## Orçamentária
Construção de Galpão da SPATR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Data: setembro de 2024
ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO DIRETO TOTAL | BDI (%) | PREÇO UNITÁRIO COM BDI | PREÇO TOTAL
SF-00001 | Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior | hh | 616 | 84.47 | 52033.52 | 19.1% | 100.6 | 61969.6
SF-00002 | Mestre de obras | hh | 1232 | 32.9567 | 40602.6051 | 19.1% | 39.25 | 48356
SF-00003 | Planejamento físico-financeiro | un | 1 | 1592 | 1592 | 19.1% | 1896.07 | 1896.07
SF-00004 | Projetos de segurança do trabalho | un | 1 | 2180.68 | 2180.68 | 19.1% | 2597.19 | 2597.19
SF-00005 | Demolição de alvenarias | m3 | 0.5 | 44.3997 | 22.1999 | 19.1% | 52.88 | 26.44
SF-00006 | Demolição de concreto simples | m3 | 0.69 | 245.2476 | 169.2208 | 19.1% | 292.09 | 201.54
SF-00007 | Demolição de contrapiso | m2 | 0 | 22.23 | 0 | 19.1% | 26.48 | 0
SF-00008 | Demolição de fechamento ou parede em gesso acartonado | m2 | 0 | 8.5072 | 0 | 19.1% | 10.13 | 0
SF-00009 | Demolição de forro | m2 | 0 | 1.99 | 0 | 19.1% | 2.37 | 0
SF-00010 | Demolição de infraestrutura elétrica (eletrodutos, eletrocalhas, cabos) | m | 20 | 2.8226 | 56.4517 | 19.1% | 3.36 | 67.2
SF-00011 | Demolição de revestimento cerâmico ou pétreo (piso ou parede) | m2 | 0 | 7.064 | 0 | 19.1% | 8.41 | 0
SF-00012 | Demolição de revestimento em argamassa | m2 | 0 | 12.0081 | 0 | 19.1% | 14.3 | 0
SF-00013 | Demolição de tubulação hidrossanitária embutida com conexões e acessórios | m | 22 | 0.40377 | 8.8829 | 19.1% | 0.48 | 10.56
SF-00014 | Demolição em concreto armado | m3 | 0 | 187.0925 | 0 | 19.1% | 222.83 | 0
SF-00015 | Locação de caçambas e destinação final do entulho | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00016 | Remoção de armários | m2 | 0 | 17.5859 | 0 | 19.1% | 20.94 | 0
SF-00017 | Remoção de bancadas | m2 | 0 | 26.6617 | 0 | 19.1% | 31.75 | 0
SF-00018 | Remoção de batentes de madeira | un | 0 | 10.0738 | 0 | 19.1% | 12 | 0
SF-00019 | Remoção de canaleta em alumínio | m | 0 | 5.5782 | 0 | 19.1% | 6.64 | 0
SF-00020 | Remoção de carpete | m2 | 0 | 2.5185 | 0 | 19.1% | 3 | 0
SF-00021 | Remoção de cortinas | m | 0 | 3.8055 | 0 | 19.1% | 4.53 | 0
SF-00022 | Remoção de difusores, grelhas e acessórios de climatização | un | 0 | 27.1035 | 0 | 19.1% | 32.28 | 0
SF-00023 | Remoção de divisória de mármore ou granito | m2 | 0 | 44.3118 | 0 | 19.1% | 52.78 | 0
SF-00024 | Remoção de divisórias de MDF e gesso acartonado | m2 | 0 | 8.5072 | 0 | 19.1% | 10.13 | 0
SF-00025 | Remoção de dutos/tubulações | m | 0 | 11.7114 | 0 | 19.1% | 13.95 | 0
SF-00026 | Remoção de esquadrias metálicas | m2 | 0 | 12.5922 | 0 | 19.1% | 15 | 0
SF-00027 | Remoção de exaustor | un | 0 | 8.9746 | 0 | 19.1% | 10.69 | 0
SF-00028 | Remoção de fechadura/puxador de porta | un | 0 | 7.0039 | 0 | 19.1% | 8.34 | 0
SF-00029 | Remoção de folha de porta e dobradiças / pivôs | un | 0 | 10.0473 | 0 | 19.1% | 11.97 | 0
SF-00030 | Remoção de revestimento sintético fixado com cola ou adesivo | m2 | 0 | 22.666 | 0 | 19.1% | 27 | 0
SF-00031 | Remoção de louças | un | 0 | 13.2776 | 0 | 19.1% | 15.81 | 0
SF-00032 | Remoção de luminária | un | 0 | 9.513 | 0 | 19.1% | 11.33 | 0
SF-00033 | Remoção de metais e acessórios | un | 0 | 9.6806 | 0 | 19.1% | 11.53 | 0
SF-00034 | Remoção de vidro de segurança (temperado, laminado ou aramado) | m2 | 0 | 16.9987 | 0 | 19.1% | 20.25 | 0
SF-00035 | Remoção de película | m2 | 0 | 11.9652 | 0 | 19.1% | 14.25 | 0
SF-00036 | Remoção de persianas | m | 0 | 3.8055 | 0 | 19.1% | 4.53 | 0
SF-00037 | Remoção de pintura ou textura | m2 | 0 | 8.892 | 0 | 19.1% | 10.59 | 0
SF-00038 | Remoção de placas/réguas de forro sintético ou metálico | m2 | 0 | 5.97 | 0 | 19.1% | 7.11 | 0
SF-00039 | Remoção de quadros de elétricos ou de telecomunicações | un | 0 | 158.441 | 0 | 19.1% | 188.7 | 0
SF-00040 | Remoção de revestimento acústico | m2 | 0 | 4.446 | 0 | 19.1% | 5.3 | 0
SF-00041 | Remoção de rodapé/rodabanca de mármore ou granito | m | 0 | 5.8287 | 0 | 19.1% | 6.94 | 0
SF-00042 | Remoção de rodapés de madeira | m2 | 0 | 7.8494 | 0 | 19.1% | 9.35 | 0
SF-00043 | Remoção de soleira de mármore ou granito | m | 0 | 12.2265 | 0 | 19.1% | 14.56 | 0
SF-00044 | Remoção de split/fancolete/ACJ (equipamento unitário) | un | 0 | 48.9345 | 0 | 19.1% | 58.28 | 0
SF-00045 | Remoção de vidro comum / espelho | m2 | 0 | 19.5992 | 0 | 19.1% | 23.34 | 0
SF-00046 | Retirada de entulhos | m3 | 10 | 16.652 | 166.52 | 19.1% | 19.83 | 198.3
SF-00047 | Absorvedor de energia para linha de vida | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00048 | Andaime fachadeiro | m2 x mês | 500 | 16.1 | 8049.995 | 19.1% | 19.18 | 9590
SF-00049 | Andaime tubular (aluguel/mês) | m x mês | 0 | 28.7375 | 0 | 19.1% | 34.23 | 0
SF-00050 | Cabo de aço com 8 mm de diâmetro galvanizado para linha de vida | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00051 | Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura | m | 0 | 6.2891 | 0 | 19.1% | 7.49 | 0
SF-00052 | Ensaio de ponto de ancoragem existente | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00053 | Escadas de acesso para andaime tubular | m x mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-00054 | Esticador de cabo de aço | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00055 | Guarda-corpo com rodapé para andaime tubular | m x mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-00056 | Indicador de tensão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00057 | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada | m2 | 0 | 27.5262 | 0 | 19.1% | 32.78 | 0
SF-00058 | Suporte intermediário curvo para linha de vida | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00059 | Kit de linha de vida para escada de marinheiro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00060 | Kit para montagem de dois olhais | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00061 | Manilha com travamento por porca e cupilha | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00062 | Pilar de ancoragem para linha de vida | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00063 | Piso metálico para andaime tubular | m2 x mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-00064 | Placa de ancoragem para extremidade | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00065 | Placa de ancoragem para montagem no pilar | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00066 | Ponto de ancoragem | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00067 | Sapatas e rodízios para andaime tubular | conj x mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-00068 | Sistema Guarda-corpo-Rodapé (GcR) metálico | m x mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-00069 | Suporte intermediário reto para linha de vida | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00070 | Tapume em compensado de madeira | m2 | 360 | 76.2759 | 27459.3269 | 19.1% | 90.84 | 32702.4
SF-00071 | Trole para linha de vida horizontal | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00072 | Trole para travaqueda retrátil | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00073 | Limpeza final de intervenção | m2 | 1560 | 2.0315 | 3169.2086 | 19.1% | 2.42 | 3775.2
SF-00074 | Abertura/fechamento rasgo em alvenaria | m | 0 | 24.8331 | 0 | 19.1% | 29.58 | 0
SF-00075 | Furo em concreto de 40 mm até 75 mm de diâmetro | un | 0 | 25.2801 | 0 | 19.1% | 30.11 | 0
SF-00076 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm | un | 0 | 36.9181 | 0 | 19.1% | 43.97 | 0
SF-00077 | Concreto virado em betoneira, fck = 15 MPa | m3 | 0 | 918.7142 | 0 | 19.1% | 1094.19 | 0
SF-00078 | Concreto virado em betoneira, fck = 25 MPa | m3 | 0 | 957.5108 | 0 | 19.1% | 1140.4 | 0
SF-00079 | Escoramento metálico | m2 x mês | 0 | 34.1981 | 0 | 19.1% | 40.73 | 0
SF-00080 | Estrutura metálica em aço | kg | 0 | 22.4676 | 0 | 19.1% | 26.76 | 0
SF-00081 | Forma para estruturas de concreto | m2 | 209.5 | 126.8251 | 26569.8511 | 19.1% | 151.05 | 31644.98
SF-00082 | Verga/contraverga/cinta em bloco de concreto canaleta 11,5 x 19 x 39 cm | m | 100 | 28.3274 | 2832.7447 | 19.1% | 33.74 | 3374
SF-00083 | Impermeabilização rígida (semiflexível) com argamassa polimérica bicomponente | m2 | 0 | 32.2965 | 0 | 19.1% | 38.47 | 0
SF-00084 | Alvenaria de vedação | m2 | 450 | 73.101 | 32895.4379 | 19.1% | 87.06 | 39177
SF-00085 | Fechamento ou shaft em gesso acartonado tipo drywall | m2 | 0 | 53.581 | 0 | 19.1% | 63.81 | 0
SF-00086 | Fixação (encunhamento) de Alvenaria de Vedação | m | 100 | 23.3564 | 2335.6407 | 19.1% | 27.82 | 2782
SF-00087 | Parede em gesso acartonado (drywall) | m2 | 0 | 80.7256 | 0 | 19.1% | 96.14 | 0
SF-00088 | Reparos superficiais em painéis de gesso acartonado | m2 | 0 | 6.5188 | 0 | 19.1% | 7.76 | 0
SF-00089 | Sóculo h=10 cm | m2 | 0 | 96.5464 | 0 | 19.1% | 114.99 | 0
SF-00090 | Chapisco colante industrializado em vigas e pilares | m2 | 0 | 13.9021 | 0 | 19.1% | 16.56 | 0
SF-00091 | Chapisco com argamassa traço 1:3 | m2 | 900 | 4.0044 | 3603.9332 | 19.1% | 4.77 | 4293
SF-00092 | Aplicação de Gesso cola | m2 | 0 | 11.9868 | 0 | 19.1% | 14.28 | 0
SF-00093 | Reboco com argamassa industrializada e = 2,0 cm | m2 | 900 | 36.9693 | 33272.3747 | 19.1% | 44.03 | 39627
SF-00094 | Regularização com argamassa industrializada e = 0,5 cm | m2 | 0 | 17.7338 | 0 | 19.1% | 21.12 | 0
SF-00095 | Tratamento de trincas superficiais com selante acrílico e tela de poliéster | m | 0 | 18.4737 | 0 | 19.1% | 22 | 0
SF-00096 | Aplicação de fundo selador base água | m2 | 900 | 3.9491 | 3554.1513 | 19.1% | 4.7 | 4230
SF-00097 | Fundo anticorrosivo e de aderência | m2 | 1205 | 15.9566 | 19227.6946 | 19.1% | 19 | 22895
SF-00098 | Massa acrílica | m2 | 450 | 14.6503 | 6592.6284 | 19.1% | 17.45 | 7852.5
SF-00099 | Massa corrida | m2 | 450 | 14.2519 | 6413.3439 | 19.1% | 16.97 | 7636.5
SF-00100 | Pintura com tinta látex acrílica Premium (paredes) | m2 | 900 | 11.6815 | 10513.3489 | 19.1% | 13.91 | 12519
SF-00101 | Pintura em verniz sintético | m2 | 0 | 26.1615 | 0 | 19.1% | 31.16 | 0
SF-00102 | Pintura esmalte acetinado (metais e madeiras) | m2 | 1205 | 17.126 | 20636.8661 | 19.1% | 20.4 | 24582
SF-00103 | Pintura tinta látex acrílica standard (tetos) | m2 | 0 | 15.7028 | 0 | 19.1% | 18.7 | 0
SF-00104 | Cerâmica para revestimento de superfícies internas ou externas – Linha Administrativa | m2 | 0 | 76.3814 | 0 | 19.1% | 90.97 | 0
SF-00105 | Contrapiso em argamassa | m2 | 0 | 60.3472 | 0 | 19.1% | 71.87 | 0
SF-00106 | Contrapiso em argamassa (e = 2 cm) ou Regularização de contrapiso existente | m2 | 0 | 38.917 | 0 | 19.1% | 46.35 | 0
SF-00107 | Granito cinza andorinha para piso | m2 | 0 | 65.2619 | 0 | 19.1% | 77.73 | 0
SF-00108 | Granito Cinza Andorinha para rodapé | m2 | 0 | 142.254 | 0 | 19.1% | 169.42 | 0
SF-00109 | Granito Cinza Andorinha para soleira e peitoril | m2 | 0 | 164.2312 | 0 | 19.1% | 195.6 | 0
SF-00110 | Granito Preto São Gabriel para piso | m2 | 0 | 65.2619 | 0 | 19.1% | 77.73 | 0
SF-00111 | Granito Preto São Gabriel para rodapé | m2 | 0 | 142.254 | 0 | 19.1% | 169.42 | 0
SF-00112 | Granito Preto São Gabriel para soleira e peitoril | m2 | 0 | 164.2312 | 0 | 19.1% | 195.6 | 0
SF-00113 | Instalação de rodapé de madeira reaproveitado | m | 0 | 15.6612 | 0 | 19.1% | 18.65 | 0
SF-00114 | Mármore Bege Bahia para piso e parede | m2 | 0 | 65.2619 | 0 | 19.1% | 77.73 | 0
SF-00115 | Mármore Branco Especial para piso e parede | m2 | 0 | 65.2619 | 0 | 19.1% | 77.73 | 0
SF-00116 | Rodapé de madeira | m | 0 | 35.572 | 0 | 19.1% | 42.37 | 0
SF-00117 | Acabamento abaulado em placas de granito ou mármore reaproveitadas | m | 0 | 58.786 | 0 | 19.1% | 70.01 | 0
SF-00118 | Acabamento em meia esquadria em placas de granito ou mármore reaproveitadas | m | 0 | 51.4378 | 0 | 19.1% | 61.26 | 0
SF-00119 | Acabamento reto em placas de granito ou mármore reaproveitadas | m | 0 | 29.393 | 0 | 19.1% | 35.01 | 0
SF-00120 | Corte de peça de granito ou mármore reaproveitada | m | 0 | 36.7413 | 0 | 19.1% | 43.76 | 0
SF-00121 | Corte em placas de granito ou mármore reaproveitadas, para instalação de cubas | un | 0 | 118.161 | 0 | 19.1% | 140.73 | 0
SF-00122 | Furo em placas de granito ou mármore reaproveitadas, para instalação de torneira ou misturador | un | 0 | 17.7175 | 0 | 19.1% | 21.1 | 0
SF-00123 | Granito Cinza Andorinha 20 mm para rodabancada | m2 | 0 | 94.8351 | 0 | 19.1% | 112.95 | 0
SF-00124 | Granito Cinza Andorinha 20 mm para bancadas | m2 | 0 | 144.7821 | 0 | 19.1% | 172.44 | 0
SF-00125 | Granito Cinza Andorinha 20 mm para divisória | m2 | 0 | 117.754 | 0 | 19.1% | 140.25 | 0
SF-00126 | Granito Preto São Gabriel 20 mm para rodabancada | m2 | 0 | 94.8351 | 0 | 19.1% | 112.95 | 0
SF-00127 | Granito Preto São Gabriel 20 mm para bancadas | m2 | 0 | 144.7821 | 0 | 19.1% | 172.44 | 0
SF-00128 | Instalação de bancada de granito ou mármore reaproveitada | m2 | 0 | 144.7821 | 0 | 19.1% | 172.44 | 0
SF-00129 | Instalação de rodapé/rodabanca reaproveitado(a), de mármore ou granito | m2 | 0 | 14.2254 | 0 | 19.1% | 16.94 | 0
SF-00130 | Instalação de soleira ou peitoril, de mármore ou granito, reaproveitados | m2 | 0 | 64.7472 | 0 | 19.1% | 77.11 | 0
SF-00131 | Mármore Branco Especial 20 mm para rodabancada | m2 | 0 | 94.8351 | 0 | 19.1% | 112.95 | 0
SF-00132 | Divisória em gesso acartonado revestido - Painel liso cego - Ed. Anexo I | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00133 | Divisória em gesso acartonado revestido - Painel liso, painel de vidro e bandeira – ed. Anexo I | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00134 | Divisória MDF com painel liso cego e bandeira | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00135 | Divisória MDF com painel liso, painel de vidro e bandeira | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00136 | Divisória MDF com painel paginado cego e bandeira - Interlegis | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00137 | Divisória MDF com painel paginado, painel de vidro e bandeira - Interlegis | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00138 | Instalação de divisória e porta de divisória com dobradiça reaproveitadas | m2 | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-00139 | Alçapão em forro de gesso acartonado | m2 | 0 | 67.576 | 0 | 19.1% | 80.48 | 0
SF-00140 | Forro de PVC em réguas de 100 x 6000 mm | m2 | 0 | 51.96 | 0 | 19.1% | 61.88 | 0
SF-00141 | Forro de PVC em réguas de 100 x 6000 mm, sem estrutura | m2 | 0 | 21.5985 | 0 | 19.1% | 25.72 | 0
SF-00142 | Forro de PVC modular em placas | m2 | 0 | 35.2237 | 0 | 19.1% | 41.95 | 0
SF-00143 | Forro em chapas metálicas | m2 | 0 | 23.5172 | 0 | 19.1% | 28.01 | 0
SF-00144 | Forro em gesso acartonado monolítico | m2 | 0 | 66.7108 | 0 | 19.1% | 79.45 | 0
SF-00145 | Forro em gesso acartonado monolítico, sem estrutura | m2 | 0 | 48.0499 | 0 | 19.1% | 57.23 | 0
SF-00146 | Forro mineral modulado | m2 | 0 | 127.5185 | 0 | 19.1% | 151.87 | 0
SF-00147 | Forro mineral modulado, sem estrutura | m2 | 0 | 35.2535 | 0 | 19.1% | 41.99 | 0
SF-00148 | Instalação de forro de PVC reaproveitado | m2 | 0 | 4.3366 | 0 | 19.1% | 5.16 | 0
SF-00149 | Instalação de forro mineral reaproveitado | m2 | 0 | 56.3046 | 0 | 19.1% | 67.06 | 0
SF-00150 | Tabica metálica em forro de gesso acartonado | m | 0 | 11.6653 | 0 | 19.1% | 13.89 | 0
SF-00151 | Instalação de revestimento de piso têxtil (carpete) reaproveitado | m2 | 0 | 9.8182 | 0 | 19.1% | 11.69 | 0
SF-00152 | Baguetes metálicos - Instalação/Substituição | m | 0 | 6.8139 | 0 | 19.1% | 8.12 | 0
SF-00153 | Cordão de massa de vidraceiro - Instalação/Substituição | m | 0 | 24.264 | 0 | 19.1% | 28.9 | 0
SF-00154 | Espelho cristal, e = 5 mm | m2 | 0 | 123.7137 | 0 | 19.1% | 147.34 | 0
SF-00155 | Instalação de vidro reaproveitado | m2 | 0 | 44.1845 | 0 | 19.1% | 52.62 | 0
SF-00156 | Calafetação com selante de silicone sem remoção do vidro - Aplicação/Substituição | m | 0 | 22.4006 | 0 | 19.1% | 26.68 | 0
SF-00157 | Vidro liso comum transparente 4 mm | m2 | 0 | 178.0916 | 0 | 19.1% | 212.11 | 0
SF-00158 | Vidro liso comum transparente 6 mm | m2 | 0 | 216.2148 | 0 | 19.1% | 257.51 | 0
SF-00159 | Instalação de painéis de vidro temperado reaproveitados | m2 | 0 | 54.434 | 0 | 19.1% | 64.83 | 0
SF-00160 | Mola hidráulica de piso - Instalação/Substituição | un | 0 | 88.8309 | 0 | 19.1% | 105.8 | 0
SF-00161 | Instalação de persianas reaproveitadas | m | 0 | 7.6087 | 0 | 19.1% | 9.06 | 0
SF-00162 | Persiana vertical em alumínio 90 mm, cor verde claro | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00163 | Persiana vertical em tecido Juta Resinado sem blecaute de 90 mm, cor bege | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00164 | Persiana vertical em tecido sintético sem blecaute de 90 mm, cores verde escuro ou branca | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00165 | Película de poliéster jateada incolor | m2 | 0 | 4.0883 | 0 | 19.1% | 4.87 | 0
SF-00166 | Tubo de ligação para bacia sanitária | un | 0 | 19.6897 | 0 | 19.1% | 23.45 | 0
SF-00167 | Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 100 mm | m | 0 | 45.9581 | 0 | 19.1% | 54.74 | 0
SF-00168 | Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 40 mm | m | 160.2 | 11.8522 | 1898.7217 | 19.1% | 14.12 | 2262.02
SF-00169 | Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 50 mm | m | 0 | 21.2961 | 0 | 19.1% | 25.36 | 0
SF-00170 | Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 75 mm | m | 0 | 36.0442 | 0 | 19.1% | 42.93 | 0
SF-00171 | Tubo PVC soldável água fria DN 25 mm | m | 70 | 3.7064 | 259.4494 | 19.1% | 4.41 | 308.7
SF-00172 | Tubo PVC soldável água fria DN 32 mm | m | 0 | 9.613 | 0 | 19.1% | 11.45 | 0
SF-00173 | Tubo PVC soldável água fria DN 40 mm | m | 0 | 14.7357 | 0 | 19.1% | 17.55 | 0
SF-00174 | Tubo PVC soldável água fria DN 50 mm | m | 0 | 16.3071 | 0 | 19.1% | 19.42 | 0
SF-00175 | Base registro gaveta 3/4" | un | 0 | 11.484 | 0 | 19.1% | 13.68 | 0
SF-00176 | Caixa sifonada de PVC DN 150 mm | un | 0 | 118.9321 | 0 | 19.1% | 141.65 | 0
SF-00177 | Caixa sifonada de PVC DN 250 mm | un | 0 | 157.7206 | 0 | 19.1% | 187.85 | 0
SF-00178 | Grelha quadrada para ralo 10 x 10 cm | un | 0 | 3.3345 | 0 | 19.1% | 3.97 | 0
SF-00179 | Grelha quadrada para ralo 15 x 15 cm | un | 0 | 3.3345 | 0 | 19.1% | 3.97 | 0
SF-00180 | Ralo seco PVC DN 100 x 40 mm | un | 0 | 20.7877 | 0 | 19.1% | 24.76 | 0
SF-00181 | Assento para bacia convencional | un | 0 | 2.223 | 0 | 19.1% | 2.65 | 0
SF-00182 | Bacia convencional – Linha Administrativa | un | 0 | 277.6156 | 0 | 19.1% | 330.64 | 0
SF-00183 | Bacia convencional com saída horizontal | un | 0 | 88.0431 | 0 | 19.1% | 104.86 | 0
SF-00184 | Cuba oval de embutir | un | 0 | 48.6915 | 0 | 19.1% | 57.99 | 0
SF-00185 | Cuba retangular em aço inox | un | 0 | 27.4789 | 0 | 19.1% | 32.73 | 0
SF-00186 | Cuba semiencaixe quadrada com mesa | un | 0 | 48.6915 | 0 | 19.1% | 57.99 | 0
SF-00187 | Instalação de lavatório reaproveitado | un | 0 | 51.2166 | 0 | 19.1% | 61 | 0
SF-00188 | Instalação de mictório reaproveitado | un | 0 | 51.7222 | 0 | 19.1% | 61.6 | 0
SF-00189 | Instalação de vaso sanitário reaproveitado | un | 0 | 88.0431 | 0 | 19.1% | 104.86 | 0
SF-00190 | Lavatório suspenso | un | 0 | 137.0396 | 0 | 19.1% | 163.21 | 0
SF-00191 | Mictório – Linha Administrativa | un | 0 | 381.7807 | 0 | 19.1% | 454.7 | 0
SF-00192 | Tanque 38 litros | un | 1 | 510.0766 | 510.0766 | 19.1% | 607.5 | 607.5
SF-00193 | Acabamento para registro GD | un | 0 | 2.3051 | 0 | 19.1% | 2.75 | 0
SF-00194 | Acabamento para registro PQ | un | 0 | 2.3051 | 0 | 19.1% | 2.75 | 0
SF-00195 | Ducha higiênica | un | 0 | 25.631 | 0 | 19.1% | 30.53 | 0
SF-00196 | Instalação de metais e acessórios reaproveitados | un | 0 | 11.3467 | 0 | 19.1% | 13.51 | 0
SF-00197 | Ligação flexível 1/2” x 40 cm | un | 0 | 43.2324 | 0 | 19.1% | 51.49 | 0
SF-00198 | Sifão articulado para cozinha | un | 0 | 9.9168 | 0 | 19.1% | 11.81 | 0
SF-00199 | Sifão para lavatório 1 1/2" | un | 0 | 160.2638 | 0 | 19.1% | 190.87 | 0
SF-00200 | Sifão para tanque | un | 0 | 169.1463 | 0 | 19.1% | 201.45 | 0
SF-00201 | Torneira de mesa para cozinha bica móvel – Linha Administrativa | un | 0 | 6.0481 | 0 | 19.1% | 7.2 | 0
SF-00202 | Torneira de mesa para cozinha bica móvel | un | 0 | 6.0481 | 0 | 19.1% | 7.2 | 0
SF-00203 | Torneira de mesa para lavatório – Linha Acessibilidade | un | 0 | 3.5175 | 0 | 19.1% | 4.19 | 0
SF-00204 | Torneira de mesa para lavatório bica alta | un | 0 | 3.5175 | 0 | 19.1% | 4.19 | 0
SF-00205 | Torneira de mesa para lavatório bica baixa | un | 0 | 3.5175 | 0 | 19.1% | 4.19 | 0
SF-00206 | Torneira de mesa para lavatório com fechamento automático – Linha Administrativa | un | 0 | 139.8995 | 0 | 19.1% | 166.62 | 0
SF-00207 | Torneira de parede para cozinha | un | 0 | 4.2475 | 0 | 19.1% | 5.06 | 0
SF-00208 | Torneira de parede para tanque | un | 2 | 45.0138 | 90.0276 | 19.1% | 53.61 | 107.22
SF-00209 | Acabamento para válvula de descarga 1 1/2" – Linha Acessibilidade | un | 0 | 25.631 | 0 | 19.1% | 30.53 | 0
SF-00210 | Acabamento para válvula de descarga 1 1/2" | un | 0 | 25.631 | 0 | 19.1% | 30.53 | 0
SF-00211 | Acabamento para válvula de descarga 1 1/4" – Linha Acessibilidade | un | 0 | 25.631 | 0 | 19.1% | 30.53 | 0
SF-00212 | Acabamento para válvula de descarga 1 1/4" | un | 0 | 25.631 | 0 | 19.1% | 30.53 | 0
SF-00213 | Válvula de escoamento para lavatório | un | 0 | 43.9916 | 0 | 19.1% | 52.39 | 0
SF-00214 | Válvula de escoamento para tanque | un | 0 | 51.8264 | 0 | 19.1% | 61.73 | 0
SF-00215 | Válvula descarga para mictório – Linha Administrativa | un | 0 | 362.3525 | 0 | 19.1% | 431.56 | 0
SF-00216 | Alarme de emergência para sanitários PNE | un | 0 | 15.4666 | 0 | 19.1% | 18.42 | 0
SF-00217 | Barra de apoio 40 cm – Linha Acessibilidade | un | 0 | 55.594 | 0 | 19.1% | 66.21 | 0
SF-00218 | Barra de apoio 70 cm – Linha Acessibilidade | un | 0 | 55.594 | 0 | 19.1% | 66.21 | 0
SF-00219 | Barra de apoio 80 cm – Linha Acessibilidade | un | 0 | 55.594 | 0 | 19.1% | 66.21 | 0
SF-00220 | Barra de apoio lateral fixa 30 cm – Linha Acessibilidade | un | 0 | 55.594 | 0 | 19.1% | 66.21 | 0
SF-00221 | Lavatório suspenso – Linha Acessibilidade | un | 0 | 51.2166 | 0 | 19.1% | 61 | 0
SF-00222 | Lavatório suspenso com Coluna – Linha Acessibilidade | un | 0 | 164.0109 | 0 | 19.1% | 195.34 | 0
SF-00223 | Cabide | un | 0 | 11.3249 | 0 | 19.1% | 13.49 | 0
SF-00224 | Papeleira | un | 0 | 11.3249 | 0 | 19.1% | 13.49 | 0
SF-00225 | Porta toalha argola | un | 0 | 11.3249 | 0 | 19.1% | 13.49 | 0
SF-00226 | Porta toalha barra | un | 0 | 22.647 | 0 | 19.1% | 26.97 | 0
SF-00227 | Caixa 4 x 2" de embutir para alvenaria | un | 0 | 10.8221 | 0 | 19.1% | 12.89 | 0
SF-00228 | Caixa 4 x 2" para drywall | un | 0 | 7.7333 | 0 | 19.1% | 9.21 | 0
SF-00229 | Caixa 4 x 4" de embutir para alvenaria | un | 0 | 14.715 | 0 | 19.1% | 17.53 | 0
SF-00230 | Caixa 4 x 4" para drywall | un | 0 | 9.0133 | 0 | 19.1% | 10.73 | 0
SF-00231 | Caixa de passagem em alumínio 100 x 100 x 50 mm | un | 0 | 18.4532 | 0 | 19.1% | 21.98 | 0
SF-00232 | Caixa de passagem em alumínio 200 x 200 x 100 mm | un | 0 | 18.4532 | 0 | 19.1% | 21.98 | 0
SF-00233 | Caixa de passagem em PVC 150 x 150 x 75 mm | un | 0 | 81.9013 | 0 | 19.1% | 97.54 | 0
SF-00234 | Caixa para piso elevado | un | 0 | 18.4532 | 0 | 19.1% | 21.98 | 0
SF-00235 | Canaleta em alumínio aparente 73 mm x 25 mm | m | 0 | 9.5999 | 0 | 19.1% | 11.43 | 0
SF-00236 | Condulete de alumínio de 1" | un | 0 | 45.1687 | 0 | 19.1% | 53.8 | 0
SF-00237 | Eletrocalha 100 x 50 mm | m | 0 | 38.9385 | 0 | 19.1% | 46.38 | 0
SF-00238 | Eletrocalha 200 x 100 mm | m | 0 | 57.8722 | 0 | 19.1% | 68.93 | 0
SF-00239 | Eletrocalha 200 x 50 mm | m | 0 | 53.6464 | 0 | 19.1% | 63.89 | 0
SF-00240 | Eletrocalha 300 x 100 mm | m | 0 | 60.5388 | 0 | 19.1% | 72.1 | 0
SF-00241 | Eletrocalha 300 x 50 mm | m | 0 | 56.313 | 0 | 19.1% | 67.07 | 0
SF-00242 | Eletrocalha 400 x 50 mm | m | 0 | 56.313 | 0 | 19.1% | 67.07 | 0
SF-00243 | Eletrocalha 50 x 50 mm | m | 42 | 44.9591 | 1888.2817 | 19.1% | 53.55 | 2249.1
SF-00244 | Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/2" | m | 0 | 39.9997 | 0 | 19.1% | 47.64 | 0
SF-00245 | Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/4" | m | 0 | 39.9997 | 0 | 19.1% | 47.64 | 0
SF-00246 | Eletroduto de aço galvanizado de 1" | m | 0 | 26.6665 | 0 | 19.1% | 31.76 | 0
SF-00247 | Eletroduto de aço galvanizado de 2" | m | 0 | 39.9997 | 0 | 19.1% | 47.64 | 0
SF-00248 | Eletroduto de aço galvanizado de 3/4" | m | 42 | 27.792 | 1167.2636 | 19.1% | 33.1 | 1390.2
SF-00249 | Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 1'' (DE 32 mm) | m | 0 | 25.692 | 0 | 19.1% | 30.6 | 0
SF-00250 | Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 3/4'' (DE 25 mm) | m | 0 | 20.3056 | 0 | 19.1% | 24.18 | 0
SF-00251 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1’’ | m | 0 | 19.0205 | 0 | 19.1% | 22.65 | 0
SF-00252 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 3/4" | m | 0 | 15.4048 | 0 | 19.1% | 18.35 | 0
SF-00253 | Perfilado 38 x 38 mm | m | 180 | 53.1722 | 9570.995 | 19.1% | 63.33 | 11399.4
SF-00254 | Espelho 4 x 2" | un | 0 | 10.6863 | 0 | 19.1% | 12.73 | 0
SF-00255 | Espelho 4 x 4" | un | 0 | 16.7646 | 0 | 19.1% | 19.97 | 0
SF-00256 | Espelho cego redondo | un | 0 | 8.9651 | 0 | 19.1% | 10.68 | 0
SF-00257 | Interruptor para condulete | un | 1 | 18.8474 | 18.8474 | 19.1% | 22.45 | 22.45
SF-00258 | Módulo cego | un | 0 | 2.9916 | 0 | 19.1% | 3.56 | 0
SF-00259 | Módulo interruptor paralelo | un | 0 | 28.7056 | 0 | 19.1% | 34.19 | 0
SF-00260 | Módulo interruptor simples | un | 0 | 21.4268 | 0 | 19.1% | 25.52 | 0
SF-00261 | Módulo para saída de fio | un | 0 | 2.9916 | 0 | 19.1% | 3.56 | 0
SF-00262 | Módulo sensor de presença | un | 0 | 16.9066 | 0 | 19.1% | 20.14 | 0
SF-00263 | Módulo tomada 10 A | un | 0 | 23.2141 | 0 | 19.1% | 27.65 | 0
SF-00264 | Módulo tomada 20 A | un | 0 | 26.0926 | 0 | 19.1% | 31.08 | 0
SF-00265 | Porta equipamentos para canaleta de alumínio aparente | un | 0 | 9.3333 | 0 | 19.1% | 11.12 | 0
SF-00266 | Tampa cega metálica para caixas de piso 4 x 2" | un | 0 | 2.3417 | 0 | 19.1% | 2.79 | 0
SF-00267 | Tampa cega metálica para caixas de piso 4 x 4" | un | 0 | 2.3417 | 0 | 19.1% | 2.79 | 0
SF-00268 | Tampa cega para condulete | un | 0 | 3.5126 | 0 | 19.1% | 4.18 | 0
SF-00269 | Tampa RJ45 dupla para condulete | un | 0 | 7.9999 | 0 | 19.1% | 9.53 | 0
SF-00270 | Tomada para condulete | un | 37 | 24.553 | 908.4604 | 19.1% | 29.24 | 1081.88
SF-00271 | Tomada para perfilado e eletrocalha | un | 0 | 34.6664 | 0 | 19.1% | 41.29 | 0
SF-00272 | Bloco autônomo de emergência | un | 4 | 144.6947 | 578.7789 | 19.1% | 172.33 | 689.32
SF-00273 | Instalação de luminária reaproveitada | un | 0 | 40.7613 | 0 | 19.1% | 48.55 | 0
SF-00274 | Luminária 2 x 7,5 W de embutir | un | 0 | 40.7613 | 0 | 19.1% | 48.55 | 0
SF-00275 | Luminária 2 x 7,5 W de sobrepor | un | 0 | 40.7613 | 0 | 19.1% | 48.55 | 0
SF-00276 | Luminária 2 x 15 W de embutir | un | 0 | 40.7613 | 0 | 19.1% | 48.55 | 0
SF-00277 | Luminária 2 x 15 W de sobrepor | un | 0 | 40.7613 | 0 | 19.1% | 48.55 | 0
SF-00278 | Condutor 10 mm² | m | 0 | 0.52484 | 0 | 19.1% | 0.63 | 0
SF-00279 | Condutor 16 mm² | m | 0 | 0.73817 | 0 | 19.1% | 0.88 | 0
SF-00280 | Condutor 2,5 mm² | m | 1500 | 3.4722 | 5208.2919 | 19.1% | 4.14 | 6210
SF-00281 | Condutor 3 x 2,5 mm² | m | 0 | 2.7621 | 0 | 19.1% | 3.29 | 0
SF-00282 | Condutor 4 mm² | m | 0 | 2.1221 | 0 | 19.1% | 2.53 | 0
SF-00283 | Condutor 4 x 2,5 mm² | m | 0 | 0.52484 | 0 | 19.1% | 0.63 | 0
SF-00284 | Condutor 6 mm² | m | 450 | 7.2106 | 3244.7635 | 19.1% | 8.59 | 3865.5
SF-00285 | Quadro elétrico TTA | un | 0 | 230.043 | 0 | 19.1% | 273.98 | 0
SF-00286 | Ar-condicionado do tipo split piso-teto inverter 54.000 BTU/h | un | 0 | 602.5852 | 0 | 19.1% | 717.68 | 0
SF-00287 | Ar-condicionado fancolete hidrônico dutado 2,5 TR | un | 0 | 209.3947 | 0 | 19.1% | 249.39 | 0
SF-00288 | Ar-condicionado fancolete hidrônico dutado 4,5 TR | un | 0 | 602.5852 | 0 | 19.1% | 717.68 | 0
SF-00289 | Ar-condicionado fancolete hidrônico hi-wall 1,4 TR | un | 0 | 290.3517 | 0 | 19.1% | 345.81 | 0
SF-00290 | Ar-condicionado split dutado inverter 30.000 BTU/h | un | 0 | 209.3947 | 0 | 19.1% | 249.39 | 0
SF-00291 | Ar-condicionado split hi-wall inverter 12.000 BTU/h | un | 0 | 193.1956 | 0 | 19.1% | 230.1 | 0
SF-00292 | Ar-condicionado split hi-wall inverter 22.000 BTU/h | un | 0 | 209.3947 | 0 | 19.1% | 249.39 | 0
SF-00293 | Instalação de fancolete reaproveitado | un | 0 | 97.869 | 0 | 19.1% | 116.56 | 0
SF-00294 | Instalação de split reaproveitado | un | 0 | 146.8035 | 0 | 19.1% | 174.84 | 0
SF-00295 | Exaustor axial 340 m3/h | un | 0 | 53.333 | 0 | 19.1% | 63.52 | 0
SF-00296 | Exaustor axial 865 m3/h | un | 0 | 53.333 | 0 | 19.1% | 63.52 | 0
SF-00297 | Duto chapa galvanizada # 22 | m2 | 0 | 251.8822 | 0 | 19.1% | 299.99 | 0
SF-00298 | Duto flexível 6” | m | 0 | 19.2888 | 0 | 19.1% | 22.97 | 0
SF-00299 | Duto flexível 8” | m | 0 | 19.2888 | 0 | 19.1% | 22.97 | 0
SF-00300 | Difusor de ar quadrado 360 x 360 mm | un | 0 | 122.3362 | 0 | 19.1% | 145.7 | 0
SF-00301 | Difusor de ar quadrado com caixa plenum AK6 360 x 360 mm | un | 0 | 122.3362 | 0 | 19.1% | 145.7 | 0
SF-00302 | Difusor de ar quadrado para insuflamento em duas direções perpendiculares 376 x 376 mm | un | 0 | 122.3362 | 0 | 19.1% | 145.7 | 0
SF-00303 | Difusor de ar retangular para insuflamento em duas direções 371 x 208 mm | un | 0 | 122.3362 | 0 | 19.1% | 145.7 | 0
SF-00304 | Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções 264 x 432 mm | un | 0 | 122.3362 | 0 | 19.1% | 145.7 | 0
SF-00305 | Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções 320 x 562 mm | un | 0 | 122.3362 | 0 | 19.1% | 145.7 | 0
SF-00306 | Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções 371 x 208 mm | un | 0 | 122.3362 | 0 | 19.1% | 145.7 | 0
SF-00307 | Difusor de ar retangular para insuflamento em uma direção 371 x 208 mm | un | 0 | 122.3362 | 0 | 19.1% | 145.7 | 0
SF-00308 | Grelha para retorno retangular 425 x 225 mm | un | 0 | 171.2707 | 0 | 19.1% | 203.98 | 0
SF-00309 | Grelha para retorno retangular 525 x 325 mm | un | 0 | 171.2707 | 0 | 19.1% | 203.98 | 0
SF-00310 | Instalação de difusores, grelhas e acessórios de climatização reaproveitados | un | 0 | 122.3362 | 0 | 19.1% | 145.7 | 0
SF-00311 | Instalação de exaustor reaproveitado | un | 0 | 53.333 | 0 | 19.1% | 63.52 | 0
SF-00312 | Preparação para instalação de difusores/grelhas de ar em portas | un | 0 | 37.9549 | 0 | 19.1% | 45.2 | 0
SF-00313 | Bomba para condensado de ar-condicionado para instalação oculta | un | 0 | 25.631 | 0 | 19.1% | 30.53 | 0
SF-00314 | Fita aluminizada para refrigeração 48 mm | m | 0 | 1.1471 | 0 | 19.1% | 1.37 | 0
SF-00315 | Fita PVC 100 mm para acabamento em refrigeração | m | 0 | 1.1471 | 0 | 19.1% | 1.37 | 0
SF-00316 | Mangueira emborrachada 3/4” para água gelada | m | 0 | 1.1471 | 0 | 19.1% | 1.37 | 0
SF-00317 | Suporte para unidade condensadora de aparelho split | un | 0 | 25.631 | 0 | 19.1% | 30.53 | 0
SF-00318 | Suporte para unidade evaporadora de aparelho split ou fancolete | un | 0 | 25.631 | 0 | 19.1% | 30.53 | 0
SF-00319 | Filtro em Y 1” | un | 0 | 7.7927 | 0 | 19.1% | 9.28 | 0
SF-00320 | Filtro em Y 3/4” | un | 0 | 5.7939 | 0 | 19.1% | 6.9 | 0
SF-00321 | Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias 1” | un | 0 | 7.7927 | 0 | 19.1% | 9.28 | 0
SF-00322 | Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias 3/4” | un | 0 | 5.7939 | 0 | 19.1% | 6.9 | 0
SF-00323 | Válvula de esfera em bronze 1 1/2" | un | 0 | 167.7898 | 0 | 19.1% | 199.84 | 0
SF-00324 | Válvula de esfera em bronze 1 1/4" | un | 0 | 138.4216 | 0 | 19.1% | 164.86 | 0
SF-00325 | Válvula de esfera em bronze 1" | un | 0 | 93.5587 | 0 | 19.1% | 111.43 | 0
SF-00326 | Válvula de esfera em bronze 3/4" | un | 0 | 69.3204 | 0 | 19.1% | 82.56 | 0
SF-00327 | Isolamento elastomérico em formato de prancha autoadesiva | m2 | 0 | 5.1262 | 0 | 19.1% | 6.11 | 0
SF-00328 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1 1/8" / tubulações de ferro de 3/4" | m | 0 | 0.98423 | 0 | 19.1% | 1.17 | 0
SF-00329 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1/2" | m | 0 | 0.93809 | 0 | 19.1% | 1.12 | 0
SF-00330 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1/4" | m | 0 | 0.79969 | 0 | 19.1% | 0.95 | 0
SF-00331 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 3/4" | m | 0 | 0.98423 | 0 | 19.1% | 1.17 | 0
SF-00332 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 3/8" | m | 0 | 0.87658 | 0 | 19.1% | 1.04 | 0
SF-00333 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 5/8" | m | 0 | 0.98423 | 0 | 19.1% | 1.17 | 0
SF-00334 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 7/8" / tubulações de ferro de 1/2" | m | 0 | 0.98423 | 0 | 19.1% | 1.17 | 0
SF-00335 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1" | m | 0 | 0.98423 | 0 | 19.1% | 1.17 | 0
SF-00336 | Isolamento elastomérico para tubulações de ferro de 1 1/2" | m | 0 | 0.98423 | 0 | 19.1% | 1.17 | 0
SF-00337 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre 1 5/8" / tubulações de ferro de 1 1/4" | m | 0 | 0.98423 | 0 | 19.1% | 1.17 | 0
SF-00338 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre 1 3/8" / tubulações de ferro de 1" | m | 0 | 0.98423 | 0 | 19.1% | 1.17 | 0
SF-00339 | Proteção mecânica em alumínio | m2 | 0 | 10.2524 | 0 | 19.1% | 12.21 | 0
SF-00340 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1 1/2” | m | 0 | 100.2694 | 0 | 19.1% | 119.42 | 0
SF-00341 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1 1/4” | m | 0 | 92.3701 | 0 | 19.1% | 110.01 | 0
SF-00342 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1” | m | 0 | 73.6384 | 0 | 19.1% | 87.7 | 0
SF-00343 | Tubo de aço-carbono galvanizado 3/4” | m | 0 | 67.1239 | 0 | 19.1% | 79.94 | 0
SF-00344 | Tubo de cobre de 1/2” | m | 0 | 49.7114 | 0 | 19.1% | 59.21 | 0
SF-00345 | Tubo de cobre de 1/4” | m | 0 | 24.6426 | 0 | 19.1% | 29.35 | 0
SF-00346 | Tubo de cobre de 3/4” | m | 0 | 73.7792 | 0 | 19.1% | 87.87 | 0
SF-00347 | Tubo de cobre de 3/8” | m | 0 | 37.0737 | 0 | 19.1% | 44.15 | 0
SF-00348 | Tubo de cobre de 5/8” | m | 0 | 61.4014 | 0 | 19.1% | 73.13 | 0
SF-00349 | Tubo de cobre de 7/8” | m | 0 | 2.2965 | 0 | 19.1% | 2.74 | 0
SF-00350 | Tubo de cobre de 1” | m | 0 | 2.2965 | 0 | 19.1% | 2.74 | 0
SF-00351 | Tubo de cobre de 1 1/8” | m | 0 | 2.2965 | 0 | 19.1% | 2.74 | 0
SF-00352 | Armário em MDF laminado com porta e prateleiras | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00353 | Armários em MDF laminado com módulo de gaveta (sem porta) | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00354 | Instalação de armários reaproveitados | m2 | 0 | 122.0256 | 0 | 19.1% | 145.33 | 0
SF-00355 | Mesa/tampo de MDF, fixada em parede com mão-francesa | m2 | 0 | 213.2645 | 0 | 19.1% | 254 | 0
SF-00356 | Painel de TV em Compensado - Linha Residencial / Gabinete Parlamentar | m2 | 0 | 178.7482 | 0 | 19.1% | 212.89 | 0
SF-00357 | Painel de TV em MDF | m2 | 0 | 191.0982 | 0 | 19.1% | 227.6 | 0
SF-00358 | Painel para TV de 90 x 120 cm | un | 0 | 50.6065 | 0 | 19.1% | 60.27 | 0
SF-00359 | Batentes e Guarnições em madeira, com verniz ou esmalte | un | 0 | 343.6202 | 0 | 19.1% | 409.25 | 0
SF-00360 | Chapa de proteção para porta – Linha Acessibilidade | m2 | 0 | 14.9767 | 0 | 19.1% | 17.84 | 0
SF-00361 | Folha de porta em madeira 2,10 x 0,60m, pintada | un | 0 | 343.3629 | 0 | 19.1% | 408.95 | 0
SF-00362 | Folha de porta em madeira 2,10 x 0,70m, pintada | un | 0 | 361.0522 | 0 | 19.1% | 430.01 | 0
SF-00363 | Folha de porta em madeira 2,10 x 0,80m, pintada | un | 0 | 433.554 | 0 | 19.1% | 516.36 | 0
SF-00364 | Folha de porta em madeira 2,10 x 0,90m, pintada | un | 0 | 491.4979 | 0 | 19.1% | 585.37 | 0
SF-00365 | Folha de porta em madeira 2,10 x 1,0m, pintada | un | 1 | 394.5267 | 394.5267 | 19.1% | 469.88 | 469.88
SF-00366 | Instalação de batentes de madeira reaproveitados | un | 0 | 107.7005 | 0 | 19.1% | 128.27 | 0
SF-00367 | Instalação de folhas de portas e dobradiças reaproveitadas | un | 0 | 78.1778 | 0 | 19.1% | 93.11 | 0
SF-00368 | Dobradiça para porta | un | 0 | 58.3015 | 0 | 19.1% | 69.44 | 0
SF-00369 | Fechadura para banheiro maçaneta em barra | un | 0 | 30.0242 | 0 | 19.1% | 35.76 | 0
SF-00370 | Fechadura para porta externa maçaneta em barra | un | 0 | 39.2088 | 0 | 19.1% | 46.7 | 0
SF-00371 | Fechadura para porta interna maçaneta tubular | un | 0 | 39.2088 | 0 | 19.1% | 46.7 | 0
SF-00372 | Instalação de fechadura/puxador de porta reaproveitados | un | 0 | 39.2088 | 0 | 19.1% | 46.7 | 0
SF-00373 | Mola hidráulica aérea | un | 0 | 27.6925 | 0 | 19.1% | 32.98 | 0
SF-00374 | Pivô em latão com acabamento cromado para portas pivotantes | un | 0 | 13.8462 | 0 | 19.1% | 16.49 | 0
SF-00375 | Cabo de dados tipo UTP, tipo LSZH, categoria 6 | m | 0 | 0.14933 | 0 | 19.1% | 0.18 | 0
SF-00376 | Módulo (tomada) de rede RJ45, categoria 6, com conectorização e certificação | un | 0 | 21.9945 | 0 | 19.1% | 26.2 | 0
SF-00377 | Painel de distribuição (patch panel) de 24 portas, categoria 6 | un | 0 | 330.7019 | 0 | 19.1% | 393.87 | 0
SF-00378 | Cabo de telefonia tipo CCI 50x2 | m | 0 | 4.7553 | 0 | 19.1% | 5.66 | 0
SF-00379 | Módulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia | un | 0 | 53.4338 | 0 | 19.1% | 63.64 | 0
SF-00380 | Grelha para retorno para portas, divisórias e paredes 525 x 325 mm | un | 0 | 171.2707 | 0 | 19.1% | 203.98 | 0
SF-00381 | Anilina | 25 g | 0 |  |  | 19.1%
SF-00382 | Seladora incolor | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-00383 | Veladura | 200 ml | 0 |  |  | 19.1%
SF-00384 | Massa para calafetar madeira | kg | 0 |  |  | 19.1%
SF-00385 | Removedor pastoso | kg | 0 |  |  | 19.1%
SF-00386 | Tingidor para madeira | 150 ml | 0 |  |  | 19.1%
SF-00387 | Thinner | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-00388 | Goma Laca Indiana | kg | 0 |  |  | 19.1%
SF-00389 | Cera em pasta para madeira | kg | 0 |  |  | 19.1%
SF-00390 | Fita de borda de 22 mm para encabeçamento | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00391 | Fita de borda de 35 mm para encabeçamento | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00392 | Fita de borda de 64 mm para encabeçamento | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00393 | Fita de borda de 45 mm para encabeçamento | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00394 | Suporte para prateleira redondo - 10 mm x 15 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00395 | Rodízio Giratório com Freio - 2 Polegadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00396 | Rodízio fixo de 4 Polegadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00397 | Rodízio Giratório Ref. 1500HC – Base de Pino com Bucha | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00398 | Cordão para Persiana Horizontal (metro) | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00399 | Cordão para Persiana Vertical (metro) | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00400 | Freio de Cordão de Persiana (travador de cordão) e acionador | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00401 | Corrente para persiana (com clip) | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00402 | Peso envelope para persiana | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00403 | Rodízio de Cortina Comum | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00404 | Cantoneira 2 furos - Cioba | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00405 | Dobradiça para porta com anel | un | 0 | 19.532 | 0 | 19.1% | 23.26 | 0
SF-00406 | Dobradiça curva para porta de armário (com parafuso de fixação) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00407 | Fechadura para porta externa maçaneta em barra | un | 0 | 66.5475 | 0 | 19.1% | 79.26 | 0
SF-00408 | Fechadura para porta externa com espelho - Millenio | un | 0 | 86.488 | 0 | 19.1% | 103.01 | 0
SF-00409 | Fechadura para Porta de Banheiro com Espelho - Millenio | un | 0 | 52.326 | 0 | 19.1% | 62.32 | 0
SF-00410 | Fechadura para porta de divisória - Soprano | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00411 | Tarjeta Livre / Ocupado para portas de banheiro | un | 0 | 43.282 | 0 | 19.1% | 51.55 | 0
SF-00412 | Fechadura tubular cilíndrica para porta de divisória | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00413 | Fechadura Cilíndrica para Armário | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00414 | Fechadura de embutir para armário e gaveta | un | 0 | 13.148 | 0 | 19.1% | 15.66 | 0
SF-00415 | Fechadura de embutir para móveis – Fechamento Superior - Referência 861 | un | 0 | 13.1385 | 0 | 19.1% | 15.65 | 0
SF-00416 | Fechadura de embutir para móveis – Fechamento lateral - Referência 871 | un | 0 | 13.1385 | 0 | 19.1% | 15.65 | 0
SF-00417 | Fechadura para porta de correr (Bico de Papagaio) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00418 | Fechadura para Gaveteiro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00419 | Fechadura para porta de divisória – LaFonte | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00420 | Fechadura para Porta de divisória - Lockwell | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00421 | Fechadura para Vitrine de 140 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00422 | Fecho para porta de armário – Tipo Gangorra – 75 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00423 | Fecho para porta de armário – Tipo Gangorra – 130 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00424 | Fecho de Pressão Tipo Roller | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00425 | Fecho Eletromagnético | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00426 | Acionador de Fechadura Elétrica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00427 | Puxador em Botão côncavo de 25 mm de diâmetro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00428 | Puxador em botão convexo de 25 mm de diâmetro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00429 | Corrediça Simples de Roldanas - 250 mm a 300 mm | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-00430 | Corrediça Simples de Roldanas - 350 mm a 400 mm | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-00431 | Corrediça Simples de Roldanas - 450 mm a 500 mm | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-00432 | Corrediça Simples de Roldanas - 550 mm | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-00433 | Corrediça Telescópica - 300 mm | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-00434 | Corrediça Telescópica - 400 mm; 450 mm; 500 mm | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-00435 | Gancho de ferro com rosca – 17 x 50 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00436 | Gancho de ferro tipo "pitão" com rosca – 21 x 80 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00437 | Suporte triangular para quadro - nº 2 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00438 | Suporte triangular para quadro - nº 3 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00439 | Sapata niveladora para móveis com rosca 3/8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00440 | Sapata niveladora para móveis com base de 40 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00441 | Sapata niveladora para móveis com base de 60 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00442 | Cabide duplo com gancho grande para banheiro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00443 | Puxador alça 102 mm | un | 0 | 19.171 | 0 | 19.1% | 22.83 | 0
SF-00444 | Puxador tipo “C” em arco - 128 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00445 | Puxador tipo “C” em arco - 96 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00446 | Bucha para Gesso K 54 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00447 | Alavanca curva com argola para basculante com cavalete – Direita ou Esquerda | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00448 | Alavanca reta (chata) com argola para basculante com cavalete | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00449 | Fecho maximar alavanca 100mm cromado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00450 | Gonzo com aba 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00451 | Gonzo com aba 3/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00452 | Gonzo com aba 7/8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00453 | Gonzo sem aba 1" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00454 | Gonzo sem aba 3/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00455 | Gonzo sem aba 7/8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00456 | Roldana em aço tipo Canal em (V) com eixo furado e 2 rolamentos (medidas: 2 1/2" x 50mm ou 2 1/2" x 70mm) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00457 | Roldana em aço tipo Canal em (V) com eixo furado e 2 rolamentos (medidas: 3” x 50mm ou 3 1/2" x 50mm ou 3 1/2" x 70mm) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00458 | Mancal Pedestal | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00459 | Rolamento rígido de esfera | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00460 | Fixador trava porta de piso niquelado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00461 | Batedor de porta cilíndrico de 25 mm x 25 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00462 | Porta cadeado de 4 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00463 | Porta Cadeado de 4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00464 | Suporte para mesa dobrável | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00465 | Suporte universal fixo de parede para TV | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00466 | Mola aérea hidráulica automática para portas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00467 | Espuma Expansiva à base de poliuretano | 500 ml | 0 | 26.6 | 0 | 19.1% | 31.68 | 0
SF-00468 | Adesivo de Contato à Base d’água | kg | 0 | 46.4075 | 0 | 19.1% | 55.27 | 0
SF-00469 | Adesivo de Contato de Alto Desempenho sem Toluol | kg | 0 |  |  | 19.1%
SF-00470 | Laminado fenólico melamínico texturizado - Azul Noturno | m2 | 0 | 76.076 | 0 | 19.1% | 90.61 | 0
SF-00471 | Laminado fenólico melamínico texturizado - Branco | m2 | 0 | 76.076 | 0 | 19.1% | 90.61 | 0
SF-00472 | Laminado fenólico melamínico texturizado - Ovo | m2 | 0 | 76.076 | 0 | 19.1% | 90.61 | 0
SF-00473 | Lâmina de Madeira - Freijó | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00474 | Lâmina de Madeira - Marfim | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00475 | Lâmina de Madeira - Cerejeira | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00476 | Compensado laminado comum - 04 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00477 | Compensado laminado comum - 06 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00478 | Compensado laminado comum - 10 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00479 | Compensado laminado comum - 15 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00480 | Compensado laminado comum - 20 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00481 | Compensado Laminado de cerejeira em uma face - 04 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00482 | Compensado Laminado de cerejeira em duas faces - 10 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00483 | Compensado Laminado de cerejeira em duas faces - 15 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00484 | Compensado Laminado de cerejeira em duas faces - 18 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00485 | Compensado Resinado – 10 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00486 | Tábua de madeira bruta certificada e aparelhada - Cedrinho | m3 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00487 | Tábua de madeira bruta certificada e aparelhada - Freijó | m3 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00488 | Tábua de madeira bruta certificada e aparelhada - Cedro | m3 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00489 | Tábua de Madeira bruta aparelhada - Pinus | m3 | 0 | 1596 | 0 | 19.1% | 1900.84 | 0
SF-00490 | Sarrafo De Madeira | m | 0 | 3.6575 | 0 | 19.1% | 4.36 | 0
SF-00491 | Caibro De Madeira | m | 0 | 5.073 | 0 | 19.1% | 6.04 | 0
SF-00492 | Pontalete De Madeira | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00493 | Ripa De Madeira | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00494 | Painel de MDF Laminado – Branco - 06 mm | m2 | 0 | 30.1815 | 0 | 19.1% | 35.95 | 0
SF-00495 | Painel de MDF Laminado – Ovo - 06 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00496 | Painel de MDF Laminado - Branco - 15 mm | m2 | 0 | 47.367 | 0 | 19.1% | 56.41 | 0
SF-00497 | Painel de MDF Laminado – Ovo - 15 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00498 | Painel de MDF Laminado – Branco - 18 mm | m2 | 0 | 58.7955 | 0 | 19.1% | 70.03 | 0
SF-00499 | Painel de MDF Laminado – Ovo - 18 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00500 | Cantoneira laminada em aço abas iguais 1" x 3/16" | m | 0 | 13.1809 | 0 | 19.1% | 15.7 | 0
SF-00501 | Cantoneira laminada em aço abas iguais 1"1/4 x 3/16" | m | 0 | 16.7618 | 0 | 19.1% | 19.96 | 0
SF-00502 | Cantoneira laminada em aço abas iguais 2” x 1/8” | m | 0 | 18.7427 | 0 | 19.1% | 22.32 | 0
SF-00503 | Cantoneira laminada em aço abas Iguais 2” x 3/16” | m | 0 | 27.657 | 0 | 19.1% | 32.94 | 0
SF-00504 | Cantoneira laminada em aço abas Iguais 5/8” x 1/8” | m | 0 | 5.4095 | 0 | 19.1% | 6.44 | 0
SF-00505 | Chapa aço galvanizado # 16 (kg) | kg | 0 | 10.0415 | 0 | 19.1% | 11.96 | 0
SF-00506 | Ferro chato 1"x1/8" | m | 0 | 5.9611 | 0 | 19.1% | 7.1 | 0
SF-00507 | Ferro chato 1"x3/16" | m | 0 | 8.9889 | 0 | 19.1% | 10.71 | 0
SF-00508 | Ferro chato 3/4"x1/4" ou 7/8"x1/4" ou 1” x 1/4” | m | 0 | 10.5028 | 0 | 19.1% | 12.51 | 0
SF-00509 | Ferro chato 3/4"x1/8" | m | 0 | 4.5418 | 0 | 19.1% | 5.41 | 0
SF-00510 | Ferro chato 3/4"x3/16" | m | 0 | 6.718 | 0 | 19.1% | 8 | 0
SF-00511 | Ferro chato 5/8"x1/8" | m | 0 | 3.7848 | 0 | 19.1% | 4.51 | 0
SF-00512 | Ferro chato 5/8"x3/16" | m | 0 | 7.475 | 0 | 19.1% | 8.9 | 0
SF-00513 | Ferro chato 7/8"x1/8" | m | 0 | 5.2041 | 0 | 19.1% | 6.2 | 0
SF-00514 | Ferro chato 7/8"x3/16" | m | 0 | 7.8535 | 0 | 19.1% | 9.35 | 0
SF-00515 | Perfil trilho Stanley 60 mm x 55 mm, # 16 | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00516 | Perfil U Enrijecido 100 mm x 50 mm x 17 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00517 | Perfil Cadeirinha Fechada - 85 x 30 mm a 100 x 30 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00518 | Perfil Cadeirinha Fechada – 40 x 30 mm a 55 x 30 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00519 | Perfil Cadeirinha Aberta – 65 x 30 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00520 | Perfil Cadeirinha Aberta – 40 x 30 mm a 55 x 30 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00521 | Perfil Cadeirinha Fêmea – 40 x 30 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00522 | Perfil Cadeirinha Fechada Máximo Ar – 30 x 30 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00523 | Perfil Cadeirinha Engate – Direito ou Esquerdo | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00524 | Perfil Cadeirinha Direito – 35 x 25 x 18 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00525 | Perfil Cadeirinha Direito – 60 x 25 mm a 60 x 30 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00526 | Perfil “T” dobrado Máximo Ar Abas Iguais – 50 x 30 mm a 60 x 30 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00527 | Perfil “T” dobrado Máximo Ar Abas Desiguais – 50 x 25 mm a 50 x 30 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00528 | Perfil Superior Máximo Ar – 48 x 30 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00529 | Perfil “T” Abas Iguais – 25 x 25 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00530 | Perfil “T” Dobrado – 75 x 30 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00531 | Perfil “T” Dobrado – 39 x 30 mm; 55 x 30 mm; 65 x 30 mm; ou 60 x 25 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00532 | Perfil “T” Dobrado – 39 x 25 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00533 | Perfil “T” Laminado – 1/8" x 7/8" x 6000 mm a 1/8" x 1" x 6000 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00534 | Perfil Marco Vincado – 140 x 32 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00535 | Perfil Acabamento - 140 x 15 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00536 | Perfil Trilho Superior Tipo “G” - 50 x 40 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00537 | Perfil Tampa Trilho “G” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00538 | Chapa Perfurada de Aço Carbono - 3000 x 1200 x 1,2 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00539 | Chapa de Aço Xadrez – 3000 x 1200 x 3 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00540 | Ferro Redondo – 1/2” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00541 | Ferro Redondo – 1/4" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00542 | Ferro Redondo – 3/8” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00543 | Ferro Quadrado – 1/2” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00544 | Ferro Quadrado – 1/4” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00545 | Ferro Quadrado – 3/8” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00546 | Ferro maciço 1 1/2” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00547 | Tubo Industrial Redondo – 1” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00548 | Tubo Industrial Redondo – 1 1/2” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00549 | Tubo Industrial Redondo - 1 1/4” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00550 | Tubo Industrial Redondo – 2” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00551 | Tubo quadrado em metalon - 16 x 16 mm a 20 x 20 mm - chapa 18 | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00552 | Tubo quadrado em metalon - 25 x 25 mm a 40 x 40 mm - chapa 18 | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00553 | Tubo quadrado em metalon - 50 x 50 mm - chapa 18 | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00554 | Tubo retangular em metalon - 30 x 20 mm - chapa 18 | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00555 | Tubo retangular em metalon - 40 x 20 mm a 50 x 30 mm - chapa 18 | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00556 | Concertina simples em aço galvanizado, lâminas de 22 x 15 mm, diâmetro 45 cm (rolo com 40 espiras) | rolo | 0 |  |  | 19.1%
SF-00557 | Tela metálica para estuque | m2 | 0 | 5.092 | 0 | 19.1% | 6.06 | 0
SF-00558 | Tela tipo galinheiro (hexagonal) galvanizada 2" BWG 22 | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00559 | Arame galvanizado, bitola 16 BWG (1,65 mm) | kg | 0 | 21.2325 | 0 | 19.1% | 25.29 | 0
SF-00560 | Arame galvanizado nº 20 | kg | 0 |  |  | 19.1%
SF-00561 | Tela em aço galvanizado, tipo alambrado, malha 2, fio 12 | m2 | 0 | 36.2425 | 0 | 19.1% | 43.16 | 0
SF-00562 | Massa Adesiva Plástica | un | 0 | 13.5888 | 0 | 19.1% | 16.18 | 0
SF-00563 | Argamassa Para Contrapiso | 40 kg | 0 | 25.84 | 0 | 19.1% | 30.78 | 0
SF-00564 | Argamassa Múltiplo Uso | 40 kg | 0 | 27.36 | 0 | 19.1% | 32.59 | 0
SF-00565 | Cimento Portland CP II E 32 | 50 kg | 0 | 31.35 | 0 | 19.1% | 37.34 | 0
SF-00566 | Argamassa Colante tipo AC-III | 20 kg | 0 | 38.57 | 0 | 19.1% | 45.94 | 0
SF-00567 | Gesso Para Uso Geral | 40 kg | 0 | 27.74 | 0 | 19.1% | 33.04 | 0
SF-00568 | Areia Média | m3 | 0 | 231.7034 | 0 | 19.1% | 275.96 | 0
SF-00569 | Brita Nº 0 | m3 | 0 | 262.9489 | 0 | 19.1% | 313.17 | 0
SF-00570 | Brita Nº 1 | m3 | 0 | 233.9739 | 0 | 19.1% | 278.66 | 0
SF-00571 | Bloco Cerâmico De 08 Furos | un | 0 | 0.8455 | 0 | 19.1% | 1.01 | 0
SF-00572 | Tijolo Maciço | un | 0 | 0.722 | 0 | 19.1% | 0.86 | 0
SF-00573 | Bloco vazado de concreto simples com 02 furos (9x19x39 - Classe C) | un | 0 | 3.2015 | 0 | 19.1% | 3.81 | 0
SF-00574 | Bloco vazado de concreto simples tipo canaleta (19x19x39 - Classe C) | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-00575 | Vergalhão Ca-60 Diâmetro 5,0 Mm | m | 0 | 1.1777 | 0 | 19.1% | 1.4 | 0
SF-00576 | Vergalhão Ca-50 Diâmetro 6,3 Mm | m | 0 | 2.0878 | 0 | 19.1% | 2.49 | 0
SF-00577 | Vergalhão Ca-50 Diâmetro 8,0 Mm | m | 0 | 3.3885 | 0 | 19.1% | 4.04 | 0
SF-00578 | Vergalhão Ca-50 Diâmetro 10,0 Mm | m | 0 | 4.9881 | 0 | 19.1% | 5.94 | 0
SF-00579 | Vergalhão Ca-50 Diâmetro 12,5 Mm | m | 0 | 6.7424 | 0 | 19.1% | 8.03 | 0
SF-00580 | Arame Recozido Nº 18 | kg | 0 | 16.15 | 0 | 19.1% | 19.23 | 0
SF-00581 | Adesivo Estrutural Epóxi Bicomponente | kg | 0 | 53.0195 | 0 | 19.1% | 63.15 | 0
SF-00582 | Adesivo Selante Poliuretano | un | 0 | 34.3045 | 0 | 19.1% | 40.86 | 0
SF-00583 | Selante de Silicone | un | 0 | 22.667 | 0 | 19.1% | 27 | 0
SF-00584 | Fita Asfáltica Autoadesiva (30 cm) | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00585 | Fita Asfáltica Autoadesiva (45 cm) | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00586 | Membrana Impermeabilizante De Alto Desempenho | kg | 0 |  |  | 19.1%
SF-00587 | Aditivo de Pega Ultrarrápida | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-00588 | Aditivo Impermeabilizante | L | 0 | 7.1535 | 0 | 19.1% | 8.52 | 0
SF-00589 | Aditivo Plastificante Para Argamassa | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-00590 | Fita adesiva antiderrapante na cor preta | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00591 | Fita adesiva antiderrapante na cor preta com faixa fosforescente na cor branca | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-00592 | Lona Plástica (e ≥ 200µ) | m2 | 0 | 2.1185 | 0 | 19.1% | 2.52 | 0
SF-00593 | Tapa Furo Plástico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00594 | Arremate de Plástico - (Tampa para cabeça de parafuso) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00595 | Rebite de Aço Maciço – 1/4” x 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00596 | Rebite de Aço Maciço – 3/16” x 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00597 | Rebite de Aço Maciço – 3/16” x 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00598 | Arruela Lisa de 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00599 | Arruela Lisa de 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00600 | Arruela Lisa de 5/16” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00601 | Arruela Lisa de 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00602 | Bucha Plástica S5 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00603 | Bucha Plástica S6 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00604 | Bucha Plástica S8 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00605 | Bucha Plástica S10 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00606 | Bucha Plástica S12 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00607 | Rebite de Repuxo de 32 x 10 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00608 | Rebite de Repuxo de 40 x 12 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00609 | Rebite de repuxo de 62 x 30 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00610 | Rebite de Repuxo de 3/16” x 30 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00611 | Rebite de Repuxo de 4.8 x 12 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00612 | Rebite de Repuxo de 4.8 x 25 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00613 | Rebite de Repuxo de 6.2 x 22 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00614 | Parafuso Phillips Cabeça Chata - 3.0 x 10 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00615 | Parafuso Phillips Cabeça Chata - 3.0 x 12 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00616 | Parafuso Philips Cabeça Chata - 3.0 x 16 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00617 | Parafuso Philips Cabeça Chata - 3.0 x 22 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00618 | Parafuso Philips Cabeça Chata - 3.0 x 25 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00619 | Parafuso Philips Cabeça Chata - 3.0 x 30 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00620 | Parafuso Philips Cabeça Chata - 3.5 x 14 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00621 | Parafuso Philips Cabeça Chata - 3.5 x 16 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00622 | Parafuso Philips Cabeça Chata - 3.5 x 20 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00623 | Parafuso Philips Cabeça Chata - 3.5 x 22 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00624 | Parafuso Philips Cabeça Chata - 3.5 x 25 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00625 | Parafuso Philips Cabeça Chata - 3.5 x 30 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00626 | Parafuso Philips Cabeça Chata - 3.5 x 35 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00627 | Parafuso Philips Cabeça Chata - 3.5 x 40 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00628 | Parafuso Phillips Cabeça Chata - 4.0 x 40 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00629 | Parafuso Phillips Cabeça Chata - 4.0 x 45 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00630 | Parafuso Phillips Cabeça Chata - 4.0 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00631 | Parafuso Phillips cabeça chata - 4.0 x 60 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00632 | Parafuso Philips Cabeça Chata - 4.0 x 30 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00633 | Parafuso Philips Cabeça Chata - 4.0 x 35 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00634 | Parafuso Philips Cabeça Chata - 5.0 x 60 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00635 | Parafuso Philips Cabeça Chata - 6.0 x 60 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00636 | Parafuso Philips Cabeça Chata - 6.0 x 65 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00637 | Porca Tipo Borboleta – 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00638 | Parafuso Philips Cabeça Oval - 4.0 x 16 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00639 | Parafuso Tipo Board | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00640 | Cavilha de Madeira – 6 x 30 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00641 | Cavilha de Madeira – 8 x 40 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00642 | Cavilha de Madeira – 10 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00643 | Orelhinha para suporte de Vitrô | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00644 | Prego 18X27 | kg | 0 |  |  | 19.1%
SF-00645 | Ácidos | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-00646 | Aditivos químicos | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-00647 | Água destilada | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-00648 | Água sanitária | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-00649 | Álcoois | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-00650 | Botijões de gás inclusive p-13 com recargas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00651 | Cola branca | kg | 0 |  |  | 19.1%
SF-00652 | Desengraxantes | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00653 | Desengripante | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00654 | Detergentes | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00655 | Eletrodos para solda | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00656 | Espuma | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00657 | Escovas para limpeza | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00658 | Estopa | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00659 | Fita de arquear | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00660 | Fita teflon veda-rosca | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00661 | Fita vinílica de proteção | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00662 | Fitas adesivas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00663 | Fitas isolantes | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00664 | Fluxo de solda | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00665 | Fundo anticorrosivo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00666 | Gasolina | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-00667 | Graxas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00668 | Impermeabilizantes | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00669 | Jogo de brocas para concreto | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00670 | Jogo de brocas para madeira | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00671 | Jogo de discos para polir e para lixar | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00672 | Jogo de pontas e brocas para metal | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00673 | Jogo de pontas para parafusadeira | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00674 | Kit de brocas serra copos inclusive para metal | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00675 | Lâminas de serra de arco | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00676 | Lâminas de serra e de segueta | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00677 | Lâminas de serra tico-tico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00678 | Limas chatas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00679 | Limas triangulares | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00680 | Lixas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00681 | Lona Plástica (e=100µ) | m2 | 0 | 1.5295 | 0 | 19.1% | 1.82 | 0
SF-00682 | Lubrificantes | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00683 | Materiais de escritório | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00684 | Óleos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00685 | Palha de aço | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00686 | Panos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00687 | Parafina | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00688 | Pasta para solda | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00689 | Pilhas e baterias | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00690 | Pincéis | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00691 | Pregos em tamanhos variados | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00692 | Produtos antiferrugem | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00693 | Querosene | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00694 | Rebolos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00695 | Rebolos de esmeril retangular | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00696 | Resinas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00697 | Sabão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00698 | Serra copo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00699 | Silicone | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00700 | Soldas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00701 | Solventes | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00702 | Utensílios e produtos para limpeza | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00703 | Varetas soldadoras | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00704 | Vaselina | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00705 | Vedante em gel | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00706 | Massa epóxi | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00707 | Algodão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00708 | Supervisor(a)-Geral | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-00709 | Apoio Técnico Administrativo – Controle de Almoxarifado | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-00710 | Ajudante de Serviços Gerais | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-00711 | Ajudante de Marceneiro(a) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-00712 | Ajudante de Serralheiro(a) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-00713 | Lustrador(a) de Móveis | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-00714 | Marceneiro(a) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-00715 | Serralheiro(a) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-00716 | Mestre de Obras (Posto de Trabalho) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-00717 | Oficial de Serviços Gerais | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-00718 | Alicate de corte diagonal 6'' | un | 0 | 40.1565 | 0 | 19.1% | 47.83 | 0
SF-00719 | Alicate de pressão de 10” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00720 | Alicate meia cana 6” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00721 | Alicate torquês de 8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00722 | Alicate universal de 8” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00723 | Arco de serra | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00724 | Aspirador de pó industrial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00725 | Balde metálico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00726 | Caixa para ferramenta sanfonada metálica com cadeado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00727 | Carretel com linha em caixa de pó para marcação | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00728 | Carrinho de mão reforçado | un | 0 | 237.975 | 0 | 19.1% | 283.43 | 0
SF-00729 | Cavadeira articulada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00730 | Chave de fenda de 1/2” x 10” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00731 | Chave de fenda de 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00732 | Chave de fenda de 3/16” x 5” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00733 | Chave Philips PH2 1/4” x 6” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00734 | Chave Philips PH3 5/16” x 8” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00735 | Compressor de ar | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00736 | Enxadão com cabo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00737 | Enxadão estreito com cabo | un | 0 | 58.957 | 0 | 19.1% | 70.22 | 0
SF-00738 | Escada duplo acesso 6 degraus | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00739 | Escada tipo tesoura e singela de fibra com 2 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00740 | Escala métrica de madeira 2 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00741 | Esmerilhadeira Angular 4,5” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00742 | Esmerilhadeira Angular 7” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00743 | Espátula forjada de 12 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00744 | Espátula forjada de 4 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00745 | Espátula forjada de 8 cm | un | 0 | 23.807 | 0 | 19.1% | 28.35 | 0
SF-00746 | Esquadro 300 mm | un | 0 | 37.8195 | 0 | 19.1% | 45.04 | 0
SF-00747 | Estilete emborrachado de 18 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00748 | Estilete emborrachado de 25 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00749 | Faca de 8” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00750 | Furadeira Industrial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00751 | Jogo de chave combinada de 8 mm a 24 mm, com 14 peças | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00752 | Jogo de soquetes de 1/2”, 10-32 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00753 | Jogo de soquetes 1/4 métrico 10 soquetes | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00754 | Kit Parafusadeira de Impacto à Bateria | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00755 | Linha de pedreiro de 100 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00756 | Marreta de 1 kg | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00757 | Marreta de borracha de 600 g | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00758 | Martelo de bola 500 g | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00759 | Martelo de pena 300 g | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00760 | Martelo tipo unha | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00761 | Nível manual de alumínio com base magnética 350 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00762 | Nível manual de alumínio com base magnética 220 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00763 | Pá quadrada com 120 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00764 | Pedra de afiar dupla face | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00765 | Peneira fina | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00766 | Peneira grossa | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00767 | Peneira média | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00768 | Picareta | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00769 | Prumo de centro | un | 0 | 47.842 | 0 | 19.1% | 56.98 | 0
SF-00770 | Prumo de parede | un | 0 | 54.549 | 0 | 19.1% | 64.97 | 0
SF-00771 | Rebitadeira manual | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00772 | Régua de alumínio para pedreiro com 2 m | un | 0 | 128.003 | 0 | 19.1% | 152.45 | 0
SF-00773 | Serrote 20" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00774 | Serrote de costa | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00775 | Tesoura | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00776 | Tesoura de chapas tipo aviação | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00777 | Trena de 5 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00778 | Desempenadeira 1800 x 200 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00779 | Formão de 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00780 | Formão de 1/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00781 | Formão de 3/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00782 | Grampeador para Molduras | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00783 | Grampeador Uso Leve | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00784 | Lixadeira de cinta | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00785 | Lixadeira e politriz angular 7’’/9’’ | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00786 | Lixadeira Excêntrica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00787 | Lixadeira Fita | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00788 | Lixadeira orbital | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00789 | Pinador e Grampeador Pneumático | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00790 | Plaina desempenadeira | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00791 | Plaina desengrossadeira | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00792 | Plaina elétrica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00793 | Plaina manual No. 5 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00794 | Policorte 14’’ 2000 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00795 | Raspador manual para madeira | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00796 | Serra meia esquadria | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00797 | Serra Meia Esquadria Radial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00798 | Serra tico-tico com controle de velocidade | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00799 | Torno para Madeira com Copiador | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00800 | Tupia de Coluna | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00801 | Tupia de Laminação | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00802 | Tupia Estacionária Refiladora de Borda Pinça | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00803 | Calandra de chapas motorizada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00804 | Calandra de tubos e perfis motorizada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00805 | Conjunto de Solda Mig 250 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00806 | Maçarico para gás GLP | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00807 | Máquina de solda inversora AC/DC 200 A 220 V | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00808 | Betoneira monofásica 400 L | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00809 | Broxa Retangular | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00810 | Caixa plástica para massas (masseira) 20 L | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00811 | Colher de pedreiro 9” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00812 | Compactador de percussão elétrico monofásico 3 CV | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00813 | Desempenadeira de aço dentada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00814 | Desempenadeira de aço lisa | un | 0 | 23.8165 | 0 | 19.1% | 28.37 | 0
SF-00815 | Desempenadeira estriada em PVC 14 x 27 cm | un | 0 | 21.9925 | 0 | 19.1% | 26.19 | 0
SF-00816 | Desempenadeira lisa em PVC 18 x 30 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00817 | Martelete demolidor 1,7 kW (12 kg) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00818 | Martelete demolidor 2 kW (30 kg) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00819 | Rolo lã de carneiro 23 cm com suporte | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00820 | Trado perfurador para terra manual 25 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00821 | Plataforma elevatória de Trabalho Aéreo (PTA) articulada, com transporte | dia | 0 |  |  | 19.1%
SF-00822 | Relógio de ponto biométrico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00823 | Camisa polo manga curta com logotipo da empresa na frente e indicação da categoria profissional nas costas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00824 | Camisa polo manga longa com logotipo da empresa na frente e indicação da categoria profissional nas costas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00825 | Calça | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00826 | Gorros com pala (boné) na mesma cor da camisa | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00827 | Calçado isolante elétrico | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-00828 | Bota de PVC (galocha cano alto) | par | 0 | 42.427 | 0 | 19.1% | 50.53 | 0
SF-00829 | Capa de chuva | un | 0 | 19.152 | 0 | 19.1% | 22.81 | 0
SF-00830 | Capacete de segurança | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00831 | Cinto de segurança tipo paraquedista cinco pontos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00832 | Lanterna profissional | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00833 | Lanterna para capacete | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00834 | Luva de borracha | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-00835 | Máscara de proteção respiratória com válvula e com película de carbono FFP2 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00836 | Óculos de segurança | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00837 | Protetor auricular de inserção | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00838 | Protetor facial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00839 | Talabarte de posicionamento | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00840 | Talabarte em Y | un | 0 | 197.068 | 0 | 19.1% | 234.71 | 0
SF-00841 | Trava-quedas deslizante para corda | un | 0 | 173.128 | 0 | 19.1% | 206.2 | 0
SF-00842 | Trava-quedas deslizante para cabo de aço | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00843 | Uniforme Antichamas de Proteção Contra Arcos Elétricos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00844 | Instalação de vidro (comum, temperado, aramado ou laminado) reaproveitado | m2 | 0 | 44.1845 | 0 | 19.1% | 52.62 | 0
SF-00845 | Vidro temperado incolor com 8mm de espessura | m2 | 0 | 332.4442 | 0 | 19.1% | 395.94 | 0
SF-00846 | Vidro liso comum transparente 5mm | m2 | 0 | 199.348 | 0 | 19.1% | 237.42 | 0
SF-00847 | Corte / furo em vidro ou espelho reaproveitado | m | 0 | 24.7428 | 0 | 19.1% | 29.47 | 0
SF-00848 | Lapidação de vidro / espelho reaproveitado | m | 0 | 37.1141 | 0 | 19.1% | 44.2 | 0
SF-00849 | Vidro temperado incolor com 10 mm de espessura | m2 | 0 | 385.5228 | 0 | 19.1% | 459.16 | 0
SF-00850 | Bucha para pivô de dobradiça para vidro temperado | un | 0 | 4.0883 | 0 | 19.1% | 4.87 | 0
SF-00851 | Suporte para bandeira de vidro temperado, com ponto de giro para dobradiça | un | 0 | 8.1767 | 0 | 19.1% | 9.74 | 0
SF-00852 | Suporte de canto, simples, para vidro temperado | un | 0 | 4.0883 | 0 | 19.1% | 4.87 | 0
SF-00853 | Suporte de união, sem batedor, para dois ou três vidros temperados | un | 0 | 8.1767 | 0 | 19.1% | 9.74 | 0
SF-00854 | Botão de correção para vidro temperado | un | 0 | 4.0883 | 0 | 19.1% | 4.87 | 0
SF-00855 | Fechadura bico-de-papagaio, com furo, para vidro temperado | un | 0 | 10.9022 | 0 | 19.1% | 12.98 | 0
SF-00856 | Fechadura bico-de-papagaio, com furo, para janela de vidro temperado | un | 0 | 10.9022 | 0 | 19.1% | 12.98 | 0
SF-00857 | Fechadura para porta de abrir de vidro temperado | un | 0 | 10.9022 | 0 | 19.1% | 12.98 | 0
SF-00858 | Contra fechadura, para alvenaria, para porta com fechadura 1520/9520 | un | 0 | 6.8139 | 0 | 19.1% | 8.12 | 0
SF-00859 | Contra fechadura de pressão para porta de vidro temperado | un | 0 | 6.8139 | 0 | 19.1% | 8.12 | 0
SF-00860 | Contra fechadura, com furo, para porta com furo | un | 0 | 6.8139 | 0 | 19.1% | 8.12 | 0
SF-00861 | Trinco inferior, com miolo, para porta de vidro temperado | un | 0 | 6.8139 | 0 | 19.1% | 8.12 | 0
SF-00862 | Mola hidráulica BTS 75R | un | 0 | 88.8309 | 0 | 19.1% | 105.8 | 0
SF-00863 | Puxador redondo, padrão em poliéster, para porta de vidro temperado | un | 0 | 5.4511 | 0 | 19.1% | 6.49 | 0
SF-00864 | Puxador em aço inox sob medida – Tipo A | un | 0 | 10.9022 | 0 | 19.1% | 12.98 | 0
SF-00865 | Dobradiça superior para porta de vidro temperado | un | 0 | 8.1767 | 0 | 19.1% | 9.74 | 0
SF-00866 | Perfil em alumínio, tipo U - abas iguais - PU 5/8" x 5/8" – espessura 1,58 mm | m | 0 | 12.9382 | 0 | 19.1% | 15.41 | 0
SF-00867 | Trilho superior em alumínio 60 mm x 49,5 mm, para vidro temperado | m | 0 | 38.6375 | 0 | 19.1% | 46.02 | 0
SF-00868 | Perfil em alumínio para acabamento de trilho superior | m | 0 | 16.5242 | 0 | 19.1% | 19.68 | 0
SF-00869 | Perfil guia inferior de alumínio 39,3 mm x 24 mm para vidro temperado 10 mm | m | 0 | 25.9488 | 0 | 19.1% | 30.9 | 0
SF-00870 | Capa do Perfil Guia Inferior “Click” | m | 0 | 8.423 | 0 | 19.1% | 10.03 | 0
SF-00871 | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado | un | 0 | 8.1767 | 0 | 19.1% | 9.74 | 0
SF-00872 | Escova de vedação para vidro temperado | m | 0 | 8.1767 | 0 | 19.1% | 9.74 | 0
SF-00873 | Roldana simples para porta de correr em vidro temperado | un | 0 | 4.0883 | 0 | 19.1% | 4.87 | 0
SF-00874 | Roldana dupla para porta de correr em vidro temperado | un | 0 | 4.0883 | 0 | 19.1% | 4.87 | 0
SF-00875 | Capuchinho para trinco para vidro temperado | un | 0 | 2.7256 | 0 | 19.1% | 3.25 | 0
SF-00876 | Facão simples para lateral e bandeira de vidro temperado | un | 0 | 10.9022 | 0 | 19.1% | 12.98 | 0
SF-00877 | Fechadura de pressão para porta de abrir em vidro temperado | un | 0 | 10.9022 | 0 | 19.1% | 12.98 | 0
SF-00878 | Suporte de união, com miolo, para vidro temperado | un | 0 | 8.1767 | 0 | 19.1% | 9.74 | 0
SF-00879 | Suporte para basculante e pivotante de vidro temperado | un | 0 | 5.4511 | 0 | 19.1% | 6.49 | 0
SF-00880 | Trinco central para basculante em vidro temperado | un | 0 | 5.4511 | 0 | 19.1% | 6.49 | 0
SF-00881 | Vidro laminado incolor de 8mm de espessura | m2 | 0 | 819.3531 | 0 | 19.1% | 975.85 | 0
SF-00882 | Suporte tipo “Spiderglass” para vidro temperado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00883 | Dobradiça automática vidro/alvenaria para box de vidro temperado | un | 0 | 5.4511 | 0 | 19.1% | 6.49 | 0
SF-00884 | Dobradiça horizontal para vidro basculante com trinco | un | 0 | 5.4511 | 0 | 19.1% | 6.49 | 0
SF-00885 | Dobradiça horizontal para vidro basculante | un | 0 | 5.4511 | 0 | 19.1% | 6.49 | 0
SF-00886 | Fechadura elétrica para porta de vidro temperado | un | 0 | 40.8833 | 0 | 19.1% | 48.69 | 0
SF-00887 | Porteiro eletrônico | un | 0 | 40.8833 | 0 | 19.1% | 48.69 | 0
SF-00888 | Acionador fixo | un | 0 | 27.2555 | 0 | 19.1% | 32.46 | 0
SF-00889 | Mini chapinha para trinco basculante | un | 0 | 2.7256 | 0 | 19.1% | 3.25 | 0
SF-00890 | Puxador metálico - diâmetro de 22 mm a 25 mm | un | 0 | 5.4511 | 0 | 19.1% | 6.49 | 0
SF-00891 | Trinco sem miolo para vidro temperado | un | 0 | 5.4511 | 0 | 19.1% | 6.49 | 0
SF-00892 | Tubo de alumínio quadrado 50 x 50 mm | m | 0 | 40.4272 | 0 | 19.1% | 48.15 | 0
SF-00893 | Veda fresta adesivo “E” branco | m | 0 | 5.4511 | 0 | 19.1% | 6.49 | 0
SF-00894 | Perfil tipo Vedapress (veda poeira) em alumínio, para vidros de 10 mm | m | 0 | 12.866 | 0 | 19.1% | 15.32 | 0
SF-00895 | Regulagem de ferragens | un | 0 | 40.8833 | 0 | 19.1% | 48.69 | 0
SF-00896 | Vidro fumê / bronze temperado 10 mm | m2 | 0 | 107.6271 | 0 | 19.1% | 128.18 | 0
SF-00897 | Puxador em aço inox sob medida – Tipo B | un | 0 | 10.9022 | 0 | 19.1% | 12.98 | 0
SF-00898 | Armação de aço CA-50 bitolas de 5,0 mm a 8,00 mm | kg | 6723.4 | 9.3424 | 62812.8939 | 19.1% | 11.13 | 74831.44
SF-00899 | Pivô para dobradiça inferior (Montagem com a 1103-TQ) | un | 0 | 5.4511 | 0 | 19.1% | 6.49 | 0
SF-00900 | Dobradiça direita inferior excêntrica | un | 0 | 8.1767 | 0 | 19.1% | 9.74 | 0
SF-00901 | Dobradiça esquerda inferior excêntrica | un | 0 | 8.1767 | 0 | 19.1% | 9.74 | 0
SF-00902 | Dobradiça pivotante inferior com trinco | un | 0 | 8.1767 | 0 | 19.1% | 9.74 | 0
SF-00903 | Carrinho para porta de correr 1 roldana e 2 furos | un | 0 | 4.0883 | 0 | 19.1% | 4.87 | 0
SF-00904 | Carrinho para porta de correr 2 roldanas e 2 furos | un | 0 | 4.0883 | 0 | 19.1% | 4.87 | 0
SF-00905 | Carrinho para porta de correr com roldana côncava | un | 0 | 4.0883 | 0 | 19.1% | 4.87 | 0
SF-00906 | Guia de nylon para porta de correr | un | 0 | 4.0883 | 0 | 19.1% | 4.87 | 0
SF-00907 | Puxador H tubular em aço inox, comprimento 45 cm, para portas de vidro temperado | un | 0 | 10.9022 | 0 | 19.1% | 12.98 | 0
SF-00908 | Transporte manual de vidros reaproveitáveis | m2 x km | 0 | 64.9338 | 0 | 19.1% | 77.34 | 0
SF-00909 | Vidro fantasia 4 mm (canelado, martelado, pontilhado e mini-boreal) | m2 | 0 | 173.9402 | 0 | 19.1% | 207.16 | 0
SF-00910 | Vidro fumê/bronze 5 mm | m2 | 0 | 254.5382 | 0 | 19.1% | 303.16 | 0
SF-00911 | Massa para calafetar vidro em esquadria metálica sem remoção do vidro - Aplicação/Substituição | m | 0 | 36.1142 | 0 | 19.1% | 43.01 | 0
SF-00912 | Instalação de espelho reaproveitado | m2 | 0 | 63.1133 | 0 | 19.1% | 75.17 | 0
SF-00913 | Espelho fumê/bronze 4mm lapidado | m2 | 0 | 63.1133 | 0 | 19.1% | 75.17 | 0
SF-00914 | Finesson (parafuso de fixação francês) | un | 0 | 9.5371 | 0 | 19.1% | 11.36 | 0
SF-00915 | Graute industrializado, 50 MPa ≤ fck ≤ 60 MPa | m3 | 0 | 3914.3335 | 0 | 19.1% | 4661.97 | 0
SF-00916 | Armação de aço CA-50 bitolas de 10,0 mm a 12,5 mm | kg | 3769 | 6.9374 | 26147.0674 | 19.1% | 8.26 | 31131.94
SF-00917 | Armação de aço CA-50 bitolas de 16,0 mm a 25,0 mm | kg | 0 | 8.9352 | 0 | 19.1% | 10.64 | 0
SF-00918 | Remoção de mola hidráulica de piso | un | 0 | 42.2076 | 0 | 19.1% | 50.27 | 0
SF-00919 | Escavação manual de valas | m3 | 23.95 | 65.8753 | 1577.7137 | 19.1% | 78.46 | 1879.12
SF-00920 | Reaterro de vala com compactação mecanizada | m3 | 2254.55 | 19.1064 | 43076.2327 | 19.1% | 22.76 | 51313.56
SF-00921 | Aterro manual de vala com compactação mecanizada | m3 | 108.51 | 123.9822 | 13453.3079 | 19.1% | 147.66 | 16022.59
SF-00922 | Tubo de cobre classe "E" 22 mm | m | 0 | 70.1619 | 0 | 19.1% | 83.56 | 0
SF-00923 | Tubo de cobre classe "E" 28 mm | m | 0 | 87.7969 | 0 | 19.1% | 104.57 | 0
SF-00924 | Tubo de cobre classe "E" 42 mm | m | 0 | 159.0525 | 0 | 19.1% | 189.43 | 0
SF-00925 | Bacia conforto (h=44 cm) – Linha Acessibilidade | un | 0 | 707.9815 | 0 | 19.1% | 843.21 | 0
SF-00926 | Assento para bacia convencional - Linha Acessibilidade | un | 0 | 2.223 | 0 | 19.1% | 2.65 | 0
SF-00927 | Base registro de gaveta 1 1/2” | un | 0 | 13.7596 | 0 | 19.1% | 16.39 | 0
SF-00928 | Condutor 25 mm² | m | 0 | 3.283 | 0 | 19.1% | 3.91 | 0
SF-00929 | Condutor 35 mm² | m | 0 | 3.7577 | 0 | 19.1% | 4.48 | 0
SF-00930 | Condutor 50 mm² | m | 0 | 4.467 | 0 | 19.1% | 5.32 | 0
SF-00931 | Condutor 70 mm² | m | 0 | 5.411 | 0 | 19.1% | 6.44 | 0
SF-00932 | Condutor 95 mm² | m | 0 | 6.5896 | 0 | 19.1% | 7.85 | 0
SF-00933 | Condutor 120 mm² | m | 0 | 7.7736 | 0 | 19.1% | 9.26 | 0
SF-00934 | Condutor 150 mm² | m | 0 | 9.187 | 0 | 19.1% | 10.94 | 0
SF-00935 | Condutor 185 mm² | m | 0 | 10.8403 | 0 | 19.1% | 12.91 | 0
SF-00936 | Condutor 240 mm² | m | 0 | 13.4376 | 0 | 19.1% | 16 | 0
SF-00937 | Montagem e desmontagem de andaime fachadeiro | m2 | 250 | 13.4758 | 3368.9416 | 19.1% | 16.05 | 4012.5
SF-00938 | Montagem e desmontagem de andaime tubular | m | 0 | 25.2355 | 0 | 19.1% | 30.06 | 0
SF-00939 | Tensor com indicador de tensão para linha de vida | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00940 | Tela de proteção para andaime | m2 x mês | 0 | 4.63 | 0 | 19.1% | 5.51 | 0
SF-00941 | Plataforma elevatória de Trabalho Aéreo (PTA) tipo tesoura, com transporte | dia | 0 |  |  | 19.1%
SF-00942 | Remoção de folha de porta de enrolar | un | 0 | 188.2663 | 0 | 19.1% | 224.23 | 0
SF-00943 | Base registro gaveta em latão forjado 1” | un | 0 | 7.7927 | 0 | 19.1% | 9.28 | 0
SF-00944 | Base registro de pressão em latão forjado 3/4" | un | 0 | 5.7939 | 0 | 19.1% | 6.9 | 0
SF-00945 | Porta para box de banheiro em laminado estrutural | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00946 | Tampa em ferro fundido T33 | un | 0 | 289.5126 | 0 | 19.1% | 344.81 | 0
SF-00947 | Arquiteto(a) com experiência em intervenção no patrimônio cultural | hh | 0 | 116.337 | 0 | 19.1% | 138.56 | 0
SF-00948 | Locação de andaime suspenso tipo leve (balancim manual), plataforma de 1,50 x 0,90 m | un x mês | 0 | 826.196 | 0 | 19.1% | 984 | 0
SF-00949 | Cadeira suspensa (balancim individual) | un x mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-00950 | Limpeza de superfície por hidrojateamento de média pressão | m2 | 0 | 2.0065 | 0 | 19.1% | 2.39 | 0
SF-00951 | Inspeção da integridade e adesão de placas de rocha ornamental por percussão | m2 | 0 | 7.3483 | 0 | 19.1% | 8.75 | 0
SF-00952 | Demolição de proteção mecânica de impermeabilização | m2 | 0 | 27.7875 | 0 | 19.1% | 33.09 | 0
SF-00953 | Impermeabilização flexível com membrana de emulsão asfáltica elastomérica (manta líquida) | m2 | 41.8 | 36.9766 | 1545.6238 | 19.1% | 44.04 | 1840.87
SF-00954 | Camada de proteção mecânica simples de impermeabilização | m2 | 0 | 58.1168 | 0 | 19.1% | 69.22 | 0
SF-00955 | Camada de proteção mecânica estruturada de impermeabilização | m2 | 0 | 71.3867 | 0 | 19.1% | 85.02 | 0
SF-00956 | Remoção de placas de mármore encaixadas por fixadores metálicos (modelo Ed. Principal) | m2 | 0 | 20.6492 | 0 | 19.1% | 24.59 | 0
SF-00957 | Remoção de placas de rocha ornamental argamassada, para reaproveitamento | m2 | 0 | 61.9476 | 0 | 19.1% | 73.78 | 0
SF-00958 | Identificação e acondicionamento de placas de rocha ornamental | m2 | 0 | 9.3737 | 0 | 19.1% | 11.16 | 0
SF-00959 | Limpeza de placas de rocha ornamental argamassada, para reaproveitamento | m2 | 0 | 6.669 | 0 | 19.1% | 7.94 | 0
SF-00960 | Remoção e acondicionamento de fixadores metálicos para placas de mármore em fachada (modelo Ed. Principal) | un | 0 | 2.223 | 0 | 19.1% | 2.65 | 0
SF-00961 | Instalação de fixadores metálicos para placas de mármore em fachada reaproveitados (modelo Ed. Principal) | un | 0 | 10.6531 | 0 | 19.1% | 12.69 | 0
SF-00962 | Fixadores metálicos para rochas ornamentais (tipo Ed. Principal, peça superior) | un | 0 | 10.6531 | 0 | 19.1% | 12.69 | 0
SF-00963 | Fixadores metálicos para rochas ornamentais, sob medida | un | 0 | 10.6531 | 0 | 19.1% | 12.69 | 0
SF-00964 | Mármore Branco Especial 20 mm argamassado (Ed. Principal e Anexo 1) | m2 | 0 | 62.7998 | 0 | 19.1% | 74.79 | 0
SF-00965 | Mármore Branco Especial 20 mm com inserts e argamassa (Ed. Principal e Anexo 1) | m2 | 0 | 85.2373 | 0 | 19.1% | 101.52 | 0
SF-00966 | Mármore Branco Especial 30 mm argamassado (Ed. Principal e Anexo 1) | m2 | 0 | 62.7998 | 0 | 19.1% | 74.79 | 0
SF-00967 | Mármore Branco Especial 30 mm com inserts e argamassa (Ed. Principal e Anexo 1) | m2 | 0 | 85.2373 | 0 | 19.1% | 101.52 | 0
SF-00968 | Mármore branco especial, e = 30 mm, instalação em fixadores metálicos existentes (modelo Edifício Principal) | m2 | 0 | 9.5712 | 0 | 19.1% | 11.4 | 0
SF-00969 | Instalação de placas de mármore 30 mm reaproveitadas em fixadores metálicos existentes (modelo Edifício Principal) | m2 | 0 | 9.5712 | 0 | 19.1% | 11.4 | 0
SF-00970 | Instalação de placas de rocha ornamental reaproveitadas, por meio de argamassa | m2 | 0 | 62.7998 | 0 | 19.1% | 74.79 | 0
SF-00971 | Instalação de placas de rocha ornamental reaproveitadas, por meio de argamassa e fixadores metálicos | m2 | 0 | 85.2373 | 0 | 19.1% | 101.52 | 0
SF-00972 | Aplicação de hidrofugante à base de silano e silicone | m2 | 0 | 14.8409 | 0 | 19.1% | 17.68 | 0
SF-00973 | Cantoneira em alumínio abas iguais 1" x 1/8" – Pingadeira “L” | m | 0 | 26.5278 | 0 | 19.1% | 31.59 | 0
SF-00974 | Granito Amarelo Maracujá para rodapé | m2 | 0 | 142.254 | 0 | 19.1% | 169.42 | 0
SF-00975 | Acabamento das extremidades aparentes dos parafusos de fixação (lixamento e rejuntamento) | un | 0 | 1.2953 | 0 | 19.1% | 1.54 | 0
SF-00976 | Rejuntamento de placas de rocha ornamental em fachada | m2 | 0 | 7.5024 | 0 | 19.1% | 8.94 | 0
SF-00977 | Tratamento de juntas de movimentação não estruturais | m | 0 | 94.3627 | 0 | 19.1% | 112.39 | 0
SF-00978 | Adesivo Selante Poliuretano - Aplicação/Substituição | m | 0 | 30.5676 | 0 | 19.1% | 36.41 | 0
SF-00979 | Esquadria para fachada do Bloco 14 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00980 | Chuveiro elétrico | un | 0 | 95.2496 | 0 | 19.1% | 113.44 | 0
SF-00981 | Lastro em concreto magro | m3 | 112.2 | 735.7443 | 82550.5141 | 19.1% | 876.27 | 98317.49
SF-00982 | Pavimentação em concreto armado simples | m2 | 0 | 106.2913 | 0 | 19.1% | 126.59 | 0
SF-00983 | Remoção de reservatório d’água | un | 0 | 153.786 | 0 | 19.1% | 183.16 | 0
SF-00984 | Transporte por caminhão e destinação final de entulho para distâncias até 30 km | m3 x km | 0 | 2.846 | 0 | 19.1% | 3.39 | 0
SF-00985 | Locação de Caminhão Munck | dia | 0 |  |  | 19.1%
SF-00986 | Demolição de estrutura metálica | kg | 0 | 7.4977 | 0 | 19.1% | 8.93 | 0
SF-00987 | Escavação manual com profundidade maior do que 1,30 m | m3 | 0 | 95.589 | 0 | 19.1% | 113.85 | 0
SF-00988 | Escavação mecânica com profundidade maior do que 1,30 m | m3 | 2498.06 | 4.6932 | 11723.8505 | 19.1% | 5.59 | 13964.16
SF-00989 | Grama Batatais em placas de 40 x 40 cm | m2 | 0 | 60.8011 | 0 | 19.1% | 72.41 | 0
SF-00990 | Pintura de meios-fios com tinta látex acrílica | m | 0 | 6.2476 | 0 | 19.1% | 7.44 | 0
SF-00991 | Instalação/Substituição de Meios-fios em concreto pré-moldado | m | 0 | 46.2504 | 0 | 19.1% | 55.08 | 0
SF-00992 | Tubo PEAD corrugado para drenagem – Diâmetro 100 mm | m | 0 | 154.4995 | 0 | 19.1% | 184.01 | 0
SF-00993 | Carpete aveludado azul royal | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-00994 | Fixadores metálicos para rochas ornamentais (Modelo Edifício Principal, peça inferior) | un | 0 | 10.6531 | 0 | 19.1% | 12.69 | 0
SF-00995 | Montagem e desmontagem de andaime suspenso tipo leve (balancim) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00996 | Deslocamento de andaime suspenso tipo leve (balancim) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00997 | Plataforma elevatória vertical para acessibilidade - Bloco 15 (Espaço do Servidor) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-00998 | Linha de vida horizontal em trilho | pavimento | 0 |  |  | 19.1%
SF-00999 | Trava quedas retrátil | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01000 | Corda de poliéster 8 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01001 | Locação de Container - Escritório | un x mês | 0 | 1425 | 0 | 19.1% | 1697.18 | 0
SF-01002 | Dobradiça Piano | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01003 | Compensado Laminado de Canela em uma face - 04 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-01004 | Compensado Laminado de Imbuia em duas faces - 10 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-01005 | Compensado Laminado de Freijó em uma face - 04 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-01006 | Compensado Laminado de Freijó em duas faces - 10 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-01007 | Painel de MDF Laminado – Ovo - 25 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-01008 | Rodízio Giratório sem Freio - 2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01009 | Estrutura metálica em aço – Bloco 19 (Centro de Treinamento) | kg | 0 |  |  | 19.1%
SF-01010 | Mão francesa metálica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01011 | Abertura/fechamento de rasgo em concreto | m | 0 | 41.3544 | 0 | 19.1% | 49.25 | 0
SF-01012 | Rejunte cimentício flexível - Aplicação/Substituição | kg | 0 | 14.1822 | 0 | 19.1% | 16.89 | 0
SF-01013 | Impermeabilização de revestimentos em pedra | m2 | 0 | 24.396 | 0 | 19.1% | 29.06 | 0
SF-01014 | Piso vinílico semiflexível | m2 | 0 | 125.6161 | 0 | 19.1% | 149.61 | 0
SF-01015 | Porta metálica de giro com dimensões 0,92 x 2,20 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01016 | Porta metálica de giro com dimensões 0,92 x 2,35 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01017 | Esquadria metálica de 4 folhas fixas com dimensões de 5,30 x 1,00 m – Bloco 19 (Centro de Treinamento) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01018 | Esquadria metálica de 3 folhas, sendo 2 folhas fixas e 1 de correr com dimensões de 4,10 x 1,15 m – Bloco 19 (Centro de Treinamento) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01019 | Esquadria metálica de 4 folhas, sendo 2 folhas fixas e 2 folhas de correr, com dimensões total de 5,15 x 1,00 m – Bloco 19 (Centro de Treinamento) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01020 | Esquadria metálica de 4 folhas, sendo 2 fixas e 2 de correr dimensões de 5,30 x 1,15 m – Bloco 19 (Centro de Treinamento) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01021 | Esquadria metálica de 2 folhas basculante com dimensões de 2,31 x 0,45 m – Bloco 19 (Centro de Treinamento) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01022 | Perfil Veneziana Enrijecido 70 x 19 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01023 | Perfil U Enrijecido 150 mm x 40 mm x 15 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01024 | Perfil Trilho Peitoril - 150 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01025 | Perfil Marco Reto - 150 x 32 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01026 | Perfil Cadeirinha Fechada – 60 x 30 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01027 | Perfil Cadeirinha Fechada – 50 x 35 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01028 | Perfil Cadeirinha Fechada – 30 x 25 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01029 | Locação de Container - Sanitário | un x mês | 0 | 1781.25 | 0 | 19.1% | 2121.47 | 0
SF-01030 | Locação de Container - Almoxarifado | un x mês | 0 | 1113.2765 | 0 | 19.1% | 1325.91 | 0
SF-01031 | Placa de Obra | m2 | 0 | 380 | 0 | 19.1% | 452.58 | 0
SF-01032 | Supervisor(a) de Obras e Manutenção – Apoio a Projetos de Obras – Arquitetura, civil e hidrossanitária | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01033 | Supervisor de Obras e Manutenção - Apoio a Projetos e Obras - Eletromecânico | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01034 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio a projetos e obras - Orçamentos | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01035 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio de campo – Sistemas de climatização | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01036 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio de campo - Elevadores | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01037 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio de campo - Eletrotécnico | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01038 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio de Campo - Obras Civis | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01039 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio de Campo - Hidrossanitário | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01040 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio a Projetos e Obras – Planejamento | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01041 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio de campo – Segurança do Trabalho | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01042 | Máquina fotográfica digital | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01043 | Trena de 100 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01044 | Paquímetro digital | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01045 | Nível laser | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01046 | Trena Laser (curto alcance) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01047 | Trena Laser (longo alcance) | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-01048 | Tripé para trena laser | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-01049 | Suporte universal para trena laser | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01050 | Detector de 4 gases | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01051 | Prancheta portátil A3 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01052 | Luva isolante | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-01053 | Reparo de placas de mármore com adesivo estrutural epóxi branco/transparente | cm3 | 0 | 0.29393 | 0 | 19.1% | 0.35 | 0
SF-01054 | Perfil de chapa de aço galvanizado para esquadria (Anexo 1) | m | 0 | 41.5164 | 0 | 19.1% | 49.45 | 0
SF-01055 | Laudo de estabilidade estrutural - Bloco 15 (Espaço do Servidor) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01056 | Projeto de adaptação/modificação/reforço da estrutura e suas fundações para os novos usos - Bloco 15 (Espaço do Servidor) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01057 | Estrutura metálica em aço para o Bloco 15 (Espaço do Servidor) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01058 | Projeto de distribuição de gás GLP | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01059 | Granito Vermelho Brasília 20 mm para bancadas | m2 | 0 | 144.7821 | 0 | 19.1% | 172.44 | 0
SF-01060 | Porta em alumínio tipo veneziana | m2 | 0 | 562.5352 | 0 | 19.1% | 669.98 | 0
SF-01061 | Janela em alumínio | m2 | 0 | 673.2172 | 0 | 19.1% | 801.8 | 0
SF-01062 | Porta metálica de enrolar | m2 | 0 | 340.7569 | 0 | 19.1% | 405.84 | 0
SF-01063 | Medidor de Gás | un | 0 | 768.0722 | 0 | 19.1% | 914.77 | 0
SF-01064 | Registro Esfera para Gás 3/4” | un | 0 | 5.7939 | 0 | 19.1% | 6.9 | 0
SF-01065 | Placa de Concreto Pré-Moldado 15 Mpa | m3 | 0 | 1627.2745 | 0 | 19.1% | 1938.08 | 0
SF-01066 | Eletroduto PEAD 3” | m | 120 | 13.403 | 1608.3609 | 19.1% | 15.96 | 1915.2
SF-01067 | Caixa de Proteção para Alimentação de Gás | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01068 | Eletroduto de aço galvanizado de 3” | m | 0 | 53.333 | 0 | 19.1% | 63.52 | 0
SF-01069 | Grelha e porta-grelha retangular em ferro fundido | m | 0 | 34.6893 | 0 | 19.1% | 41.31 | 0
SF-01070 | Granito Vermelho Brasília para soleira e peitoril | m2 | 0 | 164.2312 | 0 | 19.1% | 195.6 | 0
SF-01071 | Luminária LED redonda de embutir | un | 0 | 40.7613 | 0 | 19.1% | 48.55 | 0
SF-01072 | Piso tátil de borracha | m2 | 0 | 170.9684 | 0 | 19.1% | 203.62 | 0
SF-01073 | Granito Vermelho Brasília 20 mm para divisória | m2 | 0 | 117.754 | 0 | 19.1% | 140.25 | 0
SF-01074 | Tampa em ferro fundido 20x20 cm | un | 0 | 145.9961 | 0 | 19.1% | 173.88 | 0
SF-01075 | Sondagem | un | 7 | 900 | 6300 | 19.1% | 1071.9 | 7503.3
SF-01076 | Cerâmica para revestimento de superfícies internas ou externas – Linha GAIL | m2 | 0 | 36.218 | 0 | 19.1% | 43.14 | 0
SF-01077 | Aterro de vala com areia média e compactação mecanizada | m3 | 0 | 244.8601 | 0 | 19.1% | 291.63 | 0
SF-01078 | Guarda-corpo panorâmico | m | 0 | 1022.8317 | 0 | 19.1% | 1218.19 | 0
SF-01079 | Divisória Naval com painel liso cego e bandeira | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-01080 | Perfil “U” em aço 25 x 25 mm | m | 0 | 2.7256 | 0 | 19.1% | 3.25 | 0
SF-01081 | Tubo retangular em aço 100 x 50 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01082 | Alimentação para mão-de-obra indireta | h | 0 | 3.61 | 0 | 19.1% | 4.3 | 0
SF-01083 | Transporte para mão-de-obra indireta | h | 0 | 1.425 | 0 | 19.1% | 1.7 | 0
SF-01084 | Transporte de andaime | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01085 | Transporte (mobilização ou desmobilização) de Container | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01086 | Coifa Convencional Tipo Caixa para Cozinha Industrial - Bloco 15 (Espaço do Servidor) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01087 | Puxador com fecho embutido (punho) para janela metálica | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-01088 | Cotovelo de cobre de 1 3/8” | un | 0 | 55.7205 | 0 | 19.1% | 66.36 | 0
SF-01089 | Cotovelo de cobre de 1 5/8” | un | 0 | 84.6765 | 0 | 19.1% | 100.85 | 0
SF-01090 | Cotovelo de cobre de 7/8” | un | 0 | 19.7279 | 0 | 19.1% | 23.5 | 0
SF-01091 | Painel metálico para retorno | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01092 | Luva de cobre de 1 3/8” | un | 0 | 36.1212 | 0 | 19.1% | 43.02 | 0
SF-01093 | Luva de cobre de 1 5/8” | un | 0 | 47.9249 | 0 | 19.1% | 57.08 | 0
SF-01094 | Luva de cobre de 7/8” | un | 0 | 11.1469 | 0 | 19.1% | 13.28 | 0
SF-01095 | Ar-condicionado “splitão” 49 kW | un | 0 | 953.6484 | 0 | 19.1% | 1135.8 | 0
SF-01096 | Ar-condicionado “splitão” 64 kW. | un | 0 | 953.6484 | 0 | 19.1% | 1135.8 | 0
SF-01097 | Tubo de cobre de 1 3/8” | m | 0 | 177.5025 | 0 | 19.1% | 211.41 | 0
SF-01098 | Tubo de cobre de 1 5/8” | m | 0 | 213.5758 | 0 | 19.1% | 254.37 | 0
SF-01099 | Porta metálica dupla de giro com dimensões 2,00 x 2,12m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01100 | Conjunto de porta metálica de giro com dimensões 0,80 x 2,10m e painel fixo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01101 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1 1/2" | m | 0 | 35.0621 | 0 | 19.1% | 41.76 | 0
SF-01102 | Técnico(a) em Edificações - Planejamento de Manutenção | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01103 | Locação de Retroescavadeira com Pá Carregadeira sobre Rodas, com operador e transporte | dia | 0 |  |  | 19.1%
SF-01104 | Projeto de Impermeabilização | m2 | 0 | 13.3066 | 0 | 19.1% | 15.85 | 0
SF-01105 | Laminado decorativo de alta pressão (LDAP) | m2 | 0 | 70.9069 | 0 | 19.1% | 84.45 | 0
SF-01106 | Granito Preto Absoluto para revestimento de superfícies internas e externas – Linha Administrativa | m2 | 0 | 65.2619 | 0 | 19.1% | 77.73 | 0
SF-01107 | Granito Arabesco para revestimento de superfícies internas e externas – Linha Administrativa | m2 | 0 | 65.2619 | 0 | 19.1% | 77.73 | 0
SF-01108 | Porcelanato Esmaltado para revestimento de superfícies internas e externas – Linha Residencial | m2 | 0 | 89.4646 | 0 | 19.1% | 106.55 | 0
SF-01109 | Granitina para revestimento de pisos | m2 | 1080 | 84.33 | 91076.4 | 19.1% | 100.44 | 108475.2
SF-01110 | Piso vinílico flexível em manta constituído por camadas homogêneas | m2 | 0 | 28.4406 | 0 | 19.1% | 33.87 | 0
SF-01111 | Tratamento de juntas de dilatação ou movimentação estrutural | m | 0 | 65.6072 | 0 | 19.1% | 78.14 | 0
SF-01112 | Recuperação / Reparo superficial de piso para posterior aplicação de revestimento ou pintura | m2 | 0 | 21.09 | 0 | 19.1% | 25.12 | 0
SF-01113 | Lixamento, calafetação e aplicação de sinteco em piso de madeira – Linha Residencial | m2 | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-01114 | Piso em taco de madeira – Linha Residencial | m2 | 0 | 257.3778 | 0 | 19.1% | 306.54 | 0
SF-01115 | Piso de borracha antiderrapante tipo moeda ou canelado | m2 | 0 | 109.5061 | 0 | 19.1% | 130.42 | 0
SF-01116 | Piso sintético flutuante – Linha Residencial | m2 | 0 | 17.0941 | 0 | 19.1% | 20.36 | 0
SF-01117 | Revestimento acústico perfilado – Linha Administrativa | m2 | 0 | 12.2655 | 0 | 19.1% | 14.61 | 0
SF-01118 | Revestimento acústico plano – Linha Administrativa | m2 | 0 | 12.2655 | 0 | 19.1% | 14.61 | 0
SF-01119 | Forro monolítico de gesso em placas | m2 | 0 | 51.2353 | 0 | 19.1% | 61.02 | 0
SF-01120 | Textura acrílica – Linha Administrativa | m2 | 0 | 14.0023 | 0 | 19.1% | 16.68 | 0
SF-01121 | Pintura com tinta látex acrílica Premium – cores especiais (sistema tintométrico) | m2 | 0 | 14.3015 | 0 | 19.1% | 17.03 | 0
SF-01122 | Pintura Eletrostática | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-01123 | Pintura com tinta látex acrílica para piso | m2 | 0 | 25.9593 | 0 | 19.1% | 30.92 | 0
SF-01124 | Pintura com tinta epóxi de alto desempenho (pisos) | m2 | 0 | 68.1753 | 0 | 19.1% | 81.2 | 0
SF-01125 | Verniz de poliuretano sobre pintura epóxi de alto desempenho | m2 | 0 | 25.3183 | 0 | 19.1% | 30.15 | 0
SF-01126 | Tratamento antiderrapante em verniz de poliuretano sobre pintura epóxi | m2 | 0 | 1.5339 | 0 | 19.1% | 1.83 | 0
SF-01127 | Pintura para superfícies galvanizadas | m2 | 0 | 37.1934 | 0 | 19.1% | 44.3 | 0
SF-01128 | Selagem ou resselagem de juntas em pavimentação de concreto armado | m | 144 | 17.3134 | 2493.124 | 19.1% | 20.62 | 2969.28
SF-01129 | Pavimentação em elementos intertravados de concreto | m2 | 0 | 82.6916 | 0 | 19.1% | 98.49 | 0
SF-01130 | Pavimentação com Asfalto Pré-Misturado a Frio (PMF) | m3 | 0 | 488.214 | 0 | 19.1% | 581.46 | 0
SF-01131 | Pavimentação asfáltica com CBUQ para aplicação a frio (remendo) | m3 | 0 | 266.76 | 0 | 19.1% | 317.71 | 0
SF-01132 | Pintura para sinalização e demarcação viária horizontal, com adição de microesferas de vidro | m2 | 0 | 6.1604 | 0 | 19.1% | 7.34 | 0
SF-01133 | Telha trapezoidal em aço galvanizado ou galvalume - altura 40 mm | m2 | 1503.82 | 60.6531 | 91211.2821 | 19.1% | 72.24 | 108635.96
SF-01134 | Cumeeira em aço galvanizado ou galvalume para telha trapezoidal - altura 40 mm | m | 0 | 12.0243 | 0 | 19.1% | 14.32 | 0
SF-01135 | Telha trapezoidal em aço galvanizado ou galvalume - altura 25 mm | m2 | 0 | 13.3987 | 0 | 19.1% | 15.96 | 0
SF-01136 | Cumeeira em aço galvanizado ou galvalume para telha trapezoidal - altura 25 mm | m | 0 | 12.0243 | 0 | 19.1% | 14.32 | 0
SF-01137 | Telha de fibrocimento modulada - espessura 8 mm | m2 | 0 | 22.0134 | 0 | 19.1% | 26.22 | 0
SF-01138 | Cumeeira articulada ABA SUPERIOR de fibrocimento para telha modulada - espessura 6 mm | m | 0 | 3.0689 | 0 | 19.1% | 3.66 | 0
SF-01139 | Cumeeira articulada ABA INFERIOR de fibrocimento para telha modulada - espessura 6 mm | m | 0 | 3.0689 | 0 | 19.1% | 3.66 | 0
SF-01140 | Telha de fibrocimento ondulada - espessura 6 mm | m2 | 0 | 43.8335 | 0 | 19.1% | 52.21 | 0
SF-01141 | Cumeeira UNIVERSAL para telha de fibrocimento ondulada - espessura 6 mm | m | 0 | 75.4685 | 0 | 19.1% | 89.88 | 0
SF-01142 | Cumeeira TIPO SHED para telha de fibrocimento ondulada - espessura 6 mm | m | 0 | 81.3129 | 0 | 19.1% | 96.84 | 0
SF-01143 | Telha de fibrocimento - Canalete 49 Eternit | m2 | 0 | 7.6722 | 0 | 19.1% | 9.14 | 0
SF-01144 | Passarela móvel para telhado (sem degraus) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01145 | Passarela móvel para telhado (com degraus) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01146 | Locação de guincho elétrico de coluna | conj x mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-01147 | Escada tipo marinheiro COM proteção | m | 0 | 320.0023 | 0 | 19.1% | 381.12 | 0
SF-01148 | Escada tipo marinheiro SEM proteção | m | 0 | 74.2062 | 0 | 19.1% | 88.38 | 0
SF-01149 | Limpeza e Preparação do Substrato para Impermeabilização | m2 | 0 | 2.4453 | 0 | 19.1% | 2.91 | 0
SF-01150 | Substituição de Coletores de Águas Pluviais | un | 0 | 221.6118 | 0 | 19.1% | 263.94 | 0
SF-01151 | Tratamento de Tubulação Passante para Impermeabilização | un | 0 | 47.2698 | 0 | 19.1% | 56.3 | 0
SF-01152 | Regularização de substrato para Impermeabilização - 3 cm | m2 | 0 | 45.6351 | 0 | 19.1% | 54.35 | 0
SF-01153 | Regularização de substrato para Impermeabilização - 6 cm | m2 | 0 | 61.7784 | 0 | 19.1% | 73.58 | 0
SF-01154 | Camada Separadora para Impermeabilização | m2 | 0 | 7.3283 | 0 | 19.1% | 8.73 | 0
SF-01155 | Camada de Proteção Térmica para Impermeabilização | m2 | 0 | 10.7872 | 0 | 19.1% | 12.85 | 0
SF-01156 | Camada de Amortecimento para Impermeabilização | m2 | 0 | 35.2292 | 0 | 19.1% | 41.96 | 0
SF-01157 | Camada de Proteção Mecânica em Placas de Impermeabilização | m2 | 0 | 95.5301 | 0 | 19.1% | 113.78 | 0
SF-01158 | Pintura Inibidora de Raízes em Estrutura Impermeabilizada | m2 | 0 | 14.0177 | 0 | 19.1% | 16.7 | 0
SF-01159 | Camada Drenante para Impermeabilização | m2 | 0 | 7.5506 | 0 | 19.1% | 8.99 | 0
SF-01160 | Calha em Chapa de Aço Galvanizado nº 24 | m2 | 149.6 | 113.0476 | 16911.9203 | 19.1% | 134.64 | 20142.14
SF-01161 | Rufo em Chapa de Aço Galvanizado nº 24 | m2 | 0 | 170.2248 | 0 | 19.1% | 202.74 | 0
SF-01162 | Injeção de Resina de Poliuretano em fissuras em Estrutura de Concreto | kg | 0 |  |  | 19.1%
SF-01163 | Chapim Pré-Moldado de Concreto Aparente | m | 0 | 135.2211 | 0 | 19.1% | 161.05 | 0
SF-01164 | Armação em tela de aço soldado nervurada | m2 | 0 | 14.9072 | 0 | 19.1% | 17.75 | 0
SF-01165 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas | m2 | 0 | 44.85 | 0 | 19.1% | 53.42 | 0
SF-01166 | Revestimento impermeabilizante bloqueador de umidade | m2 | 0 | 8.6507 | 0 | 19.1% | 10.3 | 0
SF-01167 | Pintura com tinta refletiva aluminizada para impermeabilização | m2 | 0 | 8.6507 | 0 | 19.1% | 10.3 | 0
SF-01168 | Camada de enchimento com Concreto leve com poliestireno expandido | m3 | 0 | 1043.8822 | 0 | 19.1% | 1243.26 | 0
SF-01169 | Colagem da camada de proteção térmica de impermeabilização | m2 | 0 | 8.769 | 0 | 19.1% | 10.44 | 0
SF-01170 | Impermeabilização flexível com Membrana de Poliuretano | m2 | 0 | 175.6095 | 0 | 19.1% | 209.15 | 0
SF-01171 | Impermeabilização flexível com Manta Asfáltica | m2 | 0 | 108.807 | 0 | 19.1% | 129.59 | 0
SF-01172 | Impermeabilização flexível com manta asfáltica aluminizada | m2 | 0 | 45.192 | 0 | 19.1% | 53.82 | 0
SF-01173 | Impermeabilização flexível com manta elastomérica de etileno-propileno-dieno-monômero (EPDM) | m2 | 0 | 48.4167 | 0 | 19.1% | 57.66 | 0
SF-01174 | Impermeabilização flexível com membrana acrílica monocomponente flexível | m2 | 0 | 47.4417 | 0 | 19.1% | 56.5 | 0
SF-01175 | Asfalto elastomérico para colagem de manta asfáltica | m2 | 0 | 5.909 | 0 | 19.1% | 7.04 | 0
SF-01176 | Impermeabilização flexível com manta dupla (com maçarico) | m2 | 0 | 181.6176 | 0 | 19.1% | 216.31 | 0
SF-01177 | Impermeabilização flexível com manta dupla (com asfalto elastomérico) | m2 | 0 | 185.5704 | 0 | 19.1% | 221.01 | 0
SF-01178 | Fibra de Polipropileno | kg | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-01179 | Aditivo Incorporador de Ar | kg | 0 | 7.1579 | 0 | 19.1% | 8.53 | 0
SF-01180 | Brita Nº 2 | m3 | 0 | 253.817 | 0 | 19.1% | 302.3 | 0
SF-01181 | Parafusos para fixação de telhas ou chapas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01182 | Pino para fixação e acessórios de telha de fibrocimento modulada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01183 | Rebite de Repuxo de 3.2 x 8 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01184 | Calha em chapa de zinco # 24 - Modelo 1 | m | 0 | 51.166 | 0 | 19.1% | 60.94 | 0
SF-01185 | Calha em chapa de zinco # 24 - Modelo 2 | m | 0 | 84.7077 | 0 | 19.1% | 100.89 | 0
SF-01186 | Chave de fenda de 3/8" x 10" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01187 | Chave de fenda de 5/16" x 8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01188 | Chave de fenda de 1/8" x 3" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01189 | Chave Philips PH2 3/16" x 4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01190 | Chave Philips PH2 3/16" x 5" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01191 | Conjunto de cavadeiras (grande e pequena) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01192 | Jogo de chave allen curto métrico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01193 | Jogo de chave allen longo métrico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01194 | Conjunto de chaves de boca de 6 a 32 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01195 | Conjunto de chaves de boca de 1/4" a 1 1/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01196 | Conjunto de escovas de aço (pequena, média e grande) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01197 | Marreta de 2 kg | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01198 | Marreta de 5 kg | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01199 | Marreta de 10 kg | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01200 | Conjunto Pé de cabra 15" x 16 mm e 24" x 19 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01201 | Talhadeira | un | 0 | 31.198 | 0 | 19.1% | 37.16 | 0
SF-01202 | Serra copo diamantada (conjunto de 1/2" a 1 1/2") | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01203 | Cortadora de Piso a Gasolina | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01204 | Cortadora de Parede | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01205 | Enxada com cabo (2,5 libras) | un | 0 | 58.957 | 0 | 19.1% | 70.22 | 0
SF-01206 | Escada extensível de alumínio dupla 2x8 | un | 0 | 443.0705 | 0 | 19.1% | 527.7 | 0
SF-01207 | Escada extensível de alumínio dupla 2x12 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01208 | Escada tipo tesoura duplo acesso de fibra com 12 degraus | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01209 | Exaustor para espaço confinado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01210 | Furadeira/Parafusadeira elétrica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01211 | Furadeira de impacto/parafusadeira à bateria | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01212 | Jogo de Bits pontas e soquetes para Furadeira/ Parafusadeira | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-01213 | Jogo de chave torx | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01214 | Mangueira de nível de 20 m | un | 0 | 46.55 | 0 | 19.1% | 55.44 | 0
SF-01215 | Martelete demolidor 1 kW (5 Kg) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01216 | Pistola aplicadora de silicone e PU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01217 | Serra mármore | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01218 | Serrote para gesso | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01219 | Talha Manual para Elevação de Cargas (2 ton) | un | 0 | 1046.672 | 0 | 19.1% | 1246.59 | 0
SF-01220 | Veículo do tipo utilitário | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01221 | Plataforma de trabalho aéreo - em ambiente interno | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01222 | Dispositivo Individual Móvel de Proteção Contra Queda | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01223 | Sondagem - Perfuração adicional de furo | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01224 | Lavadora de alta pressão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01225 | Manta autocolante aluminizada | m2 | 0 | 44.232 | 0 | 19.1% | 52.68 | 0
SF-01226 | Primer para aplicação de manta autocolante aluminizada | L | 0 | 18.734 | 0 | 19.1% | 22.31 | 0
SF-01227 | Estudo de Viabilidade Técnica, Laudo Técnico, Projeto Executivo, Projeto de Segurança do Trabalho, Planejamento da Obra e Plano de Manutenção – Modernização de Elevadores na SQS 309 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01228 | Serviços Preliminares (instalação de canteiro, mobilização de equipamentos e mão de obra e substituição de infraestrutura elétrica nos Blocos C e G) – Modernização de Elevadores na SQS 309 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01229 | Substituição de infraestrutura elétrica no Bloco D – Modernização de Elevadores na SQS 309 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01230 | Modernização dos elevadores dos Blocos C, D e G da SQS 309 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01231 | Serviços de Assistência Técnica – Modernização de Elevadores na SQS 309 | mês x elevador | 0 |  |  | 19.1%
SF-01232 | Carpete aveludado azul royal | m2 | 0 | 16.473 | 0 | 19.1% | 19.62 | 0
SF-01233 | Demolição de revestimento de piso têxtil (carpete) | m2 | 0 | 2.5185 | 0 | 19.1% | 3 | 0
SF-01234 | Cortina de proteção para solda com suporte | un | 0 | 2.223 | 0 | 19.1% | 2.65 | 0
SF-01235 | Bancada em granito cinza andorinha polido - 2,40 m x 0,60 m | un | 0 | 955.7131 | 0 | 19.1% | 1138.25 | 0
SF-01236 | Bancada em granito cinza andorinha polido - 2,50 m x 0,60 m | un | 0 | 989.9731 | 0 | 19.1% | 1179.06 | 0
SF-01237 | Pedido de autorização ambiental para desativação do posto de combustíveis | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01238 | Relatório de Investigação de Passivo Ambiental - RIPA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01239 | Remoção do Sistema de Abastecimento Subterrâneo de Combustíveis - SASC | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01240 | Batedor/limitador inferior para box de correr | un | 0 | 4.0883 | 0 | 19.1% | 4.87 | 0
SF-01241 | Batedor/amortecedor lateral para box de correr | un | 0 | 4.0883 | 0 | 19.1% | 4.87 | 0
SF-01242 | Batedor/limitador superior para box de correr | un | 0 | 4.0883 | 0 | 19.1% | 4.87 | 0
SF-01243 | Perfil cadeirinha em alumínio com encaixe para escova de vedação para vidro temperado 8 mm | m | 0 | 10.4163 | 0 | 19.1% | 12.41 | 0
SF-01244 | Perfil em alumínio para acabamento de trilho superior - Vidro temperado 8 mm | m | 0 | 14.3174 | 0 | 19.1% | 17.05 | 0
SF-01245 | Capa do Perfil Guia Inferior “Click” - Vidro temperado 8 mm | m | 0 | 6.2557 | 0 | 19.1% | 7.45 | 0
SF-01246 | Perfil guia inferior de alumínio para porta de giro em vidro temperado 8 mm | m | 0 | 16.3731 | 0 | 19.1% | 19.5 | 0
SF-01247 | Perfil guia inferior de alumínio para porta de correr em vidro temperado 8 mm | m | 0 | 18.3828 | 0 | 19.1% | 21.89 | 0
SF-01248 | Trilho superior em alumínio 53,8 mm x 49,6 mm, para vidro temperado | m | 0 | 29.2983 | 0 | 19.1% | 34.89 | 0
SF-01249 | Perfil em alumínio, tipo U - 10,5 x 20 mm - para box de vidro temperado 8 mm | m | 0 | 9.5887 | 0 | 19.1% | 11.42 | 0
SF-01250 | Perfil em alumínio , tipo U – 14 x 20 mm - para box de vidro temperado 8 mm | m | 0 | 10.1404 | 0 | 19.1% | 12.08 | 0
SF-01251 | Bacia convencional – Linha Residencial | un | 0 | 88.0431 | 0 | 19.1% | 104.86 | 0
SF-01252 | Bidê 3 furos - Linha Residencial | un | 0 | 88.0431 | 0 | 19.1% | 104.86 | 0
SF-01253 | Divisória de Vidro temperado para box de CORRER e ferragens – Linha Residencial | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-01254 | Divisória de Vidro temperado para box com porta de GIRO e ferragens – Linha Residencial | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-01255 | Chuveiro de metal com tubo de parede – Linha Residencial | un | 0 | 16.0766 | 0 | 19.1% | 19.15 | 0
SF-01256 | Misturador para bidê – Linha Residencial | un | 0 | 16.7505 | 0 | 19.1% | 19.95 | 0
SF-01257 | Misturador de mesa para cozinha bica móvel – Linha Residencial | un | 0 | 8.272 | 0 | 19.1% | 9.85 | 0
SF-01258 | Misturador de mesa para lavatório bica alta – Linha Residencial | un | 0 | 16.7505 | 0 | 19.1% | 19.95 | 0
SF-01259 | Misturador de parede para cozinha bica móvel – Linha Residencial | un | 0 | 8.272 | 0 | 19.1% | 9.85 | 0
SF-01260 | Dobradiça automática vidro/vidro para box de vidro temperado | un | 0 | 8.1767 | 0 | 19.1% | 9.74 | 0
SF-01261 | Luminária tipo arandela – Linha Residencial | un | 0 | 18.7739 | 0 | 19.1% | 22.36 | 0
SF-01262 | Tê misturador de transição 1/2” ou 3/4” – Linha Residencial | un | 0 | 41.9071 | 0 | 19.1% | 49.91 | 0
SF-01263 | Base para válvula de descarga 1 1/2” | un | 0 | 38.191 | 0 | 19.1% | 45.49 | 0
SF-01264 | Base para válvula de descarga 1 1/4” | un | 0 | 38.191 | 0 | 19.1% | 45.49 | 0
SF-01265 | Anel de Vedação para bacia sanitária | un | 0 | 16.8084 | 0 | 19.1% | 20.02 | 0
SF-01266 | Folha de porta em madeira e MDF 2,10 x 0,60 m | un | 0 | 288.0157 | 0 | 19.1% | 343.03 | 0
SF-01267 | Folha de porta em madeira e MDF 2,10 x 0,70 m | un | 0 | 313.7129 | 0 | 19.1% | 373.63 | 0
SF-01268 | Folha de porta em madeira e MDF 2,10 x 0,80 m | un | 0 | 352.7101 | 0 | 19.1% | 420.08 | 0
SF-01269 | Folha de porta em madeira e MDF 2,10 x 0,90 m | un | 0 | 392.6098 | 0 | 19.1% | 467.6 | 0
SF-01270 | Remoção de boiler | un | 0 | 93.5142 | 0 | 19.1% | 111.38 | 0
SF-01271 | Remoção de tacos de madeira | m2 | 0 | 30.8587 | 0 | 19.1% | 36.75 | 0
SF-01272 | Cerâmica 30 x 60 cm - Glacier White - Portobello – Linha Residencial | m2 | 0 | 36.218 | 0 | 19.1% | 43.14 | 0
SF-01273 | Instalação de tacos de madeira reaproveitados | m2 | 0 | 46.257 | 0 | 19.1% | 55.09 | 0
SF-01274 | Cortina de linho sintético / BLECAUTE COM VARÃO – Linha Residencial | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01275 | Cortina de linho sintético / BLECAUTE SEM VARÃO – Linha Residencial | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01276 | Cortina de linho sintético / FORRO COM VARÃO – Linha Residencial | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01277 | Cortina de linho sintético / FORRO SEM VARÃO – Linha Residencial | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01278 | Instalação de cortinas reaproveitadas | m | 0 | 11.4142 | 0 | 19.1% | 13.59 | 0
SF-01279 | Tubo CPVC soldável 22 mm – Linha Residencial | m | 0 | 34.1633 | 0 | 19.1% | 40.69 | 0
SF-01280 | Tubo CPVC soldável 28 mm – Linha Residencial | m | 0 | 49.145 | 0 | 19.1% | 58.53 | 0
SF-01281 | Instalação de bidê reaproveitado | un | 0 | 88.0431 | 0 | 19.1% | 104.86 | 0
SF-01282 | Aquecedor elétrico para pia – Linha Residencial | un | 0 | 25.7594 | 0 | 19.1% | 30.68 | 0
SF-01283 | Chuveiro elétrico – Linha Residencial | un | 0 | 16.0766 | 0 | 19.1% | 19.15 | 0
SF-01284 | Instalação de boiler reaproveitado | un | 0 | 312.0419 | 0 | 19.1% | 371.64 | 0
SF-01285 | Prateleira – Linha Residencial | un | 0 | 22.647 | 0 | 19.1% | 26.97 | 0
SF-01286 | Saboneteira – Linha Residencial | un | 0 | 11.3249 | 0 | 19.1% | 13.49 | 0
SF-01287 | Módulo campainha eletrônica – Linha Residencial | un | 0 | 19.2532 | 0 | 19.1% | 22.93 | 0
SF-01288 | Módulo pulsador – Linha Residencial | un | 0 | 19.9638 | 0 | 19.1% | 23.78 | 0
SF-01289 | Luminária redonda de sobrepor (plafond) – Linha Residencial | un | 0 | 58.5169 | 0 | 19.1% | 69.69 | 0
SF-01290 | Acabamento Passa-fio 59mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01291 | Armário em MDF laminado com porta e módulo de gaveta – Linha Residencial | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-01292 | Difusor em acrílico e aro metálico para luminárias (modelo Edifício Principal - INTERIOR) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01293 | Difusor em acrílico e aro metálico para luminárias (modelo Edifício Principal - EXTERIOR) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01294 | Difusor em acrílico e presilhas metálicas para luminárias (modelo Comissões) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01295 | Bandeira de porta, em madeira e MDF | m2 | 0 | 234.7656 | 0 | 19.1% | 279.61 | 0
SF-01296 | Bandeira de porta, em madeira pintada | m2 | 0 | 256.7257 | 0 | 19.1% | 305.76 | 0
SF-01297 | Levantamentos como construído (“As Built”) e Relatório de Avaliação Técnica – Bloco 01 (PRODASEN) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01298 | Levantamentos como construído (“As Built”) e Relatório de Avaliação Técnica – Áreas Técnicas 10 (CM-3), 13 (CM-2) e Espaços Externos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01299 | Levantamentos como construído (“As Built”) e Relatório de Avaliação Técnica - Anexo II e Túnel do Tempo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01300 | Estudos Preliminares de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (incluindo Acessibilidade e Segurança de Pessoa com Deficiência) - Bloco 01 (PRODASEN) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01301 | Estudos Preliminares de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (incluindo Acessibilidade e Segurança de Pessoa com Deficiência) - Áreas Técnicas 10 (CM-3), 13 (CM-2) e Espaços Externos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01302 | Estudos Preliminares de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (incluindo Acessibilidade e Segurança de Pessoa com Deficiência) - Anexo II e Túnel do Tempo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01303 | Anteprojetos e Orçamentos Preliminares para Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (incluindo Acessibilidade e Segurança de Pessoa com Deficiência) - Bloco 01 (PRODASEN) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01304 | Anteprojetos e Orçamentos Preliminares para Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (incluindo Acessibilidade e Segurança de Pessoa com Deficiência) - Áreas Técnicas 10 (CM-3), 13 (CM-2) e Espaços Externos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01305 | Anteprojetos e Orçamentos Preliminares para Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (incluindo Acessibilidade e Segurança de Pessoa com Deficiência) - Anexo II e Túnel do Tempo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01306 | Projetos Executivos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (incluindo Acessibilidade e Segurança de Pessoa com Deficiência) - Bloco 01 (PRODASEN) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01307 | Projetos Executivos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (incluindo Acessibilidade e Segurança de Pessoa com Deficiência) - Áreas Técnicas 10 (CM-3), 13 (CM-2) e Espaços Externos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01308 | Projetos Executivos de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (incluindo Acessibilidade e Segurança de Pessoa com Deficiência) - Anexo II e Túnel do Tempo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01309 | Orçamentos Finais e Cronograma Físico-Financeiro para intervenções de Prevenção e Combate a Incêndio e Pânico (incluindo Acessibilidade e Segurança de Pessoa com Deficiência) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01310 | Cambota elastomérica de 8” | un | 0 | 47.6737 | 0 | 19.1% | 56.78 | 0
SF-01311 | Curva raio curto 45° em aço carbono para solda de topo DN 125 (5" NPS) | un | 0 | 102.733 | 0 | 19.1% | 122.35 | 0
SF-01312 | Curva raio curto 90° em aço carbono para solda de topo DN 125 (5" NPS) | un | 0 | 102.733 | 0 | 19.1% | 122.35 | 0
SF-01313 | Curva raio longo 90° em aço carbono para solda de topo DN 125 (5" NPS) | un | 0 | 102.733 | 0 | 19.1% | 122.35 | 0
SF-01314 | Curva raio longo 90° em aço carbono para solda de topo DN 200 (8" NPS) | un | 0 | 118.538 | 0 | 19.1% | 141.18 | 0
SF-01315 | Eliminador de ar para líquidos DN 20 (3/4" NPS) | un | 0 | 20.0947 | 0 | 19.1% | 23.93 | 0
SF-01316 | Flange de pescoço, aço carbono, classe 150, DN 125 (5" NPS) | un | 0 | 102.733 | 0 | 19.1% | 122.35 | 0
SF-01317 | Isolamento elastomérico para tubulações de ferro de 5” | m | 0 | 2.4298 | 0 | 19.1% | 2.89 | 0
SF-01318 | Meia luva em aço carbono DN 15 (1/2" NPS) | un | 0 | 9.6173 | 0 | 19.1% | 11.45 | 0
SF-01319 | Redução concêntrica em aço carbono para solda de topo DN 200 (8" NPS) × DN 125 (5" NPS) | un | 0 | 69.8959 | 0 | 19.1% | 83.25 | 0
SF-01320 | Suporte metálico tipo T com alça | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01321 | Suporte metálico tipo T | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01322 | Suporte metálico tipo trave alta | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01323 | Suporte metálico tipo trave baixa | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01324 | Suporte metálico tipo trave com suportes desiguais | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01325 | Tê em aço carbono para solda de topo DN 200 (8" NPS) | un | 0 | 108.2098 | 0 | 19.1% | 128.88 | 0
SF-01326 | Tubo de aço-carbono preto DN 125 (5" NPS) | m | 0 | 574.9594 | 0 | 19.1% | 684.78 | 0
SF-01327 | Tubo de aço-carbono preto DN 200 (8" NPS) | m | 0 | 900.6958 | 0 | 19.1% | 1072.73 | 0
SF-01328 | Válvula de esfera em bronze 1/2” | un | 0 | 58.834 | 0 | 19.1% | 70.07 | 0
SF-01329 | Válvula gaveta com flange DN 125 (5" NPS) | un | 0 | 37.6543 | 0 | 19.1% | 44.85 | 0
SF-01330 | Ar-condicionado split hi-wall inverter 18.000 BTU/h | un | 0 | 203.43 | 0 | 19.1% | 242.29 | 0
SF-01331 | Cabo de fibra óptica monomodo 12 fibras | m | 0 | 3.792 | 0 | 19.1% | 4.52 | 0
SF-01332 | Cabo de fibra óptica monomodo 144 fibras | m | 0 | 7.4026 | 0 | 19.1% | 8.82 | 0
SF-01333 | Eletroduto PEAD 1 1/4” | m | 0 | 21.2494 | 0 | 19.1% | 25.31 | 0
SF-01334 | Caixa de Passagem Subterrânea 1600 x 2000 mm | un | 0 | 1783.0668 | 0 | 19.1% | 2123.63 | 0
SF-01335 | Projeto Executivo de Rede de Telecomunicações Backbone | un | 0 | 6620.14 | 0 | 19.1% | 7884.59 | 0
SF-01336 | Eletroduto PEAD 2” | m | 0 | 12.0624 | 0 | 19.1% | 14.37 | 0
SF-01337 | Furo direcional por método não-destrutivo com fornecimento de duto | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01338 | Sondagem por Radar de Penetração de Solo - GPR | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01339 | Tampa em Ferro Fundido - Circular DN-600 mm Classe 400 | un | 0 | 793.5256 | 0 | 19.1% | 945.09 | 0
SF-01340 | Válvula solenóide para gás | un | 0 | 3.8005 | 0 | 19.1% | 4.53 | 0
SF-01341 | Coletor de gás | un | 0 | 5.7939 | 0 | 19.1% | 6.9 | 0
SF-01342 | Tubo de sistema PEX multicamada flexível 20 mm para gás | m | 0 | 24.2223 | 0 | 19.1% | 28.85 | 0
SF-01343 | Tubo de sistema PEX multicamada flexível 26 mm para gás | m | 0 | 31.7204 | 0 | 19.1% | 37.78 | 0
SF-01344 | Regulador de pressão para gás | un | 0 | 50.9189 | 0 | 19.1% | 60.64 | 0
SF-01345 | Projeto Executivo de Subestação Elétrica em Poste | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01346 | Subestação Elétrica 13,8-0,38kV, 300 kVA, em poste | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01347 | Bloco autônomo de emergência 1000 lumens | un | 0 | 7.1215 | 0 | 19.1% | 8.48 | 0
SF-01348 | Cabo Ethernet blindado | m | 0 | 0.14933 | 0 | 19.1% | 0.18 | 0
SF-01349 | Cabo de fibra óptica 12 fibras | m | 0 | 3.792 | 0 | 19.1% | 4.52 | 0
SF-01350 | Cabos de cobre para comunicação CANbus | m | 0 | 0.14933 | 0 | 19.1% | 0.18 | 0
SF-01351 | Cabos de cobre para comunicação padrão RS-485 | m | 0 | 0.14933 | 0 | 19.1% | 0.18 | 0
SF-01352 | Condulete de alumínio de 2” | un | 0 | 78.5103 | 0 | 19.1% | 93.51 | 0
SF-01353 | Cabo de potência, 8,7 kV / 15 kV, 95 mm² | m | 0 | 6.5896 | 0 | 19.1% | 7.85 | 0
SF-01354 | Cabo de potência, 8,7 kV / 15 kV, 240 mm² | m | 0 | 13.4376 | 0 | 19.1% | 16 | 0
SF-01355 | Distribuidor Interno Óptico Industrial | un | 0 | 133.3325 | 0 | 19.1% | 158.8 | 0
SF-01356 | Eletroduto PEAD 5” | m | 0 | 9.1786 | 0 | 19.1% | 10.93 | 0
SF-01357 | Grupo motor-gerador 500 kVA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01358 | Interruptor duplo para condulete | un | 0 | 12.8799 | 0 | 19.1% | 15.34 | 0
SF-01359 | Leito 400 x 100 mm | m | 0 | 34.6664 | 0 | 19.1% | 41.29 | 0
SF-01360 | Leito 600 x 100 mm | m | 0 | 34.6664 | 0 | 19.1% | 41.29 | 0
SF-01361 | Luminária 2 x 28 W hermética de sobrepor | un | 0 | 14.4613 | 0 | 19.1% | 17.22 | 0
SF-01362 | Luminária LED para poste 60 W | un | 0 | 300.8747 | 0 | 19.1% | 358.34 | 0
SF-01363 | Luminária LED para poste 120 W | un | 0 | 376.4947 | 0 | 19.1% | 448.41 | 0
SF-01364 | Painel para serviços auxiliares – PAUX | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01365 | Painel para sistema de automação e comunicação – QAUT-GER | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01366 | Painel de distribuição em média tensão – PMT-GER | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01367 | Painel de paralelismo dos geradores – PBT-GER | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01368 | Painel para a galeria técnica – QGAL | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01369 | Poste curvo simples 8 metros | un | 0 | 1800.5027 | 0 | 19.1% | 2144.4 | 0
SF-01370 | Caixa de Passagem Subterrânea 300 x 300 x 500 mm | un | 5 | 222.1387 | 1110.6933 | 19.1% | 264.57 | 1322.85
SF-01371 | Quadro de transferência automática - QTA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01372 | Quadro de transferência automática para sistemas auxiliares – QTA-GER | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01373 | Caixa de Passagem Subterrânea 600 x 600 x 800 mm | un | 2 | 500.6401 | 1001.2802 | 19.1% | 596.26 | 1192.52
SF-01374 | Sistema de energia ininterrupta | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01375 | Kit terminal para cabo de potência, 8,7 kV / 15 kV, 95 mm² | un | 0 | 106.666 | 0 | 19.1% | 127.04 | 0
SF-01376 | Kit terminal para cabo de potência, 8,7 kV / 15 kV, 240 mm² | un | 0 | 106.666 | 0 | 19.1% | 127.04 | 0
SF-01377 | Tomada para condulete de 20 A | un | 0 | 21.7866 | 0 | 19.1% | 25.95 | 0
SF-01378 | Transformador a seco 2000 kVA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01379 | Detector de fumaça | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01380 | Relatório técnico de qualidade do ar | mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-01381 | Laminado fenólico melamínico texturizado - Preto | m2 | 0 | 76.076 | 0 | 19.1% | 90.61 | 0
SF-01382 | Compensado Laminado de Imbuia em duas faces - 15 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-01383 | Compensado Laminado de Freijó em duas faces - 15 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-01384 | Cabo de cobre nu 50 mm² | m | 180 | 51.23 | 9221.393 | 19.1% | 61.01 | 10981.8
SF-01385 | Eletrocentro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01386 | Haste de aterramento 3/4” x 3 m | un | 26 | 160.6594 | 4177.1435 | 19.1% | 191.35 | 4975.1
SF-01387 | Leito 800 x 100 mm | m | 0 | 39.9997 | 0 | 19.1% | 47.64 | 0
SF-01388 | Engenheiro(a) eletricista pleno | hh | 0 | 133.0665 | 0 | 19.1% | 158.48 | 0
SF-01389 | Manutenção on site – Grupo motor-gerador e instalações associadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01390 | Mão francesa metálica dupla | un | 0 | 20.9935 | 0 | 19.1% | 25 | 0
SF-01391 | Óleo diesel | L | 0 | 5.5955 | 0 | 19.1% | 6.66 | 0
SF-01392 | Painel de baixa tensão para áreas externas – QEXT | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01393 | Projeto executivo de engenharia elétrica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01394 | Projeto executivo do eletrocentro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01395 | Remoção de sistema de automação de QTAs | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01396 | Remoção dos GMGs antigos e sistemas auxiliares | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01397 | Retrofit do sistema de comando/controle do painel de média tensão de distribuição | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01398 | Retrofit do controlador da chave de transferência automática da SE-UA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01399 | Substituição dos Quadros de Transferência Automática | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01400 | Grupo motor-gerador 115 kVA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01401 | Projeto Executivo de Instalação de Gerador de Emergência | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01402 | Manutenção on site – Grupo motor-gerador - Residência Oficial da Presidência do Senado Federal | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01403 | Supervisor Técnico – Sistema Elétrico | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01404 | Supervisor Técnico – Sistema Elétrico e Segurança do Trabalho | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01405 | Técnico de Segurança do Trabalho | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01406 | Auxiliar de Almoxarifado | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01407 | Auxiliar Administrativo(a) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01408 | Desenhista Técnico | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01409 | Técnico em Eletrotécnica Encarregado | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01410 | Técnico em Eletrotécnica Planejador de Manutenção | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01411 | Técnico em Eletrotécnica Termografista | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01412 | Técnico em Eletrotécnica | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01413 | Eletricista | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01414 | Auxiliar de Eletricista | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01415 | Técnico em Eletromecânica | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01416 | Técnico em Automação | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01417 | Técnico em Eletrotécnica Plantonista (diurno) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01418 | Técnico em Eletrotécnica Plantonista (noturno) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01419 | Eletricista Plantonista (diurno) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01420 | Eletricista Plantonista (noturno) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01421 | Eletricista Plantonista – Áreas Restritas (diurno) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01422 | Eletricista Plantonista – Áreas Restritas (noturno) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-01423 | Conjunto parafuso, porca e arruelas M5 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01424 | Conjunto parafuso, porca e arruelas M6 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01425 | Conjunto parafuso, porca e arruelas M8 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01426 | Conjunto parafuso, porca e arruelas M10 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01427 | Conjunto parafuso, porca e arruelas M12 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01428 | Identificador para botão de emergência | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01429 | Prensa cabos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01430 | Bloco de distribuição 2 x 7 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01431 | Bloco de distribuição 2 x 15 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01432 | Bloco de distribuição 4 x 7 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01433 | Bloco de distribuição 4 x 15 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01434 | Isolador de baixa tensão para barramentos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01435 | Trilho DIN 35 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01436 | Suporte para trilho DIN | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01437 | Barramento de cobre | cm3 | 0 |  |  | 19.1%
SF-01438 | Desumidificador para painel | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01439 | Conjunto ventilador para painel elétrico 150 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01440 | Conjunto ventilador para painel elétrico 200 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01441 | Conjunto ventilador para painel elétrico 250 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01442 | Conjunto ventilador para painel elétrico 325 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01443 | Porta documentos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01444 | Tomada auxiliar | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01445 | Fixador/clip autoadesivo para abraçadeiras de nylon | pct | 0 |  |  | 19.1%
SF-01446 | Spira-duto 1/8" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01447 | Spira-duto 1/4" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01448 | Spira-duto 1/2" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01449 | Spira-duto 3/4" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01450 | Canaleta de quadro 30 mm x 30 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01451 | Canaleta de quadro 30 mm x 50 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01452 | Canaleta de quadro 50 mm x 50 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01453 | Canaleta de quadro 50 mm x 80 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01454 | Canaleta de quadro 80 mm x 50 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01455 | Canaleta de quadro 80 mm x 80 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01456 | Canaleta de quadro 110 mm x 80 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01457 | Borne até 4 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01458 | Borne terra até 4 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01459 | Borne 6 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01460 | Borne terra 6 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01461 | Borne 10 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01462 | Borne terra 10 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01463 | Borne 16 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01464 | Borne terra 16 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01465 | Borne 35 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01466 | Borne terra 35 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01467 | Borne duplo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01468 | Tampa final para borne | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01469 | Separador para borne | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01470 | Ponte para borne | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01471 | Poste para borne | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01472 | Borne porta-fusível com LED | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01473 | Borne porta-fusível sem LED | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01474 | Porta identificador para borne | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01475 | Identificador para borne | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01476 | Bloco de aferição para TC | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01477 | Bloco de aferição para TP e TC | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01478 | Barramento monofásico isolado | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01479 | Barramento bifásico isolado | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01480 | Barramento trifásico isolado | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01481 | Protetor para barramento isolado | pct | 0 |  |  | 19.1%
SF-01482 | Conector para barramento isolado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01483 | Obturador para quadro elétrico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01484 | Barramento de neutro ou terra | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01485 | Fecho para quadro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01486 | Placa de montagem 1,5 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-01487 | Placa de montagem 2 mm | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-01488 | Chapa de aço galvanizado | kg | 0 | 10.0415 | 0 | 19.1% | 11.96 | 0
SF-01489 | Policarbonato | m3 | 0 |  |  | 19.1%
SF-01490 | Placa de identificação | cm2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-01491 | Cadeado para disjuntores | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01492 | Bloqueio para disjuntores | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01493 | Ventoinha 120 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01494 | Perfil de aço | kg | 0 | 7.619 | 0 | 19.1% | 9.07 | 0
SF-01495 | Espuma expansiva corta-fogo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01496 | Cantoneira para suportar elementos de infraestrutura | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01497 | Janela de inspeção termográfica 2 polegadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01498 | Janela de inspeção termográfica 3 polegadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01499 | Janela de inspeção termográfica 4 polegadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01500 | Pino-bola para ponto de aterramento temporário | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01501 | Luminária para quadros elétricos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01502 | Canaleta em alumínio 73 mm x 25 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01503 | Curva para canaleta em alumínio 73 mm x 25 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01504 | Porta equipamentos para canaleta de alumínio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01505 | Adaptador de eletroduto para canaleta em alumínio 73 mm x 25 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01506 | Tampa terminal para canaleta em alumínio 73 mm x 25 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01507 | Derivação tipo X para canaleta em alumínio 73 mm x 25 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01508 | Canaleta em alumínio 53 mm x 14 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01509 | Curva para canaleta em alumínio 53 mm x 14 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01510 | Tampa terminal para canaleta em alumínio 53 mm x 14 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01511 | Adaptador de porta equipamentos para canaleta em alumínio 53 mm x 14 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01512 | Canaleta em PVC 20 mm x 12 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01513 | Acessório para canaleta em PVC 20 mm x 12 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01514 | Caixa de sobrepor para canaleta em PVC 20 mm x 12 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01515 | Tomada para canaleta em PVC 20 mm x 12 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01516 | Interruptor para canaleta em PVC 20 mm x 12 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01517 | Pulsador para canaleta em PVC 20 mm x 12 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01518 | Módulo cego para canaleta em PVC 20 mm x 12 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01519 | Chave seletora de 2 posições | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01520 | Chave seletora de 3 posições | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01521 | Botão de emergência tipo cogumelo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01522 | Botão tipo pulsador | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01523 | Botão tipo pulsador iluminado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01524 | Bloco de contato para chaves e botões | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01525 | Chave seletora de 2 posições iluminada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01526 | Chave seletora de 3 posições iluminada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01527 | Botão duplo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01528 | Sinaleiro LED | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01529 | Sinalizador sonoro luminoso | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01530 | Sinalizador sonoro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01531 | Sirene | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01532 | Chave de partida direta | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01533 | Distribuidor Interno Ótico Industrial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01534 | Patch Panel Ethernet Industrial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01535 | Conector RJ45 Fêmea Blindado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01536 | Conector RJ45 Macho Blindado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01537 | Cabo Ethernet Blindado | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01538 | Switch ethernet industrial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01539 | Gateway Modbus Ethernet / RS485 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01540 | Condulete de alumínio de 3/4” | un | 0 | 8.93 | 0 | 19.1% | 10.64 | 0
SF-01541 | Condulete de alumínio de 1” | un | 0 | 15.01 | 0 | 19.1% | 17.88 | 0
SF-01542 | Condulete de alumínio de 1 1/4” | un | 0 | 18.4015 | 0 | 19.1% | 21.92 | 0
SF-01543 | Condulete de alumínio de 1 1/2” | un | 0 | 24.453 | 0 | 19.1% | 29.12 | 0
SF-01544 | Condulete de alumínio de 2” | un | 0 | 35.872 | 0 | 19.1% | 42.72 | 0
SF-01545 | Condulete de alumínio de 2 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01546 | Condulete de alumínio de 3” | un | 0 | 99.617 | 0 | 19.1% | 118.64 | 0
SF-01547 | Condulete de alumínio de 4” | un | 0 | 182.837 | 0 | 19.1% | 217.76 | 0
SF-01548 | Tampa para condulete de alumínio de 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01549 | Tampa para condulete de alumínio de 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01550 | Interruptor para condulete | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01551 | Interruptor duplo para condulete | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01552 | Tomada para condulete de 10 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01553 | Tomada para condulete de 20 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01554 | Tomada dupla para condulete | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01555 | Tomada e interruptor para condulete | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01556 | Kit de vedaçao para condulete de alumínio de 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01557 | Kit de vedaçao para condulete de alumínio de 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01558 | Kit de vedaçao para condulete de alumínio de 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01559 | Kit de vedaçao para condulete de alumínio de 1 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01560 | Kit de vedaçao para condulete de alumínio de 2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01561 | Tampa para condulete de PVC | un | 0 | 3.6005 | 0 | 19.1% | 4.29 | 0
SF-01562 | Conector para condulete de PVC | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01563 | Terminal de compressão 25 mm² | un | 0 | 2.7075 | 0 | 19.1% | 3.22 | 0
SF-01564 | Terminal de compressão 35 mm² | un | 0 | 3.0495 | 0 | 19.1% | 3.63 | 0
SF-01565 | Terminal de compressão 50 mm² | un | 0 | 5.301 | 0 | 19.1% | 6.31 | 0
SF-01566 | Terminal de compressão 70 mm² | un | 0 | 6.6025 | 0 | 19.1% | 7.86 | 0
SF-01567 | Terminal de compressão 95 mm² | un | 0 | 8.132 | 0 | 19.1% | 9.69 | 0
SF-01568 | Terminal de compressão 120 mm² | un | 0 | 11.438 | 0 | 19.1% | 13.62 | 0
SF-01569 | Terminal de compressão 150 mm² | un | 0 | 25.7355 | 0 | 19.1% | 30.65 | 0
SF-01570 | Terminal de compressão 185 mm² | un | 0 | 28.1295 | 0 | 19.1% | 33.5 | 0
SF-01571 | Terminal de compressão 240 mm² | un | 0 | 37.1165 | 0 | 19.1% | 44.21 | 0
SF-01572 | Terminal de compressão 300 mm² | un | 0 | 54.0075 | 0 | 19.1% | 64.32 | 0
SF-01573 | Luva de compressão 25 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01574 | Luva de compressão 35 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01575 | Luva de compressão 50 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01576 | Luva de compressão 70 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01577 | Luva de compressão 95 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01578 | Luva de compressão 120 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01579 | Luva de compressão 150 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01580 | Luva de compressão 185 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01581 | Luva de compressão 240 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01582 | Luva de compressão 300 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01583 | Condutor 1,0 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01584 | Condutor 1,5 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01585 | Condutor 2,5 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01586 | Condutor 4 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01587 | Condutor 6 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01588 | Condutor 10 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01589 | Condutor 16 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01590 | Condutor 25 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01591 | Condutor 35 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01592 | Condutor 50 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01593 | Condutor 70 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01594 | Condutor 95 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01595 | Condutor 120 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01596 | Condutor 150 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01597 | Condutor 185 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01598 | Condutor 240 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01599 | Cobre nu 16 mm² | m | 0 | 21.223 | 0 | 19.1% | 25.28 | 0
SF-01600 | Cobre nu 25 mm² | m | 0 | 30.248 | 0 | 19.1% | 36.03 | 0
SF-01601 | Cobre nu 35 mm² | m | 0 | 44.5455 | 0 | 19.1% | 53.05 | 0
SF-01602 | Cobre nu 50 mm² | m | 0 | 63.4505 | 0 | 19.1% | 75.57 | 0
SF-01603 | Cobre nu 70 mm² | m | 0 | 83.8185 | 0 | 19.1% | 99.83 | 0
SF-01604 | Cabo 3 x 1,5 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01605 | Cabo 3 x 2,5 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01606 | Cabo 3 x 4 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01607 | Cabo 3 x 6 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01608 | Cabo PP 2 x 1 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01609 | Cabo PP 2 x 1,5 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01610 | Cabo PP 2 x 2,5 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01611 | Cabo PP 3 x 1 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01612 | Cabo PP 3 x 1,5 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01613 | Cabo PP 3 x 2,5 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01614 | Cabo Blindado 2 x 0,75mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01615 | Cabo Blindado 2 x 1mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01616 | Cabo Blindado 2 x 1,5mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01617 | Cabo Blindado 2 x 2,5mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01618 | Cabo Blindado 2 x 4mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01619 | Cabo Blindado 3 x 0,75mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01620 | Cabo Blindado 3 x 1,50mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01621 | Cabo Blindado 3 x 2,50mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01622 | Cabo 4 x 1 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01623 | Cabo 5 x 1 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01624 | Cabo 7 x 1 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01625 | Mufla de média tensão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01626 | Contator auxiliar AC | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01627 | Contator auxiliar DC | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01628 | Minicontator 12 A AC | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01629 | Minicontator 12 A DC | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01630 | Minicontator 16 A AC | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01631 | Minicontator 16 A DC | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01632 | Contator 18 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01633 | Contator 25 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01634 | Contator 32 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01635 | Contator 40 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01636 | Contator 50 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01637 | Contator 65 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01638 | Contator 80 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01639 | Contator Especial 18 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01640 | Contator Especial 25 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01641 | Contator Especial 30 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01642 | Contator Especial 38 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01643 | Contator Especial 50 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01644 | Contator Especial 65 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01645 | Contator Especial 150 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01646 | Contator Especial 250 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01647 | Bloco de contato auxiliar simples | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01648 | Bloco de contato auxiliar duplo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01649 | Bloco de contato auxiliar quádruplo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01650 | Relé de sobrecarga para contator até 25 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01651 | Relé de sobrecarga para contator até 40 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01652 | Relé de sobrecarga para contator até 80 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01653 | Capacitor 2,5 kVAr | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01654 | Capacitor 5 kVAr | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01655 | Capacitor 10 kVAr | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01656 | Capacitor 15 kVAr | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01657 | Capacitor 20 kVAr | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01658 | Capacitor 25 kVAr | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01659 | Capacitor 30 kVAr | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01660 | Contator para capacitor 22 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01661 | Contator para capacitor 30 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01662 | Contator para capacitor 40 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01663 | Contator para capacitor 60 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01664 | Controlador de fator de potência | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01665 | Disjuntor monopolar trilho DIN até 4 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01666 | Disjuntor monopolar trilho DIN até 6 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01667 | Disjuntor monopolar trilho DIN até 32 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01668 | Disjuntor monopolar trilho DIN até 63 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01669 | Disjuntor bipolar trilho DIN até 4 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01670 | Disjuntor bipolar trilho DIN até 6 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01671 | Disjuntor bipolar trilho DIN até 32 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01672 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 4 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01673 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 6 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01674 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 50 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01675 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 63 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01676 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 70 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01677 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 100 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01678 | Disjuntor monopolar trilho DIN até 6 A, 10 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01679 | Disjuntor monopolar trilho DIN até 32 A, 10 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01680 | Disjuntor monopolar trilho DIN até 63 A, 10 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01681 | Disjuntor bipolar trilho DIN até 6 A, 10 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01682 | Disjuntor bipolar trilho DIN até 32 A, 10 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01683 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 6 A, 10kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01684 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 32 A, 10kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01685 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 63 A, 10kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01686 | Interruptor diferencial residual bipolar de 25 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01687 | Interruptor diferencial residual bipolar de 40 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01688 | Interruptor diferencial residual tetrapolar de 25 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01689 | Interruptor diferencial residual tetrapolar de 40 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01690 | Interruptor diferencial residual tetrapolar de 63 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01691 | Disjuntor diferencial residual bipolar | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01692 | Disjuntor diferencial residual tetrapolar | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01693 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Classe I | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01694 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Classe II 20 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01695 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Classe II 40 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01696 | Dispositivo de Proteção Contra Surtos Classe III | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01697 | Disjuntor de caixa moldada de 100 A / 18 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01698 | Disjuntor de caixa moldada de 100 A / 36 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01699 | Disjuntor de caixa moldada de 100 A / 50 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01700 | Disjuntor de caixa moldada de 100 A / 70 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01701 | Disjuntor de caixa moldada de 160 A / 18 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01702 | Disjuntor de caixa moldada de 160 A / 36 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01703 | Disjuntor de caixa moldada de 160 A / 50 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01704 | Disjuntor de caixa moldada de 160 A / 70 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01705 | Disjuntor de caixa moldada de 250 A / 25 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01706 | Disjuntor de caixa moldada de 250 A / 36 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01707 | Disjuntor de caixa moldada de 250 A / 50 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01708 | Disjuntor de caixa moldada de 250 A / 70 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01709 | Disjuntor de caixa moldada de 250 A / 100 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01710 | Disjuntor de caixa moldada de 400 A / 36 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01711 | Disjuntor de caixa moldada de 400 A / 50 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01712 | Disjuntor de caixa moldada de 400 A / 70 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01713 | Disjuntor de caixa moldada de 400 A / 100 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01714 | Disjuntor de caixa moldada de 630 A / 36 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01715 | Disjuntor de caixa moldada de 630 A / 50 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01716 | Disjuntor de caixa moldada de 630 A / 70 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01717 | Disjuntor de caixa moldada de 630 A / 100 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01718 | Disjuntor de caixa moldada de 800 A / 36 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01719 | Disjuntor de caixa moldada de 800 A / 50 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01720 | Disjuntor de caixa moldada de 800 A / 70 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01721 | Disjuntor de caixa moldada de 800 A / 100 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01722 | Disjuntor de caixa aberta de 630 A / 50 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01723 | Disjuntor de caixa aberta de 800 A / 65 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01724 | Disjuntor de caixa aberta de 800 A / 100 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01725 | Disjuntor de caixa aberta de 1000 A / 65 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01726 | Disjuntor de caixa aberta de 1000 A / 100 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01727 | Disjuntor de caixa aberta de 1250 A / 65 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01728 | Disjuntor de caixa aberta de 1250 A / 100 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01729 | Disjuntor de caixa aberta de 1600 A / 65 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01730 | Disjuntor de caixa aberta de 1600 A / 100 kA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01731 | Disjuntor motor até 25 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01732 | Disjuntor motor até 40 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01733 | Eletrocalha 50 x 50 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01734 | Eletrocalha 100 x 50 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01735 | Eletrocalha 150 x 50 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01736 | Eletrocalha 200 x 50 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01737 | Eletrocalha 200 x 100 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01738 | Eletrocalha 300 x 50 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01739 | Eletrocalha 300 x 100 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01740 | Eletrocalha 400 x 50 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01741 | Eletrocalha 400 x 100 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01742 | Eletrocalha 500 x 100 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01743 | Tampa de eletrocalha 50 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01744 | Tampa de eletrocalha 100 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01745 | Tampa de eletrocalha 150 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01746 | Tampa de eletrocalha 200 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01747 | Tampa de eletrocalha 300 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01748 | Tampa de eletrocalha 400 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01749 | Tampa de eletrocalha 500 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01750 | Suporte vertical para eletrocalha de 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01751 | Suporte vertical para eletrocalha de 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01752 | Suporte vertical para eletrocalha de 150 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01753 | Suporte vertical para eletrocalha de 200 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01754 | Suporte vertical para eletrocalha de 300 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01755 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 50 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01756 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 50 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01757 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 50 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01758 | Suspensão ômega para eletrocalha 50 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01759 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 50 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01760 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01761 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01762 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01763 | Suspensão ômega para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01764 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 100 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01765 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 150 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01766 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 150 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01767 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 150 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01768 | Suspensão ômega para eletrocalha 150 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01769 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 150 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01770 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 200 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01771 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 200 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01772 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 200 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01773 | Suspensão ômega para eletrocalha 200 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01774 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 200 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01775 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 200 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01776 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 200 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01777 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 200 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01778 | Suspensão ômega para eletrocalha 200 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01779 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 200 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01780 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 300 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01781 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 300 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01782 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 300 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01783 | Suspensão ômega para eletrocalha 300 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01784 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 300 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01785 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 300 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01786 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 300 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01787 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 300 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01788 | Suspensão ômega para eletrocalha 300 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01789 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 300 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01790 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 400 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01791 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 400 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01792 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 400 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01793 | Suspensão ômega para eletrocalha 400 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01794 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 400 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01795 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 400 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01796 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 400 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01797 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 400 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01798 | Suspensão ômega para eletrocalha 400 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01799 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 400 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01800 | Curva horizontal 90 graus para eletrocalha 500 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01801 | Curva vertical 90 graus para eletrocalha 500 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01802 | Tê horizontal 90 graus para eletrocalha 500 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01803 | Suspensão ômega para eletrocalha 500 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01804 | Junção integral (emenda) para eletrocalha 500 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01805 | Saída de eletroduto para eletrocalha | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01806 | Eletroduto de aço galvanizado de 1/2” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01807 | Eletroduto de aço galvanizado de 3/4” | m | 0 | 9.5 | 0 | 19.1% | 11.31 | 0
SF-01808 | Eletroduto de aço galvanizado de 1” | m | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-01809 | Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/4” | m | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-01810 | Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/2” | m | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-01811 | Eletroduto de aço galvanizado de 2” | m | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-01812 | Eletroduto de aço galvanizado de 2 1/2” | m | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-01813 | Eletroduto de aço galvanizado de 3” | m | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-01814 | Eletroduto de aço galvanizado de 4” | m | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-01815 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 3/4” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01816 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 1” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01817 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 1 1/4” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01818 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 1 1/2” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01819 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 2” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01820 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 2 1/2” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01821 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 3” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01822 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 4” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-01823 | Conector reto para eletroduto 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01824 | Luva para eletroduto 1/2” | un | 0 | 1.6435 | 0 | 19.1% | 1.96 | 0
SF-01825 | Luva de emenda para eletroduto 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01826 | Curva para eletroduto 1/2” | un | 0 | 4.104 | 0 | 19.1% | 4.89 | 0
SF-01827 | Conector reto para eletroduto 3/4” | un | 0 | 1.7955 | 0 | 19.1% | 2.14 | 0
SF-01828 | Conector curvo para eletroduto 3/4” | un | 0 | 8.455 | 0 | 19.1% | 10.07 | 0
SF-01829 | Luva para eletroduto 3/4” | un | 0 | 1.748 | 0 | 19.1% | 2.08 | 0
SF-01830 | Luva de emenda para eletroduto 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01831 | Curva para eletroduto 3/4” | un | 0 | 4.636 | 0 | 19.1% | 5.52 | 0
SF-01832 | Conector reto para eletroduto 1” | un | 0 | 3.192 | 0 | 19.1% | 3.8 | 0
SF-01833 | Conector curvo para eletroduto 1” | un | 0 | 10.1555 | 0 | 19.1% | 12.1 | 0
SF-01834 | Luva para eletroduto 1” | un | 0 | 2.033 | 0 | 19.1% | 2.42 | 0
SF-01835 | Luva de emenda para eletroduto 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01836 | Curva para eletroduto 1” | un | 0 | 6.308 | 0 | 19.1% | 7.51 | 0
SF-01837 | Conector reto para eletroduto 1 1/4” | un | 0 | 4.484 | 0 | 19.1% | 5.34 | 0
SF-01838 | Conector curvo para eletroduto 1 1/4” | un | 0 | 12.654 | 0 | 19.1% | 15.07 | 0
SF-01839 | Luva para eletroduto 1 1/4” | un | 0 | 3.61 | 0 | 19.1% | 4.3 | 0
SF-01840 | Luva de emenda para eletroduto 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01841 | Curva para eletroduto 1 1/4” | un | 0 | 14.364 | 0 | 19.1% | 17.11 | 0
SF-01842 | Conector reto para eletroduto 1 1/2” | un | 0 | 7.0015 | 0 | 19.1% | 8.34 | 0
SF-01843 | Conector curvo para eletroduto 1 1/2” | un | 0 | 19.5795 | 0 | 19.1% | 23.32 | 0
SF-01844 | Luva para eletroduto 1 1/2” | un | 0 | 5.225 | 0 | 19.1% | 6.22 | 0
SF-01845 | Luva de emenda para eletroduto 1 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01846 | Curva para eletroduto 1 1/2” | un | 0 | 17.518 | 0 | 19.1% | 20.86 | 0
SF-01847 | Conector reto para eletroduto 2” | un | 0 | 7.7615 | 0 | 19.1% | 9.24 | 0
SF-01848 | Conector curvo para eletroduto 2” | un | 0 | 39.672 | 0 | 19.1% | 47.25 | 0
SF-01849 | Luva para eletroduto 2” | un | 0 | 7.277 | 0 | 19.1% | 8.67 | 0
SF-01850 | Luva de emenda para eletroduto 2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01851 | Curva para eletroduto 2” | un | 0 | 25.7165 | 0 | 19.1% | 30.63 | 0
SF-01852 | Conector reto para eletroduto 2 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01853 | Conector curvo para eletroduto 2 1/2” | un | 0 | 93.1855 | 0 | 19.1% | 110.98 | 0
SF-01854 | Luva para eletroduto 2 1/2” | un | 0 | 10.621 | 0 | 19.1% | 12.65 | 0
SF-01855 | Luva de emenda para eletroduto 2 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01856 | Curva para eletroduto 2 1/2” | un | 0 | 65.1225 | 0 | 19.1% | 77.56 | 0
SF-01857 | Conector reto para eletroduto 3” | un | 0 | 25.612 | 0 | 19.1% | 30.5 | 0
SF-01858 | Conector curvo para eletroduto 3” | un | 0 | 112.366 | 0 | 19.1% | 133.83 | 0
SF-01859 | Luva para eletroduto 3” | un | 0 | 16.1785 | 0 | 19.1% | 19.27 | 0
SF-01860 | Luva de emenda para eletroduto 3” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01861 | Curva para eletroduto 3” | un | 0 | 85.5 | 0 | 19.1% | 101.83 | 0
SF-01862 | Conector reto para eletroduto 4” | un | 0 | 40.1375 | 0 | 19.1% | 47.8 | 0
SF-01863 | Conector curvo para eletroduto 4” | un | 0 | 206.815 | 0 | 19.1% | 246.32 | 0
SF-01864 | Luva para eletroduto 4” | un | 0 | 25.5265 | 0 | 19.1% | 30.4 | 0
SF-01865 | Luva de emenda para eletroduto 4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01866 | Curva para eletroduto 4” | un | 0 | 145.008 | 0 | 19.1% | 172.7 | 0
SF-01867 | Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 3/4” (DE 25mm) | m | 0 | 4.5695 | 0 | 19.1% | 5.44 | 0
SF-01868 | Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 1” (DE 32mm) | m | 0 | 8.7875 | 0 | 19.1% | 10.47 | 0
SF-01869 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 3/4” | m | 0 | 10.5355 | 0 | 19.1% | 12.55 | 0
SF-01870 | Conector para eletroduto flexível metálico 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01871 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1” | m | 0 | 13.8225 | 0 | 19.1% | 16.46 | 0
SF-01872 | Conector para eletroduto flexível metálico 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01873 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1 1/4” | m | 0 | 20.8525 | 0 | 19.1% | 24.84 | 0
SF-01874 | Conector para eletroduto flexível metálico 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01875 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1 1/2” | m | 0 | 26.847 | 0 | 19.1% | 31.97 | 0
SF-01876 | Conector para eletroduto flexível metálico 1 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01877 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 2” | m | 0 | 35.758 | 0 | 19.1% | 42.59 | 0
SF-01878 | Conector para eletroduto flexível metálico 2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01879 | Eletroduto de PEAD de 1 1/4” | m | 0 | 3.876 | 0 | 19.1% | 4.62 | 0
SF-01880 | Terminal para eletroduto de PEAD de 1 1/4” | un | 0 | 6.441 | 0 | 19.1% | 7.67 | 0
SF-01881 | Eletroduto de PEAD de 2” | m | 0 | 6.384 | 0 | 19.1% | 7.6 | 0
SF-01882 | Terminal para eletroduto de PEAD de 2” | un | 0 | 7.353 | 0 | 19.1% | 8.76 | 0
SF-01883 | Eletroduto de PEAD de 3” | m | 0 | 8.9395 | 0 | 19.1% | 10.65 | 0
SF-01884 | Terminal para eletroduto de PEAD de 3” | un | 0 | 10.849 | 0 | 19.1% | 12.92 | 0
SF-01885 | Eletroduto de PVC de 3/4” | m | 0 | 5.7 | 0 | 19.1% | 6.79 | 0
SF-01886 | Luva para eletroduto de PVC de 3/4” | un | 0 | 1.2065 | 0 | 19.1% | 1.44 | 0
SF-01887 | Curva para eletroduto de PVC de 3/4” | un | 0 | 2.6125 | 0 | 19.1% | 3.11 | 0
SF-01888 | Eletroduto de PVC de 1” | m | 0 | 8.911 | 0 | 19.1% | 10.61 | 0
SF-01889 | Luva para eletroduto de PVC de 1” | un | 0 | 1.691 | 0 | 19.1% | 2.01 | 0
SF-01890 | Curva para eletroduto de PVC de 1” | un | 0 | 3.61 | 0 | 19.1% | 4.3 | 0
SF-01891 | Eletroduto de PVC de 1 1/4” | m | 0 | 11.8655 | 0 | 19.1% | 14.13 | 0
SF-01892 | Luva para eletroduto de PVC de 1 1/4” | un | 0 | 2.622 | 0 | 19.1% | 3.12 | 0
SF-01893 | Curva para eletroduto de PVC de 1 1/4” | un | 0 | 4.769 | 0 | 19.1% | 5.68 | 0
SF-01894 | Eletroduto de PVC de 1 1/2” | m | 0 | 13.034 | 0 | 19.1% | 15.52 | 0
SF-01895 | Luva para eletroduto de PVC de 1 1/2” | un | 0 | 3.6005 | 0 | 19.1% | 4.29 | 0
SF-01896 | Curva para eletroduto de PVC de 1 1/2” | un | 0 | 5.776 | 0 | 19.1% | 6.88 | 0
SF-01897 | Eletroduto de PVC de 2” | m | 0 | 21.3085 | 0 | 19.1% | 25.38 | 0
SF-01898 | Luva para eletroduto de PVC de 2” | un | 0 | 5.2155 | 0 | 19.1% | 6.21 | 0
SF-01899 | Curva para eletroduto de PVC de 2” | un | 0 | 9.386 | 0 | 19.1% | 11.18 | 0
SF-01900 | Eletroduto de PVC de 3” | m | 0 | 38.9785 | 0 | 19.1% | 46.42 | 0
SF-01901 | Luva para eletroduto de PVC de 3” | un | 0 | 15.58 | 0 | 19.1% | 18.56 | 0
SF-01902 | Curva para eletroduto de PVC de 3” | un | 0 | 23.9875 | 0 | 19.1% | 28.57 | 0
SF-01903 | Fonte industrial 15 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01904 | Fonte industrial 35 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01905 | Fonte industrial 60 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01906 | Fonte industrial 120 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01907 | Transformador de comando 100 VA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01908 | Transformador de comando 300 VA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01909 | Chave Seccionadora Saca Fusível 100 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01910 | Chave Seccionadora Saca Fusível 160 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01911 | Chave Seccionadora Saca Fusível 250 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01912 | Chave Seccionadora Saca Fusível 400 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01913 | Porta fusível cartucho | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01914 | Fusível cartucho | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01915 | Base fusível NH 00 / NH 000 | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-01916 | Base fusível NH 1 | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-01917 | Base fusível NH 2 | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-01918 | Base fusível NH 3 | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-01919 | Fusível NH 000 | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-01920 | Fusível NH 00 Ultrarrápido | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01921 | Fusível NH 1 | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-01922 | Fusível NH 1 Ultrarrápido | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01923 | Fusível NH 2 | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-01924 | Fusível NH 2 Ultrarrápido | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01925 | Fusível NH 3 | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-01926 | Fusível NH 3 Ultrarrápido | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01927 | Kit base fusível Diazed | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01928 | Fusível Diazed | un | 0 | 8.0275 | 0 | 19.1% | 9.56 | 0
SF-01929 | Poste balizador para jardim 50cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01930 | Poste balizador para jardim 80cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01931 | Luminária LED para poste 20 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01932 | Luminária LED para poste 30 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01933 | Luminária LED para poste 60 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01934 | Luminária LED para poste 90 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01935 | Luminária LED para poste 120 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01936 | Luminária LED para poste 150 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01937 | Luminária LED para poste 210 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01938 | Luminária LED Wall Washer 36 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01939 | Luminária LED Wall Washer 72 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01940 | Luminária tipo balizador de solo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01941 | Luminária para poste 70 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01942 | Luminária para poste 250 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01943 | Luminária para poste 400 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01944 | Poste reto 3 m | un | 0 | 433.8365 | 0 | 19.1% | 516.7 | 0
SF-01945 | Poste reto 5 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01946 | Poste curvo simples 8 m | un | 0 | 1683.8845 | 0 | 19.1% | 2005.51 | 0
SF-01947 | Poste curvo simples 12 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01948 | Poste curvo duplo 8 m | un | 0 | 1982.783 | 0 | 19.1% | 2361.49 | 0
SF-01949 | Braço para iluminação | un | 0 | 38.6365 | 0 | 19.1% | 46.02 | 0
SF-01950 | Suporte para luminária de poste simples | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01951 | Suporte para luminária de poste duplo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01952 | Suporte para luminária de poste quadruplo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01953 | Globo para luminária | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01954 | Luminária retangular para poste | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01955 | Poste globo duplo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01956 | Bloco autônomo de emergência 500 lumens | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01957 | Bloco autônomo de emergência 1000 lumens | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01958 | Bloco autônomo de emergência 1500 lumens | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01959 | Bloco autônomo de emergência 2400 lumens | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01960 | Fita de LED (baixa densidade de potência) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01961 | Fita de LED (alta densidade de potência) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01962 | Fita de LED (baixa densidade de potência) IP65 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01963 | Fita de LED (alta densidade de potência) IP65 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01964 | Lâmpada LED Dicróica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01965 | Lâmpada LED PAR 20 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01966 | Lâmpada LED PAR 30 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01967 | Lâmpada LED PAR 30 Alta Intensidade | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01968 | Lâmpada LED PAR 38 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01969 | Lâmpada LED PAR 20 IP65 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01970 | Lâmpada LED PAR 30 IP65 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01971 | Lâmpada LED PAR 38 IP65 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01972 | Lâmpada LED Bulbo 6 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01973 | Lâmpada LED Bulbo 8 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01974 | Lâmpada LED Bulbo 9,5 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01975 | Lâmpada LED Bulbo 12 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01976 | Lâmpada LED 17 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01977 | Lâmpada LED 30 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01978 | Lâmpada LED 40 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01979 | Lâmpada LED 65 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01980 | Lâmpada LED 80 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01981 | Lâmpada LED 100 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01982 | Lâmpada LED 120 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01983 | Lâmpada LED Tipo Vela | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01984 | Lâmpada LED Tipo Bolinha | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01985 | Lâmpada LED Tipo R 63 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01986 | Tubo LED T5 7,5 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01987 | Tubo LED T5 15 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01988 | Tubo LED T5 26 W HO | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01989 | Tubo LED T8 9 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01990 | Tubo LED T8 18 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01991 | Tubo LED T8 18 W HO | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01992 | Lâmpada fluorescente T5 14 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01993 | Lâmpada fluorescente T5 28 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01994 | Lâmpada fluorescente T8 16 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01995 | Lâmpada fluorescente T8 32 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01996 | Lâmpada PL 9 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01997 | Lâmpada PL 26 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01998 | Lâmpada PL 36 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-01999 | Lâmpada Vapor Metálico 70 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02000 | Lâmpada Vapor Metálico 150 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02001 | Lâmpada Vapor Metálico 250 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02002 | Lâmpada Vapor Metálico 400 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02003 | Lâmpada Vapor Metálico 2000 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02004 | Lâmpada Halógena 300 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02005 | Luminária Plafon LED Slim 15 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02006 | Luminária Plafon LED Slim 24 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02007 | Luminária LED Downlight 14 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02008 | Luminária LED Downlight 25 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02009 | Luminária LED Downlight 35 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02010 | Luminária Hermética 2 x 14 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02011 | Luminária Hermética 28 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02012 | Luminária Hermética 2 x 28 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02013 | Luminária LED Highbay 60 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02014 | Luminária LED Highbay 80 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02015 | Luminária LED Highbay 120 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02016 | Luminária LED Highbay 150 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02017 | Luminária LED Highbay 200 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02018 | Luminária LED Linear 8 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02019 | Luminária LED Linear 14 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02020 | Luminária LED Linear 20 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02021 | Luminária LED Linear tipo calha 16 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02022 | Luminária LED Linear tipo calha 32 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02023 | Luminária spot de sobrepor | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02024 | Luminária spot de embutir | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02025 | Luminária arandela | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02026 | Luminária plafon 30 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02027 | Luminária plafon 40 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02028 | Luminária plafon LED redondo 10 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02029 | Luminária plafon LED redondo 16 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02030 | Luminária plafon LED redondo 20 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02031 | Luminária T5 2 x 14 W de embutir | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02032 | Luminária T5 2 x 14 W de sobrepor | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02033 | Luminária T5 2 x 28 W de embutir | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02034 | Luminária T5 2 x 28 W de sobrepor | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02035 | Luminária tartaruga | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02036 | Projetor LED para o Plenário Senado Federal | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02037 | Receptáculo E27 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02038 | Driver para LED 30 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02039 | Driver para LED 60 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02040 | Driver para LED 30 W IP65 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02041 | Driver para LED 60 W IP65 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02042 | Driver para LED 320 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02043 | Driver para LED corrente constante 350 mA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02044 | Driver para LED corrente constante 700 mA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02045 | Reator para 1 lâmpada fluorescente T5 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02046 | Reator para 2 lâmpadas fluorescentes T5 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02047 | Reator para 1 lâmpada fluorescente T8 16 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02048 | Reator para 2 lâmpadas fluorescentes T8 16 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02049 | Reator para 1 lâmpada fluorescente T8 32 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02050 | Reator para 2 lâmpadas fluorescentes T8 32 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02051 | Reator para lâmpadas de descarga 70 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02052 | Reator para lâmpadas de descarga 150 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02053 | Reator para lâmpadas de descarga 250 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02054 | Reator para lâmpadas de descarga 400 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02055 | Reator para lâmpadas de descarga 2000 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02056 | Reator para lâmpada PL até 42 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02057 | Refletor LED 10 W IP65 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02058 | Refletor LED 30 W IP65 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02059 | Refletor LED 50 W IP65 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02060 | Refletor LED 100 W IP65 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02061 | Refletor LED 150 W IP65 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02062 | Refletor LED 200 W IP65 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02063 | Refletor LED 20 W IP65 com sensor | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02064 | Trilho eletrificado para iluminação | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-02065 | Ponteira para trilho eletrificado para iluminação | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02066 | Fixador de teto para trilho eletrificado para iluminação | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02067 | Conexão reta para trilho eletrificado para iluminação | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02068 | Conexão 90 graus para trilho eletrificado para iluminação | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02069 | Conexão T para trilho eletrificado para iluminação | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02070 | Conexão cruz para trilho eletrificado para iluminação | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02071 | Plug para trilho eletrificado para iluminação | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02072 | Spot para trilho eletrificado para iluminação | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02073 | Mão francesa simples | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02074 | Mão francesa dupla | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02075 | Mão francesa reforçada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02076 | Chumbador 1/4” | un | 0 | 1.2065 | 0 | 19.1% | 1.44 | 0
SF-02077 | Chumbador 5/16” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02078 | Chumbador 3/8” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02079 | Barra roscada 1/4” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-02080 | Barra roscada 5/16” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-02081 | Barra roscada 3/8” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-02082 | Caixa 4 x 2" de embutir para alvenaria | un | 0 | 2.4035 | 0 | 19.1% | 2.86 | 0
SF-02083 | Caixa 4 x 4" de embutir para alvenaria | un | 0 | 4.788 | 0 | 19.1% | 5.7 | 0
SF-02084 | Caixa 4 x 2" para drywall | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02085 | Caixa 4 x 4" para drywall | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02086 | Caixa de passagem em alumínio 100 x 100 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02087 | Caixa de passagem em alumínio 150 x 150 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02088 | Caixa de passagem em alumínio 200 x 200 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02089 | Caixa de passagem em alumínio 300 x 300 x 120 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02090 | Caixa de passagem em alumínio 400 x 400 x 200 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02091 | Caixa de passagem em aço 400 x 400 x 150 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-02092 | Caixa de passagem em PVC 150 x 150 x 75 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02093 | Caixa de passagem em PVC 200 x 200 x 85 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02094 | Abraçadeira tipo D para eletroduto | un | 0 | 5.966 | 0 | 19.1% | 7.11 | 0
SF-02095 | Abraçadeira tipo D (copo) copo para dutos/tubulações até 3” | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-02096 | Caixa para piso elevado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02097 | Passa cabo para piso elevado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02098 | Tampa cega metálica para caixas de piso 4 x 2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02099 | Tampa cega metálica para caixas de piso 4 x 4" | un | 0 | 23.75 | 0 | 19.1% | 28.29 | 0
SF-02100 | Tampa unha simples metálica para caixas de piso 4 x 2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02101 | Tampa unha simples metálica para caixas de piso 4 x 4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02102 | Tampa unha dupla metálica para caixas de piso 4 x 4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02103 | Caixa de piso 4 x 2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02104 | Caixa de piso 4 x 4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02105 | Abraçadeira de nylon 13 mm | pct | 0 |  |  | 19.1%
SF-02106 | Abraçadeira de nylon 9 mm | pct | 0 |  |  | 19.1%
SF-02107 | Abraçadeira de nylon 7,5 mm | pct | 0 |  |  | 19.1%
SF-02108 | Abraçadeira de nylon 5 mm | pct | 0 |  |  | 19.1%
SF-02109 | Caixa ARStop | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02110 | Conector de emenda rápida 2 vias | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02111 | Conector de emenda rápida 3 vias | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02112 | Conector de emenda rápida 5 vias | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02113 | Tomada para perfilado e eletrocalha | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02114 | Espelho 4 x 2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02115 | Espelho 4 x 4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02116 | Suporte para espelho 4 x 2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02117 | Suporte para espelho 4 x 4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02118 | Espelho cego redondo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02119 | Módulo cego | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02120 | Módulo tomada 10 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02121 | Módulo tomada 20 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02122 | Módulo interruptor simples | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02123 | Módulo interruptor paralelo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02124 | Módulo interruptor intermediário | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02125 | Módulo carregador USB | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02126 | Módulo para conector RJ45 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02127 | Módulo pulsador | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02128 | Módulo sensor de presença | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02129 | Módulo cabo coaxial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02130 | Módulo tomada 10 A para piso | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02131 | Módulo tomada 20 A para piso | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02132 | Módulo tomada de telefone para piso | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02133 | Tomada 10 A para móveis | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02134 | Tomada 20 A para móveis | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02135 | Módulo tomada 10 A de encaixe | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02136 | Módulo tomada 20 A de encaixe | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02137 | Módulo campainha | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02138 | Módulo dimmer | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02139 | Leito 400 x 100 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-02140 | Leito 600 x 100 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-02141 | Leito 800 x 100 mm (material) | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-02142 | Curva horizontal 90 graus para leito 400 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02143 | Curva vertical 90 graus para leito 400 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02144 | Tê horizontal 90 graus para leito 400 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02145 | Curva horizontal 90 graus para leito 600 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02146 | Curva vertical 90 graus para leito 600 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02147 | Tê horizontal 90 graus para leito 600 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02148 | Curva horizontal 90 graus para leito 800 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02149 | Curva vertical 90 graus para leito 800 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02150 | Tê horizontal 90 graus para leito 800 x 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02151 | Nobreak de 1 kVA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02152 | Nobreak de 2 kVA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02153 | Nobreak de 3 kVA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02154 | Bateria 7 Ah | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02155 | Bateria 9 Ah | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02156 | Bateria 12 Ah | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02157 | Bateria 28 Ah | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02158 | Bateria 40 Ah | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02159 | Bateria 120 Ah | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02160 | Perfilado 38x38 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-02161 | Gancho curto para perfilado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02162 | Gancho longo para perfilado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02163 | Cantoneira ZZ para perfilado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02164 | Gancho curto de luminária para perfilado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02165 | Gancho longo de luminária para perfilado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02166 | Junta interna tipo I para perfilado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02167 | Junta interna tipo L para perfilado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02168 | Junta interna tipo T para perfilado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02169 | Junta interna tipo X para perfilado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02170 | Curva para perfilado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02171 | Sapata para perfilado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02172 | Saída de eletroduto para perfilado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02173 | Módulo acionador para fechaduras | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02174 | Conjunto motor de portão industrial 2500 kg | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02175 | Conjunto motor de portão industrial 2200 kg | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02176 | Conjunto motor de portão pivotante | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02177 | Fotocélula para portão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02178 | Central de controle para portão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02179 | Controle remoto para portão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02180 | Módulo botoeira para portão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02181 | Módulo relé para portão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02182 | Sinaleira para portão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02183 | Cremalheira para portão | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-02184 | Engrenagem para portão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02185 | Sensor de fim de curso para portão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02186 | Encoder para portão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02187 | Estator para motor de portão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02188 | Induzido para motor de portão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02189 | Campainha eletrônica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02190 | Relé acionado por controle remoto sem fio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02191 | Campainha sem fio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02192 | Botoeira para portões | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02193 | Quadro de comando plástico 300 x 200 x 130 mm tampa opaca | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02194 | Quadro de comando plástico 300 x 200 x 130 mm tampa transparente | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02195 | Quadro de comando plástico 300 x 300 x 150 mm tampa opaca | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02196 | Quadro de comando plástico 300 x 300 x 150 mm tampa transparente | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02197 | Quadro de comando plástico 450 x 300 x 200 mm tampa opaca | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02198 | Quadro de comando plástico 450 x 300 x 200 mm tampa transparente | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02199 | Caixa para montagem 210 x 185 x 160 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02200 | Quadro 200 x 200 x 120 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02201 | Quadro 400 x 300 x 200 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02202 | Quadro 400 x 400 x 250 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02203 | Quadro 600 x 400 x 250 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02204 | Quadro 600 x 600 x 250 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02205 | Quadro 800 x 600 x 250 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02206 | Quadro 1000 x 600 x 300 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02207 | Quadro 1200 x 800 x 300 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02208 | Quadro autoportante 1800 x 600 x 600 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02209 | Quadro autoportante 1800 x 800 x 600 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02210 | Quadro autoportante 2000 x 600 x 600 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02211 | Quadro autoportante 2000 x 800 x 800 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02212 | Quadro termoplástico para 12 disjuntores | un | 0 | 217.9205 | 0 | 19.1% | 259.54 | 0
SF-02213 | Quadro termoplástico para 24 disjuntores | un | 0 | 403.7405 | 0 | 19.1% | 480.85 | 0
SF-02214 | Quadro termoplástico para 36 disjuntores | un | 0 | 874.9975 | 0 | 19.1% | 1042.12 | 0
SF-02215 | Caixa de passagem 80 x 80 x 45 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02216 | Caixa de passagem 100 x 100 x 55 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02217 | Caixa de passagem 150 x 110 x 70 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02218 | Caixa de passagem 170 x 145 x 90 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02219 | Relé de interface | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02220 | Relé programador horário | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02221 | Relé de impulso | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02222 | Relé monitor de tensão trifásico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02223 | Relé monitor de tensão monofásico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02224 | Relé monitor de corrente monofásico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02225 | Relé temporizador | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02226 | Relé de nível | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02227 | CLP Siemens LOGO | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02228 | Módulo de expansão de 8 portas digitais para Siemens LOGO | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02229 | Módulo de expansão de 16 portas digitais para Siemens LOGO | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02230 | Módulo de expansão de entrada analógica para Siemens LOGO | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02231 | Módulo de expansão de entrada de temperatura para Siemens LOGO | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02232 | Módulo de expansão de saída analógica para Siemens LOGO | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02233 | IHM para Siemens LOGO | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02234 | Controlador de temperatura | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02235 | Conversor de sinal analógico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02236 | Transmissor de temperatura | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02237 | Termostato para painel | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02238 | Multimedidor de grandezas elétricas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02239 | Multimedidor avançado de grandezas elétricas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02240 | Medidor de energia monofásico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02241 | Medidor de energia trifásico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02242 | Tapete isolante classe 0 | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-02243 | Tapete isolante classe 2 | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-02244 | Estrado isolante classe 2 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02245 | Bastão de resgate | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02246 | Transformador de potencial para medição de baixa tensão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02247 | Chave de fim de curso | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02248 | Pressostato diferencial para ar | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02249 | Sonda de temperatura PT100 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02250 | Sensor de presença externo | un | 0 | 68.799 | 0 | 19.1% | 81.94 | 0
SF-02251 | Relé fotoelétrico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02252 | Base para relé fotoelétrico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02253 | Eletrodo para relé de nível | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02254 | Transformador de corrente termoplástico até 400 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02255 | Transformador de corrente epóxi até 400 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02256 | Transformador de corrente epóxi até 800 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02257 | Transformador de corrente epóxi até 2000 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02258 | Transmissor de nível hidrostático | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02259 | Transmissor de pressão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02260 | Transmissor de nível ultrassônico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02261 | Soft-starter 10 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02262 | Soft-starter 17 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02263 | Soft-starter 24 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02264 | Soft-starter 30 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02265 | Soft-starter 44 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02266 | Soft-starter 60 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02267 | Soft-starter 85 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02268 | Soft-starter 142 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02269 | Interface homem-máquina para soft-starter | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02270 | Inversor 10 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02271 | Inversor 16 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02272 | Inversor 24 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02273 | Inversor 31 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02274 | Inversor 39 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02275 | Inversor 49 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02276 | Inversor ABB ACS350 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02277 | Inversor ABB ACS550 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02278 | Inversor ABB ACS800 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02279 | Barra chata de alumínio | cm3 | 0 |  |  | 19.1%
SF-02280 | Haste de aterramento 5/8" x 2,4 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02281 | Haste de aterramento 5/8" x 3 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02282 | Haste de aterramento 3/4" x 2,4 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02283 | Haste de aterramento 3/4" x 3 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02284 | Conector cabo/haste de aterramento | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02285 | Caixa de inspeção de aterramento 300 mm | un | 0 | 52.6395 | 0 | 19.1% | 62.69 | 0
SF-02286 | Caixa de inspeção de aterramento 600 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02287 | Tampa simples para caixa de inspeção de aterramento | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02288 | Tampa reforçada para caixa de inspeção de aterramento | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02289 | Fita de sinalização para instalações subterrâneas | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-02290 | Captor tipo Franklin | un | 0 | 100.776 | 0 | 19.1% | 120.02 | 0
SF-02291 | Minicaptor 300 mm | un | 0 | 5.6905 | 0 | 19.1% | 6.78 | 0
SF-02292 | Minicaptor 600 mm | un | 0 | 10.2695 | 0 | 19.1% | 12.23 | 0
SF-02293 | Mastro 2 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02294 | Mastro 3 m | un | 0 | 144.153 | 0 | 19.1% | 171.69 | 0
SF-02295 | Mastro 4 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02296 | Mastro 6 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02297 | Base para mastro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02298 | Estaiamento para mastro 1,5 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02299 | Estaiamento para mastro 2 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02300 | Estaiamento para mastro 3 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02301 | Abraçadeira para aterramento de mastro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02302 | Sinalizador de topo com fotocélula | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02303 | Mastro para sinalizador de topo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02304 | Suporte para sinalizador de topo em mastro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02305 | Grampo tipo X para alumínio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02306 | Grampo tipo X para cobre | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02307 | Fixador para SPDA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02308 | Fixador universal para SPDA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02309 | Fixador colado para SPDA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02310 | Adesivo estrutural | pct | 0 | 45.334 | 0 | 19.1% | 53.99 | 0
SF-02311 | Conector de emenda e medição para SPDA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02312 | Conector para SPDA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02313 | Isolador curto para SPDA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02314 | Isolador simples para SPDA | un | 0 | 3.971 | 0 | 19.1% | 4.73 | 0
SF-02315 | Isolador duplo para mastro para SPDA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02316 | Isolador reforçado para SPDA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02317 | Isolador duplo curva 90 graus para SPDA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02318 | Isolador para telha para SPDA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02319 | Isolador duplo para mastro reforçado para SPDA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02320 | Cabo de aço galvanizado a fogo | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-02321 | Esticador de cabo de aço galvanizado a fogo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02322 | Clip para cabo de aço galvanizado a fogo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02323 | Sapatilha para cabo de aço galvanizado a fogo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02324 | Tampão R1 Articulado B-125 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02325 | Tampão R2 Articulado B-125 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02326 | Tampão DN 400 Articulado B-125 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02327 | Tampão DN 400 Articulado D-400 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02328 | Tampão DN 600 Articulado D-400 | un | 0 | 743.204 | 0 | 19.1% | 885.16 | 0
SF-02329 | Tampão T-33 Articulado B-125 | un | 0 | 606.518 | 0 | 19.1% | 722.36 | 0
SF-02330 | Tampão T-33 Simples Pesado | un | 0 | 310.0895 | 0 | 19.1% | 369.32 | 0
SF-02331 | Filtro de linha 3 tomadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02332 | Filtro de linha 4 tomadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02333 | Filtro de linha 5 tomadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02334 | Filtro de linha para rack 19 polegadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02335 | Tomada industrial monofásica 16 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02336 | Plugue industrial monofásico 16 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02337 | Acoplamento industrial monofásico 16 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02338 | Tomada industrial trifásica 16 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02339 | Plugue industrial trifásico 16 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02340 | Acoplamento industrial trifásico 16 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02341 | Tomada industrial monofásica 32 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02342 | Plugue industrial monofásico 32 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02343 | Acoplamento industrial monofásico 32 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02344 | Tomada industrial trifásica 32 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02345 | Plugue industrial trifásico 32 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02346 | Acoplamento industrial trifásico 32 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02347 | Tomada industrial monofásica 63 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02348 | Plugue industrial monofásico 63 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02349 | Acoplamento industrial monofásico 63 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02350 | Tomada industrial trifásica 63 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02351 | Plugue industrial trifásico 63 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02352 | Acoplamento industrial trifásico 63 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02353 | Tomada para embutir em painel elétrico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02354 | Plugue macho 10 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02355 | Plugue macho 20 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02356 | Plugue macho 10 A 90 graus | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02357 | Plugue macho 20 A 90 graus | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02358 | Prolongador 10 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02359 | Prolongador 20 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02360 | Adaptador de plugue para tomadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02361 | Cordão prolongador 0,8 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02362 | Cordão prolongador 1,5 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02363 | Placa de sinalização em PVC 2 mm | m2 | 0 | 702.6627 | 0 | 19.1% | 836.87 | 0
SF-02364 | Claviculário 20 chaves | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02365 | Autotransformador 300 VA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02366 | Autotransformador 500 VA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02367 | Autotransformador 1000 VA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02368 | Análise físico-química de óleo isolante | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02369 | Análise de gases dissolvidos em óleo isolante | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02370 | Análise de teor de PCB em óleo isolante | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02371 | Descarte de lâmpadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02372 | Descarte de reatores e demais resíduos eletroeletrônicos | kg | 0 |  |  | 19.1%
SF-02373 | Aluguel de caminhão munck | dia | 0 |  |  | 19.1%
SF-02374 | Aluguel de plataforma aérea | dia | 0 |  |  | 19.1%
SF-02375 | Aluguel de empilhadeira | dia | 0 |  |  | 19.1%
SF-02376 | Aluguel de banco de cargas 400 kW | dia | 0 |  |  | 19.1%
SF-02377 | Aluguel de grupo motor-gerador de 200 kVA | dia | 0 |  |  | 19.1%
SF-02378 | Hora de funcionamento grupo motor-gerador de 200 kVA | h | 0 |  |  | 19.1%
SF-02379 | Solda exotérmica | un | 40 | 46.3266 | 1853.0625 | 19.1% | 55.17 | 2206.8
SF-02380 | Chave de abertura de painéis | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02381 | Caixa de ferramentas 40 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02382 | Caixa de ferramentas 50 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02383 | Carrinho de ferramentas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02384 | Transpalete manual | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02385 | Carrinho plataforma | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02386 | Mesa hidráulica pantográfica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02387 | Lanterna | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02388 | Cavalete de sinalização de manutenção | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02389 | Cone de sinalização | un | 0 | 34.865 | 0 | 19.1% | 41.52 | 0
SF-02390 | Detector de tensão sem contato de baixa tensão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02391 | Detector de tensão sem contato de média tensão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02392 | Conjunto de aterramento temporário para baixa tensão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02393 | Conjunto de aterramento temporário para média tensão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02394 | Grampo de aterramento concha-bola | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02395 | Lençol isolante classe 4 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02396 | Bastão de resgate | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02397 | Vara de manobra | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02398 | Cadeado para disjuntores | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02399 | Bloqueio para disjuntores | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02400 | Etiqueta de bloqueio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02401 | Inflador de luvas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02402 | Protetor de cabos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02403 | Escada duplo acesso 4 degraus | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02404 | Escada extensível 19 degraus | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02405 | Andaime tubular 1 m por 1 m e 6 m de altura | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02406 | Andaime tubular 1,5 m por 1 m e 6 m de altura | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02407 | Plataforma de trabalho aéreo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02408 | Talabarte simples | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02409 | Tripé para trabalho em altura e espaço confinado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02410 | Trava-quedas retrátil e guincho (3way) para tripé de trabalho em altura e espaço confinado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02411 | Corda semi-estática 11 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-02412 | Mosquetão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02413 | Cinta de ancoragem com anéis | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02414 | Trapézio para espaço confinado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02415 | Polia simples para corda | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02416 | Alicate crimpador hidráulico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02417 | Crimpador/cortador de cabos a bateria | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02418 | Ferramenta multifuncional para barramentos de cobre | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02419 | Estampo furador hidráulico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02420 | Esmerilhadeira Angular de 5” com controle de velocidade | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02421 | Furadeira de impacto 800 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02422 | Furadeira de impacto sem fio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02423 | Furadeira/parafusadeira sem fio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02424 | Chave de impacto sem fio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02425 | Soprador de ar sem fio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02426 | Soprador/aspirador de pó | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02427 | Soprador térmico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02428 | Rotulador | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02429 | Cortadora de parede | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02430 | Serra mármore | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02431 | Grupo motor-gerador 3 kVA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02432 | Grupo motor-gerador 6 kVA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02433 | Ferro de solda 25 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02434 | Ferro de solda 50 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02435 | Hipot 30 kV | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02436 | Serra rápida portátil | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02437 | Policorte | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02438 | Nível laser de linhas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02439 | Refletor a bateria | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02440 | Microretífica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02441 | Motoesmeril 6 polegadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02442 | Martelo perfurador rompedor 800 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02443 | Furadeira de impacto 750 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02444 | Serra tico-tico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02445 | Serra copo diamantada 25 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02446 | Serra copo diamantada 30 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02447 | Serra copo diamantada 35 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02448 | Serra copo diamantada 45 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02449 | Serra copo diamantada 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02450 | Serra copo diamantada 65 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02451 | Alicate de corte isolado 160 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02452 | Alicate de corte frontal isolado 160 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02453 | Alicate universal isolado 200 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02454 | Alicate bico reto isolado 160 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02455 | Alicate bico curvo isolado 160 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02456 | Alicate desencapador isolado 160 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02457 | Jogo de soquetes 1/2 isolado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02458 | Chave estrela 8 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02459 | Chave fixa 9 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02460 | Chave estrela 9 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02461 | Chave fixa 10 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02462 | Chave estrela 10 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02463 | Chave fixa 11 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02464 | Chave estrela 11 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02465 | Chave fixa 12 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02466 | Chave estrela 12 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02467 | Chave fixa 13 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02468 | Chave estrela 13 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02469 | Chave fixa 14 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02470 | Chave estrela 14 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02471 | Chave fixa 15 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02472 | Chave estrela 15 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02473 | Chave fixa 17 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02474 | Chave estrela 17 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02475 | Chave fixa 19 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02476 | Chave estrela 19 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02477 | Chave fixa 22 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02478 | Chave estrela 22 mm isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02479 | Chave Phillips isolada PH0 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02480 | Chave Phillips isolada PH1 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02481 | Chave Phillips isolada PH2 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02482 | Chave Phillips isolada PH3 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02483 | Chave Phillips isolada PH4 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02484 | Chave de fenda isolada 2,5 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02485 | Chave de fenda isolada 3 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02486 | Chave de fenda isolada 4 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02487 | Chave de fenda isolada 5,5 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02488 | Chave de fenda isolada 6,5 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02489 | Chave de fenda isolada 8 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02490 | Faca desencapadora de fios isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02491 | Chave Pozidriv isolada PZ0 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02492 | Chave Pozidriv isolada PZ1 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02493 | Chave Pozidriv isolada PZ2 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02494 | Chave Pozidriv isolada PZ3 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02495 | Saca fusível | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02496 | Alicate crimpador com catraca para terminal tubular até 6 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02497 | Alicate crimpador com catraca para terminal pré-isolado até 6 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02498 | Alicate crimpador manual para terminal pré-isolado até 16 mm² | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02499 | Alicate crimpador com catraca para terminal RJ45 | un | 0 | 109.5825 | 0 | 19.1% | 130.51 | 0
SF-02500 | Alicate punch down para terminal RJ45 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02501 | Alicate desencapador automático | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02502 | Alicate corta cabos com catraca | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02503 | Jogo de chave allen em polegadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02504 | Jogo de soquete allen 1/2 métrico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02505 | Jogo de soquete 1/2 torx | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02506 | Jogo de chaves combinadas com catraca métrico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02507 | Jogo de chaves combinadas com catraca em polegadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02508 | Jogo de chaves combinadas métrico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02509 | Jogo de chaves combinadas em polegadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02510 | Jogo de soquetes sextavado longos 1/2 métrico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02511 | Jogo de soquetes sextavado 1/2 métrico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02512 | Jogo de soquetes 1/2 em polegadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02513 | Jogo de soquetes 3/8 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02514 | Jogo de soquetes 1/4 métrico 25 soquetes | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02515 | Jogo de adaptador de soquetes | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02516 | Jogo de bits | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02517 | Jogo de chaves biela métrico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02518 | Arco de serra de extra-alta tensão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02519 | Jogo de soquetes sextavado de impacto 1/2 métrico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02520 | Chave de borne 3 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02521 | Chave de borne 4 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02522 | Jogo de chaves de precisão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02523 | Jogo de chaves de precisão longas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02524 | Passa fio com alma de aço 20 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02525 | Passa fio helicoidal 20 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02526 | Passa fio 50 m com carretel | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02527 | Jogo de alicates para anéis | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02528 | Jogo de tarraxas manuais | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02529 | Alicate de corte diagonal para microeletrônica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02530 | Alicate de pressão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02531 | Punção de centro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02532 | Rebitadeira de rosca | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02533 | Serrote para gesso 150 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02534 | Martelo de borracha | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02535 | Martelo tipo pena | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02536 | Martelo com borda em plástico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02537 | Marreta oitavada 1000 g | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02538 | Torno morsa de bancada fixo nº 8 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02539 | Riscador de metal duro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02540 | Jogo de macho e cossinete | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02541 | Alicate amperímetro 400 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02542 | Alicate amperímetro 1000 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02543 | Termômetro infravermelho | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02544 | Trena a laser 40 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02545 | Trena de 8 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02546 | Trena de 50 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02547 | Torquímetro de estalo 100 Nm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02548 | Torquímetro de estalo 50 Nm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02549 | Torquímetro de estalo 25 Nm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02550 | Torquímetro axial 6 Nm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02551 | Analisador de qualidade de energia trifásico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02552 | Fasímetro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02553 | Megôhmetro 10 kV | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02554 | Megôhmetro 1 kV | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02555 | Microhmímetro 200 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02556 | Terrômetro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02557 | Termovisor de alta resolução | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02558 | Termovisor | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02559 | Termo-higrômetro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02560 | Multímetro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02561 | Medidor LCR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02562 | Paquímetro digital 150 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02563 | Luxímetro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02564 | Testador de cabo de rede | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02565 | Escala métrica 300 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02566 | Escala métrica 600 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02567 | Escala métrica 1500 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02568 | Esquadro combinado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02569 | Programadora de portões | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02570 | Veículo do tipo automóvel de passageiros | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02571 | Camiseta de manga curta com identificação da empresa | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02572 | Luva isolante classe 0 | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-02573 | Luva isolante classe 2 | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-02574 | Luva de cobertura para luva isolante | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-02575 | Bolsa para luvas isolantes | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02576 | Vestimenta antichama classe 2 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02577 | Vestimenta antichama classe 4 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02578 | Capuz antichama classe 4 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02579 | Balaclava antichama classe 2 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02580 | Protetor auricular tipo abafador dielétrico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02581 | Respirador PFF-2 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02582 | Luva nitrílica | cx | 0 |  |  | 19.1%
SF-02583 | Luva de nylon com banho em PU | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-02584 | Luva de vaqueta | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-02585 | Capacete de segurança para trabalho em altura | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02586 | Luva para proteção química | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-02587 | Luva pigmentada | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-02588 | Protetor solar | L | 0 | 125.2433 | 0 | 19.1% | 149.16 | 0
SF-02589 | Sabonete desengraxante | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-02590 | Carpete em placa para o Bloco 02 (Interlegis) | m2 | 0 | 18.0263 | 0 | 19.1% | 21.47 | 0
SF-02591 | Carpete em rolo para o Bloco 02 (Interlegis) | m2 | 0 | 16.473 | 0 | 19.1% | 19.62 | 0
SF-02592 | Corte em chapas metálicas | m | 0 | 14.9466 | 0 | 19.1% | 17.8 | 0
SF-02593 | Remoção de revestimento em chapa de alumínio ACM para aproveitamento | m2 | 0 | 37.0025 | 0 | 19.1% | 44.07 | 0
SF-02594 | Instalação de revestimento em chapa de alumínio ACM reaproveitado | m2 | 0 | 66.5475 | 0 | 19.1% | 79.26 | 0
SF-02595 | Graute industrializado, fck ≥ 100 MPa | m3 | 0 | 328.9576 | 0 | 19.1% | 391.79 | 0
SF-02596 | Armação de aço CA-25 bitola de 16 mm | kg | 0 | 11.0584 | 0 | 19.1% | 13.17 | 0
SF-02597 | Concreto virado em betoneira, fck = 20 MPa | m3 | 0 | 1017.0493 | 0 | 19.1% | 1211.31 | 0
SF-02598 | Furo em concreto de até 40 mm de diâmetro | un | 0 | 9.4873 | 0 | 19.1% | 11.3 | 0
SF-02599 | Adesivo Estrutural Epóxi Bicomponente | kg | 0 | 63.3745 | 0 | 19.1% | 75.48 | 0
SF-02600 | Estaca escavada manualmente de diâmetro 30 cm | m | 238 | 99.3978 | 23656.6732 | 19.1% | 118.38 | 28174.44
SF-02601 | Arrasamento mecânico de estacas de concreto armado com diâmetros de até 40 cm | un | 0 | 17.6341 | 0 | 19.1% | 21 | 0
SF-02602 | Quadro 400x300x200 mm | un | 0 | 213.332 | 0 | 19.1% | 254.08 | 0
SF-02603 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m3 | 169.29 | 442.0421 | 74833.3072 | 19.1% | 526.47 | 89126.11
SF-02604 | Estaca escavada mecanicamente - 40 cm de diâmetro | m | 0 | 111.3511 | 0 | 19.1% | 132.62 | 0
SF-02605 | Manutenção periódica - Subestação dos blocos 11-18 (Eletrocentro) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02606 | Armação de aço CA-60 bitolas de 5,0 mm a 8,00 mm | kg | 396 | 10.7062 | 4239.6529 | 19.1% | 12.75 | 5049
SF-02607 | Pavimentação em concreto simples | m2 | 0 | 75.7857 | 0 | 19.1% | 90.26 | 0
SF-02608 | Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 150 mm | m | 84.4 | 45.163 | 3811.7585 | 19.1% | 53.79 | 4539.88
SF-02609 | Alvenaria estrutural | m2 | 27.05 | 69.847 | 1889.3626 | 19.1% | 83.19 | 2250.29
SF-02610 | Boca de lobo simples em blocos de concreto, h=1,0 m | un | 2 | 1207.4695 | 2414.939 | 19.1% | 1438.1 | 2876.2
SF-02611 | Canaleta de concreto armado 30 cm x 30 cm com tampa | m | 0 | 425.6507 | 0 | 19.1% | 506.95 | 0
SF-02612 | Remoção de árvore, inclusive raiz | un | 12 | 152.4283 | 1829.1391 | 19.1% | 181.54 | 2178.48
SF-02613 | Demolição de telhas | m2 | 0 | 3.743 | 0 | 19.1% | 4.46 | 0
SF-02614 | Locação de obra | m | 132 | 48.5808 | 6412.6672 | 19.1% | 57.86 | 7637.52
SF-02615 | Paraciclo metálico para bicicletas | un | 0 | 409.5321 | 0 | 19.1% | 487.75 | 0
SF-02616 | Projeto Executivo de Instalação de Central de Geração de Energia – Obras civis - AT 31 e AT 32 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02617 | Poste reto 5 metros | un | 0 | 96.7326 | 0 | 19.1% | 115.21 | 0
SF-02618 | Suporte para luminária de poste simples | un | 0 | 13.3332 | 0 | 19.1% | 15.88 | 0
SF-02619 | Manutenção periódica – Sala de Nobreaks do Anexo 2 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02620 | Manutenção periódica – Sala de Nobreaks do Bloco 01 - Prodasen (Sala Y) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02621 | Manutenção periódica – Sistema Predial do Bloco 01 (Prodasen) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02622 | Manutenção periódica – Sistema Predial do Bloco 02 (Interlegis) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02623 | Manutenção corretiva – Subestação dos Blocos 11-18 (Eletrocentro) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02624 | Manutenção corretiva – Sala de Nobreaks do Anexo 2 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02625 | Manutenção corretiva – Sala de Nobreaks do Bloco 01 - Prodasen (Sala Y) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02626 | Manutenção corretiva – Sistema Predial do Bloco 01 (Prodasen) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02627 | Manutenção corretiva – Sistema Predial do Bloco 02 (Interlegis) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02628 | Recondicionamento e teste hidrostático de cilindro de 49 lbs de HFC-227ea (sala de nobreaks do Anexo 2) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02629 | Recondicionamento e teste hidrostático de cilindro de 218 lbs de HFC-227ea (sala de nobreaks do Bloco 01 (Prodasen) – sala Y) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02630 | Recondicionamento e teste hidrostático de cilindro de 82,5 kg de HFC-227ea (subestação dos blocos 11-18 - Eletrocentro) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02631 | Teste de estanqueidade de sala (door fan test) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02632 | Teste hidrostático em mangueira de acoplamento de cilindro de HFC-227ea | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02633 | Agente limpo HFC-227ea (FM-200) | kg | 0 |  |  | 19.1%
SF-02634 | Mangueira de acoplamento para cilindro de 49 lbs de HFC-227ea (sala de nobreaks do Anexo 2) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02635 | Mangueira de acoplamento para cilindro de 218 lbs de HFC-227ea (sala de nobreaks do Bloco 01 (Prodasen) – sala Y) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02636 | Solenoide de disparo para cilindro de HFC-227ea Siex | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02637 | Solenoide de disparo para cilindro de HFC-227ea Kidde | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02638 | Pressostato para cilindro de HFC-227ea Kidde | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02639 | Comutador a pressão para sistemas de HFC-227ea | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02640 | Bateria 12 V / 7 Ah para central de incêndio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02641 | Bateria 12 V / 18 Ah para central de incêndio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02642 | Filtro para detector precoce Vesda by Xtrails VLF-250 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02643 | Filtro para detector precoce Kidde AirSense Stratos Micra 10 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02644 | Chave de bloqueio/aborto para agente limpo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02645 | Cabo blindado para sistema de alarme de incêndio 2x1,5 mm2 | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-02646 | Detector de fumaça para central Notifier NFS-320 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02647 | Base para detector para central Notifier NFS-320 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02648 | Avisador sonoro/visual para central Notifier NFS-320 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02649 | Avisador sonoro/visual para central Notifier NFS-320 – uso externo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02650 | Chave de disparo manual para central Notifier NFS-320 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02651 | Módulo monitor para central Notifier NFS-320 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02652 | Módulo de saída a relé para central Notifier NFS-320 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02653 | Módulo de controle de extinção para central Notifier NFS-320 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02654 | Placa principal para central Notifier NFS-320 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02655 | Detector de fumaça para central Kidde Aegis | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02656 | Detector termovelocimétrico para central Kidde Aegis | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02657 | Base para detector para central Kidde Aegis | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02658 | Avisador sonoro/visual para central Kidde Aegis | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02659 | Chave de disparo manual para central Kidde Aegis | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02660 | Placa principal para central Kidde Aegis | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02661 | Detector de fumaça para central EST QuickStart | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02662 | Detector termovelocimétrico para central EST QuickStart | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02663 | Base para detector para central EST QuickStart | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02664 | Avisador sonoro/visual para central EST QuickStart | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02665 | Chave de disparo manual para central EST QuickStart | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02666 | Módulo isolador para central EST QuickStart | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02667 | Central de reposição para EST QuickStart | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02668 | Detector de fumaça para central Simplex 4020 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02669 | Base para detector para central Simplex 4020 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02670 | Avisador sonoro/visual para central Simplex 4020 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02671 | Chave de disparo manual para central Simplex 4020 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02672 | Módulo isolador para central Simplex 4020 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02673 | Placa principal para central Simplex 4020 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02674 | Placa escrava para central Simplex 4020 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02675 | Placa de interface de energia para central Simplex 4020 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02676 | Fonte para central Simplex 4020 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02677 | Central de reposição para Simplex 4020 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02678 | Tubo de aço-carbono galvanizado 2 1/2” | m | 0 | 180.1875 | 0 | 19.1% | 214.6 | 0
SF-02679 | Remoção de caixa de hidrante e acessórios para aproveitamento | cj | 0 | 86.4405 | 0 | 19.1% | 102.95 | 0
SF-02680 | Instalação de caixa de hidrante e acessórios reaproveitados | cj | 0 | 266.5624 | 0 | 19.1% | 317.48 | 0
SF-02681 | Remoção de mesa de granito e acessórios para aproveitamento | un | 0 | 20.007 | 0 | 19.1% | 23.83 | 0
SF-02682 | Instalação de mesa de granito e acessórios reaproveitados | un | 0 | 30.0105 | 0 | 19.1% | 35.74 | 0
SF-02683 | Guarda corpo metálico com esquadria para vidro | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-02684 | Guarda corpo e corrimão metálicos com esquadria para vidro | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-02685 | Manutenção on site - Plataforma elevatória vertical para acessibilidade - Bloco 15 (Espaço do Servidor) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02686 | Estudos Preliminares – Usina Fotovoltaica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02687 | Anteprojetos – Usina Fotovoltaica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02688 | Cronograma Físico-Financeiro, Caderno de Encargos e Orçamentos – Usina Fotovoltaica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02689 | Demolição de revestimento de piso vinílico | m2 | 0 | 22.666 | 0 | 19.1% | 27 | 0
SF-02690 | Remoção de telhas de fibrocimento, metálica ou cerâmica | m2 | 0 | 3.743 | 0 | 19.1% | 4.46 | 0
SF-02691 | Instalação de forro metálico reaproveitado | m2 | 0 | 11.4712 | 0 | 19.1% | 13.66 | 0
SF-02692 | Condulete de alumínio de 1 1/2” | un | 0 | 55.4117 | 0 | 19.1% | 66 | 0
SF-02693 | Projeto executivo de engenharia elétrica - Sistema de geração de energia elétrica – Bloco 01 (Prodasen) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02694 | Grupo motor-gerador 230 kVA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02695 | Unidade de Supervisão, Controle e Automação dos Geradores – Bloco 01 (Prodasen) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02696 | Manutenção on site – Grupo motor-gerador e instalações associadas do ramal X – Bloco 01 (Prodasen) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02697 | Projeto executivo – Reforma das fachadas Sudoeste dos Blocos “C G” e Noroeste do Bloco “D” - SQS 309 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02698 | Demolição e descarte de esquadrias em aço e vidros - SQS 309 (Blocos C, D e G) | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-02699 | Esquadrias em alumínio - SQS 309 (Blocos C, D e G) | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-02700 | Gaiola para revestimento de condensadoras - SQS 309 (Blocos C, D e G) | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-02701 | Remoção de pavimento em elementos intertravados de concreto | m2 | 0 | 17.8573 | 0 | 19.1% | 21.27 | 0
SF-02702 | Instalação de pavimentação em elementos intertravados de concreto reaproveitados | m2 | 0 | 21.8896 | 0 | 19.1% | 26.07 | 0
SF-02703 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 40 A | un | 0 | 113.6257 | 0 | 19.1% | 135.33 | 0
SF-02704 | Poste reto 4 m | un | 0 | 222.1013 | 0 | 19.1% | 264.52 | 0
SF-02705 | Caixa hermética para CFTV | un | 0 | 50.5081 | 0 | 19.1% | 60.16 | 0
SF-02706 | Projeto executivo de engenharia elétrica – Closets de rede de dados | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02707 | Barramento de equipotencialização local | un | 1 | 1216.2 | 1216.2 | 19.1% | 1448.49 | 1448.49
SF-02708 | Nobreak de 3 kVA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02709 | Quadro elétrico TTA - 6 disjuntores terminais | un | 0 | 230.043 | 0 | 19.1% | 273.98 | 0
SF-02710 | Quadro elétrico TTA - 11 disjuntores terminais | un | 0 | 230.043 | 0 | 19.1% | 273.98 | 0
SF-02711 | Abraçadeira metálica reforçada para mangote até 4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02712 | Acabamento para válvula de descarga de 1 1/2” e 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02713 | Acabamento para válvula de descarga de 1 1/2 ” e 1 1/4” com duplo acionamento | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02714 | Acabamento para válvula de descarga de 1 1/2 ” e 1 1/4” - Linha Acessibilidade | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02715 | Acabamento para registro GD | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02716 | Acabamento para registro PQ | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02717 | Anel de borracha para vedação na interligação de tubos de esgoto | un | 0 | 13.927 | 0 | 19.1% | 16.59 | 0
SF-02718 | Antiespuma para ralo ou caixa sifonada – DN 150mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02719 | Anel de Vedação para bacia sanitária | un | 0 | 2.85 | 0 | 19.1% | 3.39 | 0
SF-02720 | Rejunte cimentício flexível | kg | 0 | 3.6765 | 0 | 19.1% | 4.38 | 0
SF-02721 | Rejunte resinado acrílico | kg | 0 |  |  | 19.1%
SF-02722 | Aquecedor elétrico para pia – Linha Residencial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02723 | Arejador de torneira articulado com adaptador completo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02724 | Assento para bacia convencional | un | 0 | 38.76 | 0 | 19.1% | 46.16 | 0
SF-02725 | Assento para bacia convencional - Linha Acessibilidade | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02726 | Bacia convencional para caixa de descarga acoplada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02727 | Bacia Convencional - Linha Administrativa | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02728 | Bacia conforto (h = 44 cm) – Linha Acessibilidade | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02729 | Barra de apoio 40 cm - Linha Acessibilidade | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02730 | Barra de apoio 70 cm - Linha Acessibilidade | un | 0 | 176.32 | 0 | 19.1% | 210 | 0
SF-02731 | Barra de apoio 80 cm - Linha Acessibilidade | un | 0 | 188.005 | 0 | 19.1% | 223.91 | 0
SF-02732 | Barra de apoio lateral fixa 30 cm - Linha Acessibilidade | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02733 | Chave de nível tipo boia eletromecânica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02734 | Chave de nível tipo boia pera | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02735 | Bolsa de ligação Branca para Vaso Sanitário | un | 0 | 4.218 | 0 | 19.1% | 5.02 | 0
SF-02736 | Bolsa de vedação Preta para Vaso Sanitário | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02737 | Botão de Acionamento para Mictório | un | 0 | 314.678 | 0 | 19.1% | 374.78 | 0
SF-02738 | Botão de Acionamento Superior para Caixa Acoplada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02739 | Braço de metal para Chuveiro | un | 0 | 24.3105 | 0 | 19.1% | 28.95 | 0
SF-02740 | Cabide | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02741 | Caixa acoplada universal | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02742 | Caixa de descarga alta/elevada | un | 0 | 48.45 | 0 | 19.1% | 57.7 | 0
SF-02743 | Caixa de gordura grande com cesta | un | 0 | 457.064 | 0 | 19.1% | 544.36 | 0
SF-02744 | Prolongador de PVC para caixa de gordura - DN 300 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02745 | Caixa de hidrante de parede com vidro - 70x50 cm | un | 0 | 332.633 | 0 | 19.1% | 396.17 | 0
SF-02746 | Caixa de inspeção e interligação em PVC | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02747 | Caixa sifonada de PVC DN 150 mm | un | 0 | 65.265 | 0 | 19.1% | 77.73 | 0
SF-02748 | Caixa sifonada de PVC DN 250 mm | un | 0 | 121.7045 | 0 | 19.1% | 144.95 | 0
SF-02749 | Carrapeta (vedador) de borracha para torneira | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02750 | Vedante de borracha nitrílica para Carrapetas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02751 | Válvula de escoamento para pia de cozinha - 4 1/2” com cesta em inox | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02752 | Chuveiro Elétrico | un | 0 | 79.173 | 0 | 19.1% | 94.3 | 0
SF-02753 | Chuveiro Elétrico - Linha Residencial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02754 | Chuveiro de metal com tubo de parede – Linha Residencial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02755 | Sede para válvula de descarga de baixa pressão - 1 1/2” e 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02756 | Contra sede para válvula de descarga 1 1/2” e 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02757 | Êmbolo para válvula de descarga 1 1/2” e 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02758 | Corrente plástica para calhas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02759 | Cuba oval de embutir | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02760 | Cuba retangular em aço inox | un | 0 | 132.411 | 0 | 19.1% | 157.7 | 0
SF-02761 | Cuba semiencaixe quadrada com mesa | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02762 | Ducha higiênica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02763 | Ligação flexível 1/2” x 40 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02764 | Ligação flexível em PVC - 40 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02765 | Espude de Ligação para Bacia Sanitária | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02766 | Gatilho para Ducha Higiênica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02767 | Gongo Hidráulico para Sprinklers Automáticos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02768 | Grelha redonda para ralo - 10 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02769 | Grelha redonda para ralo - 15 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02770 | Grelha quadrada para ralo 15x15 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02771 | Grelha quadrada para ralo 10x10 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02772 | Kit de acionamento para torneiras e válvulas de mictório ativadas por pressão manual | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02773 | Lavatório suspenso com Coluna – Linha Acessibilidade | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02774 | Lavatório suspenso - Linha Acessibilidade | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02775 | Mangueira Flexível para Ducha Higiênica 120 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02776 | Manômetro DN100 (4”) até 150 psi - COM glicerina | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02777 | Manômetro DN63 (2 1/2”) até 150 psi - COM glicerina | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02778 | Manômetro DN63 (2 1/2”) até 150 psi - Seco | un | 0 | 106.096 | 0 | 19.1% | 126.36 | 0
SF-02779 | Kit completo para caixa acoplada - Acionamento superior ou lateral | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02780 | Mecanismo acionador para caixa acoplada superior ou lateral | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02781 | Mecanismo torre de entrada universal para caixa acoplada - Acionamento superior ou lateral | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02782 | Mecanismo torre de saída universal para caixa acoplada - Acionamento superior ou lateral | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02783 | Mictório - Linha Administrativa | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02784 | Tê misturador de transição 1/2” ou 3/4” em CPVC – Linha Residencial | un | 0 | 216.809 | 0 | 19.1% | 258.22 | 0
SF-02785 | Misturador para bidê – Linha Residencial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02786 | Misturador de mesa para cozinha bica móvel – Linha Residencial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02787 | Misturador de parede para cozinha bica móvel – Linha Residencial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02788 | Misturador de mesa para lavatório bica alta – Linha Residencial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02789 | Papeleira | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02790 | Kit de fixação de bacias e bidês com parafuso cromado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02791 | Placa de comando para torneiras com funcionamento por sensor | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02792 | Rolete em plástico para porta papel higiênico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02793 | Porta papel higiênico (papeleira) de embutir | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02794 | Porta toalha argola | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02795 | Porta toalha barra | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02796 | Prateleira – Linha Residencial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02797 | Pressostato para pressão de 80 até 120 PSI (aprox. 5 a 8 bar) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02798 | Pressostato para pressão até 60 psi (4 bar) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02799 | Prolongador longo de bronze rosca x rosca - 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02800 | Ralo Linear com Grelha Inox 70 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02801 | Ralo semi esférico, tipo Abacaxi - 4” | un | 0 | 23.484 | 0 | 19.1% | 27.97 | 0
SF-02802 | Base registro gaveta em latão forjado 1 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02803 | Base registro gaveta em latão forjado 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02804 | Base registro gaveta em latão forjado 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02805 | Base registro gaveta em latão forjado 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02806 | Base registro gaveta em latão forjado 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02807 | Válvula de esfera bruta em bronze 1/2" | un | 0 | 55.0335 | 0 | 19.1% | 65.54 | 0
SF-02808 | Válvula de esfera bruta em bronze 3/4" | un | 0 | 63.5265 | 0 | 19.1% | 75.66 | 0
SF-02809 | Válvula de esfera bruta em bronze 1 1/2" | un | 0 | 154.033 | 0 | 19.1% | 183.45 | 0
SF-02810 | Válvula de esfera bruta em bronze 2" | un | 0 | 237.519 | 0 | 19.1% | 282.89 | 0
SF-02811 | Válvula de esfera em latão para gás, passagem plena, rosca BSP macho x fêmea, acion. borboleta, 1/2" | un | 0 | 55.0335 | 0 | 19.1% | 65.54 | 0
SF-02812 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 1 1/2” | un | 0 | 105.1745 | 0 | 19.1% | 125.26 | 0
SF-02813 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 1 1/4” | un | 0 | 83.3055 | 0 | 19.1% | 99.22 | 0
SF-02814 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 1” | un | 0 | 61.123 | 0 | 19.1% | 72.8 | 0
SF-02815 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 1/2” | un | 0 | 36.7175 | 0 | 19.1% | 43.73 | 0
SF-02816 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 2 1/2” | un | 0 | 303.829 | 0 | 19.1% | 361.86 | 0
SF-02817 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 2” | un | 0 | 146.4995 | 0 | 19.1% | 174.48 | 0
SF-02818 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 3” | un | 0 | 367.8305 | 0 | 19.1% | 438.09 | 0
SF-02819 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 3/4” | un | 0 | 38.722 | 0 | 19.1% | 46.12 | 0
SF-02820 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 4” | un | 0 | 766.441 | 0 | 19.1% | 912.83 | 0
SF-02821 | Base registro de pressão em latão forjado 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02822 | Base registro de pressão em latão forjado 3/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02823 | Registro de pressão bruto em latão forjado 1/2" | un | 0 | 26.0205 | 0 | 19.1% | 30.99 | 0
SF-02824 | Registro de pressão bruto em latão forjado 3/4" | un | 0 | 31.065 | 0 | 19.1% | 37 | 0
SF-02825 | Registro de esfera PVC roscável, com corpo dividido, com volante, 1/2" | un | 0 | 23.5505 | 0 | 19.1% | 28.05 | 0
SF-02826 | Registro de esfera PVC roscável, com corpo dividido, com volante, 1 1/2" | un | 0 | 64.543 | 0 | 19.1% | 76.87 | 0
SF-02827 | Registro de esfera PVC soldável, com corpo dividido, com volante, 60mm | un | 0 | 114.912 | 0 | 19.1% | 136.86 | 0
SF-02828 | Registro ou Válvula globo angular em latão, com volante, saída 45°, 200 psi, 2 1/2" | un | 0 | 190 | 0 | 19.1% | 226.29 | 0
SF-02829 | Registro Regulador de Vazão Metálico 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02830 | Registro Regulador de Vazão Para Chuveiro 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02831 | Reparo completo para válvula descarga – 1 1/2” e 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02832 | Reparo completo para válvula descarga – 1 1/2 ” e 1 1/4” (duplo acionamento) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02833 | Mecanismo de Vedação Substituível (MVS) - Reparo para TORNEIRA ou MISTURADOR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02834 | Mecanismo de Vedação Substituível (MVS) - Reparo para REGISTRO DE PRESSÃO | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02835 | Mecanismo de Vedação Cerâmica (MVC) - Reparo 1/4 de volta para TORNEIRA e MISTURADOR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02836 | Mecanismo de Vedação Cerâmica (MVC) - Reparo 1/4 de volta para REGISTRO DE PRESSÃO | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02837 | Saboneteira – Linha Residencial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02838 | Sifão articulado para cozinha | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02839 | Sifão para lavatório 1 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02840 | Sifão para mictório com adaptador para 2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02841 | Sifão sanfonado universal - PVC cromado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02842 | Arejador Articulado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02843 | Tampa cega para caixa de gordura - 25 cm de diâmetro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02844 | Tanque hidropneumático com bolsa de separação – 75 Litros | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02845 | Tanque de Pressão Vertical - 24 litros | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02846 | Tanque 38 litros | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02847 | Tecla para válvula de descarga | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02848 | Terminal de Ventilação PVC - 100 mm | un | 0 | 19.076 | 0 | 19.1% | 22.72 | 0
SF-02849 | Terminal de Ventilação PVC - 50 mm | un | 0 | 7.942 | 0 | 19.1% | 9.46 | 0
SF-02850 | Terminal de Ventilação PVC - 75 mm | un | 0 | 15.2665 | 0 | 19.1% | 18.18 | 0
SF-02851 | Termostato de vareta - regulagem de 30 a 80°C | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02852 | Torneira de Bóia Com Balão Plástico 1 1/2” | un | 0 | 239.0675 | 0 | 19.1% | 284.73 | 0
SF-02853 | Torneira de Bóia Com Balão Plástico 1 1/4” | un | 0 | 196.137 | 0 | 19.1% | 233.6 | 0
SF-02854 | Torneira de Bóia Com Balão Plástico 1” | un | 0 | 115.1685 | 0 | 19.1% | 137.17 | 0
SF-02855 | Torneira de Bóia Com Balão Plástico 2” | un | 0 | 306.736 | 0 | 19.1% | 365.32 | 0
SF-02856 | Torneira de Bóia Com Balão Plástico 3/4” | un | 0 | 51.186 | 0 | 19.1% | 60.96 | 0
SF-02857 | Torneira de parede para tanque | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02858 | Torneira de parede para cozinha | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02859 | Torneira de mesa para cozinha bica móvel – Linha Administrativa | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02860 | Torneira de mesa para lavatório bica alta | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02861 | Torneira de mesa para lavatório com fechamento automático – Linha Administrativa | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02862 | Torneira de mesa para lavatório – Linha Acessibilidade | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02863 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 22 mm | m | 0 | 60.762 | 0 | 19.1% | 72.37 | 0
SF-02864 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 28 mm | m | 0 | 77.1115 | 0 | 19.1% | 91.84 | 0
SF-02865 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 42 mm | m | 0 | 151.221 | 0 | 19.1% | 180.1 | 0
SF-02866 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 35 mm | m | 0 | 111.986 | 0 | 19.1% | 133.38 | 0
SF-02867 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 54 mm | m | 0 | 219.298 | 0 | 19.1% | 261.18 | 0
SF-02868 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 66 mm | m | 0 | 308.959 | 0 | 19.1% | 367.97 | 0
SF-02869 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 79 mm | m | 0 | 451.649 | 0 | 19.1% | 537.91 | 0
SF-02870 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 104 mm | m | 0 | 665.9785 | 0 | 19.1% | 793.18 | 0
SF-02871 | Tubo CPVC soldável 22 mm – Linha Residencial | m | 0 | 15.523 | 0 | 19.1% | 18.49 | 0
SF-02872 | Tubo CPVC soldável 28 mm – Linha Residencial | m | 0 | 26.7425 | 0 | 19.1% | 31.85 | 0
SF-02873 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1 1/4” – Água Potável e Combate a Incêndio | m | 0 | 44.7925 | 0 | 19.1% | 53.35 | 0
SF-02874 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio | m | 0 | 17.575 | 0 | 19.1% | 20.93 | 0
SF-02875 | Tubo de aço-carbono galvanizado 3/4” – Água Potável e Combate a Incêndio | m | 0 | 22.8855 | 0 | 19.1% | 27.26 | 0
SF-02876 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1” – Água Potável e Combate a Incêndio | m | 0 | 30.7325 | 0 | 19.1% | 36.6 | 0
SF-02877 | Tubo de aço-carbono galvanizado 2” – Água Potável e Combate a Incêndio | m | 0 | 64.5905 | 0 | 19.1% | 76.93 | 0
SF-02878 | Tubo de aço-carbono galvanizado 2 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio | m | 0 | 90.383 | 0 | 19.1% | 107.65 | 0
SF-02879 | Tubo de aço-carbono galvanizado 3” – Água Potável e Combate a Incêndio | m | 0 | 103.835 | 0 | 19.1% | 123.67 | 0
SF-02880 | Niple de aço-carbono galvanizado 2” | un | 0 | 37.278 | 0 | 19.1% | 44.4 | 0
SF-02881 | Niple de aço-carbono galvanizado 2 1/2” | un | 0 | 57.057 | 0 | 19.1% | 67.95 | 0
SF-02882 | Niple de aço-carbono galvanizado 3” | un | 0 | 92.815 | 0 | 19.1% | 110.54 | 0
SF-02883 | Tubo de Ligação para Bacia Sanitária | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02884 | Tubo de Ligação para Válvula de Descarga | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02885 | Tubo PVC esgoto DN 300 mm - Ocre | m | 0 | 280.4115 | 0 | 19.1% | 333.97 | 0
SF-02886 | Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 100 mm | m | 0 | 12.9675 | 0 | 19.1% | 15.44 | 0
SF-02887 | Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 150 mm | m | 0 | 33.896 | 0 | 19.1% | 40.37 | 0
SF-02888 | Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 40 mm | m | 0 | 5.662 | 0 | 19.1% | 6.74 | 0
SF-02889 | Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 50 mm | m | 0 | 9.3575 | 0 | 19.1% | 11.14 | 0
SF-02890 | Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 75 mm | m | 0 | 12.274 | 0 | 19.1% | 14.62 | 0
SF-02891 | Tubo PVC roscável para água fria 1 1/2” | m | 0 | 28.31 | 0 | 19.1% | 33.72 | 0
SF-02892 | Tubo PVC roscável para água fria 1” | m | 0 | 19.19 | 0 | 19.1% | 22.86 | 0
SF-02893 | Tubo PVC roscável para água fria 2 1/2” | m | 0 | 55.5085 | 0 | 19.1% | 66.11 | 0
SF-02894 | Tubo PVC roscável para água fria 2” | m | 0 | 40.5175 | 0 | 19.1% | 48.26 | 0
SF-02895 | Tubo PVC roscável para água fria 3” | m | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-02896 | Tubo PVC roscável para água fria 3/4” | m | 0 | 9.1865 | 0 | 19.1% | 10.94 | 0
SF-02897 | Tubo PVC roscável para água fria 4” | m | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-02898 | Tubo PVC roscável para água fria 6” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-02899 | Tubo PVC soldável água fria DN 20 mm | m | 0 | 3.325 | 0 | 19.1% | 3.96 | 0
SF-02900 | Tubo PVC soldável água fria DN 25 mm | m | 0 | 3.7525 | 0 | 19.1% | 4.47 | 0
SF-02901 | Tubo PVC soldável água fria DN 32 mm | m | 0 | 8.094 | 0 | 19.1% | 9.64 | 0
SF-02902 | Tubo PVC soldável água fria DN 40 mm | m | 0 | 12.711 | 0 | 19.1% | 15.14 | 0
SF-02903 | Tubo PVC soldável água fria DN 50 mm | m | 0 | 13.946 | 0 | 19.1% | 16.61 | 0
SF-02904 | Tubo PVC soldável água fria DN 60 mm | m | 0 | 22.9425 | 0 | 19.1% | 27.32 | 0
SF-02905 | Tubo PVC soldável água fria DN 75 mm | m | 0 | 38.0285 | 0 | 19.1% | 45.29 | 0
SF-02906 | Tubo PVC soldável água fria DN 85 mm | m | 0 | 52.896 | 0 | 19.1% | 63 | 0
SF-02907 | Tubo PVC soldável água fria DN 110 mm | m | 0 | 82.783 | 0 | 19.1% | 98.59 | 0
SF-02908 | Diafragma de borracha cilíndrico para válvula de descarga – Sistema a Vácuo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02909 | Válvula de descarga DN25 – Sistema a Vácuo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02910 | Módulo ativador (mecanismo de controle) – Sistema a vácuo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02911 | Filtro de ar - Sistema a vácuo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02912 | Ensaio de estanqueidade em rede de gás GLP | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02913 | Bota de segurança em couro, com biqueira em PP e solado em PU | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-02914 | Sensor de Nível – Sistema a vácuo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02915 | Válvula de água – Sistema a vácuo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02916 | Base para válvula de descarga 1 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02917 | Base para válvula de descarga 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02918 | Válvula de escoamento para lavatório e bidê | un | 0 | 37.582 | 0 | 19.1% | 44.76 | 0
SF-02919 | Válvula de escoamento para pia de cozinha 3 1/2” | un | 0 | 51.3475 | 0 | 19.1% | 61.15 | 0
SF-02920 | Válvula descarga para mictório – Linha Administrativa | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02921 | Válvula de pé com crivos em bronze 1” | un | 0 | 76.8835 | 0 | 19.1% | 91.57 | 0
SF-02922 | Válvula de pé com crivos em bronze 2" | un | 0 | 197.2865 | 0 | 19.1% | 234.97 | 0
SF-02923 | Válvula de pé tipo cebola flangeada em ferro fundido 6” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02924 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 3/4” | un | 0 | 111.131 | 0 | 19.1% | 132.36 | 0
SF-02925 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 2” | un | 0 | 354.0365 | 0 | 19.1% | 421.66 | 0
SF-02926 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 3” | un | 0 | 428.9345 | 0 | 19.1% | 510.86 | 0
SF-02927 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 4” | un | 0 | 744.439 | 0 | 19.1% | 886.63 | 0
SF-02928 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 2” | un | 0 | 196.023 | 0 | 19.1% | 233.46 | 0
SF-02929 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 2 1/2” | un | 0 | 314.108 | 0 | 19.1% | 374.1 | 0
SF-02930 | Válvula redutora de pressão com pistão - 2 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02931 | Válvula de escoamento para tanque | un | 0 | 47.291 | 0 | 19.1% | 56.32 | 0
SF-02932 | Sifão para tanque | un | 0 | 159.2295 | 0 | 19.1% | 189.64 | 0
SF-02933 | Tampa em ferro fundido 20x20 cm | un | 0 | 95.6745 | 0 | 19.1% | 113.95 | 0
SF-02934 | Acoplamento Circular PVC 88mm para tubo condutor para calha | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02935 | Adaptador soldável com Flange e Anel 85 mm x 3” | un | 0 | 275.88 | 0 | 19.1% | 328.57 | 0
SF-02936 | Adaptador em 90º para filtro, Rosca Macho 1/2", Espigão 1/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02937 | Adaptador para filtro com Saída Lateral de 90º, Rosca Macho 1/2", Rosca Fêmea 3/4", Saída Lateral 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02938 | Adaptador de saída para vaso sanitário 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02939 | Adaptador Jr em PVC com anel 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02940 | Adaptador PVC água fria 60 mm x 2” | un | 0 | 10.089 | 0 | 19.1% | 12.02 | 0
SF-02941 | Manilha para Poço – 1,10 x 0,50 x 0,05 m | un | 0 | 284.9715 | 0 | 19.1% | 339.4 | 0
SF-02942 | Adaptador para filtro 3/8" x 1/2" - Rosca macho | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02943 | Aquecedor elétrico horizontal – 200 L – Linha Residencial | un | 0 | 5272.956 | 0 | 19.1% | 6280.09 | 0
SF-02944 | Válvula Alívio/Segurança 4 Bar- 1/2” para Aquecedor (Boiler) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02945 | Bomba para Hidromassagem Syllent Mb63 1/3 cv Monofásica 220 V | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02946 | Motobomba Centrífuga Submersível 1 cv – trifásica - Ø máx. sólidos ≥ 20 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02947 | Motobomba Centrífuga Submersível 2 cv - trifásica - Ø máx. sólidos ≥ 20mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02948 | Motobomba Centrífuga Submersível 3 cv - trifásica - Ø máx. sólidos ≥ 20 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02949 | Motobomba Centrífuga Submersível 4 cv - trifásica - Ø máx. sólidos ≥ 20 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02950 | Motobomba Centrífuga Submersível 5 cv – trifásica - Ø máx. sólidos ≥ 60 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02951 | Motobomba Centrífuga Submersível 7,5 cv - trifásica - Ø máx. sólidos ≥ 70 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02952 | Motobomba Centrífuga Submersível 10 cv – trifásica - Ø máx. sólidos ≥ 70 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02953 | Motobomba Centrífuga Submersível 15 cv – trifásica - Ø máx. sólidos ≥ 65 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02954 | Motobomba centrífuga de superfície monoestágio 1,5 cv - monofásica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02955 | Motobomba centrífuga de superfície monoestágio 2 cv - monofásica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02956 | Motobomba centrífuga de superfície monoestágio 2 cv - trifásica - Combate a Incêndio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02957 | Motobomba centrífuga de superfície monoestágio 3 cv - trifásica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02958 | Motobomba centrífuga de superfície monoestágio 5 cv - trifásica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02959 | Motobomba centrífuga de superfície monoestágio 5 cv - trifásica – Combate a Incêndio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02960 | Motobomba centrífuga de superfície monoestágio 7,5 cv - trifásica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02961 | Motobomba centrífuga de superfície monoestágio 7,5 cv - trifásica – Combate a Incêndio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02962 | Motobomba centrífuga de superfície monoestágio 10 cv - trifásica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02963 | Motobomba centrífuga de superfície monoestágio 15 cv - trifásica – Combate a Incêndio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02964 | Bomba Centrífuga Mancalizada, 01 estágio, Potência 20cv (motor não incluído) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02965 | Bomba Centrífuga Mancalizada, 02 estágios, Potência 20cv (motor não incluído) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02966 | Motor Elétrico 12,5cv - 02 ou 04 polos - trifásico - para acoplamento em bomba centrífuga | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02967 | Motor Elétrico 20cv - 02 ou 04 polos - trifásico - para acoplamento em bomba centrífuga | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02968 | Motor Elétrico 25cv - 02 ou 04 polos – trifásico - para acoplamento em bomba centrífuga | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02969 | Desentupidora Elétrica 1/2 cv | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02970 | Bucha de Redução em CPVC 28 x 22 mm | un | 0 | 3.344 | 0 | 19.1% | 3.98 | 0
SF-02971 | Adaptador para filtro com Saída Lateral de 90º, Rosca Macho 1/2", Rosca Fêmea 1/2", Saída Lateral 1/4" ou padrão filtro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02972 | Tê 90° para filtro, rosca fêmea 1/4”, 3/8" ou 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02973 | Plug galvanizado 4” | un | 0 | 115.064 | 0 | 19.1% | 137.04 | 0
SF-02974 | Caixa d’água 1000 Litros | un | 0 | 407.55 | 0 | 19.1% | 485.39 | 0
SF-02975 | Canopla para sprinkler de 1/2”, em latão cromado, diâmetro externo de 6,5 cm | un | 0 | 5.434 | 0 | 19.1% | 6.47 | 0
SF-02976 | Sprinkler Pendente 1/2” Cromado 68°C, Fator K80 (5,6) | un | 0 | 33.9815 | 0 | 19.1% | 40.47 | 0
SF-02977 | Cap PVC Soldável 60 mm | un | 0 | 10.792 | 0 | 19.1% | 12.85 | 0
SF-02978 | Capa prensável para mangueira 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02979 | Tê 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 22 mm | un | 0 | 17.195 | 0 | 19.1% | 20.48 | 0
SF-02980 | Conector em bronze/latão, sem anel de solda, bolsa/ponta x rosca macho/fêmea, 22 mm x 1/2" | un | 0 | 20.0735 | 0 | 19.1% | 23.91 | 0
SF-02981 | Conector em bronze/latão, sem anel de solda, bolsa/ponta x rosca macho/fêmea, 22 mm x 3/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02982 | Conector em bronze/latão, sem anel de solda, bolsa/ponta x rosca macho/fêmea, 28 mm x 1" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02983 | União em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 22 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02984 | União em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 28 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02985 | Curva Ferro Galvanizado 90° Fêmea 2” | un | 0 | 140.163 | 0 | 19.1% | 166.93 | 0
SF-02986 | Curva 45° Longa PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 100 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-02987 | Curva 90° de aço-carbono galvanizado 3” | un | 0 | 328.339 | 0 | 19.1% | 391.05 | 0
SF-02988 | Curva 90° PVC esgoto DN 100 mm Série R | un | 0 | 30.856 | 0 | 19.1% | 36.75 | 0
SF-02989 | Fita perfurada em aço-carbono - 17 x 0,40 mm - rolo 30 m | un | 0 | 43.89 | 0 | 19.1% | 52.27 | 0
SF-02990 | Flange PVC soldável água fria DN 60 mm | un | 0 | 41.401 | 0 | 19.1% | 49.31 | 0
SF-02991 | Flange PVC soldável água fria DN 25 mm | un | 0 | 11.134 | 0 | 19.1% | 13.26 | 0
SF-02992 | Flange roscável de aço-carbono galvanizado 6” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02993 | Joelho 45° em aço-carbono galvanizado 1 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02994 | Joelho 45° em aço-carbono galvanizado 2” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02995 | Joelho 45° em aço-carbono galvanizado 3” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-02996 | Joelho 45° CPVC 28mm – Linha Residencial | un | 0 | 7.0205 | 0 | 19.1% | 8.36 | 0
SF-02997 | Joelho 45° PVC soldável água fria DN 60mm | un | 0 | 24.5765 | 0 | 19.1% | 29.27 | 0
SF-02998 | Joelho 45° CPVC 22mm – Linha Residencial | un | 0 | 4.864 | 0 | 19.1% | 5.79 | 0
SF-02999 | Joelho 45° PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 50 mm | un | 0 | 3.2965 | 0 | 19.1% | 3.93 | 0
SF-03000 | Joelho 90° em aço-carbono galvanizado 1 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03001 | Joelho 90° em aço-carbono galvanizado 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03002 | Joelho 90° em aço-carbono galvanizado 2” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03003 | Joelho 90° em aço-carbono galvanizado 2 1/2” - Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03004 | Cotovelo 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa/ponta, 22 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03005 | Cotovelo 90° em bronze/latão, sem anel de solda, bolsa x rosca, 22 mm x 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03006 | Joelho 90° CPVC 22 mm – Linha Residencial | un | 0 | 3.553 | 0 | 19.1% | 4.23 | 0
SF-03007 | Joelho 90° CPVC 28 mm – Linha Residencial | un | 0 | 7.562 | 0 | 19.1% | 9.01 | 0
SF-03008 | Joelho 90° PVC soldável água fria DN 60 mm | un | 0 | 26.1535 | 0 | 19.1% | 31.15 | 0
SF-03009 | Tê 90° PVC soldável água fria DN 60 mm | un | 0 | 27.968 | 0 | 19.1% | 33.31 | 0
SF-03010 | Tê de redução PVC soldável água fria 60 x 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03011 | Cotovelo 90° em bronze/latão, sem anel de solda, bolsa x rosca, 22 mm x 3/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03012 | Papelão Hidráulico 1/16” para junta | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-03013 | Tubo PEAD corrugado para drenagem – Diâmetro 110 mm | m | 0 | 12.027 | 0 | 19.1% | 14.32 | 0
SF-03014 | Tubo Condutor em PVC para Calha 88 mm | m | 0 | 38.304 | 0 | 19.1% | 45.62 | 0
SF-03015 | Luva de Correr PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 100 mm | un | 0 | 21.318 | 0 | 19.1% | 25.39 | 0
SF-03016 | Luva de transição CPVC 1” x 28 mm – Linha Residencial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03017 | Luva de transição CPVC 1/2” x 22 mm – Linha Residencial | un | 0 | 9.215 | 0 | 19.1% | 10.98 | 0
SF-03018 | Luva de transição CPVC 3/4” x 22 mm – Linha Residencial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03019 | Luva em aço-carbono galvanizado 2 1/2” - Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 10.621 | 0 | 19.1% | 12.65 | 0
SF-03020 | Luva em aço-carbono galvanizado 2” - Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 7.277 | 0 | 19.1% | 8.67 | 0
SF-03021 | Luva em aço-carbono galvanizado 3” - Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 16.1785 | 0 | 19.1% | 19.27 | 0
SF-03022 | Tê 45° (Junção) em aço-carbono galvanizado 2 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 273.7045 | 0 | 19.1% | 325.98 | 0
SF-03023 | Tê 45° (Junção) em aço-carbono galvanizado 2” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 146.908 | 0 | 19.1% | 174.97 | 0
SF-03024 | Tê 45° (Junção) em aço-carbono galvanizado 3” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 432.6395 | 0 | 19.1% | 515.27 | 0
SF-03025 | Tê 45° (Junção) PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 75 mm | un | 0 | 32.1385 | 0 | 19.1% | 38.28 | 0
SF-03026 | União CPVC 22 mm – Linha Residencial | un | 0 | 13.4235 | 0 | 19.1% | 15.99 | 0
SF-03027 | União CPVC 28 mm– Linha Residencial | un | 0 | 17.8695 | 0 | 19.1% | 21.28 | 0
SF-03028 | União com assento cônico aço-carbono galvanizado 1 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 73.454 | 0 | 19.1% | 87.48 | 0
SF-03029 | União com assento cônico aço-carbono galvanizado 1 1/4” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 98.4865 | 0 | 19.1% | 117.3 | 0
SF-03030 | União com assento cônico aço-carbono galvanizado 2” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 108.015 | 0 | 19.1% | 128.65 | 0
SF-03031 | União com assento cônico aço-carbono galvanizado 3” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 276.8775 | 0 | 19.1% | 329.76 | 0
SF-03032 | União com assento cônico aço-carbono galvanizado 4” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 388.683 | 0 | 19.1% | 462.92 | 0
SF-03033 | União com assento cônico aço-carbono galvanizado 1” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 35.2735 | 0 | 19.1% | 42.01 | 0
SF-03034 | União com assento cônico aço-carbono galvanizado 2 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 178.714 | 0 | 19.1% | 212.85 | 0
SF-03035 | Tê 90° em aço-carbono galvanizado 1 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 44.4125 | 0 | 19.1% | 52.9 | 0
SF-03036 | Tê 90° em aço-carbono galvanizado 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 9.994 | 0 | 19.1% | 11.9 | 0
SF-03037 | Tê 90° em aço-carbono galvanizado 2 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 133.589 | 0 | 19.1% | 159.1 | 0
SF-03038 | Tê 90° em aço-carbono galvanizado 2” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 70.357 | 0 | 19.1% | 83.8 | 0
SF-03039 | Tê de redução em aço-carbono galvanizado 2” x 1 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 | 77.881 | 0 | 19.1% | 92.76 | 0
SF-03040 | Tê 90° CPVC 22 mm – Linha Residencial | un | 0 | 4.009 | 0 | 19.1% | 4.77 | 0
SF-03041 | Tê 90° CPVC 28 mm – Linha Residencial | un | 0 | 8.037 | 0 | 19.1% | 9.57 | 0
SF-03042 | Luva CPVC 22 mm – Linha Residencial | un | 0 | 1.9665 | 0 | 19.1% | 2.34 | 0
SF-03043 | Luva CPVC 28 mm– Linha Residencial | un | 0 | 4.389 | 0 | 19.1% | 5.23 | 0
SF-03044 | Luva PVC roscável para água fria 1 1/2” | un | 0 | 10.8015 | 0 | 19.1% | 12.86 | 0
SF-03045 | Luva PVC roscável para água fria 2” | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-03046 | Luva de PVC soldável água fria DN 60 mm | un | 0 | 12.065 | 0 | 19.1% | 14.37 | 0
SF-03047 | União PVC soldável 60 mm | un | 0 | 64.961 | 0 | 19.1% | 77.37 | 0
SF-03048 | União PVC soldável 85 mm | un | 0 | 156.2085 | 0 | 19.1% | 186.04 | 0
SF-03049 | Mangueira de sucção (mangote) em PVC - diâmetro interno de 3” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03050 | Mangueira de sucção (mangote) em PVC - diâmetro interno de 4” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03051 | Mangueira em PVC flexível transparente - DN 5/16” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03052 | Mangueira Fina Natural 4,35 x 6,35 mm (1/4”) | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03053 | Aspersor de Irrigação 3/4” - giratório tipo canhão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03054 | Aeronave remotamente pilotada - drone - peso inferior a 250g | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03055 | Medidor de umidade em superfícies por meio de imagem termográfica infravermelha para detecção de infiltrações | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03056 | Compressor de ar – 140 psi | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03057 | Alicate bomba d’água 10” - mordentes RETOS e dentados | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03058 | Alicate bomba d’água 10” - mordentes CURVOS e dentados | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03059 | Chave de grifo 8” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03060 | Chave de grifo 10” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03061 | Chave de grifo 12” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03062 | Chave de grifo 14” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03063 | Chave de grifo 18” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03064 | Chave de grifo 24” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03065 | Chave de grifo 36” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03066 | Chave de grifo 48” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03067 | Conjunto de chaves fixas de 2 bocas (16 peças, de 6 a 50 mm) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03068 | Jogo de chave cachimbo de nº 6 a 32 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03069 | Desentupidora manual 12 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03070 | Desentupidora manual 4 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03071 | Torno morsa de bancada fixo nº 4 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03072 | Bomba manual para graxa 500g | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03073 | Bomba manual para graxa 5 a 7kg | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03074 | Bomba manual para Teste Hidrostático, pressão máx.≥100bar, reservatório ≥ 10L | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03075 | Rádio comunicador bidirecional - alcance até 25 km | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-03076 | Descensor evacuador automático | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03077 | Locação de caminhão tanque à vácuo (≥ 10.000 litros) para limpeza de Caixa Coletora de Esgoto | dia | 0 |  |  | 19.1%
SF-03078 | Locação de caminhão tanque à vácuo (≥ 10.000 litros) para limpeza de Caixa de Gordura | dia | 0 |  |  | 19.1%
SF-03079 | Locação de Banheiro Químico Standard | un x mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-03080 | Serviço de vídeo inspeção robotizada para ramais hidrossanitários (<1000m/dia) | dia | 0 |  |  | 19.1%
SF-03081 | Serviço de desentupimento/desobstrução de tubulação | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03082 | Ensaio de Potabilidade | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03083 | Ensaio de Caracterização de Efluente | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03084 | Supervisor(a) Técnico(a) - Sistema Hidrossanitário | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03085 | Supervisor(a) Técnico(a) - Segurança do Trabalho | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03086 | Encarregado(a) de Manutenção Hidrossanitária | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03087 | Bombeiro(a) Hidráulico(a) Planejador(a) de Manutenção | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03088 | Instalador(a) Hidráulico(a) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03089 | Bombeiro(a) Hidráulico(a) Plantonista (diurno) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03090 | Bombeiro(a) Hidráulico(a) Plantonista (noturno) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03091 | Ajudante de Manutenção Hidrossanitária | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03092 | Ajudante de Bombeiro(a) Hidráulico(a) Plantonista (diurno) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03093 | Ajudante de Bombeiro(a) Hidráulico(a) Plantonista (noturno) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03094 | Fotômetro para cloro livre e total | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03095 | Mangueira de incêndio tipo 2 - engate 2 1/2” - lance 15 m | un | 0 | 603.478 | 0 | 19.1% | 718.74 | 0
SF-03096 | Manômetro DN100 (4”) até 150psi - para aferição (NBR 14105-1 classe A1) | un | 0 | 168.302 | 0 | 19.1% | 200.45 | 0
SF-03097 | Medidor de Vibração portátil | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03098 | Jogo de tarraxas para PVC de 1/2” a 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03099 | Tarraxa para PVC de 1 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03100 | Tarraxa para PVC de 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03101 | Tarraxa para PVC de 2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03102 | Tarraxa para PVC de 2 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03103 | Tarraxa para PVC de 3” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03104 | Tarraxa para PVC de 4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03105 | Jogo de Cossinete BSPT 12 a 34 para máquina rosqueadeira | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03106 | Jogo de Cossinete NPT 212 A 4 para máquina rosqueadeira | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03107 | Jogo de Cossinete BSPT 1” a 2” para máquina rosqueadeira | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03108 | Selo mecânico tipo 21 - Ø 1 1/4” para bombas centrífugas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03109 | Selo mecânico tipo 21 - Ø 3/4” para bombas centrífugas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03110 | Selo mecânico tipo 21 - Ø 5/8” para bombas centrífugas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03111 | Bucha de redução em ferro galvanizado 3” X 2 1/2” | un | 0 | 68.267 | 0 | 19.1% | 81.31 | 0
SF-03112 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio | m | 0 | 49.495 | 0 | 19.1% | 58.95 | 0
SF-03113 | Tubo de ligação para mictório | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03114 | Reagente líquido para fotômetro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03115 | Bota de segurança em couro, com biqueira em composite e solado em PU | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-03116 | Avental de raspa de couro para soldador - tipo barbeiro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03117 | Capacete de segurança - Aba Total | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03118 | Colete Refletivo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03119 | Crachá de identificação | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03120 | Creme protetor para as mãos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03121 | Fita Zebrada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03122 | Luva de PVC forrada - 36cm | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-03123 | Máscara para solda em polipropileno - visor fixo com lente | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03124 | Vestimenta tipo macacão para saneamento com botas e luvas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03125 | Bomba Centrífuga Mancalizada, 02 estágios, Potência 25 CV (motor não incluído) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03126 | Ar-condicionado fancolete hidrônico dutado 1,5 TR | un | 0 | 290.3517 | 0 | 19.1% | 345.81 | 0
SF-03127 | Grelha para retorno quadrada 225 x 225 mm | un | 0 | 171.2707 | 0 | 19.1% | 203.98 | 0
SF-03128 | Ar-condicionado fancolete hidrônico dutado 0,58 TR (7000 BTU/h) | un | 0 | 290.3517 | 0 | 19.1% | 345.81 | 0
SF-03129 | Projeto executivo de engenharia elétrica - Sistema de geração de energia elétrica – Bloco 02 (Interlegis) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03130 | Grupo motor-gerador 140 kVA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03131 | Instalação de quadros elétricos ou de telecomunicações | un | 0 | 230.043 | 0 | 19.1% | 273.98 | 0
SF-03132 | Condulete de alumínio de 3" | un | 3 | 99.0413 | 297.124 | 19.1% | 117.96 | 353.88
SF-03133 | Manutenção on site – Grupo motor-gerador e instalações associadas - Bloco 02 do Senado Federal (Interlegis) | mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-03134 | Sistema modular para proteção de máquinas e equipamentos | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-03135 | Painel de automação para sistema de revezamento entre equipamentos de climatização split | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03136 | Manutenção periódica – Sistema de geração de energia de emergência do Senado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03137 | Manutenção periódica – Sistema de geração de energia de emergência do Bloco 01 (Prodasen) – Ramal X | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03138 | Manutenção periódica – Sistema de geração de energia de emergência do Bloco 01 (Prodasen) – Ramal Y | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03139 | Manutenção periódica – Sistema de geração de energia de emergência do Bloco 02 (Interlegis) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03140 | Tratamento contínuo da água do sistema de arrefecimento externo do Sistema de geração de energia de emergência do Senado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03141 | Manutenção corretiva – Sistema de geração de energia de emergência do Senado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03142 | Manutenção corretiva – Sistema de geração de energia de emergência do Bloco 01 (Prodasen) – Ramal X | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03143 | Manutenção corretiva – Sistema de geração de energia de emergência do Bloco 01 (Prodasen) – Ramal Y | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03144 | Manutenção corretiva – Sistema de geração de energia de emergência do Bloco 02 (Interlegis) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03145 | Análise físico-química e espectrométrica de óleo lubrificante de grupo motor-gerador | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03146 | Revisão em bancada de bicos injetores de motor MTU 16V4000 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03147 | Revisão em bancada de bicos injetores de motor Cummins NTA 855 G | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03148 | Revisão em bancada de bicos injetores de motor Cummins NTA 855 G5 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03149 | Revisão em bancada de bicos injetores de motor Mercedes-Benz OM 447 LA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03150 | Revisão em bancada de bomba injetora de motor Cummins NTA 855 G | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03151 | Revisão em bancada de bomba injetora de motor Cummins NTA 855 G5 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03152 | Revisão em bancada de bomba injetora de motor Mercedes-Benz OM 447 LA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03153 | Revisão em bancada de motor de partida de motor Cummins NTA 855 G | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03154 | Revisão em bancada de motor de partida de motor Cummins NTA 855 G5 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03155 | Revisão em bancada de motor de partida de motor Mercedes-Benz OM 447 LA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03156 | Filtro de óleo para motor MTU 16V4000 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03157 | Filtro de combustível para motor MTU 16V4000 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03158 | Filtro de ar para motor MTU 16V4000 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03159 | Fluido de arrefecimento diluído para motor MTU 16V4000 | L | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-03160 | Filtro de óleo para motor Cummins NTA 855 G | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03161 | Filtro de óleo para motor Cummins NTA 855 G5 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03162 | Filtro de combustível para motor Cummins NTA 855 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03163 | Filtro de ar para motor Cummins NTA 855 G | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03164 | Filtro de ar para motor Cummins NTA 855 G5 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03165 | Filtro de fluido de arrefecimento para motor Cummins NTA 855 G | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03166 | Filtro de fluido de arrefecimento para motor Cummins NTA 855 G5 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03167 | Fluido de arrefecimento diluído para motor Cummins NTA 855 | L | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-03168 | Correia do alternador do motor Cummins NTA 855 G | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03169 | Correia do alternador do motor Cummins NTA 855 G5 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03170 | Correia da bomba d’água do motor Cummins NTA 855 G | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03171 | Correia da bomba d’água do motor Cummins NTA 855 G5 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03172 | Correia do ventilador do motor Cummins NTA 855 G | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03173 | Correia do ventilador do motor Cummins NTA 855 G5 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03174 | Bico injetor para motor Cummins NTA 855 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03175 | Solenoide de corte de combustível para motor Cummins NTA 855 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03176 | Bomba de fluido de arrefecimento para motor Cummins NTA 855 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03177 | Filtro de óleo para motor Mercedes-Benz OM 447 LA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03178 | Filtro de combustível para motor Mercedes-Benz OM 447 LA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03179 | Filtro de ar para motor Mercedes-Benz OM 447 LA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03180 | Fluido de arrefecimento diluído para motor Mercedes-Benz OM 447 LA | L | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-03181 | Correia do alternador/bomba d’água do motor Mercedes-Benz OM 447 LA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03182 | Correia do ventilador do motor Mercedes-Benz OM 447 LA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03183 | Bico injetor para motor Mercedes-Benz OM 447 LA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03184 | Solenoide de corte de combustível para motor Mercedes-Benz OM 447 LA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03185 | Bomba de fluido de arrefecimento para motor Mercedes-Benz OM 447 LA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03186 | Elemento filtrante (papelão linter) para filtro prensa de óleo diesel | kg | 0 |  |  | 19.1%
SF-03187 | Correia industrial B-174 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03188 | Estabilizador de óleo diesel | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-03189 | Bateria 12 V / 150 Ah para grupo motor-gerador | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03190 | Óleo lubrificante 15W-40 API CI-4 | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-03191 | Sensor de rotação | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03192 | Sensor de temperatura PT-100 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03193 | Sensor de temperatura resistivo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03194 | Sensor de pressão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03195 | Interruptor de pressão de óleo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03196 | Sensor de nível de fluido de arrefecimento | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03197 | Conjunto de pré-aquecimento 1500 W | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03198 | Carregador de baterias 24 V para grupo motor-gerador | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03199 | Mangueira SAE 100 R6 3/8” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03200 | Mangueira SAE 100 R6 1/2” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03201 | Mangueira SAE 100 R6 5/8” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03202 | Mangueira SAE 100 R6 3/4” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03203 | Cotovelo BSP 1 1/2” para filtro de óleo diesel | un | 0 | 43.0255 | 0 | 19.1% | 51.24 | 0
SF-03204 | Válvula Gaveta Fecho Rápido 1 1/2” para filtro de óleo diesel | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03205 | Chave boia para filtro de óleo diesel | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03206 | União BSP 1 1/2” para filtro de óleo diesel | un | 0 | 73.454 | 0 | 19.1% | 87.48 | 0
SF-03207 | Tubo de aço-carbono 1 1/2” - Filtro de óleo diesel | m | 0 | 49.495 | 0 | 19.1% | 58.95 | 0
SF-03208 | Chave de nível tipo boia pera | un | 0 | 6.4241 | 0 | 19.1% | 7.65 | 0
SF-03209 | Projeto executivo de engenharia elétrica – Sistema de bombas do Bloco 01 | un | 0 | 5202.96 | 0 | 19.1% | 6196.73 | 0
SF-03210 | Quadro de transferência automática para sistema de bombas do Bloco 01 | un | 0 | 230.043 | 0 | 19.1% | 273.98 | 0
SF-03211 | Painel para acionamento de bombas do sistema de drenagem de águas pluviais do Bloco 01 | un | 0 | 230.043 | 0 | 19.1% | 273.98 | 0
SF-03212 | Painel para acionamento de bombas do sistema de esgoto do Bloco 01 | un | 0 | 230.043 | 0 | 19.1% | 273.98 | 0
SF-03213 | Transmissor de nível ultrassônico | un | 0 | 33.7598 | 0 | 19.1% | 40.21 | 0
SF-03214 | Bloco vazado de concreto simples com 02 furos (19x19x39 - Classe A) | un | 0 | 6.3745 | 0 | 19.1% | 7.59 | 0
SF-03215 | Bloco vazado de concreto simples tipo canaleta (19x19x39 - Classe A) | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-03216 | Bloco vazado de concreto simples tipo compensador A (19x19x9 - Classe A) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03217 | Bloco vazado de concreto simples tipo compensador A (19x19x9 - Classe C) | un | 0 | 1.919 | 0 | 19.1% | 2.29 | 0
SF-03218 | Coroa diamantada completa - comprimento > 40 cm, Ø furo = 75 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03219 | Coroa diamantada completa - comprimento > 40 cm, Ø furo = 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03220 | Graute industrializado, 50 MPa ≤ fck ≤ 60 Mpa | 25 kg | 0 | 42.0375 | 0 | 19.1% | 50.07 | 0
SF-03221 | Tela metálica para reboco | m2 | 0 | 16.2165 | 0 | 19.1% | 19.31 | 0
SF-03222 | Vergalhão Ca-60 Diâmetro 4,2 mm | m | 0 | 0.83358 | 0 | 19.1% | 0.99 | 0
SF-03223 | Vermiculita Expandida | 100 L | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-03224 | Conector Macho 20 mm x 1/2” para tubo PEX para gás GLP | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03225 | Conector Macho 26 mm x 3/4” para tubo PEX para gás GLP | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-03226 | Cotovelo Macho 20 mm x 1/2” para tubo PEX para gás GLP | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03227 | Kit de ferramentas para tubo PEX multicamadas para gás | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03228 | Mármore Branco Especial para piso e parede | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-03229 | Redução 26 mm x 20 mm para tubo PEX para gás GLP | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-03230 | Tê Fêmea 26 mm x 3/4” para tubo PEX para gás GLP | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-03231 | Tubo de sistema PEX multicamada flexível 20 mm para gás | m | 0 | 14.2975 | 0 | 19.1% | 17.03 | 0
SF-03232 | Tubo de sistema PEX multicamada flexível 26 mm para gás | m | 0 | 19.7885 | 0 | 19.1% | 23.57 | 0
SF-03233 | Tubo quadrado em metalon - 50x50 mm - chapa 16 | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03234 | Tela mosquiteiro em aço galvanizado, malha 14, fio 31 | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-03235 | Pastilha de porcelana (2 x 2 cm) | m2 | 0 | 243.6816 | 0 | 19.1% | 290.22 | 0
SF-03236 | Projeto Executivo para Central Fotovoltaica de Minigeração de Energia Elétrica - Bloco 14 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03237 | Central de Minigeração de Energia Elétrica Fotovoltaica Bloco 14 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03238 | Eletroduto PEAD de 4” | m | 0 | 22.889 | 0 | 19.1% | 27.26 | 0
SF-03239 | Assistência Técnica e Manutenção de Central de Minigeração de Energia Elétrica Fotovoltaica Distribuída - Bloco 14 | mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-03240 | Laudo de estabilidade estrutural - Bloco 14 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03241 | Projeto de adaptação/modificação/reforço da estrutura e suas fundações para os novos usos - Bloco 14 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03242 | Poste de Concreto Circular L = 12 m | un | 0 | 1929.5745 | 0 | 19.1% | 2298.12 | 0
SF-03243 | Poste de Concreto Circular L = 9 m | un | 0 | 1677.9362 | 0 | 19.1% | 1998.42 | 0
SF-03244 | Suporte para luminária de poste triplo | un | 0 | 13.3332 | 0 | 19.1% | 15.88 | 0
SF-03245 | Remoção de poste de iluminação | un | 0 | 266.665 | 0 | 19.1% | 317.6 | 0
SF-03246 | Remoção de braço de iluminação | un | 0 | 42.6664 | 0 | 19.1% | 50.82 | 0
SF-03247 | Cabo 3 x 10 mm² | m | 0 | 3.283 | 0 | 19.1% | 3.91 | 0
SF-03248 | Quadro elétrico TTA - 11 disjuntores terminais para uso externo | un | 0 | 230.043 | 0 | 19.1% | 273.98 | 0
SF-03249 | Luminária LED para poste 230 W | un | 0 | 548.1217 | 0 | 19.1% | 652.81 | 0
SF-03250 | Eletroduto PEAD 1 1/2”(40 mm) | m | 0 | 8.4746 | 0 | 19.1% | 10.09 | 0
SF-03251 | Cabo 3 x 6 mm² | m | 0 | 0.73817 | 0 | 19.1% | 0.88 | 0
SF-03252 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 1” | m | 0 | 26.6665 | 0 | 19.1% | 31.76 | 0
SF-03253 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 1 1/2” | m | 0 | 39.9997 | 0 | 19.1% | 47.64 | 0
SF-03254 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 2” | m | 0 | 39.9997 | 0 | 19.1% | 47.64 | 0
SF-03255 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 3” | m | 0 | 53.333 | 0 | 19.1% | 63.52 | 0
SF-03256 | Projeto Executivo de Iluminação viária | un | 0 | 5931.39 | 0 | 19.1% | 7064.29 | 0
SF-03257 | Luminária LED para poste 150 W | un | 0 | 482.3057 | 0 | 19.1% | 574.43 | 0
SF-03258 | Suporte para luminária de poste quádruplo | un | 0 | 13.3332 | 0 | 19.1% | 15.88 | 0
SF-03259 | Braço para iluminação | un | 0 | 136.7709 | 0 | 19.1% | 162.89 | 0
SF-03260 | Quadro elétrico TTA - 18 disjuntores terminais | un | 1 | 4986.4279 | 4986.4279 | 11.26% | 5547.9 | 5547.9
SF-03261 | Condulete de alumínio de 3/4’’ | un | 38 | 27.0928 | 1029.5249 | 19.1% | 32.27 | 1226.26
SF-03262 | Curva 90° PVC soldável 25 mm | un | 0 | 2.698 | 0 | 19.1% | 3.21 | 0
SF-03263 | Ar-condicionado split dutado 24.000 BTU/h | un | 0 | 209.3947 | 0 | 19.1% | 249.39 | 0
SF-03264 | Cerâmica para revestimento de PAREDES de superfícies internas | m2 | 0 | 36.2107 | 0 | 19.1% | 43.13 | 0
SF-03265 | Cerâmica para revestimento de PISOS de superfícies internas | m2 | 0 | 36.2107 | 0 | 19.1% | 43.13 | 0
SF-03266 | Cerâmica de linha industrial para revestimento de PISOS E PAREDES de superfícies internas e externas | m2 | 0 | 36.2107 | 0 | 19.1% | 43.13 | 0
SF-03267 | Cortina de Linho Sintético – Linha Residencial | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03268 | Forro de Cortina em Microfibra – Linha Residencial | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03269 | Trilho Duplo em Alumínio para Cortinas – Linha Residencial | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03270 | Trilho Triplo em Alumínio para Cortinas – Linha Residencial | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03271 | Trilho Simples em Alumínio para Cortinas – Linha Residencial | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03272 | Varão Duplo Cromado para Cortinas – Linha Residencial | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03273 | Cortina tipo Blecaute – Linha Residencial | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03274 | Lixamento, desbaste ou lapidação mecânica de superfície de alta resistência | m2 | 0 | 15.3865 | 0 | 19.1% | 18.33 | 0
SF-03275 | Projeto Executivo para a Climatização da Sala de Leitura e Hall de Entrada da COBIB | un | 0 | 5931.39 | 0 | 19.1% | 7064.29 | 0
SF-03276 | Grelha de Captação de Ar Externo com Damper e Filtro | un | 0 | 171.2707 | 0 | 19.1% | 203.98 | 0
SF-03277 | Grelha de retorno com aletas horizontais 1225x525 mm | un | 0 | 171.2707 | 0 | 19.1% | 203.98 | 0
SF-03278 | Grelha retangular 325x125 mm | un | 0 | 171.2707 | 0 | 19.1% | 203.98 | 0
SF-03279 | Ar-condicionado Fan-Coil 5,0 TR com Acessórios | un | 0 | 942.5449 | 0 | 19.1% | 1122.57 | 0
SF-03280 | Ar-condicionado Fan-Coil 3,5 TR com Acessórios | un | 0 | 942.5449 | 0 | 19.1% | 1122.57 | 0
SF-03281 | Quadro para acionamento, proteção e controle de sistema de climatização por fan coil – capacidade até 5 TR | un | 0 | 230.043 | 0 | 19.1% | 273.98 | 0
SF-03282 | Sistema de Dutos Helicoidais Ovalizados | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-03283 | Bota de segurança em couro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03284 | Cinto de Segurança Tipo Paraquedista e Talabarte em Y | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03285 | Locação de Sistema de Geração Distribuída Solar Fotovoltaica | mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-03286 | Especificações Técnicas de Usina Minigeradora Solar Fotovoltaica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03287 | Projetos Executivos de Usina Minegeradora Fotovoltaica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03288 | Sondagem e Modelagem Geoelétrica (Medição de Resistividade e Estratificação do solo) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03289 | Curva de transposição PVC soldável 25 mm | un | 0 | 6.042 | 0 | 19.1% | 7.2 | 0
SF-03290 | Joelho 90° PVC soldável 25 mm | un | 0 | 0.6555 | 0 | 19.1% | 0.78 | 0
SF-03291 | Joelho 45° PVC soldável 25 mm | un | 0 | 1.3585 | 0 | 19.1% | 1.62 | 0
SF-03292 | Joelho 90° PVC soldável com rosca 25 mm x 1/2” ou 3/4” | un | 0 | 2.1945 | 0 | 19.1% | 2.61 | 0
SF-03293 | Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão 25 mm x 1/2” | un | 0 | 4.8355 | 0 | 19.1% | 5.76 | 0
SF-03294 | Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão 25 mm x 3/4” | un | 0 | 7.2865 | 0 | 19.1% | 8.68 | 0
SF-03295 | Tê PVC soldável 25 mm | un | 0 | 1.083 | 0 | 19.1% | 1.29 | 0
SF-03296 | Tê PVC soldável com rosca na bolsa central 25 mm x 3/4” | un | 0 | 3.819 | 0 | 19.1% | 4.55 | 0
SF-03297 | Tê PVC soldável com rosca na bolsa central 25 mm x 1/2” | un | 0 | 4.693 | 0 | 19.1% | 5.59 | 0
SF-03298 | Cap PVC soldável 25 mm | un | 0 | 1.1305 | 0 | 19.1% | 1.35 | 0
SF-03299 | Luva PVC soldável com rosca 25 mm x 1/2” ou 3/4” | un | 0 | 1.653 | 0 | 19.1% | 1.97 | 0
SF-03300 | Luva PVC soldável com bucha de latão 25 mm x 1/2” | un | 0 | 5.4055 | 0 | 19.1% | 6.44 | 0
SF-03301 | Luva PVC soldável com bucha de latão 25 mm x 3/4” | un | 0 | 5.928 | 0 | 19.1% | 7.06 | 0
SF-03302 | Luva de correr PVC soldável 25 mm | un | 0 | 11.153 | 0 | 19.1% | 13.28 | 0
SF-03303 | Luva simples PVC soldável 25 mm | un | 0 | 0.741 | 0 | 19.1% | 0.88 | 0
SF-03304 | União de PVC soldável 25 mm | un | 0 | 7.22 | 0 | 19.1% | 8.6 | 0
SF-03305 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 25 mm x 3/4” | un | 0 | 0.8075 | 0 | 19.1% | 0.96 | 0
SF-03306 | Adaptador flange PVC soldável 25 mm x 3/4” | un | 0 | 11.134 | 0 | 19.1% | 13.26 | 0
SF-03307 | Joelho 90° PVC soldável 32 mm | un | 0 | 2.185 | 0 | 19.1% | 2.6 | 0
SF-03308 | Joelho 45° PVC soldável 32 mm | un | 0 | 3.743 | 0 | 19.1% | 4.46 | 0
SF-03309 | Cap PVC soldável 32 mm | un | 0 | 1.843 | 0 | 19.1% | 2.2 | 0
SF-03310 | Curva 90° PVC soldável 32 mm | un | 0 | 5.833 | 0 | 19.1% | 6.95 | 0
SF-03311 | Tê PVC soldável 32 mm | un | 0 | 3.4105 | 0 | 19.1% | 4.06 | 0
SF-03312 | Luva simples PVC soldável 32 mm | un | 0 | 1.805 | 0 | 19.1% | 2.15 | 0
SF-03313 | Luva de correr PVC soldável 32 mm | un | 0 | 19.798 | 0 | 19.1% | 23.58 | 0
SF-03314 | União PVC soldável 32 mm | un | 0 | 12.16 | 0 | 19.1% | 14.48 | 0
SF-03315 | Bucha de redução longa PVC soldável de 32 mm x 20 mm | un | 0 | 2.546 | 0 | 19.1% | 3.03 | 0
SF-03316 | Bucha de redução curta PVC soldável de 32 mm x 25 mm | un | 0 | 0.8645 | 0 | 19.1% | 1.03 | 0
SF-03317 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 32 mm x 1” | un | 0 | 1.615 | 0 | 19.1% | 1.92 | 0
SF-03318 | Adaptador flange PVC soldável 32 mm x 1” | un | 0 | 16.7485 | 0 | 19.1% | 19.95 | 0
SF-03319 | Joelho 90° PVC soldável 40 mm | un | 0 | 5.3295 | 0 | 19.1% | 6.35 | 0
SF-03320 | Cap PVC soldável 40 mm | un | 0 | 3.553 | 0 | 19.1% | 4.23 | 0
SF-03321 | Curva 90° PVC soldável 40 mm | un | 0 | 10.8585 | 0 | 19.1% | 12.93 | 0
SF-03322 | Joelho 45° PVC soldável 40 mm | un | 0 | 5.3865 | 0 | 19.1% | 6.42 | 0
SF-03323 | Tê PVC soldável 40 mm | un | 0 | 8.3315 | 0 | 19.1% | 9.92 | 0
SF-03324 | Luva simples PVC soldável 40 mm | un | 0 | 3.8475 | 0 | 19.1% | 4.58 | 0
SF-03325 | Luva de correr PVC soldável 40 mm | un | 0 | 25.593 | 0 | 19.1% | 30.48 | 0
SF-03326 | União PVC soldável 40 mm | un | 0 | 23.3795 | 0 | 19.1% | 27.84 | 0
SF-03327 | Bucha de redução curta PVC soldável de 40 mm x 32 mm | un | 0 | 1.9 | 0 | 19.1% | 2.26 | 0
SF-03328 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 40 mm x 1 1/4” | un | 0 | 3.344 | 0 | 19.1% | 3.98 | 0
SF-03329 | Adaptador flange PVC soldável 40 mm x 1 1/4” | un | 0 | 25.0705 | 0 | 19.1% | 29.86 | 0
SF-03330 | Joelho 90° PVC soldável 50 mm | un | 0 | 4.5125 | 0 | 19.1% | 5.37 | 0
SF-03331 | Cap PVC soldável 50 mm | un | 0 | 6.4125 | 0 | 19.1% | 7.64 | 0
SF-03332 | Curva 90° PVC soldável 50 mm | un | 0 | 11.7895 | 0 | 19.1% | 14.04 | 0
SF-03333 | Joelho 45° PVC soldável 50 mm | un | 0 | 6.764 | 0 | 19.1% | 8.06 | 0
SF-03334 | Tê PVC soldável 50 mm | un | 0 | 8.7115 | 0 | 19.1% | 10.38 | 0
SF-03335 | Luva simples PVC soldável 50 mm | un | 0 | 3.9425 | 0 | 19.1% | 4.7 | 0
SF-03336 | Luva de correr PVC soldável 50 mm | un | 0 | 25.802 | 0 | 19.1% | 30.73 | 0
SF-03337 | União PVC soldável 50 mm | un | 0 | 24.966 | 0 | 19.1% | 29.73 | 0
SF-03338 | Bucha de redução curta PVC soldável de 50 mm x 40 mm | un | 0 | 3.2965 | 0 | 19.1% | 3.93 | 0
SF-03339 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 50 mm x 1 1/2” | un | 0 | 4.028 | 0 | 19.1% | 4.8 | 0
SF-03340 | Adaptador flange PVC soldável 50 mm x 1 1/2” | un | 0 | 23.693 | 0 | 19.1% | 28.22 | 0
SF-03341 | Curva 90° PVC soldável 60 mm | un | 0 | 30.8085 | 0 | 19.1% | 36.69 | 0
SF-03342 | Luva de correr PVC soldável 60 mm | un | 0 | 35.4635 | 0 | 19.1% | 42.24 | 0
SF-03343 | Bucha de redução curta PVC soldável de 60 mm x 50 mm | un | 0 | 6.156 | 0 | 19.1% | 7.33 | 0
SF-03344 | Adaptador flange PVC soldável 60 mm x 2” | un | 0 | 41.401 | 0 | 19.1% | 49.31 | 0
SF-03345 | Joelho 90° PVC soldável 75 mm | un | 0 | 77.14 | 0 | 19.1% | 91.87 | 0
SF-03346 | Cap PVC soldável 75 mm | un | 0 | 18.8765 | 0 | 19.1% | 22.48 | 0
SF-03347 | Joelho 45° PVC soldável 75 mm | un | 0 | 58.9285 | 0 | 19.1% | 70.18 | 0
SF-03348 | Curva 90° PVC soldável 75 mm | un | 0 | 47.3005 | 0 | 19.1% | 56.33 | 0
SF-03349 | Tê PVC soldável 75 mm | un | 0 | 51.889 | 0 | 19.1% | 61.8 | 0
SF-03350 | Luva simples PVC soldável 75 mm | un | 0 | 17.651 | 0 | 19.1% | 21.02 | 0
SF-03351 | Luva de correr PVC soldável 75 mm | un | 0 | 23.6645 | 0 | 19.1% | 28.18 | 0
SF-03352 | União PVC soldável 75 mm | un | 0 | 132.297 | 0 | 19.1% | 157.57 | 0
SF-03353 | Bucha de redução curta PVC soldável de 75 mm x 60 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-03354 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 75 mm x 2 1/2” | un | 0 | 17.5655 | 0 | 19.1% | 20.92 | 0
SF-03355 | Adaptador Flange Caixa Dágua Soldável 75 mm x 2 1/2” | un | 0 | 192.964 | 0 | 19.1% | 229.82 | 0
SF-03356 | Joelho 90° PVC soldável 85 mm | un | 0 | 92.226 | 0 | 19.1% | 109.84 | 0
SF-03357 | Cap PVC soldável 85 mm | un | 0 | 15.3615 | 0 | 19.1% | 18.3 | 0
SF-03358 | Joelho 45° PVC soldável 85 mm | un | 0 | 72.7225 | 0 | 19.1% | 86.61 | 0
SF-03359 | Curva 90° PVC soldável 85 mm | un | 0 | 60.6005 | 0 | 19.1% | 72.18 | 0
SF-03360 | Tê PVC soldável 85 mm | un | 0 | 70.5565 | 0 | 19.1% | 84.03 | 0
SF-03361 | Luva simples PVC soldável 85 mm | un | 0 | 39.6245 | 0 | 19.1% | 47.19 | 0
SF-03362 | Luva de correr PVC soldável 85 mm | un | 0 | 23.6645 | 0 | 19.1% | 28.18 | 0
SF-03363 | Bucha de redução curta PVC soldável de 85 mm x 75 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-03364 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 85 mm x 3” | un | 0 | 24.2155 | 0 | 19.1% | 28.84 | 0
SF-03365 | Joelho 90° PVC soldável 110 mm | un | 0 | 186.8745 | 0 | 19.1% | 222.57 | 0
SF-03366 | Joelho 45° PVC soldável 110 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-03367 | Cap PVC soldável 110 mm | un | 0 | 23.522 | 0 | 19.1% | 28.01 | 0
SF-03368 | Curva 90° PVC soldável 110 mm | un | 0 | 119.8045 | 0 | 19.1% | 142.69 | 0
SF-03369 | Luva simples PVC soldável 110 mm | un | 0 | 67.279 | 0 | 19.1% | 80.13 | 0
SF-03370 | Luva de correr PVC soldável 110 mm | un | 0 | 37.6675 | 0 | 19.1% | 44.86 | 0
SF-03371 | União PVC soldável 110 mm | un | 0 | 344.1565 | 0 | 19.1% | 409.89 | 0
SF-03372 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 110 mm x 4” | un | 0 | 39.083 | 0 | 19.1% | 46.55 | 0
SF-03373 | Adaptador flange PVC soldável 110 mm x 4” | un | 0 | 241.357 | 0 | 19.1% | 287.46 | 0
SF-03374 | Luva simples PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm | un | 0 | 3.8475 | 0 | 19.1% | 4.58 | 0
SF-03375 | Luva de correr PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-03376 | Junção PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm | un | 0 | 3.287 | 0 | 19.1% | 3.91 | 0
SF-03377 | Tê PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm | un | 0 | 3.2015 | 0 | 19.1% | 3.81 | 0
SF-03378 | Cap PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm | un | 0 | 3.553 | 0 | 19.1% | 4.23 | 0
SF-03379 | Joelho 90° com anel PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm | un | 0 | 4.9305 | 0 | 19.1% | 5.87 | 0
SF-03380 | Joelho 90° PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm | un | 0 | 1.9285 | 0 | 19.1% | 2.3 | 0
SF-03381 | Joelho 45° PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm | un | 0 | 2.147 | 0 | 19.1% | 2.56 | 0
SF-03382 | Curva longa 90° PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm | un | 0 | 6.023 | 0 | 19.1% | 7.17 | 0
SF-03383 | Luva simples PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm | un | 0 | 2.8785 | 0 | 19.1% | 3.43 | 0
SF-03384 | Luva de correr PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm | un | 0 | 9.785 | 0 | 19.1% | 11.65 | 0
SF-03385 | Junção PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm | un | 0 | 8.5785 | 0 | 19.1% | 10.22 | 0
SF-03386 | Tê PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm | un | 0 | 6.536 | 0 | 19.1% | 7.78 | 0
SF-03387 | Joelho 90° com anel PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-03388 | Joelho 90° PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm | un | 0 | 2.66 | 0 | 19.1% | 3.17 | 0
SF-03389 | Cap PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm | un | 0 | 3.895 | 0 | 19.1% | 4.64 | 0
SF-03390 | Bucha de redução PVC esgoto ou águas pluviais 50 x 40 mm | un | 0 | 4.617 | 0 | 19.1% | 5.5 | 0
SF-03391 | Curva longa 90° PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm | un | 0 | 11.9035 | 0 | 19.1% | 14.18 | 0
SF-03392 | Luva simples PVC esgoto ou águas pluviais 70 mm | un | 0 | 5.833 | 0 | 19.1% | 6.95 | 0
SF-03393 | Joelho 90° PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm | un | 0 | 6.0515 | 0 | 19.1% | 7.21 | 0
SF-03394 | Curva longa 90° PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm | un | 0 | 38.7505 | 0 | 19.1% | 46.15 | 0
SF-03395 | Joelho 45° PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm | un | 0 | 6.897 | 0 | 19.1% | 8.21 | 0
SF-03396 | Luva de correr PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm | un | 0 | 10.868 | 0 | 19.1% | 12.94 | 0
SF-03397 | Tê PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm | un | 0 | 24.947 | 0 | 19.1% | 29.71 | 0
SF-03398 | Cap PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm | un | 0 | 9.2435 | 0 | 19.1% | 11.01 | 0
SF-03399 | Redução Excêntrica PVC esgoto ou águas pluviais 75 x 50 mm | un | 0 | 6.7735 | 0 | 19.1% | 8.07 | 0
SF-03400 | Luva simples PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm | un | 0 | 5.7 | 0 | 19.1% | 6.79 | 0
SF-03401 | Joelho 90° PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm | un | 0 | 7.2295 | 0 | 19.1% | 8.61 | 0
SF-03402 | Curva longa 90° PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm | un | 0 | 50.7205 | 0 | 19.1% | 60.41 | 0
SF-03403 | Joelho 45° PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm | un | 0 | 7.9515 | 0 | 19.1% | 9.47 | 0
SF-03404 | Junção dupla PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm | un | 0 | 36.442 | 0 | 19.1% | 43.4 | 0
SF-03405 | Junção Simples 100 x 100 mm | un | 0 | 20.9 | 0 | 19.1% | 24.89 | 0
SF-03406 | Cap PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm | un | 0 | 11.172 | 0 | 19.1% | 13.31 | 0
SF-03407 | Tê PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm | un | 0 | 38.0855 | 0 | 19.1% | 45.36 | 0
SF-03408 | Tê inspeção PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm | un | 0 | 35.701 | 0 | 19.1% | 42.52 | 0
SF-03409 | Joelho com visita PVC esgoto ou águas pluviais 100x75 mm | un | 0 | 17.67 | 0 | 19.1% | 21.04 | 0
SF-03410 | Redução PVC esgoto ou águas pluviais 100x75 mm | un | 0 | 9.0535 | 0 | 19.1% | 10.78 | 0
SF-03411 | Luva simples PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm | un | 0 | 28.538 | 0 | 19.1% | 33.99 | 0
SF-03412 | Luva de correr PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm | un | 0 | 65.113 | 0 | 19.1% | 77.55 | 0
SF-03413 | Junção PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm | un | 0 | 159.0205 | 0 | 19.1% | 189.39 | 0
SF-03414 | Tê PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm | un | 0 | 100.8805 | 0 | 19.1% | 120.15 | 0
SF-03415 | Joelho 90° PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm | un | 0 | 52.478 | 0 | 19.1% | 62.5 | 0
SF-03416 | Joelho 45° PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm | un | 0 | 57.0095 | 0 | 19.1% | 67.9 | 0
SF-03417 | Curva longa 90° PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm | un | 0 | 132.563 | 0 | 19.1% | 157.88 | 0
SF-03418 | Cap PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm | un | 0 | 54.796 | 0 | 19.1% | 65.26 | 0
SF-03419 | Redução PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm x 100 mm | un | 0 | 48.07 | 0 | 19.1% | 57.25 | 0
SF-03420 | Joelho 45° cobre 35 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03421 | Joelho 90° cobre 35 mm | un | 0 | 45.2105 | 0 | 19.1% | 53.85 | 0
SF-03422 | Luva cobre 35 mm | un | 0 | 28.082 | 0 | 19.1% | 33.45 | 0
SF-03423 | Tê cobre 35 mm | un | 0 | 64.6665 | 0 | 19.1% | 77.02 | 0
SF-03424 | União cobre 35 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03425 | Redução cobre 35 mm x 22 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03426 | Cap cobre 35 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03427 | Joelho 45° cobre 42 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03428 | Joelho 90° cobre 42 mm | un | 0 | 69.3785 | 0 | 19.1% | 82.63 | 0
SF-03429 | Luva cobre 42 mm | un | 0 | 35.6155 | 0 | 19.1% | 42.42 | 0
SF-03430 | Tê cobre 42 mm | un | 0 | 83.315 | 0 | 19.1% | 99.23 | 0
SF-03431 | União cobre 42 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03432 | Redução cobre 42 mm x 35 mm | un | 0 | 39.957 | 0 | 19.1% | 47.59 | 0
SF-03433 | Cap cobre 42 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03434 | Joelho 90° cobre 54 mm | un | 0 | 110.143 | 0 | 19.1% | 131.18 | 0
SF-03435 | Joelho 45° cobre 54 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03436 | Luva cobre 54 mm | un | 0 | 58.178 | 0 | 19.1% | 69.29 | 0
SF-03437 | Tê cobre 54 mm | un | 0 | 164.673 | 0 | 19.1% | 196.13 | 0
SF-03438 | União cobre 54 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03439 | Redução cobre 54 mm x 42 mm | un | 0 | 56.3445 | 0 | 19.1% | 67.11 | 0
SF-03440 | Cap cobre 54 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03441 | Joelho 90° cobre 66 mm | un | 0 | 383.5245 | 0 | 19.1% | 456.78 | 0
SF-03442 | Joelho 45° cobre 66 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03443 | Luva cobre 66 mm | un | 0 | 190.684 | 0 | 19.1% | 227.1 | 0
SF-03444 | Tê cobre 66 mm | un | 0 | 468.749 | 0 | 19.1% | 558.28 | 0
SF-03445 | União cobre 66 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03446 | Redução cobre 66 mm x 54 mm | un | 0 | 175.617 | 0 | 19.1% | 209.16 | 0
SF-03447 | Cap cobre 66 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03448 | Joelho 90° cobre 79 mm | un | 0 | 367.7735 | 0 | 19.1% | 438.02 | 0
SF-03449 | Joelho 45º cobre 79 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03450 | Luva cobre 79 mm | un | 0 | 291.9445 | 0 | 19.1% | 347.71 | 0
SF-03451 | Tê cobre 79 mm | un | 0 | 733.3905 | 0 | 19.1% | 873.47 | 0
SF-03452 | União cobre 79 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03453 | Redução cobre 79 mm x 66 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03454 | Cap cobre 79 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03455 | Torneira metal de jardim com bico 1/2” | un | 0 | 54.549 | 0 | 19.1% | 64.97 | 0
SF-03456 | Niple de aço-carbono galvanizado 1/2” | un | 0 | 12.2645 | 0 | 19.1% | 14.61 | 0
SF-03457 | Niple de aço-carbono galvanizado 3/4” | un | 0 | 15.846 | 0 | 19.1% | 18.87 | 0
SF-03458 | Bucha de redução em ferro galvanizado 3/4” x 1/2” | un | 0 | 7.3245 | 0 | 19.1% | 8.72 | 0
SF-03459 | Bucha de redução PVC roscável 3/4” x 1/2” | un | 0 | 1.064 | 0 | 19.1% | 1.27 | 0
SF-03460 | Luva de correr PVC roscável 3/4” | un | 0 | 16.8055 | 0 | 19.1% | 20.02 | 0
SF-03461 | Luva de correr PVC roscável 1 1/2” | un | 0 | 42.1325 | 0 | 19.1% | 50.18 | 0
SF-03462 | Luva de correr PVC roscável 2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03463 | Luva de correr CPVC 22 mm – Linha Residencial | un | 0 | 8.2555 | 0 | 19.1% | 9.83 | 0
SF-03464 | Luva de correr CPVC 28 mm – Linha Residencial | un | 0 | 12.2075 | 0 | 19.1% | 14.54 | 0
SF-03465 | Plug PVC roscável 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03466 | Plug PVC roscável 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03467 | Prolongador para registro de pressão ou gaveta - comprimento 10, 20 ou 40 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03468 | Resistência Elétrica tubular de imersão para boiler, 220 V 3000 W, rosca 1 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03469 | Resistência Elétrica tubular de imersão para boiler, 220 V 3000 W, rosca 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03470 | Caixa de Gordura 4 litros | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03471 | Perfil em MDF para acabamento de piso sintético laminado flutuante - Instalação/Substituição | m | 0 | 5.8806 | 0 | 19.1% | 7 | 0
SF-03472 | Supervisor(a) Técnico(a) - Sistemas Construtivos | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03473 | Motobomba de circulação de água 45 W 220V | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03474 | Vidro temperado incolor com 6 mm de espessura | m2 | 0 | 293.9398 | 0 | 19.1% | 350.08 | 0
SF-03475 | Vidro temperado incolor com 6 mm de espessura, tipo JUMBO | m2 | 0 | 293.9398 | 0 | 19.1% | 350.08 | 0
SF-03476 | Bobina de Papelão Ondulado | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-03477 | Remoção de revestimento sintético fixado por encaixe | m2 | 0 | 15.8662 | 0 | 19.1% | 18.9 | 0
SF-03478 | Tapume em telha metálica | m2 | 0 | 82.597 | 0 | 19.1% | 98.37 | 0
SF-03479 | Bloco vazado de concreto simples com 02 furos (11,5 x 19 x 39 cm - Classe C) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03480 | Solo para aterro (com transporte) | m3 | 0 | 49.685 | 0 | 19.1% | 59.17 | 0
SF-03481 | Perfuratriz diamantada com coluna | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03482 | Rejunte resinado acrílico - Aplicação/Substituição | kg | 0 | 10.5057 | 0 | 19.1% | 12.51 | 0
SF-03483 | Remoção de splitão/fan-coil | un | 0 | 596.5785 | 0 | 19.1% | 710.52 | 0
SF-03484 | Forro em réguas de alumínio | m2 | 0 | 23.5172 | 0 | 19.1% | 28.01 | 0
SF-03485 | Projeto executivo de engenharia elétrica – Climatização do Bloco 17 por split | un | 0 | 5931.39 | 0 | 19.1% | 7064.29 | 0
SF-03486 | Quadro elétrico TTA - Sistema de climatização do Bloco 17 por split | un | 0 | 230.043 | 0 | 19.1% | 273.98 | 0
SF-03487 | Técnico de Segurança do Trabalho - Trabalho em Altura e Espaços Confinados | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03488 | Película de aplicação externa para controle solar para clarabóias | m2 | 0 | 4.0883 | 0 | 19.1% | 4.87 | 0
SF-03489 | Pá de bico com cabo de 71cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03490 | Instalação de telha de fibrocimento, metálica ou cerâmica reaproveitada | m2 | 0 | 12.6196 | 0 | 19.1% | 15.03 | 0
SF-03491 | Vergalhão Ca-50 Diâmetro 16,0 mm | m | 0 | 11.0484 | 0 | 19.1% | 13.16 | 0
SF-03492 | Grelha em ferro nodular, classe C250 - 300 × 1000 x 50 mm, com requadro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03493 | Grelha em ferro nodular, classe D400 - 335 × 685 x 100mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03494 | Claraboia tipo bolha em acrílico | m2 | 0 | 924.3384 | 0 | 19.1% | 1100.89 | 0
SF-03495 | Mosaico de Pedra portuguesa (petit pavé) | m2 | 0 | 227.5064 | 0 | 19.1% | 270.96 | 0
SF-03496 | Instalação de mosaico de pedra portuguesa (petit pavé) reaproveitada | m2 | 0 | 72.4949 | 0 | 19.1% | 86.34 | 0
SF-03497 | Locação de Escavadeira (peso operacional ≥ 21 t) com operador e transporte | un x mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-03498 | Locação de Minicarregadeira (peso operacional ≥ 2,8 t) com operador e transporte | un x mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-03499 | Locação de Minicarregadeira (peso operacional ≥ 2,8 t) com rompedor hidráulico, operador e transporte | un x mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-03500 | Locação de Rolo compactador tipo pé de carneiro 11t, com operador e transporte | un x mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-03501 | Tela de poliéster estruturante para reforço de impermeabilização | m2 | 0 | 4.5252 | 0 | 19.1% | 5.39 | 0
SF-03502 | Cantoneira laminada em alumínio abas iguais 3/4” x 1/16” | m | 0 | 26.5278 | 0 | 19.1% | 31.59 | 0
SF-03503 | Conector CPVC 22mm x 3/4” – Linha Residencial | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03504 | Forro metálico suspenso tipo colmeia (módulo 625 x 625 mm, com estrutura) | m2 | 0 | 66.7541 | 0 | 19.1% | 79.5 | 0
SF-03505 | Acesso por corda (rapel) para trabalho em altura | dia | 0 |  |  | 19.1%
SF-03506 | Escoramento de vala, tipo descontínuo (profundidade ≤ 3 m, largura < 2,5 m) | m2 | 0 | 46.1061 | 0 | 19.1% | 54.91 | 0
SF-03507 | Luminária 2 x 28 W de embutir | un | 0 | 40.7613 | 0 | 19.1% | 48.55 | 0
SF-03508 | Luminária 2 x 28 W de sobrepor | un | 0 | 40.7613 | 0 | 19.1% | 48.55 | 0
SF-03509 | Técnico(a) em Edificações - Planejamento de Manutenção (plantonista diurno) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03510 | Placa cimentícia lisa de 1,20 x 2,40m (e=10mm), sem estrutura | m2 | 0 | 80.655 | 0 | 19.1% | 96.06 | 0
SF-03511 | Pedestal flangeado para motobomba submersível com bocal de recalque de 4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03512 | Curva flangeada para motobomba submersível com bocal de recalque de 3" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03513 | Caixa d’água com tampa vedada 310 litros | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03514 | Eletrocentro - CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03515 | Projeto executivo do eletrocentro - CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03516 | Projeto Executivo para Central Fotovoltaica de Minigeração de Energia Elétrica - CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03517 | Central de Minigeração de Energia Elétrica Fotovoltaica - CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03518 | Transformador a seco 2000 kVA – 13,8 / 0,38 kV | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03519 | Manutenção on site – Grupo motor-gerador e instalações associadas - CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03520 | Projeto executivo de engenharia elétrica para o CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03521 | Técnico(a) em Edificações - Planejamento de Manutenção (plantonista noturno) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03522 | Painel para sistema de automação e comunicação – CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03523 | Painel de distribuição em média tensão – PMT-CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03524 | Painel geral de baixa tensão – PGBT-CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03525 | ESTUDO PRELIMINAR – Reforma e modernização dos estúdios, cabines de gravação, central técnica e sala de manutenção da Rádio Senado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03526 | ANTEPROJETO – Reforma e modernização dos estúdios, cabines de gravação, central técnica e sala de manutenção da Rádio Senado. | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03527 | Orçamentos Finais e Cronograma Físico-Financeiro para intervenções nos estúdios da Rádio Senado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03528 | Painel elétrico de iluminação e serviços externos - CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03529 | Painel elétrico de força e iluminação - CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03530 | Painel elétrico de distribuição parcial - CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03531 | Caixa para Medição de SPDA | un | 0 | 82.7242 | 0 | 19.1% | 98.52 | 0
SF-03532 | Engenheiro(a) / Arquiteto(a) pleno | hh | 0 | 133.0665 | 0 | 19.1% | 158.48 | 0
SF-03533 | Plataforma elevatória vertical para acessibilidade - CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03534 | Manutenção on site - Plataforma elevatória vertical para acessibilidade - CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03535 | Assistência Técnica e Manutenção de Central de Minigeração de Energia Elétrica Fotovoltaica Distribuída - CCPU | mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-03536 | Bloco autônomo de emergência 2400 lumens | un | 0 | 7.1215 | 0 | 19.1% | 8.48 | 0
SF-03537 | Luminária LED Highbay 200 W | un | 0 | 45.0739 | 0 | 19.1% | 53.68 | 0
SF-03538 | Impermeabilização rígida (semiflexível) com cimento modificado com polímero | m2 | 0 | 20.9515 | 0 | 19.1% | 24.95 | 0
SF-03539 | Bota de segurança em couro para servidores SINFRA - eletricidade | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03540 | Detector de fumaça para central Notifier NFS-320 | un | 0 | 17.0666 | 0 | 19.1% | 20.33 | 0
SF-03541 | Cabo blindado para sistema de alarme de incêndio 2 x 1,5 mm² | m | 0 | 1.5888 | 0 | 19.1% | 1.89 | 0
SF-03542 | Central de alarme contra incêndio inteligente | un | 0 | 106.666 | 0 | 19.1% | 127.04 | 0
SF-03543 | Cabo de cobre nu 35 mm² | m | 350 | 36.3599 | 12725.9514 | 19.1% | 43.3 | 15155
SF-03544 | Caixa de inspeção de aterramento 300 mm | un | 26 | 48.6038 | 1263.6983 | 19.1% | 57.89 | 1505.14
SF-03545 | Minicaptor 600 mm | un | 0 | 17.4481 | 0 | 19.1% | 20.78 | 0
SF-03546 | Caixa de gordura 4 litros | un | 0 | 142.2093 | 0 | 19.1% | 169.37 | 0
SF-03547 | Banco de aço | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03548 | Guarda corpo metálico com corrimão | m | 0 | 603.1239 | 0 | 19.1% | 718.32 | 0
SF-03549 | Tampa cega para caixa de gordura 25 cm de diâmetro | un | 0 | 2.6287 | 0 | 19.1% | 3.13 | 0
SF-03550 | Conector CPVC 28 mm x 1” – Linha Residencial | un | 0 | 23.5125 | 0 | 19.1% | 28 | 0
SF-03551 | Luva em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 22 mm | un | 0 | 6.3365 | 0 | 19.1% | 7.55 | 0
SF-03552 | Luminária Plafon LED Slim 15 W | un | 0 | 46.0332 | 0 | 19.1% | 54.83 | 0
SF-03553 | Luminária Plafon LED Slim 24 W | un | 0 | 46.0332 | 0 | 19.1% | 54.83 | 0
SF-03554 | Tampa unha simples metálica para caixas de piso 4" x 2" | un | 0 | 2.3417 | 0 | 19.1% | 2.79 | 0
SF-03555 | Tampa unha simples metálica para caixas de piso 4" x 4" | un | 0 | 2.3417 | 0 | 19.1% | 2.79 | 0
SF-03556 | Tampa unha dupla metálica para caixas de piso 4" x 4" | un | 0 | 2.3417 | 0 | 19.1% | 2.79 | 0
SF-03557 | Tomada 10 A para móveis | un | 0 | 16.9066 | 0 | 19.1% | 20.14 | 0
SF-03558 | Caixa de piso 4" x 2" | un | 0 | 18.4532 | 0 | 19.1% | 21.98 | 0
SF-03559 | Caixa de piso 4" x 4" | un | 0 | 18.4532 | 0 | 19.1% | 21.98 | 0
SF-03560 | Cabo de manobra de 2,5 metros, Categoria 6 (patch cord) | un | 0 | 0.6 | 0 | 19.1% | 0.71 | 0
SF-03561 | Rack padrão 19 polegadas, aberto, 40U | un | 0 | 1078.0217 | 0 | 19.1% | 1283.92 | 0
SF-03562 | Cabo de fibra óptica multimodo 24 fibras - Cabo tronco OM4 | m | 0 | 5.552 | 0 | 19.1% | 6.61 | 0
SF-03563 | Cordão Óptico Duplex Multimodo LC/LC | un | 0 | 17.0932 | 0 | 19.1% | 20.36 | 0
SF-03564 | DIO – Distribuidor Interno Óptico pré-terminado – 1U | un | 0 | 132.0473 | 0 | 19.1% | 157.27 | 0
SF-03565 | Módulo MPO/MPT para DIO | un | 0 | 26.4095 | 0 | 19.1% | 31.45 | 0
SF-03566 | Sistema de Climatização de Precisão para Reserva Técnica com Acessórios - CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03567 | Projeto Executivo para revitalização do CCPU - Estrutural | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03568 | Projeto Executivo para revitalização do CCPU - Fundações | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03569 | Projeto Executivo para revitalização do CCPU - Hidrossanitário | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03570 | Projeto Executivo para revitalização do CCPU - Pavimentação | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03571 | Projeto Executivo para revitalização do CCPU - Drenagem | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03572 | Projeto Executivo para revitalização do CCPU - Incêndio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03573 | Projeto Executivo para revitalização do CCPU - Impermeabilização | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03574 | Laudo de estabilidade estrutural - Centro Cultural dos Poderes da União (CCPU) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03575 | Alambrado em perfis metálicos retangulares de 2,03 x 2,50 m (AxL) | m | 0 | 74.0573 | 0 | 19.1% | 88.2 | 0
SF-03576 | Telha termoacústica em aço galvanizado com espessura isolante mínima de 30mm de poliisocianurato (PIR) | m2 | 0 | 11.606 | 0 | 19.1% | 13.82 | 0
SF-03577 | Bacia convencional para caixa de descarga acoplada – Linha Administrativa | un | 0 | 452.5034 | 0 | 19.1% | 538.93 | 0
SF-03578 | Chuveiro de Emergência e Lava Olhos em inox com pedal | un | 0 | 60.1303 | 0 | 19.1% | 71.62 | 0
SF-03579 | Tubo de aço-carbono galvanizado 2 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio | m | 0 | 111.5933 | 0 | 19.1% | 132.91 | 0
SF-03580 | Tubo de aço-carbono galvanizado 4” – Água Potável e Combate a Incêndio | m | 0 | 175.6232 | 0 | 19.1% | 209.17 | 0
SF-03581 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg | un | 8 | 185.8759 | 1487.0074 | 19.1% | 221.38 | 1771.04
SF-03582 | Sprinkler Pendente Cromado 3/4", 68 °C, Fator K115 (8,0) | un | 0 | 55.6175 | 0 | 19.1% | 66.24 | 0
SF-03583 | Tubo de aço-carbono galvanizado 3/4” – Água Potável e Combate a Incêndio | m | 0 | 38.7465 | 0 | 19.1% | 46.15 | 0
SF-03584 | Central de Água Gelada - CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03585 | Sistema de Climatização por fancoil para o Salão de Exposições - CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03586 | Supervisor(a) Técnico(a) – Ar-Condicionado | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03587 | Supervisor(a) Técnico(a) – Comando e Automação | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03588 | Encarregado(a) de Manutenção de Sistemas de Ar-condicionado | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03589 | Técnico(a) Eletromecânico(a)/Ar-Condicionado | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03590 | Técnico(a) em Comando Elétrico/Automação | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03591 | Eletromecânico(a) de Ar-Condicionado | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03592 | Auxiliar de Manutenção | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03593 | Auxiliar Administrativo(a) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03594 | Auxiliar de Almoxarifado | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03595 | Duteiro(a) | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03596 | Eletromecânico(a) de Ar-Condicionado Plantonista - Plantão Diurno | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03597 | Eletromecânico(a) de Ar-Condicionado Plantonista - Plantão Noturno | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03598 | Auxiliar de Manutenção Plantonista - Plantão Diurno | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03599 | Auxiliar de Manutenção Plantonista - Plantão Noturno | Profissional | 0 | #REF! |  | 19.1%
SF-03600 | Serviços de tratamento químico e análise dos condensados e das águas dos sistemas de climatização | mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-03601 | Rebobinamento de motor mono/trifásico até 5 kW (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03602 | Rebobinamento de motor trifásico de 5 kW (exclusive) até 10 kW (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03603 | Rebobinamento de motor trifásico de 14,9 kW | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03604 | Rebobinamento de motor trifásico de 22 kW | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03605 | Rebobinamento de motor trifásico de 30 kW | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03606 | Rebobinamento de motor trifásico de 45 kW | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03607 | Rebobinamento de motor trifásico de 75 kW | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03608 | Rebobinamento de motor trifásico de 150 kW | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03609 | Revisão completa (overhaul) de bomba hidráulica referente a conjunto motobomba com potência até 10 kW (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03610 | Revisão completa (overhaul) de bomba hidráulica referente a conjunto motobomba com potência de 14,9 kW | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03611 | Revisão completa (overhaul) de bomba hidráulica referente a conjunto motobomba com potência de 22 kW | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03612 | Revisão completa (overhaul) de bomba hidráulica referente a conjunto motobomba com potência de 30 kW | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03613 | Revisão completa (overhaul) de bomba hidráulica referente a conjunto motobomba com potência de 45 kW | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03614 | Revisão completa (overhaul) de bomba hidráulica referente a conjunto motobomba com potência de 75 kW | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03615 | Revisão completa (overhaul) de bomba hidráulica referente a conjunto motobomba com potência de 150 kW | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03616 | Remanufatura completa de Compressor Parafuso Semi-Hermético modelo Carlyle 06 NA2250W7NC-A00 ou equivalente, R-134A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03617 | Remanufatura completa de Compressor Parafuso Semi-Hermético modelo Carlyle 06 NA2209W7NC-A00 ou equivalente, R-134A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03618 | Remanufatura completa de Compressor Parafuso Hermético 50 TRs modelo Trane CHHN050DKA0N057A ou equivalente, R-22 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03619 | Remanufatura completa de Compressor Alternativo modelo York ZB4K1 B46 ou equivalente, R-22 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03620 | Contratação anual de laudos técnicos dos fabricantes, seus representantes autorizados ou empresa especializada versando sobre o estado de operação e manutenção de todos os chillers centrífugos e a ar do Complexo Arquitetônico do Senado Federal | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03621 | Contratação anual de laudos técnicos de laboratórios qualificados versando sobre a qualidade dos óleos dos compressores de todos os chillers centrífugos e a ar do Complexo Arquitetônico do Senado Federal | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03622 | Projeto ou acompanhamento realizado por engenheiro de segurança do trabalho com carga horária de vinte horas | un | 0 | 2923.88 | 0 | 19.1% | 3482.34 | 0
SF-03623 | Ar-condicionado do tipo split cassete inverter com capacidade nominal mínima de 45.000 BTU/h | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03624 | Alicate de prensar e matrizes 16/20/26/32 mm para tubo PEX multicamada para gás | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03625 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-22 de Capacidade de até 12.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03626 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-22 de Capacidade de 12.000 BTU/h (exclusive) até 18.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03627 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-22 de Capacidade de 18.000 BTU/h (exclusive) até 24.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03628 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-22 de Capacidade de 24.000 BTU/h (exclusive) até 36.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03629 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-22 de Capacidade de 36.000 BTU/h (exclusive) até 48.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03630 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-22 de Capacidade de 48.000 BTU/h (exclusive) até 60.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03631 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-410A de Capacidade de até 12.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03632 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-410A de Capacidade de 12.000 BTU/h (exclusive) até 18.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03633 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-410A de Capacidade de 18.000 BTU/h (exclusive) até 24.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03634 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-410A de Capacidade de 24.000 BTU/h (exclusive) até 36.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03635 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-410A de Capacidade de 36.000 BTU/h (exclusive) até 48.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03636 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-410A de Capacidade de 48.000 BTU/h (exclusive) até 60.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03637 | Compressor Swing próprio para R-410A de Capacidade de 30.000 BTU/h (inclusive) até 31.000 BTU/h (inclusive), modelo Swing DC DAIKIN | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03638 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-32 de Capacidade de até 12.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03639 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-32 de Capacidade de 12.000 BTU/h (exclusive) até 18.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03640 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-32 de Capacidade de 18.000 BTU/h (exclusive) até 24.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03641 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-32 de Capacidade de 24.000 BTU/h (exclusive) até 36.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03642 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-32 de Capacidade de 36.000 BTU/h (exclusive) até 48.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03643 | Compressor Hermético Rotativo próprio para R-32 de Capacidade de 48.000 BTU/h (exclusive) até 60.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03644 | Compressor EcoSwing próprio para R-32 de Capacidade 12.000 BTU/h, modelo EcoSwing DC DAIKIN | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03645 | Compressor EcoSwing próprio para R-32 de Capacidade 18.000 BTU/h, modelo EcoSwing DC DAIKIN | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03646 | Compressor EcoSwing próprio para R-32 de Capacidade 24.000 BTU/h, modelo EcoSwing DC DAIKIN | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03647 | Compressor Scroll próprio para R-22/R-407C de Capacidade de até 3 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03648 | Compressor Scroll próprio para R-22/R-407C de Capacidade de 3 TR (exclusive) até 5 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03649 | Compressor Scroll próprio para R-22/R-407C de Capacidade de 5 TR (exclusive) até 7,5 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03650 | Compressor Scroll próprio para R-22/R-407C de Capacidade de 7,5 TR (exclusive) até 10 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03651 | Compressor Scroll próprio para R-22/R-407C de Capacidade de 10 TR (exclusive) até 12,5 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03652 | Compressor Scroll próprio para R-22/R-407C de Capacidade de 12,5 TR (exclusive) até 15 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03653 | Compressor Scroll próprio para R-22/R-407C de Capacidade de 15 TR (exclusive) até 20 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03654 | Compressor Scroll próprio para R-22 de Capacidade 10 TR, modelo Trane CSHA 100X, 3F/380V/60Hz, para chiller Trane CGAD040-HT | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03655 | Compressor Scroll próprio para R-22 de Capacidade 15 TR, modelo Trane CSHA 150X, 3F/380V/60Hz, para chiller Trane CGAD060-HT(4T) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03656 | Compressor Scroll próprio para R-22 de Capacidade 15,4 TR, modelo Danfoss Scroll Performer SM185S9C, 3F/380V/60Hz, para chiller Carrier 30GSP080386S | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03657 | Compressor Scroll próprio para R-407C de Capacidade 3 TR, modelo Copeland ZR36K3-TFD-522 ou equivalente | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03658 | Compressor Scroll próprio para R-407C de Capacidade 20 TR, modelo Danfoss SY240A9CB ou Copeland ZR250KC-TE7-522 ou equivalente | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03659 | Compressor Scroll próprio para R-410A de Capacidade 4,5 TR para VRF Trane 4TVH0096BK0 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03660 | Compressor Scroll próprio para R-410A de Capacidade 6,9 TR, modelo HLJ083T9LC, para split Trane Oasis TDXU 15 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03661 | Compressor Scroll próprio para R-410A de Capacidade 8,8 TR, modelo DCJ106T9LC, para split Trane Oasis TDXU 10 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03662 | Compressor Scroll próprio para R-410A de Capacidade de até 3 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03663 | Compressor Scroll próprio para R-410A de Capacidade de 3 TR (exclusive) até 5 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03664 | Compressor Scroll próprio para R-410A de Capacidade 52.900 BTU/h, modelo Mitsubishi ANB33FDMMT ou equivalente | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03665 | Compressor Alternativo próprio para R-22 modelo York ZB4K1 B46 ou equivalente, para chiller York YEAZ33BP3-46PA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03666 | Compressor Alternativo próprio para R-22 de Capacidade 120.000 BTU/h, trifásico, modelo Trane CRHL 100KA ou equivalente | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03667 | Compressor Parafuso Semi-Hermético próprio para R-134A modelo Carlyle 06 NA2250W7NC-A00 ou equivalente, para chiller Carrier 30GXE227.386S | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03668 | Compressor Parafuso Semi-Hermético próprio para R-134A modelo Carlyle 06 NA2209W7NC-A00 ou equivalente, para chiller Carrier 30GXE227.386S | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03669 | Compressor Parafuso Semi-Hermético próprio para R-22 de Capacidade 50 TR, modelo Trane CHHN050DKA0N057A ou equivalente, para chiller Trane RTAA100DYB1AA0002 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03670 | Exaustor axial com vazão máxima de 340 m3/h | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03671 | Exaustor axial em linha com vazão máxima de 520 m3/h | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03672 | Exaustor centrífugo em linha com vazão máxima de 865 m3/h | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03673 | Exaustor centrífugo em linha com vazão máxima de 1350 m3/h | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03674 | Exaustor axial trifásico com vazão máxima 7.800 m3/h | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03675 | Ventilador axial 400 mm, 4 polos, monofásico, com grade | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03676 | Difusor de ar quadrado 248x248 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03677 | Difusor de ar quadrado 304x304 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03678 | Difusor de ar quadrado 360x360 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03679 | Difusor de ar quadrado com caixa pleno AK6 304x304 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03680 | Difusor de ar quadrado com caixa pleno AK6 360x360 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03681 | Difusor de ar retangular para insuflamento em uma direção 371x208 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03682 | Difusor de ar retangular para insuflamento em duas direções 371x208 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03683 | Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções 371x208 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03684 | Difusor de ar quadrado para insuflamento em duas direções perpendiculares 376x376 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03685 | Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções 264x432 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03686 | Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções 320x562 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03687 | Grelha para retorno quadrada 225x225 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03688 | Grelha para retorno retangular 425x225 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03689 | Grelha para retorno retangular 525x325 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03690 | Grelha para retorno retangular 325x125 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03691 | Grelha para retorno para portas, divisórias e paredes 525x325 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03692 | Grelha para retorno para portas, divisórias e paredes 1225x525 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03693 | Placa eletrônica Trane Starter Module 6400-1122-04 X13650741-12 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03694 | Placa eletrônica Trane UCP3 Dual Binary Input 6400-1104-03 X13650728-05 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03695 | Placa eletrônica Trane UCP3 Quad Relay Output 6400-1126-03 X13650806-04 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03696 | Placa eletrônica Trane UCP3 Triple Winding Temp Input X13650921-03 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03697 | Módulo Trane de Interface TCI-4 - COMM4 Trane MOD01394 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03698 | Módulo Trane COMM 4 Interface X13650844-04 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03699 | Módulo supervisório e de interface IHM Trane Dynaview, Part nº MOD02092 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03700 | Tela touch screen Trane 4,756" para MOD02092, Part nº SRN01001 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03701 | Placa eletrônica de suprimento de força para placas Trane UCP3, X13650737-07 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03702 | Placa eletrônica de suprimento de força para TRANE CVGF1000, Part nº PWR00155 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03703 | Módulo Trane Main Card para chillers Trane modelo CGAD040-4T série BR1198C0007 e Trane modelo CGAD060-4T série BR0999C0001 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03704 | Módulo Trane Auxiliary Card para chillers Trane modelo CGAD040-4T série BR1198C0007 e Trane modelo CGAD060-4T série BR0999C0001 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03705 | Reparo da porta e acessórios do elevador da fabricante Atlas na Ala Nilo Coelho - Anexo 02 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03706 | Blecaute sem varão (Modelo Salão Nobre) | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03707 | Placa eletrônica de suprimento de força para placas eletrônicas Trane para chillers Trane modelo CGAD040-4T série BR1198C0007 e Trane modelo CGAD060-4T série BR0999C0001 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03708 | Módulo Trane CPM – Unit Regulation modelo MOD01424 para chiller Trane RTAA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03709 | Módulo Trane MSCP – Compressor Regulation modelo MOD01425 para chiller Trane RTAA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03710 | Módulo Trane EXV – Eletronic Expansion Valve Regulation modelo MOD01562 para chiller Trane RTAA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03711 | Módulo Trane CSR – External Communication Link and Chiller Water Reset modelo MOD01422 para chiller Trane RTAA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03712 | Placa eletrônica de suprimento de força para placas eletrônicas Trane para chiller Trane RTAA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03713 | Módulo Trane de Interface Adaptive Control MOD00942 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03714 | Módulo supervisório e de Interface IHM – Carrier Pro-dialog Plus com Placa Carrier Sinoptico A2 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03715 | Placa Carrier PD4 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03716 | Placa Carrier EXV | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03717 | Placa de Supervisão e Comunicação Carrier CLOCK/CCN | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03718 | Placa Carrier 4xDO do ventilador | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03719 | Placa Eletrônica de Supervisão Carrier NRCP/NRCP2 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03720 | Placa Carrier SCPM de proteção do compressor | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03721 | Tubo de aço-carbono galvanizado 6” – Água Potável e Combate a Incêndio | m | 0 | 296.5072 | 0 | 19.1% | 353.14 | 0
SF-03722 | Placa eletrônica de suprimento de força para placas eletrônicas Carrier do chiller 30GX | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03723 | Placa eletrônica de suprimento de força para placas eletrônicas Carrier do chiller 30GS | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03724 | Placa Eletrônica York Microprocessor Board do chiller York YEAZ | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03725 | Placa Eletrônica York Relay Output Board do chiller York YEAZ | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03726 | Placa eletrônica York Power Supply Board do chiller York YEAZ | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03727 | Chave de fluxo “flow switch” para rede de água gelada ou condensada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03728 | Sensor de temperatura 3000Ω (termistor) para água, Part nº York 025 29964 000 ou 025 52739 000 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03729 | Sensor de temperatura para água modelo Carrier HH79NZ047 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03730 | Sensor de temperatura para módulo Trane Dynaview, Part nº SEN02133 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03731 | Sensor de água gelada modelo Trane X1354070103 para chiller centrífugo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03732 | Sensor de água gelada para chiller modelo Trane X13540555002 (SEN0006E) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03733 | Sensor de temperatura (termistor) modelo Trane SEN00306 para chiller Trane RTAA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03734 | Sensor de temperatura de condensação modelo Trane SEN00296 para chiller Trane RTAA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03735 | Sensor de temperatura de evaporação modelo Trane SEN00951 para chiller Trane RTAA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03736 | Sensor termistor para água para chiller | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03737 | Sensor de temperatura de óleo modelo Trane SEN00204 para chiller Trane RTAA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03738 | Sensor transdutor de pressão, lado baixa pressão, modelo Carrier OP--12DA-040, para chiller Carrier | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03739 | Sensor transdutor de pressão, lado alta pressão, modelo Carrier OP--12DA-039, para chiller Carrier | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03740 | Transdutor de alta pressão modelo Trane SWT02242 (X1321021001) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03741 | Transdutor de pressão eletrônico de alta | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03742 | Transdutor de pressão eletrônico de baixa | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03743 | Pressostato cartucho/rabicho de alta | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03744 | Pressostato cartucho/rabicho de baixa | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03745 | Pressostato de baixa pressão modelo Trane SWT02565 para chiller Trane RTAA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03746 | Chave de nível de óleo modelo Carrier HR-12BA-011-ee | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03747 | Filtro de óleo Modelo Trane FLR01917 para chiller centrífugo Trane CVGF1000 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03748 | Elemento filtrante de óleo Modelo Trane FLR08720 para chiller centrífugo Trane CVGF1000 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03749 | Filtro de óleo para chiller a ar Carrier 30GXE227.386S com capacidade de 213,3 TR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03750 | Elemento filtrante de óleo Modelo Carrier 06NA660028 para chiller a ar Carrier 30GXE227.386S com capacidade de 213,3 TR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03751 | Filtro de óleo Modelo Trane FLR01353 para chiller a ar Trane RTAA100DYB1AA0002 com capacidade de 100 TR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03752 | Filtro de óleo para chiller a ar Carrier 30GSP080386S com capacidade de 80 TR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03753 | Filtro de óleo para chiller a ar Trane CGAD060-HT(4T) com capacidade de 60 TR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03754 | Filtro de óleo para chiller a ar York YEAZ33BP3-46PA com capacidade de 50 TR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03755 | Filtro de óleo para chiller a ar Trane CGAD040-HT com capacidade de 40 TR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03756 | Filtro secador para linhas de refrigerante de chiller | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03757 | Núcleo para filtro secador para linhas de refrigerante de chiller com sistema HCFC | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03758 | Núcleo para filtro secador para linhas de refrigerante de chiller com sistema HFC | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03759 | Separador de óleo para chiller a ar Trane RTAA100DYB1AA0002 com capacidade de 100 TR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03760 | Válvula de Expansão EXV modelo Trane VAL08030 para chiller Trane RTAA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03761 | Válvula de Expansão EXV para chiller a ar Carrier 30GXE227.386S com capacidade de 213,3 TR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03762 | Bobina de solenoide 10 W, 60 Hz, tensão de alimentação 24 V / 110 V / 220 V | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03763 | Bobina de solenoide modelo Trane COL04723 ou equivalente para chiller Trane RTAA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03764 | Válvula solenoide modelo Trane VAL02843 ou equivalente para chiller Trane RTAA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03765 | Manômetro conexão 1/2" NPT ou 1/2" BSP, diâmetro 100 mm, classe B de exatidão ou superior | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03766 | Manovacuômetro conexão 1/2" NPT ou 1/2" BSP, diâmetro 100 mm, classe B de exatidão ou superior | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03767 | Termômetro Capela conexão 1/2" NPT ou 1/2" BSP, Escala 0 a 50°C, Líquido Vermelho, Haste Reta 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03768 | Resistência de aquecimento de Carter modelo Trane ELM01936 para chiller centrífugo Trane modelo CVGF1000DL0C64115101B2B1C2C49010400E3NN0B00T0 série G08C00202 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03769 | Junta de expansão de borracha EPDM, diâmetro nominal de 1 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03770 | Junta de expansão de borracha EPDM, diâmetro nominal de 2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03771 | Junta de expansão de borracha EPDM, diâmetro nominal de 2 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03772 | Junta de expansão de borracha EPDM, diâmetro nominal de 3" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03773 | Junta de expansão de borracha EPDM, diâmetro nominal de 4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03774 | Junta de expansão de borracha EPDM, diâmetro nominal de 5" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03775 | Junta de expansão de borracha EPDM, diâmetro nominal de 6" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03776 | Junta de expansão de borracha EPDM, diâmetro nominal de 8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03777 | Junta de expansão de borracha EPDM, diâmetro nominal de 10" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03778 | Junta de expansão de borracha EPDM, diâmetro nominal de 12" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03779 | Atuador de Damper para controle do tipo proporcional com 10 Nm de força | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03780 | Atuador de Damper convencional (Non Fail-Safe) para controle do tipo ON/OFF e Floating com 20Nm de força | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03781 | Soft starter Cutler-Hammer S811V72N3S ou equivalente, para chiller centrífugo Trane modelo CVGF1000DL0C64115101B2B1C2C49010400E3NN0B00T0 série G08C00202 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03782 | Conjunto de tampas (2) para condensadora de chiller centrífugo Trane modelo CVGF1000DL0C64115101B2B1C2C49010400E3NN0B00T0 série G08C00202 | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03783 | Hélice para chiller a ar | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03784 | Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal em sistema monobloco 12,5 CV, trifásica, motor 4 polos | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03785 | Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal em sistema monobloco 5 CV, trifásica, motor 4 polos | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03786 | Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal 12,5 CV, trifásica, motor 4 polos | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03787 | Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal 40 CV, trifásica, motor 4 polos | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03788 | Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal 60 CV, trifásica, motor 4 polos | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03789 | Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal 100 CV, trifásica, motor 4 polos | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03790 | Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal 200 CV, trifásica, motor 4 polos | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03791 | Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal 60 CV, trifásica, motor 6 polos | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03792 | Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal 7,5 CV, trifásica, motor 4 polos | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03793 | Motobomba centrífuga monoestágio de eixo horizontal 5 CV, trifásica, motor 4 polos | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03794 | Ar-condicionado do tipo janela com capacidade nominal mínima de 10.000 BTU/h | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03795 | Ar-condicionado do tipo janela com capacidade nominal mínima de 18.000 BTU/h | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03796 | Ar-condicionado do tipo janela com capacidade nominal mínima de 27.000 BTU/h | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03797 | Ar-condicionado do tipo split hi-wall inverter com capacidade nominal mínima de 12.000 BTU/h | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03798 | Ar-condicionado do tipo split hi-wall inverter com capacidade nominal mínima de 18.000 BTU/h | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03799 | Ar-condicionado do tipo split hi-wall inverter com capacidade nominal mínima de 22.000 BTU/h | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03800 | Ar-condicionado do tipo split dutado com capacidade nominal mínima de 24.000 BTU/h | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03801 | Ar-condicionado do tipo split dutado com capacidade nominal mínima de 58.000 BTU/h | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03802 | Ar-condicionado do tipo split dutado inverter com capacidade nominal mínima de 30.000 BTU/h | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03803 | Ar-condicionado do tipo split piso-teto inverter com capacidade nominal mínima de 30.000BTU/h | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03804 | Ar-condicionado do tipo split piso-teto inverter com capacidade nominal entre 35.000BTU/h (inclusive) e 46.000BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03805 | Ar-condicionado do tipo split piso-teto inverter com capacidade nominal mínima de 54.000BTU/h | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03806 | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico hi-wall com capacidade nominal mínima de 1,3 TR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03807 | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico dutado com capacidade nominal mínima de 0,58 TR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03808 | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico dutado com capacidade nominal mínima de 1,2 TR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03809 | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico dutado com capacidade nominal mínima de 1,5 TR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03810 | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico dutado com capacidade nominal mínima de 2,3 TR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03811 | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico dutado com capacidade nominal mínima de 2,5 TR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03812 | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico dutado com capacidade nominal mínima de 4,5 TR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03813 | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico cassete com capacidade nominal mínima de 2,6 TR | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03814 | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico piso-teto com capacidade nominal entre 12.000BTU/h (inclusive) e 20.000BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03815 | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico piso-teto com capacidade nominal entre 24.000BTU/h (inclusive) e 30.000BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03816 | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico piso-teto com capacidade nominal entre 36.000BTU/h (inclusive) e 44.000BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03817 | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico piso-teto com capacidade nominal entre 48.000BTU/h (inclusive) e 55.000BTU/h (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03818 | Ar-condicionado do tipo self-contained wall-mounted modelo Carrier 50BWF36 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03819 | Controle remoto para fancolete/split, com ou sem fio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03820 | Motor elétrico com eixo duplo, potência de 1/40 a 1/2 CV | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03821 | Motor elétrico com eixo simples, potência de 1/40 a 1/2 CV | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03822 | Placa eletrônica de controle de equipamento split monofásico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03823 | Placa eletrônica de controle de equipamento fancolete monofásico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03824 | Placa eletrônica de controle de equipamento split trifásico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03825 | Placa eletrônica de controle de equipamento split monofásico com compressor inverter | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03826 | Bomba para condensado de ar-condicionado para instalação oculta | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03827 | Bomba de condensado para aparelho tipo cassete | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03828 | Filtro secador para aparelhos de capacidade de refrigeração de 2,5 TR (inclusive) até 5 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03829 | Filtro secador para aparelhos de capacidade de refrigeração de 5 TR (exclusive) até 7,5 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03830 | Filtro secador para aparelhos de capacidade de refrigeração de 7,5 TR (exclusive) até 10 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03831 | Filtro secador para aparelhos de capacidade de refrigeração de 10 TR (exclusive) até 12,5 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03832 | Filtro secador para aparelhos de capacidade de refrigeração de 12,5 TR (exclusive) até 15 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03833 | Filtro secador para aparelhos de capacidade de refrigeração de 15 TR (exclusive) até 17,5 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03834 | Filtro secador para aparelhos de capacidade de refrigeração de 17,5 TR (exclusive) até 20 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03835 | Filtro secador para aparelhos de capacidade de refrigeração de 20 TR (exclusive) até 25 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03836 | Filtro secador para aparelhos de capacidade de refrigeração de 25 TR (exclusive) até 30 TR (inclusive) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03837 | Suporte para unidade evaporadora de aparelho split ou fancolete | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03838 | Suporte para unidade condensadora de aparelho split | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03839 | Amortecedor de borracha (coxim) aparafusável para unidade condensadora de aparelho split | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03840 | Amortecedor de borracha (coxim) aparafusável para fan-coil ou self-contained, com carga máxima suportada por amortecedor de 150 kg | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03841 | Amortecedor de borracha (coxim) aparafusável para fan-coil ou self-contained, com carga máxima suportada por amortecedor de 240 kg | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03842 | Placa de PVC de espessura 10mm, dimensões: 0,6 x 1,2 m, cor branca | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03843 | Fita PVC 100 mm para acabamento em refrigeração | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03844 | Fita aluminizada para refrigeração 48 mm | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03845 | Mangueira emborrachada 3/4" para uso para condução de água gelada sob pressão (SAE 100 R1) | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03846 | Válvula de controle 3 vias, controle on/off, 3/4", acompanhada de atuador desacoplável compatível | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03847 | Válvula de controle 3 vias, controle proporcional, 1", acompanhada de atuador desacoplável compatível | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03848 | Válvula de controle 3 vias, controle proporcional, 1 1/4", acompanhada de atuador desacoplável compatível | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03849 | Válvula de controle 3 vias, controle proporcional, 1 1/2", acompanhada de atuador desacoplável compatível | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03850 | Válvula de controle 3 vias, controle proporcional, 2", acompanhada de atuador desacoplável compatível | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-03851 | Válvula de balanceamento e controle (PIBCV) 2 vias, controle on-off, 3/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03852 | Válvula de balanceamento e controle (PIBCV) 2 vias, controle on-off, 1" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03853 | Atuador para controle on/off para válvulas de diâmetro nominal de 1/2" a 1" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03854 | Válvula de balanceamento e controle (PIBCV) 2 vias, controle proporcional, 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03855 | Válvula de balanceamento e controle (PIBCV) 2 vias, controle proporcional, 3/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03856 | Válvula de balanceamento e controle (PIBCV) 2 vias, controle proporcional, 1" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03857 | Válvula de balanceamento e controle (PIBCV) 2 vias, controle proporcional, 1 1/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03858 | Atuador para controle proporcional para válvulas de diâmetro nominal de 1/2" a 1 1/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03859 | Válvula de balanceamento e controle (PIBCV) 2 vias, controle proporcional, 1 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03860 | Válvula de balanceamento e controle (PIBCV) 2 vias, controle proporcional, 2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03861 | Atuador para controle proporcional para válvulas de diâmetro nominal de 1 1/2" a 2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03862 | Válvula de esfera em bronze ou latão niquelado, PN 25, diâmetro nominal 1/2" | un | 0 | 55.0335 | 0 | 19.1% | 65.54 | 0
SF-03863 | Válvula de esfera em bronze ou latão niquelado, PN 25, diâmetro nominal 3/4" | un | 0 | 63.5265 | 0 | 19.1% | 75.66 | 0
SF-03864 | Válvula de esfera em bronze ou latão niquelado, PN 25, diâmetro nominal 1" | un | 0 | 85.766 | 0 | 19.1% | 102.15 | 0
SF-03865 | Válvula de esfera em bronze ou latão niquelado, PN 25, diâmetro nominal 1 1/4" | un | 0 | 127.832 | 0 | 19.1% | 152.25 | 0
SF-03866 | Válvula de esfera em bronze ou latão niquelado, PN 25, diâmetro nominal 1 1/2" | un | 0 | 154.033 | 0 | 19.1% | 183.45 | 0
SF-03867 | Filtro em Y, fabricado em liga de cobre, filtro em aço inoxidável, PN20, diâmetro nominal 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03868 | Filtro em Y, fabricado em liga de cobre, filtro em aço inoxidável, PN20, diâmetro nominal 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03869 | Filtro em Y, fabricado em liga de cobre, filtro em aço inoxidável, PN20, diâmetro nominal 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03870 | Filtro em Y, fabricado em liga de cobre, filtro em aço inoxidável, PN20, diâmetro nominal 1 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03871 | Filtro em Y, classe de pressão 150 lbs, diâmetro nominal 2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03872 | Filtro em Y, classe de pressão 150 lbs, diâmetro nominal 2 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03873 | Filtro em Y, classe de pressão 150 lbs, diâmetro nominal 3" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03874 | Filtro em Y, classe de pressão 150 lbs, diâmetro nominal 4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03875 | Filtro em Y, classe de pressão 150 lbs, diâmetro nominal 5" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03876 | Filtro em Y, classe de pressão 150 lbs, diâmetro nominal 6" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03877 | Filtro em Y, classe de pressão 150 lbs, diâmetro nominal 8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03878 | Filtro em Y, classe de pressão 150 lbs, diâmetro nominal 10" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03879 | Filtro em Y, classe de pressão 150 lbs, diâmetro nominal 12" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03880 | Eliminador de ar para líquidos, bitola da conexão roscada 3/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03881 | Acoplamento de garras tipo “E”, tamanho 82 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03882 | Acoplamento de garras tipo “E”, tamanho 97 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03883 | Acoplamento de garras tipo “E”, tamanho 112 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03884 | Acoplamento de garras tipo “E”, tamanho 128 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03885 | Acoplamento de garras tipo “E”, tamanho 148 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03886 | Acoplamento de garras tipo “E”, tamanho 194 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03887 | Acoplamento tipo FRC, tamanho 110, com furo piloto ou bucha cônica | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03888 | Contator tripolar com capacidade de corrente de até 96 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03889 | Contato auxiliar para contator tripolar | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03890 | Contator tripolar com capacidade de corrente de até 150 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03891 | Alicate alargador de tubo PEX multicamada para gás 16 à 32 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03892 | Contator tripolar com capacidade de corrente de 250 A até 305 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03893 | Alinhador de tubo PEX multicamada para gás 16 à 32 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03894 | Relé eletromecânico de sobrecarga para correntes de até 97 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03895 | Relé eletromecânico de sobrecarga para correntes de até 150 A | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03896 | Condutor flexível tetrapolar 0,6/1 kV 4 x 2,5 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03897 | Condutor flexível tetrapolar 0,6/1 kV 4 x 1,5 mm² | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-03898 | Sensor de temperatura para duto (haste) NTC10K2 ou NTC10K3 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03899 | Sensor de temperatura para duto (haste) PT100, 2 ou 3 fios | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03900 | Sensor de CO2 para duto (haste), 0-10 V ou 4-20 mA, faixa de medição 0 a 2000 ppm, precisão ±(50 ppm + 3% do valor de medição) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03901 | Termostato para controle de temperatura ambiente, para comando de unidades fancoil com válvula de água gelada e ventilador de 3 velocidades | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03902 | Termostato para controle proporcional de válvula de controle de fancoil | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03903 | Transformador de comando 50 VA | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03904 | Pressostato diferencial para ar, ajuste de diferencial de pressão 50–500 Pa | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03905 | Controladora Carrier CC6400 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03906 | Controladora Carrier CC6400 I/O | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03907 | Controladora Carrier CC1600 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03908 | Válvula de Retenção Dupla 6" em ferro fundido | un | 0 | 37.6543 | 0 | 19.1% | 44.85 | 0
SF-03909 | Gerenciadora de Rede Trane Tracer Summit BMTX-BCU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03910 | Controladora Trane Tracer MP580/581 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03911 | Módulo de expansão Trane Tracer EX2 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03912 | Termostato de sala (Wired Zone Sensor) modelo Trane SEN01447 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03913 | Unidade de volume de ar variável (VAV) 6" modelo VariTrane VCCF06000H0DD11A00000L3000000000S00 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03914 | Tubo sanfonizado em liga de cobre Tomback com pontas lisas de cobre, diâmetro nominal 1/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03915 | Tubo sanfonizado em liga de cobre Tomback com pontas lisas de cobre, diâmetro nominal 3/8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03916 | Tubo sanfonizado em liga de cobre Tomback com pontas lisas de cobre, diâmetro nominal 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03917 | Tubo sanfonizado em liga de cobre Tomback com pontas lisas de cobre, diâmetro nominal 3/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03918 | Tubo sanfonizado em liga de cobre Tomback com pontas lisas de cobre, diâmetro nominal 1" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03919 | Tubo sanfonizado em liga de cobre Tomback com pontas lisas de cobre, diâmetro nominal 1 1/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03920 | Tubo sanfonizado em liga de cobre Tomback com pontas lisas de cobre, diâmetro nominal 1 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03921 | Tubo sanfonizado em liga de cobre Tomback com pontas lisas de cobre, diâmetro nominal 2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03922 | Tubo de aço-carbono galvanizado de 1/2", ABNT NBR 5590 grau B, Sch 40 | m | 0 | 36.6225 | 0 | 19.1% | 43.62 | 0
SF-03923 | Cotovelo de 90 graus de ferro fundido galvanizado de 1/2" | un | 0 | 10.279 | 0 | 19.1% | 12.24 | 0
SF-03924 | União de ferro fundido galvanizado de 1/2" | un | 0 | 25.7545 | 0 | 19.1% | 30.67 | 0
SF-03925 | Niple de ferro fundido galvanizado de 1/2" | un | 0 | 5.985 | 0 | 19.1% | 7.13 | 0
SF-03926 | Luva de ferro fundido galvanizado de 1/2" | un | 0 | 6.422 | 0 | 19.1% | 7.65 | 0
SF-03927 | Cap ou tampão de ferro fundido galvanizado de 1/2" | un | 0 | 5.7285 | 0 | 19.1% | 6.82 | 0
SF-03928 | Te de ferro fundido galvanizado de 1/2" | un | 0 | 9.994 | 0 | 19.1% | 11.9 | 0
SF-03929 | Plug ou bujão de ferro fundido galvanizado de 1/2" | un | 0 | 4.37 | 0 | 19.1% | 5.2 | 0
SF-03930 | Meia luva de aço carbono de 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03931 | Tubo de aço-carbono galvanizado de 3/4", ABNT NBR 5590 grau B, Sch 40 | m | 0 | 49.951 | 0 | 19.1% | 59.49 | 0
SF-03932 | Cotovelo de 90 graus de ferro fundido galvanizado de 3/4" | un | 0 | 12.293 | 0 | 19.1% | 14.64 | 0
SF-03933 | União de ferro fundido galvanizado de 3/4" | un | 0 | 34.105 | 0 | 19.1% | 40.62 | 0
SF-03934 | Niple de ferro fundido galvanizado de 3/4" | un | 0 | 8.303 | 0 | 19.1% | 9.89 | 0
SF-03935 | Luva de ferro fundido galvanizado de 3/4" | un | 0 | 8.74 | 0 | 19.1% | 10.41 | 0
SF-03936 | Cap ou tampão de ferro fundido galvanizado de 3/4" | un | 0 | 7.41 | 0 | 19.1% | 8.83 | 0
SF-03937 | Te de ferro fundido galvanizado de 3/4" | un | 0 | 14.231 | 0 | 19.1% | 16.95 | 0
SF-03938 | Plug ou bujão de ferro fundido galvanizado de 3/4" | un | 0 | 5.909 | 0 | 19.1% | 7.04 | 0
SF-03939 | Meia luva de aço carbono de 3/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03940 | Bucha de redução de ferro fundido galvanizado de 3/4" X 1/2" | un | 0 | 7.3245 | 0 | 19.1% | 8.72 | 0
SF-03941 | Luva de redução de ferro fundido galvanizado de 3/4" X 1/2" | un | 0 | 10.1555 | 0 | 19.1% | 12.1 | 0
SF-03942 | Niple de redução de ferro fundido galvanizado de 3/4" X 1/2" | un | 0 | 9.519 | 0 | 19.1% | 11.34 | 0
SF-03943 | Tubo de aço-carbono galvanizado de 1", ABNT NBR 5590 grau B, Sch 40 | m | 0 | 56.221 | 0 | 19.1% | 66.96 | 0
SF-03944 | Cotovelo de 90 graus de ferro fundido galvanizado de 1" | un | 0 | 22.059 | 0 | 19.1% | 26.27 | 0
SF-03945 | União de ferro fundido galvanizado de 1" | un | 0 | 35.2735 | 0 | 19.1% | 42.01 | 0
SF-03946 | Niple de ferro fundido galvanizado de 1" | un | 0 | 12.255 | 0 | 19.1% | 14.6 | 0
SF-03947 | Luva de ferro fundido galvanizado de 1" | un | 0 | 14.212 | 0 | 19.1% | 16.93 | 0
SF-03948 | Cap ou tampão de ferro fundido galvanizado de 1" | un | 0 | 10.8015 | 0 | 19.1% | 12.86 | 0
SF-03949 | Te de ferro fundido galvanizado de 1" | un | 0 | 22.9045 | 0 | 19.1% | 27.28 | 0
SF-03950 | Plug ou bujão de ferro fundido galvanizado de 1" | un | 0 | 8.208 | 0 | 19.1% | 9.78 | 0
SF-03951 | Meia luva de aço carbono de 1" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03952 | Bucha de redução de ferro fundido galvanizado de 1" X 3/4" | un | 0 | 10.6115 | 0 | 19.1% | 12.64 | 0
SF-03953 | Luva de redução de ferro fundido galvanizado de 1" X 3/4" | un | 0 | 14.326 | 0 | 19.1% | 17.06 | 0
SF-03954 | Niple de redução de ferro fundido galvanizado de 1" X 3/4" | un | 0 | 14.9245 | 0 | 19.1% | 17.78 | 0
SF-03955 | Tubo de aço-carbono galvanizado de 1 1/4", ABNT NBR 5590 grau B, Sch 40 | m | 0 | 75.335 | 0 | 19.1% | 89.72 | 0
SF-03956 | Cotovelo de 90 graus de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" | un | 0 | 35.4635 | 0 | 19.1% | 42.24 | 0
SF-03957 | União de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" | un | 0 | 59.0235 | 0 | 19.1% | 70.3 | 0
SF-03958 | Niple de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" | un | 0 | 18.0405 | 0 | 19.1% | 21.49 | 0
SF-03959 | Luva de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" | un | 0 | 19.874 | 0 | 19.1% | 23.67 | 0
SF-03960 | Cap ou tampão de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" | un | 0 | 16.4825 | 0 | 19.1% | 19.63 | 0
SF-03961 | Te de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" | un | 0 | 35.055 | 0 | 19.1% | 41.75 | 0
SF-03962 | Plug ou bujão de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" | un | 0 | 12.825 | 0 | 19.1% | 15.27 | 0
SF-03963 | Meia luva de aço carbono de 1 1/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03964 | Bucha de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" X 3/4" | un | 0 | 17.2425 | 0 | 19.1% | 20.54 | 0
SF-03965 | Luva de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" X 3/4" | un | 0 | 21.318 | 0 | 19.1% | 25.39 | 0
SF-03966 | Niple de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" X 3/4" | un | 0 | 24.7285 | 0 | 19.1% | 29.45 | 0
SF-03967 | Bucha de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" X 1" | un | 0 | 16.872 | 0 | 19.1% | 20.09 | 0
SF-03968 | Luva de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" X 1" | un | 0 | 21.3275 | 0 | 19.1% | 25.4 | 0
SF-03969 | Niple de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" X 1" | un | 0 | 24.7285 | 0 | 19.1% | 29.45 | 0
SF-03970 | Tubo de aço-carbono galvanizado de 1 1/2", ABNT NBR 5590 grau B, Sch 40 | m | 0 | 82.099 | 0 | 19.1% | 97.78 | 0
SF-03971 | Cotovelo de 90 graus de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" | un | 0 | 43.0255 | 0 | 19.1% | 51.24 | 0
SF-03972 | União de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" | un | 0 | 73.454 | 0 | 19.1% | 87.48 | 0
SF-03973 | Niple de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" | un | 0 | 23.9685 | 0 | 19.1% | 28.55 | 0
SF-03974 | Luva de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" | un | 0 | 24.32 | 0 | 19.1% | 28.97 | 0
SF-03975 | Cap ou tampão de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" | un | 0 | 20.349 | 0 | 19.1% | 24.24 | 0
SF-03976 | Te de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" | un | 0 | 44.4125 | 0 | 19.1% | 52.9 | 0
SF-03977 | Plug ou bujão de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" | un | 0 | 14.953 | 0 | 19.1% | 17.81 | 0
SF-03978 | Meia luva de aço carbono de 1 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-03979 | Bucha de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" X 1" | un | 0 | 21.9545 | 0 | 19.1% | 26.15 | 0
SF-03980 | Luva de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" X 1" | un | 0 | 25.84 | 0 | 19.1% | 30.78 | 0
SF-03981 | Niple de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" X 1" | un | 0 | 31.654 | 0 | 19.1% | 37.7 | 0
SF-03982 | Tubo de aço-carbono galvanizado de 2", ABNT NBR 5590 grau B, Sch 40 | m | 0 | 100.7475 | 0 | 19.1% | 119.99 | 0
SF-03983 | Cotovelo de 90 graus de ferro fundido galvanizado de 2" | un | 0 | 52.915 | 0 | 19.1% | 63.02 | 0
SF-03984 | União de ferro fundido galvanizado de 2" | un | 0 | 108.015 | 0 | 19.1% | 128.65 | 0
SF-03985 | Niple de ferro fundido galvanizado de 2" | un | 0 | 37.278 | 0 | 19.1% | 44.4 | 0
SF-03986 | Luva de ferro fundido galvanizado de 2" | un | 0 | 37.2495 | 0 | 19.1% | 44.36 | 0
SF-03987 | Cap ou tampão de ferro fundido galvanizado de 2" | un | 0 | 29.393 | 0 | 19.1% | 35.01 | 0
SF-03988 | Te de ferro fundido galvanizado de 2" | un | 0 | 70.357 | 0 | 19.1% | 83.8 | 0
SF-03989 | Plug ou bujão de ferro fundido galvanizado de 2" | un | 0 | 22.1065 | 0 | 19.1% | 26.33 | 0
SF-03990 | Tubo de aço-carbono galvanizado de 2 1/2", ABNT NBR 5590 grau B, Sch 40 | m | 0 | 163.229 | 0 | 19.1% | 194.41 | 0
SF-03991 | Cotovelo de 90 graus de ferro fundido galvanizado de 2 1/2" | un | 0 | 125.59 | 0 | 19.1% | 149.58 | 0
SF-03992 | União de ferro fundido galvanizado de 2 1/2" | un | 0 | 178.714 | 0 | 19.1% | 212.85 | 0
SF-03993 | Niple de ferro fundido galvanizado de 2 1/2" | un | 0 | 57.057 | 0 | 19.1% | 67.95 | 0
SF-03994 | Luva de ferro fundido galvanizado de 2 1/2" | un | 0 | 67.9535 | 0 | 19.1% | 80.93 | 0
SF-03995 | Cap ou tampão de ferro fundido galvanizado de 2 1/2" | un | 0 | 53.01 | 0 | 19.1% | 63.13 | 0
SF-03996 | Te de ferro fundido galvanizado de 2 1/2" | un | 0 | 133.589 | 0 | 19.1% | 159.1 | 0
SF-03997 | Plug ou bujão de ferro fundido galvanizado de 2 1/2" | un | 0 | 44.213 | 0 | 19.1% | 52.66 | 0
SF-03998 | Tubo de aço-carbono preto sem costura de 3", NBR 5590 grau B, Sch 40 | m | 0 | 205.504 | 0 | 19.1% | 244.76 | 0
SF-03999 | Curva raio curto 90° em aço carbono para solda de topo de 3" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04000 | Curva raio longo 90° em aço carbono para solda de topo de 3" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04001 | Curva raio longo 45° em aço carbono para solda de topo de 3" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04002 | Cap ou tampão em aço carbono para solda de topo de 3" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04003 | Te em aço carbono para solda de topo de 3" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04004 | Tubo de aço-carbono preto sem costura de 3 1/2", NBR 5590 grau B, Sch 40 | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04005 | Curva raio curto 90° em aço carbono para solda de topo de 3 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04006 | Curva raio longo 90° em aço carbono para solda de topo de 3 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04007 | Curva raio longo 45° em aço carbono para solda de topo de 3 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04008 | Cap ou tampão em aço carbono para solda de topo de 3 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04009 | Te em aço carbono para solda de topo de 3 1/2" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04010 | Tubo de aço-carbono preto sem costura de 4", NBR 5590 grau B, Sch 40 | m | 0 | 299.0125 | 0 | 19.1% | 356.12 | 0
SF-04011 | Curva raio curto 90° em aço carbono para solda de topo de 4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04012 | Curva raio longo 90° em aço carbono para solda de topo de 4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04013 | Curva raio longo 45° em aço carbono para solda de topo de 4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04014 | Cap ou tampão em aço carbono para solda de topo de 4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04015 | Te em aço carbono para solda de topo de 4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04016 | Tubo de aço-carbono preto sem costura de 5", NBR 5590 grau B, Sch 40 | m | 0 | 469.053 | 0 | 19.1% | 558.64 | 0
SF-04017 | Curva raio curto 90° em aço carbono para solda de topo de 5" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04018 | Curva raio longo 90° em aço carbono para solda de topo de 5" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04019 | Curva raio longo 45° em aço carbono para solda de topo de 5" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04020 | Cap ou tampão em aço carbono para solda de topo de 5" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04021 | Te em aço carbono para solda de topo de 5" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04022 | Flange de pescoço, classe 150, de 5" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04023 | Tubo de aço-carbono preto sem costura de 6", NBR 5590 grau B, Sch 40 | m | 0 | 527.991 | 0 | 19.1% | 628.84 | 0
SF-04024 | Curva raio curto 90° em aço carbono para solda de topo de 6" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04025 | Curva raio longo 90° em aço carbono para solda de topo de 6" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04026 | Curva raio longo 45° em aço carbono para solda de topo de 6" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04027 | Cap ou tampão em aço carbono para solda de topo de 6" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04028 | Te em aço carbono para solda de topo de 6" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04029 | Tubo de aço-carbono preto sem costura de 8", NBR 5590 grau B, Sch 40 | m | 0 | 794.9885 | 0 | 19.1% | 946.83 | 0
SF-04030 | Curva raio curto 90° em aço carbono para solda de topo de 8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04031 | Curva raio longo 90° em aço carbono para solda de topo de 8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04032 | Curva raio longo 45° em aço carbono para solda de topo de 8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04033 | Cap ou tampão em aço carbono para solda de topo de 8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04034 | Te em aço carbono para solda de topo de 8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04035 | Redução concêntrica para solda de topo de 8" x 5" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04036 | Tubo de PVC soldável para dreno de 25 mm | m | 0 | 3.325 | 0 | 19.1% | 3.96 | 0
SF-04037 | Joelho de PVC soldável para dreno de 25 mm | un | 0 | 2.1945 | 0 | 19.1% | 2.61 | 0
SF-04038 | Luva de PVC soldável para dreno de 25 mm | un | 0 | 1.653 | 0 | 19.1% | 1.97 | 0
SF-04039 | Te de PVC soldável para dreno de 25 mm | un | 0 | 9.9465 | 0 | 19.1% | 11.85 | 0
SF-04040 | Tubo de PVC soldável para dreno de 32 mm | m | 0 | 8.094 | 0 | 19.1% | 9.64 | 0
SF-04041 | Joelho de PVC soldável para dreno de 32 mm | un | 0 | 11.5425 | 0 | 19.1% | 13.75 | 0
SF-04042 | Luva de PVC soldável para dreno de 32 mm | un | 0 | 4.066 | 0 | 19.1% | 4.84 | 0
SF-04043 | Te de PVC soldável para dreno de 32 mm | un | 0 | 11.571 | 0 | 19.1% | 13.78 | 0
SF-04044 | Bucha de redução de PVC soldável para dreno de 32 mm X 25 mm | un | 0 | 0.8645 | 0 | 19.1% | 1.03 | 0
SF-04045 | Tubo de cobre flexível sem costura de 1/4" | m | 0 | 22.306 | 0 | 19.1% | 26.57 | 0
SF-04046 | Cotovelo de cobre de 1/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04047 | Luva de cobre de 1/4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04048 | Tubo de cobre flexível sem costura de 3/8" | m | 0 | 34.3045 | 0 | 19.1% | 40.86 | 0
SF-04049 | Cotovelo de cobre de 3/8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04050 | Luva de cobre de 3/8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04051 | Tubo de cobre flexível sem costura de 1/2" | m | 0 | 46.5405 | 0 | 19.1% | 55.43 | 0
SF-04052 | Cotovelo de cobre de 1/2" | un | 0 | 5.928 | 0 | 19.1% | 7.06 | 0
SF-04053 | Luva de cobre de 1/2" | un | 0 | 3.2965 | 0 | 19.1% | 3.93 | 0
SF-04054 | Tubo de cobre flexível sem costura de 5/8" | m | 0 | 57.8835 | 0 | 19.1% | 68.94 | 0
SF-04055 | Cotovelo de cobre de 5/8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04056 | Luva de cobre de 5/8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04057 | Tubo de cobre flexível sem costura de 3/4" | m | 0 | 70.0055 | 0 | 19.1% | 83.38 | 0
SF-04058 | Cotovelo de cobre de 3/4" | un | 0 | 13.395 | 0 | 19.1% | 15.95 | 0
SF-04059 | Luva de cobre de 3/4" | un | 0 | 6.3365 | 0 | 19.1% | 7.55 | 0
SF-04060 | Tubo de cobre rígido sem costura de 7/8" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04061 | Cotovelo de cobre de 7/8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04062 | Luva de cobre de 7/8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04063 | Te de cobre de 7/8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04064 | Tubo de cobre rígido sem costura de 1" | m | 0 | 112.5655 | 0 | 19.1% | 134.07 | 0
SF-04065 | Cotovelo de cobre de 1" | un | 0 | 22.9995 | 0 | 19.1% | 27.39 | 0
SF-04066 | Luva de cobre de 1" | un | 0 | 12.7205 | 0 | 19.1% | 15.15 | 0
SF-04067 | Tubo de cobre rígido sem costura de 1 1/8" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04068 | Cotovelo de cobre de 1 1/8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04069 | Luva de cobre de 1 1/8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04070 | Tubo de cobre rígido sem costura de 1 3/8" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04071 | Cotovelo de cobre de 1 3/8" | un | 0 | 45.2105 | 0 | 19.1% | 53.85 | 0
SF-04072 | Luva de cobre de 1 3/8" | un | 0 | 28.082 | 0 | 19.1% | 33.45 | 0
SF-04073 | Tubo de cobre rígido sem costura de 1 5/8" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04074 | Cotovelo de cobre de 1 5/8" | un | 0 | 69.3785 | 0 | 19.1% | 82.63 | 0
SF-04075 | Luva de cobre de 1 5/8" | un | 0 | 35.6155 | 0 | 19.1% | 42.42 | 0
SF-04076 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 1/4" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04077 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 3/8" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04078 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 1/2" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04079 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 5/8" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04080 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 3/4" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04081 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 7/8" e para tubulação de ferro de diâmetro nominal 1/2" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04082 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 1" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04083 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 1 1/8" e para tubulação de ferro de diâmetro nominal 3/4" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04084 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 1 3/8" e para tubulação de ferro de diâmetro nominal 1" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04085 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 1 5/8" e para tubulação de ferro de diâmetro nominal 1 1/4" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04086 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de ferro de diâmetro nominal 1 1/2" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04087 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de ferro de diâmetro nominal 2" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04088 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de ferro de diâmetro nominal 2 1/2" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04089 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de ferro de diâmetro nominal 3" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04090 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de ferro de diâmetro nominal 3 1/2" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04091 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de ferro de diâmetro nominal 4" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04092 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de ferro de diâmetro nominal 5" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04093 | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de ferro de diâmetro nominal 6" | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04094 | Isolamento elastomérico em formato de prancha de espessura M | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-04095 | Isolamento elastomérico em formato de prancha autoadesiva de espessura M | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-04096 | Proteção mecânica em alumínio | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-04097 | Chapa de aço galvanizada | kg | 0 | 9.614 | 0 | 19.1% | 11.45 | 0
SF-04098 | Duto flexível 6” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04099 | Duto flexível 8” | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04100 | Gás refrigerante R-410A, apenas para instalações de equipamentos unitários novos | kg | 0 |  |  | 19.1%
SF-04101 | Gás refrigerante R-32, apenas para instalações de equipamentos unitários novos | kg | 0 |  |  | 19.1%
SF-04102 | Óleo polyolester para chiller a ar Carrier 30GXE227.386S com capacidade de 213,3 TR | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-04103 | Óleo para chiller centrífugo Trane CVGF1000 | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-04104 | Óleo para chiller a ar Trane RTAA100DYB1AA0002 com capacidade de 100 TR | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-04105 | Óleo para chiller a ar Carrier 30GSP080386S com capacidade de 80 TR | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-04106 | Óleo para chillers a ar Trane CGAD060-HT(4T) com capacidade de 60 TR e Trane CGAD040-HT com capacidade de 40 TR | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-04107 | Óleo para chiller a ar York YEAZ33BP3-46PA com capacidade de 50 TR | L | 0 |  |  | 19.1%
SF-04108 | Alicate de pressão de 11" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04109 | Alicate rebitador | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04110 | Almotolia 250 ml | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04111 | Arco de serra de alta tensão | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04112 | Aspirador compacto para sólidos e líquidos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04113 | Aspirador industrial para sólidos e líquidos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04114 | Balde plástico de 10 L com alça de ferro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04115 | Bomba manual para graxa 400 cm3 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04116 | Caixa de ferramentas pequena | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04117 | Carrinho com fundo fechado para transporte de cargas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04118 | Carrinho de mão vertical | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04119 | Carro/bancada para ferramentas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04120 | Chaves canhão, kit milímetros (12 peças) | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-04121 | Chaves canhão, kit polegadas (10 peças) | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-04122 | Chaves estrela, kit com 12 chaves | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-04123 | Chave inglesa com comprimento de 8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04124 | Chave inglesa com comprimento de 10" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04125 | Chave inglesa com comprimento de 12" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04126 | Chave inglesa com comprimento de 15" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04127 | Chave inglesa com comprimento de 18" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04128 | Chaves fixas, kit com 12 chaves | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-04129 | Compressor de ar direto para pintura (tufão) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04130 | Esmerilhadeira angular de 230 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04131 | Furadeira de bancada de 16 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04132 | Jogo de chaves biela em polegadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04133 | Jogo de soquetes sextavado de impacto 1/2" em polegadas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04134 | Lanterna para capacete | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04135 | Calibrador para tubo PEX multicamada para gás 16/20/26/32 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04136 | Lavadora de alta pressão com água quente 380 V | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04137 | Lima chata bastarda 10" com cabo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04138 | Lima chata murça 10" com cabo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04139 | Lima redonda bastarda 10" com cabo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04140 | Lima redonda murça 10" com cabo | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04141 | Pendente de led | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04142 | Maçarico portátil com acendimento automático | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04143 | Martelo chapeador pena reta | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04144 | Medidor de nível de pressão sonora (decibelímetro) portátil | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04145 | Prensa hidráulica 30 toneladas | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04146 | Relógio comparador capacidade 5 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04147 | Rosqueadeira manual | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-04148 | Conjunto com 5 sacadores de polias | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-04149 | Conjunto com 9 serras copo | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-04150 | Tesoura de chapas tipo aviação corte direito e reto | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04151 | Tesoura de chapas tipo aviação corte esquerdo e reto | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04152 | Tesoura de chapas tipo aviação corte reto e curvas de grande raio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04153 | Tesoura faca elétrica para metal | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04154 | Tesoura para chapa tipo Brasil 12" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04155 | Alargador de tubos manual articulado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04156 | Alicate cortador de tubo capilar | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04157 | Alicate lacrador de tubos 7" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04158 | Balança eletrônica para refrigerante | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04159 | Bomba de óleo para sistemas de refrigeração | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04160 | Bomba de vácuo 12 cfm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04161 | Chave catraca quadrada 4 bitolas para refrigeração | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04162 | Chave para válvula Schrader | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04163 | Cilindro de nitrogênio 20 L | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04164 | Cilindro de nitrogênio 50 L | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04165 | Conjunto para solda e corte acetileno/oxigênio PPU | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-04166 | Detector eletrônico de vazamento para refrigerantes | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04167 | Flangeador excêntrico | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04168 | Mangueira para vácuo 3/8" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04169 | Manifold analógico para R-22 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04170 | Manifold analógico para R-410A/R-32 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04171 | Manifold digital | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04172 | Conjunto com 4 molas curvadoras de tubos | cj | 0 |  |  | 19.1%
SF-04173 | Regulador de pressão para cilindro de gases não corrosivos | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04174 | Tanque para recolhimento de refrigerante | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04175 | Termo-anemômetro para duto | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04176 | Termômetro portátil com 5 sensores | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04177 | Unidade transferidora e recuperadora de gás refrigerante | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04178 | Vacuômetro digital | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04179 | Alicate de bico longo redondo isolado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04180 | Estação de solda digital | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04181 | Cordão prolongador (extensão) 5 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04182 | Ferro de soldar tipo machadinha | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04183 | Sugador de solda | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04184 | Escada extensível 29 degraus | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04185 | Escada duplo acesso 8 degraus | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04186 | Escada tesoura e extensível isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04187 | Escada plataforma de trabalho isolada | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04188 | Passarela móvel para telhado (sem degraus) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04189 | Passarela móvel para telhado (com degraus) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04190 | Trole para linha de vida horizontal | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04191 | Trole para travaqueda retrátil | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04192 | Cadeado para disjuntores NR-10 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04193 | Bloqueio para disjuntores, para instalação de cadeado | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04194 | Avental impermeável | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04195 | Luva de trabalho | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-04196 | Luva de proteção para soldadores | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-04197 | Luva de raspa de couro ou raspa | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-04198 | Luva de látex cano longo | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-04199 | Manga de proteção em couro | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-04200 | Manga de proteção UV | par | 0 |  |  | 19.1%
SF-04201 | Máscara contra gases | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04202 | Compressor Scroll Inverter próprio para R-410A de Capacidade 3,6 TR para VRF Trane 4TVH0096BK0 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04203 | Ar-condicionado do tipo self-contained wall-mounted modelo Carrier 50BWF60 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04204 | Conector em bronze/latão, sem anel de solda, bolsa/ponta x rosca macho/fêmea, 42 mm x 1 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04205 | Porta dupla isolante acústica em madeira | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04206 | Visor com vidro para portas em madeira/MDF/similares | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04207 | Porta vai e vem de 2,10 x 0,70 m | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04208 | Porta automática dupla de alumínio com vidro, com 2 folhas de 100 cm, h = 280 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04209 | Porta automática de alumínio com vidro, com 2 portas duplas + 4 paineis fixos de 133 cm, h = 280 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04210 | Porta automática de alumínio com vidro, com 2 portas de 100 cm + 2 paineis fixos de 70 cm, h = 266 cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04211 | Motobomba centrífuga de superfície monoestágio 7,5 cv - trifásica – Combate a Incêndio | un | 0 | 198.0729 | 0 | 19.1% | 235.9 | 0
SF-04212 | Motobomba centrífuga de superfície monoestágio 15 cv - trifásica – Combate a Incêndio | un | 0 | 198.0729 | 0 | 19.1% | 235.9 | 0
SF-04213 | Motobomba Centrífuga Submersível 5 cv – trifásica - Ø máx. sólidos ≥ 60 mm | un | 0 | 198.0729 | 0 | 19.1% | 235.9 | 0
SF-04214 | Painel elétrico de distribuição parcial – Painel 4 – Anexo 2 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04215 | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico piso-teto com capacidade nominal entre 24.000 BTU/h (inclusive) e 30.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 | 295.9008 | 0 | 19.1% | 352.42 | 0
SF-04216 | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico piso-teto com capacidade nominal entre 36.000 BTU/h (inclusive) e 44.000 BTU/h (inclusive) | un | 0 | 316.904 | 0 | 19.1% | 377.43 | 0
SF-04217 | Bucha de redução em ferro galvanizado 4” X 3” | un | 0 | 129.105 | 0 | 19.1% | 153.76 | 0
SF-04218 | Painel Geral de Média Tensão - Usina geradora | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04219 | Difusor de ar retangular para insuflamento em uma direção 425x125 mm | un | 0 | 122.3362 | 0 | 19.1% | 145.7 | 0
SF-04220 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1/4” | m | 0 | 4.0741 | 0 | 19.1% | 4.85 | 0
SF-04221 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1/2” | m | 0 | 47.3397 | 0 | 19.1% | 56.38 | 0
SF-04222 | Tubo de aço-carbono galvanizado 2” | m | 0 | 112.8248 | 0 | 19.1% | 134.37 | 0
SF-04223 | Tubo de aço-carbono galvanizado 3” | m | 0 | 224.1113 | 0 | 19.1% | 266.92 | 0
SF-04224 | Grelha de concreto pré-moldada para drenagem - 20 MPa | un | 0 | 25.8875 | 0 | 19.1% | 30.83 | 0
SF-04225 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre 3” / tubulações de ferro de 2 1/2" | m | 0 | 2.4298 | 0 | 19.1% | 2.89 | 0
SF-04226 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre 3 1/2” / tubulações de ferro de 3” | m | 0 | 2.4298 | 0 | 19.1% | 2.89 | 0
SF-04227 | Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias 1/4” | un | 0 | 3.8005 | 0 | 19.1% | 4.53 | 0
SF-04228 | Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias 1/2” | un | 0 | 3.8005 | 0 | 19.1% | 4.53 | 0
SF-04229 | Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias 2 1/2” | un | 0 | 17.7467 | 0 | 19.1% | 21.14 | 0
SF-04230 | Filtro em Y 1/4” | un | 0 | 3.8005 | 0 | 19.1% | 4.53 | 0
SF-04231 | Filtro em Y 1/2” | un | 0 | 3.8005 | 0 | 19.1% | 4.53 | 0
SF-04232 | Filtro em Y 2 1/2” | un | 0 | 17.7467 | 0 | 19.1% | 21.14 | 0
SF-04233 | Válvula de esfera em bronze 1/4” | un | 0 | 3.8005 | 0 | 19.1% | 4.53 | 0
SF-04234 | Projeto Executivo de engenharia civil - Sistema de Bombas do Bloco 01 | un | 0 | 5465.51 | 0 | 19.1% | 6509.42 | 0
SF-04235 | Válvula de esfera em bronze 2” | un | 0 | 255.2657 | 0 | 19.1% | 304.02 | 0
SF-04236 | Válvula de esfera em bronze 2 1/2” | un | 0 | 17.7467 | 0 | 19.1% | 21.14 | 0
SF-04237 | Válvula de esfera em bronze 3” | un | 0 | 17.7467 | 0 | 19.1% | 21.14 | 0
SF-04238 | Niple de redução de aço-carbono galvanizado 1 1/2” x 2” | un | 0 | 47.7565 | 0 | 19.1% | 56.88 | 0
SF-04239 | Niple de redução de aço-carbono galvanizado 2” x 2 1/2” | un | 0 | 79.0305 | 0 | 19.1% | 94.13 | 0
SF-04240 | Projeto Executivo de Climatização e Exaustão para o CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04241 | Coifa Lavadora para o CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04242 | Painel acústico de madeira modulado - CCPU | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-04243 | Guarda corpo metálico com esquadria para vidro - CCPU | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04244 | Guarda corpo e corrimão metálicos com esquadria para vidro - CCPU | m | 0 |  |  | 19.1%
SF-04245 | Vidro laminado incolor de 20 mm de espessura - CCPU | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-04246 | Cobertura em estrutura metálica e policarbonato - CCPU | m2 | 0 | 42.2253 | 0 | 19.1% | 50.29 | 0
SF-04247 | Cobertura em estrutura metálica e telhamento - CCPU | m2 | 0 | 118.6392 | 0 | 19.1% | 141.3 | 0
SF-04248 | Mármore Rosa para piso e parede - CCPU | m2 | 0 | 65.2619 | 0 | 19.1% | 77.73 | 0
SF-04249 | Estrutura metálica em aço – CCPU | kg | 0 | 22.4676 | 0 | 19.1% | 26.76 | 0
SF-04250 | Hidrante de sobrepor com acessórios | un | 0 | 1489.2642 | 0 | 19.1% | 1773.71 | 0
SF-04251 | Hidrante de recalque com acessórios | un | 0 | 1051.9328 | 0 | 19.1% | 1252.85 | 0
SF-04252 | Porta corta-fogo dupla (total 180 x 260 cm) com acessórios - CCPU | un | 0 | 437.846 | 0 | 19.1% | 521.47 | 0
SF-04253 | Porta de vidro de correr com caixilho em aço ou alumínio e acessórios - CCPU | m2 | 0 | 399.705 | 0 | 19.1% | 476.05 | 0
SF-04254 | Painel de vidro temperado fixado em perfil metálico e acessórios - CCPU | m2 | 0 | 359.4311 | 0 | 19.1% | 428.08 | 0
SF-04255 | Porta de correr de vidro temperado e acessórios - CCPU | m2 | 0 | 385.5228 | 0 | 19.1% | 459.16 | 0
SF-04256 | Porta de abrir de vidro temperado com barras antipanico e acessórios - CCPU | m2 | 0 | 385.5228 | 0 | 19.1% | 459.16 | 0
SF-04257 | Janela de correr de vidro temperado e acessórios - CCPU | m2 | 0 | 385.5228 | 0 | 19.1% | 459.16 | 0
SF-04258 | Banco de aço com encosto - CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04259 | Banco de aço sem encosto - CCPU | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04260 | Lixeira metálica dupla, capacidade de 60 L - CCPU | un | 0 | 1287.2073 | 0 | 19.1% | 1533.06 | 0
SF-04261 | Tubo PVC soldável água fria DN 75 mm | m | 0 | 42.4631 | 0 | 19.1% | 50.57 | 0
SF-04262 | Tubo PVC soldável água fria DN 110 mm | m | 0 | 89.7298 | 0 | 19.1% | 106.87 | 0
SF-04263 | Registro de Gaveta Bruto 4” | un | 0 | 804.0953 | 0 | 19.1% | 957.68 | 0
SF-04264 | Registro de Gaveta Bruto 2 1/2” | un | 0 | 327.5453 | 0 | 19.1% | 390.11 | 0
SF-04265 | Reparo estrutural em perfis de aço - CCPU | m | 0 | 44.178 | 0 | 19.1% | 52.62 | 0
SF-04266 | Coifas Lavadoras para Cozinhas Profissionais – Bloco 15 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04267 | Válvula de pé com crivos em bronze 4" | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04268 | Válvula Esfera Tripartida em aço, com passagem plena, acionamento manual, Ø 3/4” | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04269 | Tesoura corta tubo PEX multicamada para gás 16/20/26/32 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04270 | Adaptador PVC soldável Longo com Flanges Livres para Caixa d’Água 75 mm x 2 1/2” | un | 0 | 192.964 | 0 | 19.1% | 229.82 | 0
SF-04271 | Adaptador em PVC para Caixa d’Água com Registro 25 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04272 | Adaptador em PVC para Caixa d’Água com Registro 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04273 | Adaptador PVC soldável com Anel para Caixa d’Água 50 mm | un | 0 | 23.693 | 0 | 19.1% | 28.22 | 0
SF-04274 | Adaptador PVC roscável com Anel para Caixa d’Água 3/4” | un | 0 | 14.06 | 0 | 19.1% | 16.75 | 0
SF-04275 | Adaptador PVC roscável com Anel para Caixa d’Água 1 1/2” | un | 0 | 45.4385 | 0 | 19.1% | 54.12 | 0
SF-04276 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 20 mm x 1/2” | un | 0 | 0.7315 | 0 | 19.1% | 0.87 | 0
SF-04277 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 40 mm x 1 1/2” | un | 0 | 5.624 | 0 | 19.1% | 6.7 | 0
SF-04278 | Bucha de redução longa PVC soldável de 40 mm x 25 mm | un | 0 | 3.2965 | 0 | 19.1% | 3.93 | 0
SF-04279 | Bucha de redução longa PVC soldável de 60 mm x 25 mm | un | 0 | 9.196 | 0 | 19.1% | 10.95 | 0
SF-04280 | Bucha de redução longa PVC soldável de 75 mm x 50 mm | un | 0 | 17.0525 | 0 | 19.1% | 20.31 | 0
SF-04281 | Cruzeta PVC soldável 25 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04282 | Cap PVC Soldável 20 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04283 | Curva 45° PVC soldável 110 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04284 | Curva 45° PVC soldável 75 mm | un | 0 | 27.968 | 0 | 19.1% | 33.31 | 0
SF-04285 | Curva 45° PVC soldável 60 mm | un | 0 | 13.528 | 0 | 19.1% | 16.11 | 0
SF-04286 | Curva 45° PVC soldável 40 mm | un | 0 | 4.8925 | 0 | 19.1% | 5.83 | 0
SF-04287 | Curva 45° PVC soldável 50 mm | un | 0 | 8.379 | 0 | 19.1% | 9.98 | 0
SF-04288 | Curva 45° PVC soldável 32 mm | un | 0 | 4.0375 | 0 | 19.1% | 4.81 | 0
SF-04289 | Curva 45° PVC soldável 25 mm | un | 0 | 2.2135 | 0 | 19.1% | 2.64 | 0
SF-04290 | Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão 20 mm x 1/2” | un | 0 | 5.8805 | 0 | 19.1% | 7 | 0
SF-04291 | Luva simples PVC soldável 20 mm | un | 0 | 0.6935 | 0 | 19.1% | 0.83 | 0
SF-04292 | Tê PVC soldável 20 mm | un | 0 | 0.9595 | 0 | 19.1% | 1.14 | 0
SF-04293 | Joelho 90° PVC soldável com rosca 20 mm x 1/2” | un | 0 | 1.786 | 0 | 19.1% | 2.13 | 0
SF-04294 | Joelho 90° PVC soldável com rosca 32 mm x 3/4” | un | 0 | 11.5425 | 0 | 19.1% | 13.75 | 0
SF-04295 | Luva PVC soldável com bucha de latão 20 mm x 1/2” | un | 0 | 4.6645 | 0 | 19.1% | 5.56 | 0
SF-04296 | Luva de Redução PVC soldável 32 x 25 mm | un | 0 | 2.8025 | 0 | 19.1% | 3.34 | 0
SF-04297 | Luva de Redução PVC soldável 50 x 25 mm | un | 0 | 5.624 | 0 | 19.1% | 6.7 | 0
SF-04298 | Luva de Redução PVC soldável 60 x 50 mm | un | 0 | 11.0485 | 0 | 19.1% | 13.16 | 0
SF-04299 | Tê de redução PVC soldável água fria 25 x 20 mm | un | 0 | 3.4675 | 0 | 19.1% | 4.13 | 0
SF-04300 | Tê de redução PVC soldável água fria 32 x 25 mm | un | 0 | 6.042 | 0 | 19.1% | 7.2 | 0
SF-04301 | Tê de redução PVC soldável água fria 50 x 32 mm | un | 0 | 13.3665 | 0 | 19.1% | 15.92 | 0
SF-04302 | Tê de redução PVC soldável água fria 110 x 60 mm | un | 0 | 128.6585 | 0 | 19.1% | 153.23 | 0
SF-04303 | Tê de redução PVC soldável água fria 110 x 75 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04304 | Tê PVC soldável com rosca na bolsa central 20 mm x 1/2” | un | 0 | 2.2895 | 0 | 19.1% | 2.73 | 0
SF-04305 | Tê PVC soldável com rosca na bolsa central 32 mm x 3/4” | un | 0 | 11.571 | 0 | 19.1% | 13.78 | 0
SF-04306 | União PVC soldável 20 mm | un | 0 | 5.985 | 0 | 19.1% | 7.13 | 0
SF-04307 | Bucha de redução PVC roscável 1 1/4” x 3/4” | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04308 | Bucha de redução PVC roscável 1 1/2” x 3/4” | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04309 | Bucha de redução PVC roscável 1 1/2” x 1 1/4” | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04310 | Bucha de redução PVC roscável 2” x 1” | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04311 | Joelho 45° PVC roscável 3/4” | un | 0 | 6.8685 | 0 | 19.1% | 8.18 | 0
SF-04312 | Joelho 45° PVC roscável 1 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04313 | Joelho 45° PVC roscável 2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04314 | Tubo PVC roscável para água fria 1/2” | un | 0 | 43.035 | 0 | 19.1% | 51.25 | 0
SF-04315 | Joelho 90° PVC roscável 3/4” | un | 0 | 2.3655 | 0 | 19.1% | 2.82 | 0
SF-04316 | Joelho 90° PVC roscável 1 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04317 | Joelho 90° PVC roscável 2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04318 | Joelho 90° PVC roscável 2 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04319 | Joelho 90° PVC roscável 3” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04320 | Joelho 90° PVC roscável 4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04321 | Joelho 90° PVC roscável com Bucha de Latão 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04322 | Joelho 90° PVC roscável com Bucha de Latão 3/4” | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04323 | Joelho 90° PVC roscável com Bucha de Latão 3/4” x 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04324 | Joelho de Redução 90° PVC roscável 3/4” x 1/2” | un | 0 | 3.04 | 0 | 19.1% | 3.62 | 0
SF-04325 | Luva de correr PVC roscável 1/2” | un | 0 | 12.654 | 0 | 19.1% | 15.07 | 0
SF-04326 | Luva de correr PVC roscável 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04327 | Luva de correr PVC roscável 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04328 | Luva de Redução PVC roscável 3/4” x 1/2” | un | 0 | 3.4485 | 0 | 19.1% | 4.11 | 0
SF-04329 | Luva PVC roscável para água fria 1/2” | un | 0 | 1.3775 | 0 | 19.1% | 1.64 | 0
SF-04330 | Luva PVC roscável para água fria 3/4” | un | 0 | 2.185 | 0 | 19.1% | 2.6 | 0
SF-04331 | Niple PVC roscável 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04332 | Niple PVC roscável 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04333 | Niple PVC roscável 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04334 | Niple PVC roscável 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04335 | Niple PVC roscável 1 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04336 | Niple PVC roscável 2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04337 | Niple PVC roscável 2 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04338 | Plug PVC roscável 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04339 | Plug PVC roscável 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04340 | Tê de Redução PVC roscável 3/4” x 1/2” | un | 0 | 7.8185 | 0 | 19.1% | 9.31 | 0
SF-04341 | Tê de Redução PVC roscável 1 1/2” x 3/4” | un | 0 | 20.7955 | 0 | 19.1% | 24.77 | 0
SF-04342 | Tê de Redução PVC roscável 1” x 3/4” | un | 0 | 10.184 | 0 | 19.1% | 12.13 | 0
SF-04343 | Tubo CPVC 54 mm | un | 0 | 205.2855 | 0 | 19.1% | 244.5 | 0
SF-04344 | Tubo CPVC 73 mm | un | 0 | 331.9395 | 0 | 19.1% | 395.34 | 0
SF-04345 | Conector CPVC 42 mm x 1 1/2” | un | 0 | 46.0655 | 0 | 19.1% | 54.86 | 0
SF-04346 | Conector CPVC 54 mm x 2” | un | 0 | 75.088 | 0 | 19.1% | 89.43 | 0
SF-04347 | Conector CPVC 89 mm x 3” | un | 0 | 420.698 | 0 | 19.1% | 501.05 | 0
SF-04348 | Curva 90° CPVC 22 mm | un | 0 | 5.909 | 0 | 19.1% | 7.04 | 0
SF-04349 | Curva 90° CPVC 28 mm | un | 0 | 11.1055 | 0 | 19.1% | 13.23 | 0
SF-04350 | Joelho 90° de Transição CPVC 22 mm x 1/2” | un | 0 | 12.3405 | 0 | 19.1% | 14.7 | 0
SF-04351 | Joelho 90° de Transição CPVC 22 mm x 3/4” | un | 0 | 19.133 | 0 | 19.1% | 22.79 | 0
SF-04352 | Bucha de Redução em CPVC 54 x 35 mm | un | 0 | 47.215 | 0 | 19.1% | 56.23 | 0
SF-04353 | Tampão (Cap) CPVC 22 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04354 | Tampão (Cap) CPVC 28 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04355 | Tampão (Cap) CPVC 54 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04356 | Curva de Transposição CPVC 22 mm | un | 0 | 8.1985 | 0 | 19.1% | 9.76 | 0
SF-04357 | Joelho 45° CPVC 54 mm | un | 0 | 43.9755 | 0 | 19.1% | 52.37 | 0
SF-04358 | Joelho 90° CPVC 54 mm | un | 0 | 53.7605 | 0 | 19.1% | 64.03 | 0
SF-04359 | Luva CPVC 54 mm | un | 0 | 26.809 | 0 | 19.1% | 31.93 | 0
SF-04360 | Luva de transição CPVC 2” x 54 mm | un | 0 | 154.052 | 0 | 19.1% | 183.48 | 0
SF-04361 | Tê de Transição CPVC 22 mm x 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04362 | Tê de Transição CPVC 22 mm x 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04363 | União CPVC 54 mm | un | 0 | 100.168 | 0 | 19.1% | 119.3 | 0
SF-04364 | União CPVC 73 mm | un | 0 | 130.568 | 0 | 19.1% | 155.51 | 0
SF-04365 | União CPVC 22 mm x 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04366 | Joelho 45° PVC esgoto ou águas pluviais 200 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04367 | Junção Invertida PVC esgoto ou águas pluviais 75 x 50 mm | un | 0 | 11.8655 | 0 | 19.1% | 14.13 | 0
SF-04368 | Junção Invertida PVC esgoto ou águas pluviais 75 x 75 mm | un | 0 | 15.979 | 0 | 19.1% | 19.03 | 0
SF-04369 | Curva 45° Longa PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04370 | Curva 45° Longa PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04371 | Curva 45° Longa PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm | un | 0 | 109.497 | 0 | 19.1% | 130.41 | 0
SF-04372 | Junção Simples PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm x 50 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04373 | Junção Simples PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm x 75 mm | un | 0 | 60.306 | 0 | 19.1% | 71.82 | 0
SF-04374 | Junção Simples PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm x 50 mm | un | 0 | 16.2735 | 0 | 19.1% | 19.38 | 0
SF-04375 | Curva 90° curta PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 40 mm | un | 0 | 4.37 | 0 | 19.1% | 5.2 | 0
SF-04376 | Curva 90° curta PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 50 mm | un | 0 | 10.0035 | 0 | 19.1% | 11.91 | 0
SF-04377 | Curva 90° curta PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 75 mm | un | 0 | 20.8715 | 0 | 19.1% | 24.86 | 0
SF-04378 | Curva 90° curta PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 100 mm | un | 0 | 20.292 | 0 | 19.1% | 24.17 | 0
SF-04379 | Válvula de Retenção Dupla 3" em ferro fundido | un | 0 | 37.6543 | 0 | 19.1% | 44.85 | 0
SF-04380 | Redução Excêntrica PVC esgoto ou águas pluviais 100 x 50 mm | un | 0 | 7.809 | 0 | 19.1% | 9.3 | 0
SF-04381 | Redução Excêntrica PVC esgoto ou águas pluviais 200 x 150 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04382 | Válvula de Retenção PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04383 | Válvula de Retenção PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04384 | Adaptador em polipropileno com esfera de borracha para ponto de esgoto de máquina de lavar | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04385 | Válvula de pé com crivos em bronze 1 1/2” | un | 0 | 130.245 | 0 | 19.1% | 155.12 | 0
SF-04386 | Válvula de pé com crivos em bronze 1 1/4” | un | 0 | 122.0465 | 0 | 19.1% | 145.36 | 0
SF-04387 | Válvula de pé com crivos em bronze 2 1/2” | un | 0 | 352.5545 | 0 | 19.1% | 419.89 | 0
SF-04388 | Válvula de pé com crivos em bronze 3/4” | un | 0 | 69.5305 | 0 | 19.1% | 82.81 | 0
SF-04389 | Válvula de pé com crivos em bronze 3” | un | 0 | 483.322 | 0 | 19.1% | 575.64 | 0
SF-04390 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 1 1/2” | un | 0 | 252.7 | 0 | 19.1% | 300.97 | 0
SF-04391 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 1 1/4” | un | 0 | 226.119 | 0 | 19.1% | 269.31 | 0
SF-04392 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 1/2” | un | 0 | 91.7035 | 0 | 19.1% | 109.22 | 0
SF-04393 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 1” | un | 0 | 151.0405 | 0 | 19.1% | 179.89 | 0
SF-04394 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 2 1/2” | un | 0 | 506.293 | 0 | 19.1% | 602.99 | 0
SF-04395 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 3” | un | 0 | 699.2855 | 0 | 19.1% | 832.85 | 0
SF-04396 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 4” | un | 0 | 1084.6055 | 0 | 19.1% | 1291.77 | 0
SF-04397 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 1 1/2” | un | 0 | 134.5295 | 0 | 19.1% | 160.22 | 0
SF-04398 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 1 1/4” | un | 0 | 116.774 | 0 | 19.1% | 139.08 | 0
SF-04399 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 1/2” | un | 0 | 66.7565 | 0 | 19.1% | 79.51 | 0
SF-04400 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 1” | un | 0 | 77.8335 | 0 | 19.1% | 92.7 | 0
SF-04401 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 3/4” | un | 0 | 71.2405 | 0 | 19.1% | 84.85 | 0
SF-04402 | Válvula de esfera em latão para gás, passagem plena, rosca BSP macho x fêmea, acion. borboleta, 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04403 | Válvula de esfera em latão para gás, passagem plena, rosca BSP fêmea x fêmea, acion. borboleta, 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04404 | Válvula de esfera em latão para gás, passagem plena, rosca BSP fêmea x fêmea, acion. borboleta, 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04405 | Válvula de esfera em latão para gás, passagem plena, rosca NPT fêmea x fêmea, acion. borboleta, 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04406 | Válvula de esfera em latão para gás, passagem plena, rosca NPT fêmea x fêmea, acion. borboleta, 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04407 | Válvula de esfera em latão para gás, passagem plena, rosca BSP fêmea x fêmea, acion. alavanca, 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04408 | Válvula de esfera em latão para gás, passagem plena, rosca BSP fêmea x fêmea, acion. alavanca, 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04409 | Válvula de esfera em latão para gás, passagem plena, rosca NPT fêmea x fêmea, acion. alavanca, 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04410 | Válvula de esfera em latão para gás, passagem plena, rosca NPT fêmea x fêmea, acion. alavanca, 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04411 | Válvula de esfera em latão para gás, passagem plena, rosca BSP macho x fêmea, acion. alavanca, 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04412 | Válvula de esfera em latão para gás, passagem plena, rosca BSP macho x fêmea, acion. alavanca, 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04413 | Registro de Pressão PVC roscável 1/2” | un | 0 | 7.2865 | 0 | 19.1% | 8.68 | 0
SF-04414 | Registro de Pressão PVC roscável 3/4” | un | 0 | 20.786 | 0 | 19.1% | 24.76 | 0
SF-04415 | Registro de Pressão PVC soldável 20 mm | un | 0 | 15.162 | 0 | 19.1% | 18.06 | 0
SF-04416 | Registro de Pressão PVC soldável 25 mm | un | 0 | 16.8625 | 0 | 19.1% | 20.08 | 0
SF-04417 | Registro de esfera PVC roscável, com corpo dividido, com volante, 3/4” | un | 0 | 28.215 | 0 | 19.1% | 33.6 | 0
SF-04418 | Registro de esfera PVC roscável, com corpo dividido, com volante, 1” | un | 0 | 46.037 | 0 | 19.1% | 54.83 | 0
SF-04419 | Registro de esfera PVC roscável, com corpo dividido, com volante, 1 1/4” | un | 0 | 61.4745 | 0 | 19.1% | 73.22 | 0
SF-04420 | Registro de esfera PVC roscável, com corpo dividido, com volante, 2” | un | 0 | 98.781 | 0 | 19.1% | 117.65 | 0
SF-04421 | Registro de esfera PVC soldável, com corpo dividido, com volante, 20 mm | un | 0 | 22.2205 | 0 | 19.1% | 26.46 | 0
SF-04422 | Registro de esfera PVC soldável, com corpo dividido, com volante, 25 mm | un | 0 | 28.614 | 0 | 19.1% | 34.08 | 0
SF-04423 | Registro de esfera PVC soldável, com corpo dividido, com volante, 32 mm | un | 0 | 45.429 | 0 | 19.1% | 54.11 | 0
SF-04424 | Registro de esfera PVC soldável, com corpo dividido, com volante, 40 mm | un | 0 | 60.7525 | 0 | 19.1% | 72.36 | 0
SF-04425 | Registro de esfera PVC soldável, com corpo dividido, com volante, 50 mm | un | 0 | 62.7475 | 0 | 19.1% | 74.73 | 0
SF-04426 | Registro de esfera PVC soldável, compacto, com volante, 20 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04427 | Registro de esfera PVC soldável, compacto, com volante, 25 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04428 | Registro de esfera PVC soldável, compacto, com volante, 32 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04429 | Registro de esfera PVC soldável, compacto, com volante, 40 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04430 | Registro de esfera PVC soldável, compacto, com volante, 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04431 | Registro de esfera PVC soldável, compacto, com volante, 60 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04432 | Registro de esfera PVC, com rosca externa, com cabeça quadrada, 1/2” | un | 0 | 22.515 | 0 | 19.1% | 26.82 | 0
SF-04433 | Registro de esfera PVC, com rosca externa, com cabeça quadrada, 3/4” | un | 0 | 29.6685 | 0 | 19.1% | 35.34 | 0
SF-04434 | Válvula de retenção em PVC soldável 25 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04435 | Válvula de retenção em PVC soldável 32 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04436 | Válvula de retenção em PVC soldável 40 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04437 | Válvula de retenção em PVC soldável 50 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04438 | Válvula de retenção em PVC soldável 60 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04439 | Válvula de retenção em PVC roscável 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04440 | Válvula de retenção em PVC roscável 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04441 | Válvula de retenção em PVC roscável 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04442 | Válvula de retenção em PVC roscável 1 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04443 | Válvula de retenção em PVC roscável 2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04444 | União em cobre, rosca fêmea x rosca fêmea, 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04445 | União em cobre, rosca fêmea x rosca fêmea, 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04446 | União em cobre, rosca fêmea x rosca fêmea, 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04447 | Bucha de redução em latão, rosca BSP x rosca NPT, 1/2” x 3/8” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04448 | Bucha de redução em latão, rosca NPT x rosca NPT, 1/2” x 3/8” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04449 | Bucha de redução em cobre, rosca fêmea x rosca macho, 3/4” x 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04450 | Bucha de redução em cobre, rosca fêmea x rosca macho, 1” x 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04451 | Bucha de redução em cobre, rosca fêmea x rosca macho, 1 1/4” x 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04452 | Bucha de redução em cobre, rosca fêmea x rosca macho, 1 1/2” x 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04453 | Niple em cobre, rosca macho x rosca macho, 1/2” | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04454 | Niple em cobre, rosca macho x rosca macho, 3/4” | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04455 | Niple em cobre, rosca macho x rosca macho, 1” | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04456 | Niple em cobre, rosca macho x rosca macho, 1 1/4” | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04457 | Niple em cobre, rosca macho x rosca macho, 1 1/2” | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04458 | Niple de redução em latão, rosca NPT x rosca NPT, 1/2” x 3/8” | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04459 | Niple de redução em cobre, rosca macho x rosca macho, 3/4” x 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04460 | Niple de redução em cobre, rosca macho x rosca macho, 1” x 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04461 | Niple de redução em cobre, rosca macho x rosca macho, 1 1/4” x 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04462 | Plug em cobre, rosca macho, 1/2” | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04463 | Plug em cobre, rosca macho, 3/4” | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04464 | Joelho em latão, rosca BSP, 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04465 | Luva em latão, rosca BSP, 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04466 | Tê em latão, rosca BSP, 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04467 | Tubo de cobre classe “A”, para gás, 1/2” (15 mm) | m | 0 | 54.682 | 0 | 19.1% | 65.13 | 0
SF-04468 | Tubo de cobre classe “A”, para gás, 3/4” (22 mm) | m | 0 | 88.483 | 0 | 19.1% | 105.38 | 0
SF-04469 | União em cobre, sem anel de solda, bolsa x rosca fêmea, 22 mm x 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04470 | Motobombas Hidráulicas para Esgoto - Bloco 01 | un | 0 | 396.1459 | 0 | 19.1% | 471.81 | 0
SF-04471 | Cotovelo 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa/ponta, 28 mm | un | 0 | 22.9995 | 0 | 19.1% | 27.39 | 0
SF-04472 | Cotovelo 90° em bronze/latão, sem anel de solda, bolsa x rosca, 22 mm x 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04473 | Cotovelo 90° em bronze/latão, sem anel de solda, bolsa x rosca, 28 mm x 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04474 | Cotovelo 90° em bronze/latão, sem anel de solda, bolsa x rosca, 35 mm x 1 1/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04475 | Curva 45° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 22 mm | un | 0 | 13.053 | 0 | 19.1% | 15.55 | 0
SF-04476 | Curva 45° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 28 mm | un | 0 | 20.957 | 0 | 19.1% | 24.96 | 0
SF-04477 | Curva de Transposição em bronze/latão, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 22 mm | un | 0 | 46.6355 | 0 | 19.1% | 55.54 | 0
SF-04478 | Curva de Transposição em bronze/latão, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 28 mm | un | 0 | 84.018 | 0 | 19.1% | 100.07 | 0
SF-04479 | Luva em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 28 mm | un | 0 | 12.7205 | 0 | 19.1% | 15.15 | 0
SF-04480 | Luva passante em cobre, sem anel de solda, bolsa 22 mm | un | 0 | 7.866 | 0 | 19.1% | 9.37 | 0
SF-04481 | Luva passante em cobre, sem anel de solda, bolsa 28 mm | un | 0 | 12.7205 | 0 | 19.1% | 15.15 | 0
SF-04482 | Luva passante em cobre, sem anel de solda, bolsa 35 mm | un | 0 | 28.234 | 0 | 19.1% | 33.63 | 0
SF-04483 | Luva passante em cobre, sem anel de solda, bolsa 42 mm | un | 0 | 43.5195 | 0 | 19.1% | 51.83 | 0
SF-04484 | Luva passante em cobre, sem anel de solda, bolsa 54 mm | un | 0 | 66.785 | 0 | 19.1% | 79.54 | 0
SF-04485 | Luva passante em cobre, sem anel de solda, bolsa 66 mm | un | 0 | 190.684 | 0 | 19.1% | 227.1 | 0
SF-04486 | Luva de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 28 mm x 22 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04487 | Bucha de redução em cobre, sem anel de solda, ponta x bolsa, 28 mm x 22 mm | un | 0 | 10.241 | 0 | 19.1% | 12.2 | 0
SF-04488 | Bucha de redução em cobre, sem anel de solda, ponta x bolsa, 35 mm x 28 mm | un | 0 | 23.408 | 0 | 19.1% | 27.88 | 0
SF-04489 | Tê 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 28 mm | un | 0 | 28.291 | 0 | 19.1% | 33.69 | 0
SF-04490 | Tê 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x rosca x bolsa, 22 mm x 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04491 | Tê 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x rosca x bolsa, 22 mm x 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04492 | Tê 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x rosca x bolsa, 28 mm x 1” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04493 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 28 mm x 22 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04494 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 35 mm x 22 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04495 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 35 mm x 28 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04496 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 42 mm x 22 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04497 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 42 mm x 28 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04498 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 42 mm x 35 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04499 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 54 mm x 22 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04500 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 54 mm x 28 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04501 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 54 mm x 35 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04502 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 54 mm x 42 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04503 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 66 mm x 22 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04504 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 66 mm x 28 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04505 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 66 mm x 35 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04506 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 66 mm x 42 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04507 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 66 mm x 54 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04508 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 79 mm x 22 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04509 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 79 mm x 28 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04510 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 79 mm x 35 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04511 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 79 mm x 66 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04512 | Tê dupla curva (misturador) em bronze/latão, sem anel de solda, rosca fêmea x bolsa x rosca fêmea, 1/2” x 15 mm x 1/2” | un | 0 | 58.254 | 0 | 19.1% | 69.38 | 0
SF-04513 | Tê dupla curva (misturador) em bronze/latão, sem anel de solda, rosca fêmea x bolsa x rosca fêmea, 3/4” x 22 mm x 3/4” | un | 0 | 85.3765 | 0 | 19.1% | 101.68 | 0
SF-04514 | Junção em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 35 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04515 | Junção em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 54 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04516 | Tampão (cap) em cobre, sem anel de solda, 22 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04517 | Tampão (cap) em cobre, sem anel de solda, 28 mm | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04518 | Junta de expansão em cobre, ponta x ponta, 22 mm | un | 0 | 593.37 | 0 | 19.1% | 706.7 | 0
SF-04519 | Junta de expansão em cobre, ponta x ponta, 28 mm | un | 0 | 651.738 | 0 | 19.1% | 776.22 | 0
SF-04520 | Junta de expansão em cobre, ponta x ponta, 35 mm | un | 0 | 745.9495 | 0 | 19.1% | 888.43 | 0
SF-04521 | Junta de expansão em cobre, ponta x ponta, 42 mm | un | 0 | 933.926 | 0 | 19.1% | 1112.31 | 0
SF-04522 | Junta de expansão em cobre, ponta x ponta, 54 mm | un | 0 | 1295.325 | 0 | 19.1% | 1542.73 | 0
SF-04523 | Junta de expansão em cobre, ponta x ponta, 66 mm | un | 0 | 1710.9025 | 0 | 19.1% | 2037.68 | 0
SF-04524 | Conector para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea FIXA, 16 mm x 1/2” | un | 0 | 8.702 | 0 | 19.1% | 10.36 | 0
SF-04525 | Conector para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea FIXA, 20 mm x 3/4” | un | 0 | 12.882 | 0 | 19.1% | 15.34 | 0
SF-04526 | Conector para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea FIXA, 20 mm x 1/2” | un | 0 | 9.747 | 0 | 19.1% | 11.61 | 0
SF-04527 | Conector para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea FIXA, 26 mm x 3/4” | un | 0 | 17.993 | 0 | 19.1% | 21.43 | 0
SF-04528 | Conector para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea MÓVEL, 16 mm x 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04529 | Conector para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea MÓVEL, 20 mm x 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04530 | Conector para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea MÓVEL, 20 mm x 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04531 | Conector para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea MÓVEL, 16 mm x 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04532 | Conector para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea MÓVEL, 26 mm x 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04533 | Conector para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca macho, 16 mm x 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04534 | Conector para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca macho, 20 mm x 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04535 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea, 16 mm x 1/2” | un | 0 | 10.507 | 0 | 19.1% | 12.51 | 0
SF-04536 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea, 20 mm x 3/4” | un | 0 | 12.1885 | 0 | 19.1% | 14.52 | 0
SF-04537 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea, 20 mm x 1/2” | un | 0 | 14.459 | 0 | 19.1% | 17.22 | 0
SF-04538 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea, 26 mm x 3/4” | un | 0 | 18.259 | 0 | 19.1% | 21.75 | 0
SF-04539 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea COM FLANGE, 16 mm x 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04540 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea COM FLANGE, 20 mm x 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04541 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea COM FLANGE, 20 mm x 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04542 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca macho, 16 mm x 1/2” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04543 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca macho, 20 mm x 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04544 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca macho, 26 mm x 3/4” | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04545 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 16 mm | un | 0 | 8.759 | 0 | 19.1% | 10.43 | 0
SF-04546 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 20 mm | un | 0 | 11.7325 | 0 | 19.1% | 13.97 | 0
SF-04547 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 26 mm | un | 0 | 21.3275 | 0 | 19.1% | 25.4 | 0
SF-04548 | Tê para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 16 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04549 | Tê para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 20 mm | un | 0 | 14.953 | 0 | 19.1% | 17.81 | 0
SF-04550 | Tê para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 26 mm | un | 0 | 30.001 | 0 | 19.1% | 35.73 | 0
SF-04551 | Tê para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea x bolsa crimpagem, 20 mm x 3/4” x 20 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04552 | Tê para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca macho x bolsa crimpagem, 16 mm x 1/2” x 16 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04553 | Tê para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca macho x bolsa crimpagem, 20 mm x 1/2” x 20 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04554 | Tê de redução para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 20 mm x 16 mm e variantes | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04555 | Tê de redução para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 26 mm x 16 mm e variantes | un | 0 | 0 | 0 | 19.1% | 0 | 0
SF-04556 | Tê de redução para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 26 mm x 20 mm e variantes | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04557 | Tê para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea x bolsa crimpagem, 20 mm x 1/2” x 20 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04558 | Tê para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca macho x bolsa crimpagem, 26 mm x 3/4” x 26 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04559 | Tê para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea x bolsa crimpagem, 16 mm x 1/2” x 16 mm | un | 0 | 19.3515 | 0 | 19.1% | 23.05 | 0
SF-04560 | Tê para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca macho x bolsa crimpagem, 20 mm x 3/4” x 20 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04561 | União para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 20 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04562 | União para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 16 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04563 | União para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 26 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04564 | Tubo de sistema PEX multicamada flexível 16 mm para gás | m | 0 | 8.721 | 0 | 19.1% | 10.39 | 0
SF-04565 | Luva de redução para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 20 mm x 16 mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04566 | Painel Geral de Entrada – Medição 1 (PGE-M1) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04567 | Painel Geral de Entrada – Medição 2 (PGE-M2) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04568 | Sistema de energia ininterrupta 24 Vcc | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04569 | Painel Geral de Emergência (PGEm) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04570 | Instalação de painel elétrico autoportante reaproveitado | un | 0 | 426.664 | 0 | 19.1% | 508.16 | 0
SF-04571 | Quadro Geral de Emergência (QGE) | un | 0 | 213.332 | 0 | 19.1% | 254.08 | 0
SF-04572 | Quadro de Distribuição de Emergência (QDE) | un | 0 | 213.332 | 0 | 19.1% | 254.08 | 0
SF-04573 | Eletroduto de aço galvanizado de 4” | un | 0 | 53.333 | 0 | 19.1% | 63.52 | 0
SF-04574 | Condulete de alumínio de 4" | un | 0 | 198.5523 | 0 | 19.1% | 236.48 | 0
SF-04575 | Eletroduto de aço galvanizado de 2 1/2” | un | 0 | 53.333 | 0 | 19.1% | 63.52 | 0
SF-04576 | Condulete de alumínio de 2 1/2" | un | 0 | 32.5968 | 0 | 19.1% | 38.82 | 0
SF-04577 | Luminária hermética tubo LED 2 x 15 W | un | 0 | 29.5713 | 0 | 19.1% | 35.22 | 0
SF-04578 | Projeto executivo de engenharia elétrica – Sistema Elétrico do Anexo II | un | 0 | 10668.47 | 0 | 19.1% | 12706.15 | 0
SF-04579 | Remoção de painel elétrico autoportante | un | 0 | 213.332 | 0 | 19.1% | 254.08 | 0
SF-04580 | Escoramento metálico (altura entre 3,2 e 6 m) | m2 x mês | 0 |  |  | 19.1%
SF-04581 | Estaca raiz – 31 cm de diâmetro | m | 0 | 287.9705 | 0 | 19.1% | 342.97 | 0
SF-04582 | Preparação de superfícies de concreto | m2 | 0 | 111.15 | 0 | 19.1% | 132.38 | 0
SF-04583 | Luminária LED Highbay 60 W | un | 0 | 45.0739 | 0 | 19.1% | 53.68 | 0
SF-04584 | Luminária LED Highbay 80 W | un | 20 | 268.665 | 5373.3009 | 19.1% | 319.98 | 6399.6
SF-04585 | Válvula de esfera bruta em bronze 1" | un | 0 | 85.766 | 0 | 19.1% | 102.15 | 0
SF-04586 | Válvula de esfera bruta em bronze 1 1/4" | un | 0 | 127.832 | 0 | 19.1% | 152.25 | 0
SF-04587 | Tubo de cobre classe “A”, para gás, 1” (28mm) | m | 0 | 112.5655 | 0 | 19.1% | 134.07 | 0
SF-04588 | Mangueira de jardim em PVC flexível, Ø 1/2", espessura ≥ 2mm, comprimento 50m | un | 0 | 327.75 | 0 | 19.1% | 390.35 | 0
SF-04589 | Motobombas Hidráulicas para águas pluviais - Bloco 01 | cj | 0 | 990.3647 | 0 | 19.1% | 1179.52 | 0
SF-04590 | Caixa de Passagem Subterrânea 1000 x 1000 x 600 mm | un | 0 | 867.9172 | 0 | 19.1% | 1033.69 | 0
SF-04591 | Instalação de espelho antigo reaproveitado (Painel do Salão Azul) | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-04592 | Reespelhamento de espelho antigo (Painel do Salão Azul) | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-04593 | Remoção de espelho (Painel do Salão Azul) | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-04594 | Grelha em ferro nodular, classe C250 - 800 × 1000 x 50 mm, com requadro | un | 0 | 31.0965 | 0 | 19.1% | 37.04 | 0
SF-04595 | Estrutura metálica em aço para a Subestação do Anexo II | kg | 0 | 9348.2676 | 0 | 19.1% | 11133.79 | 0
SF-04596 | Piso vinílico flexível heterogêneo (LVT) autoportante, em placas de 50 x 50 cm | m2 | 0 | 6.9417 | 0 | 19.1% | 8.27 | 0
SF-04597 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio de Campo - Bombas Hidráulicas | Profissional | 0 |  |  | 19.1%
SF-04598 | Trilho eletrificado para iluminação - Túnel do Tempo | m | 0 | 78.2182 | 0 | 19.1% | 93.16 | 0
SF-04599 | Spot para trilho eletrificado para iluminação - Túnel do Tempo | un | 0 | 32.5436 | 0 | 19.1% | 38.76 | 0
SF-04600 | Camisa social manga longa | pç | 0 |  |  | 19.1%
SF-04601 | Cinto porta ferramentas, com alça de perna (cartucheira) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04602 | Laudo de estabilidade estrutural - Bloco 02 (Interlegis) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04603 | Projeto de adaptação/modificação/reforço da estrutura e suas fundações para os novos usos – Bloco 02 (Interlegis) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04604 | Projeto Executivo de Entrada e Medição de Energia Elétrica para prédio de múltiplas unidades consumidoras - SQS 309 | un | 0 | 7804.44 | 0 | 19.1% | 9295.09 | 0
SF-04605 | Centro de Medição de Energia Elétrica composto por 18 Caixas de Medição Polifásicas em Policarbonato - SQS 309 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04606 | Quadro termoplástico de sobrepor para 12 disjuntores - SQS 309 | un | 0 | 230.043 | 0 | 19.1% | 273.98 | 0
SF-04607 | Painel elétrico de distribuição parcial - SQS 309 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04608 | Condutor flexível 0,6/1 kV 5 x 1,5 mm² | m | 0 | 0.52484 | 0 | 19.1% | 0.63 | 0
SF-04609 | Auxiliar Administrativo(a) - Apoio a atividades-meio | Profissional | 0 |  |  | 19.1%
SF-04610 | Técnico em Eletromecânica Plantonista (noturno) | Profissional | 0 |  |  | 19.1%
SF-04611 | Cotovelo 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa/ponta, 79mm | un | 0 | 367.7735 | 0 | 19.1% | 438.02 | 0
SF-04612 | Cotovelo 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa/ponta, 22mm | un | 0 | 13.395 | 0 | 19.1% | 15.95 | 0
SF-04613 | Cotovelo 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa/ponta, 35mm | un | 0 | 45.2105 | 0 | 19.1% | 53.85 | 0
SF-04614 | Cotovelo 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa/ponta, 42mm | un | 0 | 69.3785 | 0 | 19.1% | 82.63 | 0
SF-04615 | Cotovelo 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa/ponta, 54mm | un | 0 | 110.143 | 0 | 19.1% | 131.18 | 0
SF-04616 | Cotovelo 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa/ponta, 66mm | un | 0 | 383.5245 | 0 | 19.1% | 456.78 | 0
SF-04617 | Curva 45° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 35mm | un | 0 | 55.2045 | 0 | 19.1% | 65.75 | 0
SF-04618 | Curva 45° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 42mm | un | 0 | 88.16 | 0 | 19.1% | 105 | 0
SF-04619 | Curva 45° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 54mm | un | 0 | 130.9385 | 0 | 19.1% | 155.95 | 0
SF-04620 | Curva 45° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 66mm | un | 0 | 311.201 | 0 | 19.1% | 370.64 | 0
SF-04621 | Kit de ferramentas para tubo PEX multicamadas para gás | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04622 | Tinta acrílica em aerossol (spray) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04623 | Adaptador articulado em polipropileno com esfera de borracha para ponto de esgoto de máquina de lavar | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04624 | Calafetação de vidros com silicone estrutural | m² | 0 |  |  | 19.1%
SF-04625 | Cambota elastomérica de DN 100 (4” NPS) | un | 0 | 47.6737 | 0 | 19.1% | 56.78 | 0
SF-04626 | Cambota elastomérica de DN 150 (6” NPS) | un | 0 | 47.6737 | 0 | 19.1% | 56.78 | 0
SF-04627 | Curva raio curto 90° em aço carbono para solda de topo DN 150 (6” NPS). | un | 0 | 102.733 | 0 | 19.1% | 122.35 | 0
SF-04628 | Curva raio longo 45° em aço carbono para solda de topo DN 100 (4” NPS) | un | 0 | 102.733 | 0 | 19.1% | 122.35 | 0
SF-04629 | Curva raio longo 90° em aço carbono para solda de topo DN 150 (6” NPS) | un | 0 | 102.733 | 0 | 19.1% | 122.35 | 0
SF-04630 | Argamassa estrutural | m3 | 0 | 817.431 | 0 | 19.1% | 973.56 | 0
SF-04631 | Flange cega, aço carbono, classe 150, DN 150 (6” NPS) | un | 0 | 102.733 | 0 | 19.1% | 122.35 | 0
SF-04632 | Flange de pescoço, aço carbono, classe 150, DN 100 (4” NPS) | un | 0 | 102.733 | 0 | 19.1% | 122.35 | 0
SF-04633 | Flange de pescoço, aço carbono, classe 150, DN 150 (6” NPS) | un | 0 | 102.733 | 0 | 19.1% | 122.35 | 0
SF-04634 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre 2 3/8" / tubulações de ferro de 2” | m | 0 | 2.4298 | 0 | 19.1% | 2.89 | 0
SF-04635 | Isolamento elastomérico para tubulações de ferro de 4” | m | 0 | 2.4298 | 0 | 19.1% | 2.89 | 0
SF-04636 | Isolamento elastomérico para tubulações de ferro de 6” | m | 0 | 2.4298 | 0 | 19.1% | 2.89 | 0
SF-04637 | Redução concêntrica em aço carbono para solda de topo DN 100 (4" NPS) × DN 65 (2 1/2" NPS) | un | 0 | 69.8959 | 0 | 19.1% | 83.25 | 0
SF-04638 | Redução concêntrica em aço carbono para solda de topo DN 100 (4" NPS) × DN 50 (2" NPS) | un | 0 | 69.8959 | 0 | 19.1% | 83.25 | 0
SF-04639 | Redução concêntrica em aço carbono para solda de topo DN 150 (6" NPS) × DN 100 (4" NPS) | un | 0 | 69.8959 | 0 | 19.1% | 83.25 | 0
SF-04640 | Redução concêntrica em aço carbono para solda de topo DN 200 (8" NPS) × DN 150 (6" NPS) | un | 0 | 69.8959 | 0 | 19.1% | 83.25 | 0
SF-04641 | Suporte fixado no piso para tubulação DN 150 (6" NPS) | un | 0 | 15.3786 | 0 | 19.1% | 18.32 | 0
SF-04642 | Suporte fixado no teto para tubulação DN 100 (4" NPS) | un | 0 | 15.3786 | 0 | 19.1% | 18.32 | 0
SF-04643 | Motobomba Centrífuga Submersível 3 cv - trifásica - Ø máx. sólidos ≥ 50mm | un | 0 | 198.0729 | 0 | 19.1% | 235.9 | 0
SF-04644 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 35 mm | m | 0 | 118.1709 | 0 | 19.1% | 140.74 | 0
SF-04645 | Base registro gaveta em latão forjado 1 1/4” | un | 0 | 93.8951 | 0 | 19.1% | 111.83 | 0
SF-04646 | Painel para acionamento de bombas do sistema de esgoto - Subsolo do Anexo 1 | un | 0 | 230.043 | 0 | 19.1% | 273.98 | 0
SF-04647 | Tê em aço carbono para solda de topo DN 100 (4" NPS) | un | 0 | 108.2098 | 0 | 19.1% | 128.88 | 0
SF-04648 | Tê em aço carbono para solda de topo DN 150 (6" NPS) | un | 0 | 108.2098 | 0 | 19.1% | 128.88 | 0
SF-04649 | Tubo de aço-carbono preto DN 65 (2 1/2" NPS) | m | 0 | 203.7357 | 0 | 19.1% | 242.65 | 0
SF-04650 | Tubo de aço-carbono preto DN 50 (2" NPS) | m | 0 | 135.4767 | 0 | 19.1% | 161.35 | 0
SF-04651 | Tubo de aço-carbono preto DN 100 (4" NPS) | m | 0 | 344.8147 | 0 | 19.1% | 410.67 | 0
SF-04652 | Tubo de aço-carbono preto DN 150 (6" NPS) | m | 0 | 582.7234 | 0 | 19.1% | 694.02 | 0
SF-04653 | Válvula gaveta com flange DN 65 (2 1/2" NPS) | un | 0 | 23.7163 | 0 | 19.1% | 28.25 | 0
SF-04654 | Válvula gaveta com flange DN 50 (2" NPS). | un | 0 | 17.7467 | 0 | 19.1% | 21.14 | 0
SF-04655 | Válvula gaveta com flange DN 100 (4" NPS) | un | 0 | 37.6543 | 0 | 19.1% | 44.85 | 0
SF-04656 | Válvula gaveta com flange DN 150 (6" NPS) | un | 0 | 37.6543 | 0 | 19.1% | 44.85 | 0
SF-04657 | Remoção de baguetes metálicos para reaproveitamento | m | 0 | 7.9368 | 0 | 19.1% | 9.45 | 0
SF-04658 | Películas antivandalismo para aplicação interna | m2 | 0 | 4.0883 | 0 | 19.1% | 4.87 | 0
SF-04659 | Instalação de baguetes metálicos reaproveitados | m | 0 | 8.6973 | 0 | 19.1% | 10.36 | 0
SF-04660 | Películas antivandalismo para aplicação externa | m2 | 0 | 4.0883 | 0 | 19.1% | 4.87 | 0
SF-04661 | Sistema de exaustão e coifas lavadoras para Cozinhas Profissionais – Bloco 15 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04662 | Estrutura metálica em aço para NOVO GALPÃO PARA LEILÃO – COTRAN (SPATR) | un | 1 | 1027618.1436 | 1027618.1436 | 11.26% | 1143327.95 | 1143327.95
SF-04663 | Caixa coletora com grelha para captação de esgoto 30x30cm | un | 6 | 15.5719 | 93.4317 | 19.1% | 18.55 | 111.3
SF-04664 | Projeto executivo de engenharia elétrica para o Galpão da SPATR | un | 1 | 2338.512 | 2338.512 | 19.1% | 2785.17 | 2785.17
SF-04665 | Projeto Executivo para Central Fotovoltaica de Minigeração de Energia Elétrica - Galpão de depósito de bens para leilão (SPATR) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04666 | Central de Minigeração de Energia Elétrica Fotovoltaica - Galpão de depósito de bens para leilão (SPATR) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04667 | Mancal superior e lateral para porta de vidro temperado – Instalação/Substituição | un | 0 | 8.1767 | 0 | 19.1% | 9.74 | 0
SF-04668 | Barras antipânico para porta dupla de vidro temperado – Instalação/Substituição | un | 0 | 1338.9451 | 0 | 19.1% | 1594.68 | 0
SF-04669 | Portão metálico de correr de 2,20m x 2,50m | un | 0 | 3219.5994 | 0 | 19.1% | 3834.54 | 0
SF-04670 | Refletor LED 100 W IP65 | un | 0 | 14.4613 | 0 | 19.1% | 17.22 | 0
SF-04671 | Supervisor(a) Técnico(a) - Segurança do Trabalho (Eng. Mec.) | Profissional | 0 |  |  | 19.1%
SF-04672 | Rosqueadeira elétrica para tubos metálicos de 1/2" a 4" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04673 | Resistência elétrica para chuveiro | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04674 | Pressurizador para acoplamento em chuveiro elétrico, tensão 220v, pressão máxima de 25kPa | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04675 | Técnico em Eletromecânica Plantonista (diurno) | Profissional | 0 |  |  | 19.1%
SF-04676 | Alinhamento a laser de eixo de bomba mancalizada e motor | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04677 | Martelete perfurador (2 Kg) | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04678 | Supervisor(a) Técnico(a) - Apoio a Fiscalização e Segurança do Trabalho | Profissional | 0 |  |  | 19.1%
SF-04679 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio de Campo – Edificações | Profissional | 0 |  |  | 19.1%
SF-04680 | Luminária T8 2 x 32 W de sobrepor | un | 0 | 40.7613 | 0 | 19.1% | 48.55 | 0
SF-04681 | Instalação de perfil metálico base de painel de vidro temperado reaproveitado - Biblioteca | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04682 | Operador automático para porta de abrir de vidro temperado - Instalação/Substituição | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04683 | Luva de transição CPVC 3/4” x 28mm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04684 | Conector CPVC 22mm x 1/2” | un | 0 | 20.3775 | 0 | 19.1% | 24.27 | 0
SF-04685 | Bucha de redução em ferro galvanizado 1" x 3/4” | un | 0 | 10.6115 | 0 | 19.1% | 12.64 | 0
SF-04686 | Luminária T8 2 x 32 W de embutir | un | 0 | 40.7613 | 0 | 19.1% | 48.55 | 0
SF-04687 | Luminária T8 2 x 16 W de sobrepor | un | 0 | 40.7613 | 0 | 19.1% | 48.55 | 0
SF-04688 | Luminária T8 2 x 16 W de embutir | un | 0 | 40.7613 | 0 | 19.1% | 48.55 | 0
SF-04689 | Luminária T8 2 x 32 W de sobrepor | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04690 | Luminária T8 2 x 32 W de embutir | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04691 | Luminária T8 2 x 16 W de sobrepor | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04692 | Luminária T8 2 x 16 W de embutir | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04693 | Quadro de transferência automática para sistemas auxiliares – QTA-309 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04694 | Grupo motor-gerador 212 kVA – SQS 309 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04695 | Projeto Executivo de Instalação de Gerador de Emergência na SQS 309 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04696 | Manutenção on site – Grupo motor-gerador – SQS 309 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04697 | Quadro elétrico TTA – Quadro geral de serviços – SQS 309 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04698 | Quadro elétrico TTA – Quadro de medição de serviços – SQS 309 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04699 | Quadro elétrico TTA – Quadro geral de entrada – SQS 309 | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04700 | Tê de redução em aço-carbono galvanizado 3” x 2 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04701 | Tê de redução em aço-carbono galvanizado 1 1/4”x 3/4” – Água Potável e Combate a Incêndio | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04702 | Persiana vertical em tecido sintético COM blecaute de 90mm, cor branca ou bege - Bloco 12 | m2 | 0 |  |  | 19.1%
SF-04703 | Tampão retangular em FFN, modelo R2, classe B125, abertura articulada, 110x55cm | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04704 | Cap PVC roscável 1" | un | 0 |  |  | 19.1%
SF-04716 | Projeto Executivo para Galpão da SPATR - Estrutural | un | 1 | 1559.008 | 1559.008 | 19.1% | 1856.78 | 1856.78
SF-04717 | Projeto Executivo para Galpão da SPATR - Fundações | un | 1 | 1559.008 | 1559.008 | 19.1% | 1856.78 | 1856.78
SF-04718 | Projeto Executivo para Galpão da SPATR - Hidrossanitário e Águas Pluviais | un | 1 | 779.504 | 779.504 | 19.1% | 928.39 | 928.39
SF-04719 | Gradil metálico com portão de correr e/ou de abrir | un | 156.74 | 356.9483 | 55948.0784 | 19.1% | 425.13 | 66634.88
SF-04720 | Alambrado em tela de arame galvanizado | un | 252.77 | 128.8804 | 32577.1052 | 19.1% | 153.5 | 38800.2
SF-04721 | Fixador universal para SPDA - Fornecimento e Instalação | un | 15 | 40.1092 | 601.638 | 19.1% | 47.77 | 716.55
SF-04722 | Fixador colado para SPDA - Fornecimento e Instalação | un | 250 | 17.4872 | 4371.7885 | 19.1% | 20.83 | 5207.5
SF-04723 | Isolador duplo curva 90 graus para SPDA - Fornecimento e Instalação | un | 28 | 37.0302 | 1036.8456 | 19.1% | 44.1 | 1234.8
#N/A
84 | [6 empty] | CUSTO DIRETO | 2078867.7138
[7 empty] | CUSTO TOTAL | 2395000

## Composições
Construção de Galpão da SPATR
PLANILHA DE COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIOS
ITEM | DESCRIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | TOTAL DO SERVIÇO | a | QTD
SF-00001 | Engenheiro(a) /Arquiteto(a) júnior |  | hh | [5 empty] | 616
616
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 84.47 | 84.47 | 84.47 |  | 616
616
SF-00002 | Mestre de obras |  | hh | [5 empty] | 1232
1232
|  | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 33.425 | 32.9567 | 32.9567 |  | 1232
1232
SF-00003 | Planejamento físico-financeiro |  | un | [5 empty] | 1
1
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 99.5 | 1592 | 1592 |  | 1
1
SF-00004 | Projetos de segurança do trabalho |  | un | [5 empty] | 1
1
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 99.5 | 1990 | 2180.68 |  | 1
|  | Anotação de Responsabilidade Técnica | un | 1 | 190.68 | 190.68 |  |  | 1
1
SF-00005 | Demolição de alvenarias |  | m3 | [5 empty] | 0.5
0.5
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3541 | 22.132 | 7.8369 | 44.3997 |  | 0.5
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1957 | 16.652 | 36.5628 |  |  | 0.5
0.5
SF-00006 | Demolição de concreto simples |  | m3 | [5 empty] | 0.69
0.69
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3 | 22.132 | 28.7716 | 245.2476 |  | 0.69
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 13 | 16.652 | 216.476 |  |  | 0.69
0.69
SF-00007 | Demolição de contrapiso |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 | 22.23 |  | 0
0
SF-00008 | Demolição de fechamento ou parede em gesso acartonado |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0978 | 24.092 | 2.3562 | 8.5072 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2767 | 22.23 | 6.151 |  |  | 0
0
SF-00009 | Demolição de forro |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0229 | 24.092 | 0.55171 | 1.99 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0647 | 22.23 | 1.4383 |  |  | 0
0
SF-00010 | Demolição de infraestrutura elétrica (eletrodutos, eletrocalhas, cabos) |  | m | [5 empty] | 20
20
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0405 | 22.41 | 0.9076 | 2.8226 |  | 20
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 16.652 | 1.915 |  |  | 20
20
SF-00011 | Demolição de revestimento cerâmico ou pétreo (piso ou parede) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0323 | 29.393 | 0.94939 | 7.064 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1085 | 22.23 | 2.412 |  |  | 0
|  | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.0603 | 25.327 | 1.5272 |  |  | 0
|  | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.0788 | 27.607 | 2.1754 |  |  | 0
0
SF-00012 | Demolição de revestimento em argamassa |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1151 | 29.545 | 3.4006 | 12.0081 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3872 | 22.23 | 8.6075 |  |  | 0
0
SF-00013 | Demolição de tubulação hidrossanitária embutida com conexões e acessórios |  | m | [5 empty] | 22
22
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0059 | 21.584 | 0.12735 | 0.40377 |  | 22
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0166 | 16.652 | 0.27642 |  |  | 22
22
SF-00014 | Demolição em concreto armado |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2034 | 29.545 | 6.0095 | 187.0925 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2609 | 22.23 | 28.0298 |  |  | 0
|  | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 2.504 | 25.327 | 63.4188 |  |  | 0
|  | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 3.2468 | 27.607 | 89.6344 |  |  | 0
0
SF-00016 | Remoção de armários |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 28.0155 | 9.8054 | 17.5859 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 22.23 | 7.7805 |  |  | 0
0
SF-00017 | Remoção de bancadas |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 29.545 | 4.4318 | 26.6617 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 |  |  | 0
0
SF-00018 | Remoção de batentes de madeira |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.04 | 29.545 | 1.1818 | 10.0738 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.23 | 8.892 |  |  | 0
0
SF-00019 | Remoção de canaleta em alumínio |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.075 | 29.9155 | 2.2437 | 5.5782 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.23 | 3.3345 |  |  | 0
0
SF-00020 | Remoção de carpete |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 29.545 | 0.29545 | 2.5185 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.23 | 2.223 |  |  | 0
0
SF-00021 | Remoção de cortinas |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1667 | 22.8285 | 3.8055 | 3.8055 |  | 0
0
SF-00022 | Remoção de difusores, grelhas e acessórios de climatização |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 22.9425 | 13.7655 | 27.1035 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 22.23 | 13.338 |  |  | 0
0
SF-00023 | Remoção de divisória de mármore ou granito |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 29.393 | 17.6358 | 44.3118 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 22.23 | 26.676 |  |  | 0
0
SF-00024 | Remoção de divisórias de MDF e gesso acartonado |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0978 | 24.092 | 2.3562 | 8.5072 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2767 | 22.23 | 6.151 |  |  | 0
0
SF-00025 | Remoção de dutos/tubulações |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.175 | 28.8135 | 5.0424 | 11.7114 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.23 | 6.669 |  |  | 0
0
SF-00026 | Remoção de esquadrias metálicas |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 29.545 | 1.4773 | 12.5922 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.23 | 11.115 |  |  | 0
0
SF-00027 | Remoção de exaustor |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.9155 | 8.9746 | 8.9746 |  | 0
0
SF-00028 | Remoção de fechadura/puxador de porta |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 28.0155 | 7.0039 | 7.0039 |  | 0
0
SF-00029 | Remoção de folha de porta e dobradiças / pivôs |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1087 | 29.545 | 3.2115 | 10.0473 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3075 | 22.23 | 6.8357 |  |  | 0
0
SF-00030 | Remoção de revestimento sintético fixado com cola ou adesivo |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 29.545 | 2.6591 | 22.666 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 22.23 | 20.007 |  |  | 0
0
SF-00031 | Remoção de louças |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1448 | 28.8135 | 4.1722 | 13.2776 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4096 | 22.23 | 9.1054 |  |  | 0
0
SF-00032 | Remoção de luminária |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1025 | 29.9155 | 3.0663 | 9.513 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.29 | 22.23 | 6.4467 |  |  | 0
0
|  | Obs.: Remoção com reaproveitamento | [6 empty] | 0
0
SF-00033 | Remoção de metais e acessórios |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1056 | 28.8135 | 3.0427 | 9.6806 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2986 | 22.23 | 6.6379 |  |  | 0
0
SF-00034 | Remoção de vidro de segurança (temperado, laminado ou aramado) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.338 | 22.23 | 7.5137 | 16.9987 |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.348 | 27.2555 | 9.4849 |  |  | 0
0
SF-00035 | Remoção de película |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.439 | 27.2555 | 11.9652 | 11.9652 |  | 0
0
SF-00036 | Remoção de persianas |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1667 | 22.8285 | 3.8055 | 3.8055 |  | 0
0
SF-00037 | Remoção de pintura ou textura |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.23 | 8.892 | 8.892 |  | 0
0
SF-00038 | Remoção de placas/réguas de forro sintético ou metálico |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0687 | 24.092 | 1.6551 | 5.97 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1941 | 22.23 | 4.3148 |  |  | 0
0
|  | Obs.: remoção com reaproveitamento | [6 empty] | 0
0
SF-00039 | Remoção de quadros de elétricos ou de telecomunicações |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23.4175 | 46.835 | 158.441 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.9155 | 59.831 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.545 | 29.545 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 |  |  | 0
0
SF-00040 | Remoção de revestimento acústico |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.23 | 4.446 | 4.446 |  | 0
0
SF-00041 | Remoção de rodapé/rodabanca de mármore ou granito |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2622 | 22.23 | 5.8287 | 5.8287 |  | 0
0
SF-00042 | Remoção de rodapés de madeira |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 29.1745 | 7.2936 | 7.8494 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 22.23 | 0.55575 |  |  | 0
0
SF-00043 | Remoção de soleira de mármore ou granito |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 22.23 | 12.2265 | 12.2265 |  | 0
0
SF-00044 | Remoção de split/fancolete/ACJ (equipamento unitário) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 25.992 | 25.992 | 48.9345 |  | 0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.9425 | 22.9425 |  |  | 0
0
SF-00045 | Remoção de vidro comum / espelho |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.39 | 22.23 | 8.6697 | 19.5992 |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.401 | 27.2555 | 10.9295 |  |  | 0
0
SF-00046 | Retirada de entulhos |  | m3 | [5 empty] | 10
10
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.652 | 16.652 | 16.652 |  | 10
10
SF-00048 | Andaime fachadeiro |  | m2 x mês | [5 empty] | 500
500
|  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TIPO FACHADEIRO, PECAS COM APROXIMADAMENTE 1,20 M DE LARGURA E 2,0 M DE ALTURA, INCLUINDO DIAGONAIS EM X, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | M2XMES | 1 | 16.1 | 16.1 | 16.1 |  | 500
500
SF-00049 | Andaime tubular (aluguel/mês) |  | m x mês | [5 empty] | 0
0
|  | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 1 | 28.7375 | 28.7375 | 28.7375 |  | 0
0
SF-00051 | Corda de poliamida 12 mm tipo bombeiro, para trabalho em altura |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CORDA DE POLIAMIDA 12 MM TIPO BOMBEIRO, PARA TRABALHO EM ALTURA | 100M | 0.01 | 628.9095 | 6.2891 | 6.2891 |  | 0
0
SF-00057 | Isolamento de obra com tela plástica com malha de 5mm e estrutura de madeira pontaleteada |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.23 | 3.3345 | 27.5262 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.1745 | 8.7523 |  |  | 0
|  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.5 | 7.22 | 10.83 |  |  | 0
|  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.1 | 19 | 1.9 |  |  | 0
|  | TELA PLASTICA LARANJA, TIPO TAPUME PARA SINALIZACAO, MALHA RETANGULAR, ROLO 1.20 X 50 M (L X C) | M | 1.15 | 2.356 | 2.7094 |  |  | 0
0
SF-00070 | Tapume em compensado de madeira |  | m2 | [5 empty] | 360
360
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 21.86 | 8.744 | 76.2759 |  | 360
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.652 | 6.6608 |  |  | 360
|  | Chapa de madeira compensada resinada 1,10 x 2,20 m # 6 mm | m2 | 1.1 | 16.603 | 18.2633 |  |  | 360
|  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.6 | 5.4085 | 8.6536 |  |  | 360
|  | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 10* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.65 | 6.7749 | 11.1786 |  |  | 360
|  | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.5 | 19.812 | 9.906 |  |  | 360
|  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.1 | 14.475 | 1.4475 |  |  | 360
|  | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0015 | 18.432 | 0.027648 |  |  | 360
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 23.185 | 9.274 |  |  | 360
|  | Oleo de linhaca | L | 0.0225 | 22.524 | 0.50679 |  |  | 360
|  | CAL HIDRATADA PARA PINTURA | KG | 0.6 | 1.7791 | 1.0675 |  |  | 360
|  | Pigmento em po para argamassas, cimentos e outros | kg | 0.015 | 36.415 | 0.54622 |  |  | 360
360
SF-00073 | Limpeza final de intervenção |  | m2 | [5 empty] | 1560
1560
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 16.652 | 0.4163 | 2.0315 |  | 1560
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 16.652 | 1.6152 |  |  | 1560
1560
SF-00074 | Abertura/fechamento rasgo em alvenaria |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.066 | 23.4175 | 1.5456 | 24.8331 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2348 | 29.9155 | 7.0242 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 22.4485 | 1.8632 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.365 | 28.8135 | 10.5169 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0051 | 761.4246 | 3.8833 |  |  | 0
0
SF-00075 | Furo em concreto de 40 mm até 75 mm de diâmetro |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2201 | 22.4485 | 4.9409 | 25.2801 |  | 0
|  | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.5553 | 25.327 | 14.0641 |  |  | 0
|  | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.2273 | 27.607 | 6.2751 |  |  | 0
0
SF-00076 | Furo em concreto para diâmetros maiores que 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3214 | 22.4485 | 7.2149 | 36.9181 |  | 0
|  | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.8109 | 25.327 | 20.5377 |  |  | 0
|  | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.332 | 27.607 | 9.1655 |  |  | 0
0
SF-00077 | Concreto virado em betoneira, fck = 15 MPa |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1 | 310.269 | 310.269 | 918.7142 |  | 0
|  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8046 | 185.25 | 149.0521 |  |  | 0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 273.063 | 0.627 | 171.2105 |  |  | 0
|  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5792 | 187.5205 | 108.6119 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3275 | 22.23 | 51.7403 |  |  | 0
|  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4695 | 24.434 | 35.9058 |  |  | 0
|  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.7563 | 1.71 | 1.2933 |  |  | 0
|  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.7131 | 0.361 | 0.25743 |  |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.3838 | 8.3875 | 11.6066 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 27.676 | 2.846 | 78.7673 |  |  | 0
0
|  | Obs.: Considerando fornecedor de areia e brita a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
SF-00078 | Concreto virado em betoneira, fck = 25 MPa |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 | M3 | 1 | 310.269 | 310.269 | 957.5108 |  | 0
|  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7229 | 185.25 | 133.9172 |  |  | 0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 362.6579 | 0.627 | 227.3865 |  |  | 0
|  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5934 | 187.5205 | 111.2747 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3117 | 22.23 | 51.3891 |  |  | 0
|  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4637 | 24.434 | 35.764 |  |  | 0
|  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.7534 | 1.71 | 1.2883 |  |  | 0
|  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.7103 | 0.361 | 0.25642 |  |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.3163 | 8.3875 | 11.0404 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26.326 | 2.846 | 74.9251 |  |  | 0
0
|  | Obs.: Considerando fornecedor de areia e brita a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
SF-00079 | Escoramento metálico |  | m2 x mês | [5 empty] | 0
0
|  | LOCACAO DE ESCORA METALICA TELESCOPICA, COM ALTURA REGULAVEL DE *1,80* A *3,20* M, COM CAPACIDADE DE CARGA DE NO MINIMO 1000 KGF (10 KN), INCLUSO TRIPE E FORCADO | UNXMES | 0.85 | 25.498 | 21.6733 | 34.1981 |  | 0
|  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.914 | 4.5828 |  |  | 0
|  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.1 | 7.22 | 7.942 |  |  | 0
0
SF-00080 | Estrutura metálica em aço |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.5 | 0.057 | 0.0285 | 22.4676 |  | 0
|  | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | KG | 0.4 | 9.5 | 3.8 |  |  | 0
|  | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | 0.005 | 19.779 | 0.098895 |  |  | 0
|  | ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO | KG | 0.01 | 90.25 | 0.9025 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 30.2195 | 0.60439 |  |  | 0
|  | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.869 | 2.1869 |  |  | 0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 24.092 | 7.2276 |  |  | 0
|  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0062 | 45.5145 | 0.28219 |  |  | 0
|  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 23.8355 | 0.59589 |  |  | 0
|  | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 0.33 | 7.638 | 2.5205 |  |  | 0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.025 | 38 | 0.95 |  |  | 0
|  | RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU SIMILAR | UN | 0.0001 | 7026.6085 | 0.70266 |  |  | 0
|  | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | M | 0.038627 | 66.4715 | 2.5676 |  |  | 0
0
SF-00081 | Forma para estruturas de concreto |  | m2 | [5 empty] | 209.5
209.5
|  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.01 | 5.1452 | 0.051452 | 126.8251 |  | 209.5
|  | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.474 | 13.571 | 6.4327 |  |  | 209.5
|  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.049 | 17.869 | 0.87558 |  |  | 209.5
|  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.205 | 17.17 | 3.5198 |  |  | 209.5
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.12 | 21.855 | 24.4776 |  |  | 209.5
|  | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.626 | 78.92 | 49.4039 |  |  | 209.5
|  | FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 | M | 1.816 | 23.163 | 42.064 |  |  | 209.5
209.5
SF-00082 | Verga/contraverga/cinta em bloco de concreto canaleta 11,5 x 19 x 39 cm |  | m | [5 empty] | 100
100
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 16.652 | 6.6608 | 28.3274 |  | 100
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.132 | 6.6396 |  |  | 100
|  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.01 | 138.77 | 1.3877 |  |  | 100
|  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.01 | 141.21 | 1.4121 |  |  | 100
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 2.01 | 0.4697 | 0.9441 |  |  | 100
|  | Bloco de concreto tipo canaleta 11,5 x 19 x 39 cm | un | 2.5 | 2.9106 | 7.2765 |  |  | 100
|  | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.5 | 6.0561 | 3.028 |  |  | 100
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.02 | 6.29 | 0.1258 |  |  | 100
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.4 | 2.132 | 0.8528 |  |  | 100
100
|  | Obs.: Considerando fornecedor de areia e brita a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 100
100
SF-00083 | Impermeabilização rígida (semiflexível) com argamassa polimérica bicomponente |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE, A BASE DE CIMENTO E ADITIVOS | KG | 3.4615 | 3.2775 | 11.3451 | 32.2965 |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1362 | 22.8285 | 3.1092 |  |  | 0
|  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6039 | 29.545 | 17.8422 |  |  | 0
0
SF-00084 | Alvenaria de vedação |  | m2 | [5 empty] | 450
450
|  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | 28.31 | 0.6334 | 17.9316 | 73.101 |  | 450
|  | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.42 | 1.6581 | 0.6964 |  |  | 450
|  | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.005 | 31.127 | 0.15563 |  |  | 450
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0091 | 580.22 | 5.28 |  |  | 450
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.61 | 22.132 | 35.6325 |  |  | 450
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.805 | 16.652 | 13.4049 |  |  | 450
450
SF-00085 | Fechamento ou shaft em gesso acartonado tipo drywall |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.0248 | 48.3265 | 1.1985 | 53.581 |  | 0
|  | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 1.053 | 17.5465 | 18.4765 |  |  | 0
|  | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 0.7624 | 5.985 | 4.563 |  |  | 0
|  | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 2.0006 | 6.7925 | 13.5891 |  |  | 0
|  | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.2513 | 0.2755 | 0.34473 |  |  | 0
|  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.7407 | 2.4225 | 1.7943 |  |  | 0
|  | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0.5489 | 3.04 | 1.6687 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 10.0934 | 0.1045 | 1.0548 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.4803 | 0.2375 | 0.11407 |  |  | 0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.344 | 24.092 | 8.2876 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.112 | 22.23 | 2.4898 |  |  | 0
0
SF-00086 | Fixação (encunhamento) de Alvenaria de Vedação |  | m | [5 empty] | 100
100
|  | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 11.661 | 0.5409 | 6.3074 | 23.3564 |  | 100
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0052 | 558.96 | 2.9066 |  |  | 100
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.56 | 22.132 | 12.3939 |  |  | 100
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 16.652 | 1.7485 |  |  | 100
100
SF-00087 | Parede em gesso acartonado (drywall) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.0248 | 48.3265 | 1.1985 | 80.7256 |  | 0
|  | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 2.106 | 17.5465 | 36.9529 |  |  | 0
|  | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 0.7624 | 5.985 | 4.563 |  |  | 0
|  | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA PAREDE DRYWALL, E = 0,5 MM, 70 X 3000 MM (L X C) | M | 2.0006 | 6.7925 | 13.5891 |  |  | 0
|  | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.5027 | 0.2755 | 0.68949 |  |  | 0
|  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 0.7407 | 2.4225 | 1.7943 |  |  | 0
|  | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 1.0978 | 3.04 | 3.3373 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 20.1868 | 0.1045 | 2.1095 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.4803 | 0.2375 | 0.11407 |  |  | 0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.522 | 24.092 | 12.576 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 22.23 | 3.8013 |  |  | 0
0
SF-00088 | Reparos superficiais em painéis de gesso acartonado |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.2513 | 0.2755 | 0.34473 | 6.5188 |  | 0
|  | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0.5489 | 3.04 | 1.6687 |  |  | 0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11467 | 24.092 | 2.7625 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0784 | 22.23 | 1.7428 |  |  | 0
0
SF-00089 | Sóculo h=10 cm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.42 | 2.2135 | 0.92967 | 96.5464 |  | 0
|  | PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.005 | 41.553 | 0.20776 |  |  | 0
|  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | 13.6 | 2.185 | 29.716 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0104 | 774.5385 | 8.0552 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.59 | 29.545 | 17.4316 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.295 | 22.23 | 6.5578 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0194 | 774.5385 | 15.026 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.458 | 29.545 | 13.5316 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.229 | 22.23 | 5.0907 |  |  | 0
0
SF-00090 | Chapisco colante industrializado em vigas e pilares |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 | M3 | 0.0034 | 2645.7804 | 8.9957 | 13.9021 |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1295 | 29.545 | 3.8261 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0486 | 22.23 | 1.0804 |  |  | 0
0
SF-00091 | Chapisco com argamassa traço 1:3 |  | m2 | [5 empty] | 900
900
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0037 | 560.15 | 2.0726 | 4.0044 |  | 900
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0681 | 22.132 | 1.5072 |  |  | 900
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0255 | 16.652 | 0.42463 |  |  | 900
900
SF-00092 | Aplicação de Gesso cola |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32979 | 29.3075 | 9.6653 | 11.9868 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.10443 | 22.23 | 2.3215 |  |  | 0
|  | Gesso cola | kg | 0.75 |  |  |  |  | 0
0
|  | Obs.: Fonte para o coeficiente do gesso (0,75 kg/m2) : http://www.trevogesso.com.br/produto/10/ - acesso em 16/08/18 | [6 empty] | 0
0
SF-00093 | Reboco com argamassa industrializada e = 2,0 cm |  | m2 | [5 empty] | 900
900
|  | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | 37.8 | 0.5124 | 19.3687 | 36.9693 |  | 900
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2518 | 16.652 | 4.193 |  |  | 900
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4402 | 22.132 | 9.7425 |  |  | 900
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2201 | 16.652 | 3.6651 |  |  | 900
900
|  | Obs.: Rendimento de argamassa obtido como referência no SINAPI e no link abaixo. Extrato: "Revestimento: Em média 17,0 a 19,5 Kg/m2 para cada 1,0 cm de espessura, variando em função da aplicação". | [6 empty] | 900
|  | https://s3.amazonaws.com/mapa-da-obra-producao/wp-content/uploads/2015/12/2101-matrix-revestimento-interno.pdf | [6 empty] | 900
900
SF-00094 | Regularização com argamassa industrializada e = 0,5 cm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | 9.45 | 0.684 | 6.4638 | 17.7338 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06295 | 22.23 | 1.3994 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24276 | 29.545 | 7.1723 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12138 | 22.23 | 2.6983 |  |  | 0
0
SF-00095 | Tratamento de trincas superficiais com selante acrílico e tela de poliéster |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 22.23 | 13.338 | 18.4737 |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.155 | 29.545 | 4.5795 |  |  | 0
|  | Tela de poliéster adesiva largura 150mm e reforço central de 50mm | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
|  | RESINA ACRILICA PREMIUM BASE AGUA - COR BRANCA | L | 0.0164 | 33.915 | 0.55621 |  |  | 0
|  | SELANTE A BASE DE RESINAS ACRILICAS PARA TRINCAS | 280 ml | 0.4 |  |  |  |  | 0
0
|  | Obs.: Rendimento da resina e do selante de acordo com recomendações do fabricante. Consumo médio. Selante: 2,5 m por bisnaga de 280 ml (abertura de 20mm x 10mm). Resina: 165 m2 por embalagem de 18 L. | [6 empty] | 0
|  | https://bra.sika.com/dms/getdocument.get/936a7cee-8d90-4be4-9494-f16d0e9334b4/sikacryl_-103.pdf | [6 empty] | 0
|  | http://www.bautechbrasil.com.br/produtos/pinturas-especiais-e-complementos/bautech-resina-acr%C3%ADlica-multiuso | [6 empty] | 0
0
SF-00096 | Aplicação de fundo selador base água |  | m2 | [5 empty] | 900
900
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1042 | 23.185 | 2.4159 | 3.9491 |  | 900
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.017 | 16.652 | 0.28308 |  |  | 900
|  | Fundo selador a base d'água | L | 0.16 | 7.8131 | 1.2501 |  |  | 900
900
SF-00097 | Fundo anticorrosivo e de aderência |  | m2 | [5 empty] | 1205
1205
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4298 | 23.185 | 9.9649 | 15.9566 |  | 1205
|  | Fundo anticorrosivo e de aderência a base de água | L | 0.16 | 37.448 | 5.9917 |  |  | 1205
1205
|  | Obs.: Rendimento do fundo obtido de acordo com recomendação do fabricante. Consumo médio. | [6 empty] | 1205
|  | https://www.sherwin-williams.com.br/produto-detalhe/metalatex-eco-complementos | [6 empty] | 1205
|  | https://www.suvinil.com.br/upload/78d22676-91b1-4086-99ad-4258fadd7b08-suvinil-fundo-seca-rapidomaio2018.pdf | [6 empty] | 1205
SF-00098 | Massa acrílica |  | m2 | [5 empty] | 450
450
|  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.08 | 0.9607 | 0.076856 | 14.6503 |  | 450
|  | MASSA ACRILICA PARA SUPERFICIES INTERNAS E EXTERNAS | KG | 1.339 | 5.1096 | 6.8418 |  |  | 450
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2985 | 23.185 | 6.9207 |  |  | 450
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0487 | 16.652 | 0.81095 |  |  | 450
450
SF-00099 | Massa corrida |  | m2 | [5 empty] | 450
450
|  | LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, NUMERO 120, COR VERMELHA | UN | 0.0802 | 0.9607 | 0.077048 | 14.2519 |  | 450
|  | MASSA CORRIDA PARA SUPERFICIES DE AMBIENTES INTERNOS | KG | 1.3389 | 2.8395 | 3.8018 |  |  | 450
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.361 | 23.185 | 8.3698 |  |  | 450
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1203 | 16.652 | 2.0032 |  |  | 450
450
SF-00100 | Pintura com tinta látex acrílica Premium (paredes) |  | m2 | [5 empty] | 900
900
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1631 | 23.185 | 3.7815 | 11.6815 |  | 900
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0544 | 16.652 | 0.90587 |  |  | 900
|  | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2285 | 30.609 | 6.9942 |  |  | 900
900
SF-00101 | Pintura em verniz sintético |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Verniz a base de água para madeira | L | 0.108 | 39.45 | 4.2606 | 26.1615 |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7076 | 30.951 | 21.9009 |  |  | 0
0
|  | Obs: considerando rendimento informado na especificação técnica de produto equivalente da Suvinil (Lata de 3,6L rende até 100 m²/demão). | [6 empty] | 0
0
SF-00102 | Pintura esmalte acetinado (metais e madeiras) |  | m2 | [5 empty] | 1205
1205
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5708 | 23.185 | 13.234 | 17.126 |  | 1205
|  | Tinta esmalte sintetico a base de água | L | 0.144 | 27.028 | 3.892 |  |  | 1205
1205
|  | Obs: considerando rendimento informado na especificação técnica de um dos produtos indicados como referência comercial (Lata de 3,6L rende até 75 m²/demão). | [6 empty] | 1205
1205
SF-00103 | Pintura tinta látex acrílica standard (tetos) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.227 | 30.951 | 7.0259 | 15.7028 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0757 | 22.23 | 1.6828 |  |  | 0
|  | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2285 | 30.609 | 6.9942 |  |  | 0
0
SF-00104 | Cerâmica para revestimento de superfícies internas ou externas – Linha Administrativa |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | REVESTIMENTO EM CERAMICA ESMALTADA, PEI MAIOR OU IGUAL 4, FORMATO MAIOR A 2025 CM2 | M2 | 1.0798 | 37.202 | 40.1707 | 76.3814 |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 6.85 | 1.159 | 7.9391 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.22 | 3.6765 | 0.80883 |  |  | 0
|  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.697 | 29.393 | 20.4869 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3138 | 22.23 | 6.9758 |  |  | 0
0
SF-00105 | Contrapiso em argamassa |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.053 | 868.2502 | 46.0173 | 60.3472 |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.271 | 29.545 | 8.0067 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.136 | 22.23 | 3.0233 |  |  | 0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.627 | 0.3135 |  |  | 0
|  | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.21 | 14.2215 | 2.9865 |  |  | 0
0
SF-00106 | Contrapiso em argamassa (e = 2 cm) ou Regularização de contrapiso existente |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.627 | 0.3135 | 38.917 |  | 0
|  | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.21 | 14.2215 | 2.9865 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.031 | 868.2502 | 26.9158 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.214 | 29.545 | 6.3226 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 22.23 | 2.3786 |  |  | 0
0
SF-00107 | Granito cinza andorinha para piso |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 1.9285 | 16.6237 | 65.2619 |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.188 | 29.393 | 34.9189 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.594 | 22.23 | 13.2046 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.14 | 3.6765 | 0.51471 |  |  | 0
|  | Granito Cinza Andorinha, com 20 mm de espessura, para piso | m2 | 1.16 |  |  |  |  | 0
0
SF-00108 | Granito Cinza Andorinha para rodapé |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Granito Cinza Andorinha, com 20 mm de espessura e 70 mm de altura, para rodapé | m | 14.8571 |  |  | 142.254 |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.614 | 1.9285 | 16.6121 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.99 | 29.393 | 87.8851 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.23 | 33.345 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 1.2 | 3.6765 | 4.4118 |  |  | 0
0
|  | Obs: na pesquisa de preços do insumo, considerou-se 1 m de polimento a cada metro de rodapé. | [6 empty] | 0
0
SF-00109 | Granito Cinza Andorinha para soleira e peitoril |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Granito Cinza Andorinha, com 20 mm de espessura e 150 mm de altura, para soleira e peitoril | m | 6.6667 |  |  | 164.2312 |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.6 | 1.9285 | 16.5851 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.6467 | 29.393 | 107.1875 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.82 | 22.23 | 40.4586 |  |  | 0
0
|  | Obs: na pesquisa de preços do insumo, considerou-se 1 m de polimento a cada metro de soleira. | [6 empty] | 0
0
SF-00110 | Granito Preto São Gabriel para piso |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 1.9285 | 16.6237 | 65.2619 |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.188 | 29.393 | 34.9189 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.594 | 22.23 | 13.2046 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.14 | 3.6765 | 0.51471 |  |  | 0
|  | Granito Preto São Gabriel, com 20 mm de espessura, para piso | m2 | 1.16 |  |  |  |  | 0
0
SF-00111 | Granito Preto São Gabriel para rodapé |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Granito Preto São Gabriel, com 20 mm de espessura e 70 mm de altura, para rodapé | m | 14.86 |  |  | 142.254 |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.614 | 1.9285 | 16.6121 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.99 | 29.393 | 87.8851 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.23 | 33.345 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 1.2 | 3.6765 | 4.4118 |  |  | 0
0
|  | Obs: na pesquisa de preços do insumo, considerou-se 1 m de polimento a cada metro de rodapé. | [6 empty] | 0
0
SF-00112 | Granito Preto São Gabriel para soleira e peitoril |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Granito Preto São Gabriel, com 20 mm de espessura e 150 mm de altura, para soleira e peitoril | m | 6.6667 |  |  | 164.2312 |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.6 | 1.9285 | 16.5851 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.6467 | 29.393 | 107.1875 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.82 | 22.23 | 40.4586 |  |  | 0
0
|  | Obs: na pesquisa de preços do insumo, considerou-se 1 m de polimento a cada metro de soleira. | [6 empty] | 0
0
SF-00113 | Instalação de rodapé de madeira reaproveitado |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | COLA BRANCA BASE PVA | KG | 0.0403 | 41.952 | 1.6907 | 15.6612 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3635 | 29.1745 | 10.6049 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1514 | 22.23 | 3.3656 |  |  | 0
0
SF-00114 | Mármore Bege Bahia para piso e parede |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 1.9285 | 16.6237 | 65.2619 |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.188 | 29.393 | 34.9189 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.594 | 22.23 | 13.2046 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.14 | 3.6765 | 0.51471 |  |  | 0
|  | Mármore Bege Bahia, com 20 mm de espessura, para piso e parede | m2 | 1.16 |  |  |  |  | 0
0
SF-00115 | Mármore Branco Especial para piso e parede |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 1.9285 | 16.6237 | 65.2619 |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.188 | 29.393 | 34.9189 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.594 | 22.23 | 13.2046 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.14 | 3.6765 | 0.51471 |  |  | 0
|  | Mármore Branco Especial, com 20 mm de espessura, para piso e parede | m2 | 1.16 |  |  |  |  | 0
0
SF-00116 | Rodapé de madeira |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | RODAPE DE MADEIRA MACICA CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, *1,5 X 7 CM | M | 1.035 | 19.2375 | 19.9108 | 35.572 |  | 0
|  | COLA BRANCA BASE PVA | KG | 0.0403 | 41.952 | 1.6907 |  |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3635 | 29.1745 | 10.6049 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1514 | 22.23 | 3.3656 |  |  | 0
0
SF-00117 | Acabamento abaulado em placas de granito ou mármore reaproveitadas |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.393 | 58.786 | 58.786 |  | 0
0
SF-00118 | Acabamento em meia esquadria em placas de granito ou mármore reaproveitadas |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.75 | 29.393 | 51.4378 | 51.4378 |  | 0
0
SF-00119 | Acabamento reto em placas de granito ou mármore reaproveitadas |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.393 | 29.393 | 29.393 |  | 0
0
SF-00120 | Corte de peça de granito ou mármore reaproveitada |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25 | 29.393 | 36.7413 | 36.7413 |  | 0
0
SF-00121 | Corte em placas de granito ou mármore reaproveitadas, para instalação de cubas |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ABERTURA PARA ENCAIXE DE CUBA OU LAVATORIO EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 1 | 118.161 | 118.161 | 118.161 |  | 0
0
SF-00122 | Furo em placas de granito ou mármore reaproveitadas, para instalação de torneira ou misturador |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FURO PARA TORNEIRA OU OUTROS ACESSORIOS EM BANCADA DE MARMORE/ GRANITO OU OUTRO TIPO DE PEDRA NATURAL | UN | 1 | 17.7175 | 17.7175 | 17.7175 |  | 0
0
SF-00123 | Granito Cinza Andorinha 20 mm para rodabancada |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Granito Cinza Andorinha ou equivalente, com 20 mm de espessura e 150 mm de altura, polido, para rodabancada | m | 6.9333 |  |  | 94.8351 |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 5.7427 | 1.9285 | 11.0748 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9933 | 29.393 | 58.5891 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.8 | 3.6765 | 2.9412 |  |  | 0
0
SF-00124 | Granito Cinza Andorinha 20 mm para bancadas |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5809 | 33.972 | 19.7343 | 144.7821 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6.6667 | 1.102 | 7.3467 |  |  | 0
|  | Granito Cinza Andorinha, com 20 mm de espessura, polido, para bancadas, com testeira com acabamento em meia esquadria | M2 | 1.1167 |  |  |  |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0234 | 77.539 | 1.8144 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2.2222 | 19.2565 | 42.7918 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6604 | 29.393 | 48.8041 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0927 | 22.23 | 24.2907 |  |  | 0
0
SF-00125 | Granito Cinza Andorinha 20 mm para divisória |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 0.53 | 45.334 | 24.027 | 117.754 |  | 0
|  | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, CINZA ANDORINHA, E= 2,0 CM | M2 | 1.05 |  |  |  |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 0.97 | 2.204 | 2.1379 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.405 | 29.393 | 41.2972 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.702 | 22.23 | 15.6055 |  |  | 0
|  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.089 | 25.7735 | 2.2938 |  |  | 0
|  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.316 | 24.6145 | 32.3927 |  |  | 0
0
SF-00126 | Granito Preto São Gabriel 20 mm para rodabancada |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Granito Preto São Gabriel ou equivalente, com 20 mm de espessura e 150 mm de altura, polido, para rodabancada | m | 6.9333 |  |  | 94.8351 |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 5.7427 | 1.9285 | 11.0748 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9933 | 29.393 | 58.5891 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.8 | 3.6765 | 2.9412 |  |  | 0
0
SF-00127 | Granito Preto São Gabriel 20 mm para bancadas |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5809 | 33.972 | 19.7343 | 144.7821 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6.6667 | 1.102 | 7.3467 |  |  | 0
|  | Granito Preto São Gabriel ou equivalente, com 20 mm de espessura, polido, com testeira para acabamento em meia esquadria, para bancadas | M2 | 1.1167 |  |  |  |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0234 | 77.539 | 1.8144 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2.2222 | 19.2565 | 42.7918 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6604 | 29.393 | 48.8041 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0927 | 22.23 | 24.2907 |  |  | 0
0
SF-00128 | Instalação de bancada de granito ou mármore reaproveitada |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5809 | 33.972 | 19.7343 | 144.7821 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6.6667 | 1.102 | 7.3467 |  |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0234 | 77.539 | 1.8144 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2.2222 | 19.2565 | 42.7918 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6604 | 29.393 | 48.8041 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0927 | 22.23 | 24.2907 |  |  | 0
0
SF-00129 | Instalação de rodapé/rodabanca reaproveitado(a), de mármore ou granito |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 0.8614 | 1.9285 | 1.6612 | 14.2254 |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.299 | 29.393 | 8.7885 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.23 | 3.3345 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.12 | 3.6765 | 0.44118 |  |  | 0
0
SF-00130 | Instalação de soleira ou peitoril, de mármore ou granito, reaproveitados |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.188 | 29.393 | 34.9189 | 64.7472 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.594 | 22.23 | 13.2046 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 1.9285 | 16.6237 |  |  | 0
0
SF-00131 | Mármore Branco Especial 20 mm para rodabancada |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Mármore Branco Especial, com 20 mm de espessura e 150 mm de altura, polido, para rodabancada | m | 6.9333 |  |  | 94.8351 |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 5.7427 | 1.9285 | 11.0748 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9933 | 29.393 | 58.5891 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.8 | 3.6765 | 2.9412 |  |  | 0
0
SF-00138 | Instalação de divisória e porta de divisória com dobradiça reaproveitadas |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Instalação de divisórias # 35 mm estruturadas em perfis de alumínio, mão de obra para execução | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-00139 | Alçapão em forro de gesso acartonado |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PERFIL TIPO CANTONEIRA EM L, EM ACO GALVANIZADO, BRANCO, PARA FORRO REMOVIVEL, *23* X 3000 MM (L X C) | M | 4.34 | 3.6955 | 16.0385 | 67.576 |  | 0
|  | Placa de PVC com espessura mínima de 5 mm na cor branca | m2 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.3075 | 29.3075 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 |  |  | 0
0
SF-00140 | Forro de PVC em réguas de 100 x 6000 mm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1.0363 | 16.15 | 16.7362 | 51.96 |  | 0
|  | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 3.547 | 4.3985 | 15.6015 |  |  | 0
|  | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 1.2267 | 1.653 | 2.0277 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 2.2134 | 0.2375 | 0.52568 |  |  | 0
|  | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0123 | 27.4645 | 0.33781 |  |  | 0
|  | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.0336 | 47.082 | 1.582 |  |  | 0
|  | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.037 | 18.753 | 0.69386 |  |  | 0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 24.092 | 14.4552 |  |  | 0
0
SF-00141 | Forro de PVC em réguas de 100 x 6000 mm, sem estrutura |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | FORRO DE PVC, FRISADO, BRANCO, REGUA DE 10 CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 8 MM E COMPRIMENTO 6 M (SEM COLOCACAO) | M2 | 1.0363 | 16.15 | 16.7362 | 21.5985 |  | 0
|  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 2.2134 | 0.2375 | 0.52568 |  |  | 0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 24.092 | 4.3366 |  |  | 0
0
SF-00142 | Forro de PVC modular em placas |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Forro de PVC modular em placas de 625 mm x 1250 mm | m2 | 1.0363 |  |  | 35.2237 |  | 0
|  | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 3.547 | 4.3985 | 15.6015 |  |  | 0
|  | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 1.2267 | 1.653 | 2.0277 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 2.2134 | 0.2375 | 0.52568 |  |  | 0
|  | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0123 | 27.4645 | 0.33781 |  |  | 0
|  | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.0336 | 47.082 | 1.582 |  |  | 0
|  | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.037 | 18.753 | 0.69386 |  |  | 0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 24.092 | 14.4552 |  |  | 0
0
SF-00143 | Forro em chapas metálicas |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.9425 | 11.4712 | 23.5172 |  | 0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.092 | 12.046 |  |  | 0
|  | Forro em chapa galvanizada | m2 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Pintura eletrostática | m2 | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00144 | Forro em gesso acartonado monolítico |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 1.0838 | 17.5465 | 19.0169 | 66.7108 |  | 0
|  | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 3.547 | 4.3985 | 15.6015 |  |  | 0
|  | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 1.2267 | 1.653 | 2.0277 |  |  | 0
|  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.4276 | 2.4225 | 3.4584 |  |  | 0
|  | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0.6926 | 3.04 | 2.1055 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 9.6469 | 0.1045 | 1.0081 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 1.2267 | 0.2375 | 0.29134 |  |  | 0
|  | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0123 | 27.4645 | 0.33781 |  |  | 0
|  | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.037 | 18.753 | 0.69386 |  |  | 0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4786 | 24.092 | 11.5304 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4786 | 22.23 | 10.6393 |  |  | 0
0
SF-00145 | Forro em gesso acartonado monolítico, sem estrutura |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 2400 MM (L X C) | M2 | 1.0838 | 17.5465 | 19.0169 | 48.0499 |  | 0
|  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.4276 | 2.4225 | 3.4584 |  |  | 0
|  | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0.6926 | 3.04 | 2.1055 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 9.6469 | 0.1045 | 1.0081 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 1.2267 | 0.2375 | 0.29134 |  |  | 0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4786 | 24.092 | 11.5304 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4786 | 22.23 | 10.6393 |  |  | 0
0
SF-00146 | Forro mineral modulado |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | FORRO DE FIBRA MINERAL EM PLACAS DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO, APOIADO EM PERFIL DE ACO GALVANIZADO COM 24 MM DE BASE - INSTALADO | M2 | 1 | 127.5185 | 127.5185 | 127.5185 |  | 0
0
SF-00147 | Forro mineral modulado, sem estrutura |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.8285 | 6.8485 | 35.2535 |  | 0
|  | PLACA DE FIBRA MINERAL PARA FORRO, DE 625 X 625 MM, E = 15 MM, BORDA RETA, COM PINTURA ANTIMOFO (NAO INCLUI PERFIS) | UN | 1 | 28.405 | 28.405 |  |  | 0
0
SF-00148 | Instalação de forro de PVC reaproveitado |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 24.092 | 4.3366 | 4.3366 |  | 0
0
SF-00149 | Instalação de forro mineral reaproveitado |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 22.8285 | 27.3942 | 56.3046 |  | 0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 24.092 | 28.9104 |  |  | 0
0
SF-00150 | Tabica metálica em forro de gesso acartonado |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | PERFIL TABICA FECHADA, LISA, FORMATO Z, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, LARGURA TOTAL NA HORIZONTAL *40* MM, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL | M | 1.1512 | 4.2655 | 4.9104 | 11.6653 |  | 0
|  | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, COMPRIMENTO 13 MM | UN | 0.693 | 0.2375 | 0.16459 |  |  | 0
|  | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.0318 | 47.082 | 1.4972 |  |  | 0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2114 | 24.092 | 5.093 |  |  | 0
0
SF-00151 | Instalação de revestimento de piso têxtil (carpete) reaproveitado |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.23 | 2.223 | 9.8182 |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.545 | 2.9545 |  |  | 0
|  | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.1 | 46.4075 | 4.6407 |  |  | 0
0
SF-00152 | Baguetes metálicos - Instalação/Substituição |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 27.2555 | 6.8139 | 6.8139 |  | 0
|  | Baguetes metálicos | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
0
SF-00153 | Cordão de massa de vidraceiro - Instalação/Substituição |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 27.2555 | 13.6278 | 24.264 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.23 | 5.5575 |  |  | 0
|  | MASSA PARA VIDRO | KG | 0.6 | 8.4645 | 5.0787 |  |  | 0
0
SF-00154 | Espelho cristal, e = 5 mm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Espelho cristal comum #5mm | m2 | 1 |  |  | 123.7137 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 22.23 | 55.575 |  |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 27.2555 | 68.1388 |  |  | 0
0
SF-00155 | Instalação de vidro reaproveitado |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.2555 | 27.2555 | 44.1845 |  | 0
|  | MASSA PARA VIDRO | KG | 2 | 8.4645 | 16.929 |  |  | 0
0
SF-00156 | Calafetação com selante de silicone sem remoção do vidro - Aplicação/Substituição |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 22.4006 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.23 | 6.669 |  |  | 0
|  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.3333 | 22.667 | 7.5549 |  |  | 0
0
|  | Obs.: considerando que cada bisnaga rende, no mínimo, 3 m de aplicação. | [6 empty] | 0
0
SF-00157 | Vidro liso comum transparente 4 mm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRO LISO INCOLOR 4MM - SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 133 | 133 | 178.0916 |  | 0
|  | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.033 | 21.736 | 0.71729 |  |  | 0
|  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.565 | 22.667 | 12.8069 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.628 | 22.23 | 13.9604 |  |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.646 | 27.2555 | 17.6071 |  |  | 0
0
SF-00158 | Vidro liso comum transparente 6 mm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRO LISO INCOLOR 6 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 188.4135 | 188.4135 | 216.2148 |  | 0
|  | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.021 | 21.736 | 0.45646 |  |  | 0
|  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.357 | 22.667 | 8.0921 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.383 | 22.23 | 8.5141 |  |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.394 | 27.2555 | 10.7387 |  |  | 0
0
SF-00159 | Instalação de painéis de vidro temperado reaproveitados |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 27.2555 | 29.9811 | 54.434 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 22.23 | 24.453 |  |  | 0
0
SF-00160 | Mola hidráulica de piso - Instalação/Substituição |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.818 | 27.2555 | 49.5505 | 88.8309 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.767 | 22.23 | 39.2804 |  |  | 0
|  | Mola Hidráulica de piso universal para portas de batente e portas vai-e-vem em aço inoxidável. Ref.: DORMA, modelo BTS 75V/R, com eixo intercambiável tipo "B" | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Impermeabilizante para mola hidráulica. Ref: Dorma SealProtect | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00161 | Instalação de persianas reaproveitadas |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3333 | 22.8285 | 7.6087 | 7.6087 |  | 0
0
SF-00165 | Película de poliéster jateada incolor |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 4.0883 |  | 0
|  | Película de poliéster jateada incolor | m2 | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00166 | Tubo de ligação para bacia sanitária |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 28.8135 | 5.7627 | 19.6897 |  | 0
|  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 13.927 | 13.927 |  |  | 0
|  | Tubo de ligação para bacia sanitária em PVC, com acabamento cromado, ajustável ou não. Ref.: DECA 1968C ou equivalente | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00167 | Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 100 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0353 | 24.415 | 25.2768 | 45.9581 |  | 0
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0224 | 2.3845 | 0.053413 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4024 | 22.4485 | 9.0333 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4024 | 28.8135 | 11.5946 |  |  | 0
0
SF-00168 | Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 40 mm |  | m | [5 empty] | 160.2
160.2
|  | TUBO PVC, SERIE R, DN 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.035 | 5.9351 | 6.1428 | 11.8522 |  | 160.2
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0082 | 1.7862 | 0.014647 |  |  | 160.2
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1483 | 16.816 | 2.4938 |  |  | 160.2
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1483 | 21.584 | 3.2009 |  |  | 160.2
160.2
SF-00169 | Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 50 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SERIE R, DN 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0353 | 11.153 | 11.5467 | 21.2961 |  | 0
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0105 | 2.3845 | 0.025037 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1897 | 22.4485 | 4.2585 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1897 | 28.8135 | 5.4659 |  |  | 0
0
SF-00170 | Tubo PVC esgoto ou aguas pluviais predial DN 75 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0353 | 20.2255 | 20.9395 | 36.0442 |  | 0
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0163 | 2.3845 | 0.038867 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2939 | 22.4485 | 6.5976 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2939 | 28.8135 | 8.4683 |  |  | 0
0
SF-00171 | Tubo PVC soldável água fria DN 25 mm |  | m | [5 empty] | 70
70
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 2.811 | 2.9496 | 3.7064 |  | 70
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0045 | 1.7862 | 0.0080379 |  |  | 70
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0195 | 16.816 | 0.32791 |  |  | 70
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0195 | 21.584 | 0.42089 |  |  | 70
70
SF-00172 | Tubo PVC soldável água fria DN 32 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 8.094 | 8.5877 | 9.613 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 22.4485 | 0.44897 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 28.8135 | 0.57627 |  |  | 0
0
SF-00173 | Tubo PVC soldável água fria DN 40 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 12.711 | 13.4864 | 14.7357 |  | 0
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.008 | 2.3845 | 0.019076 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 22.4485 | 0.53876 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.024 | 28.8135 | 0.69152 |  |  | 0
0
SF-00174 | Tubo PVC soldável água fria DN 50 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.061 | 13.946 | 14.7967 | 16.3071 |  | 0
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.01 | 2.3845 | 0.023845 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 22.4485 | 0.65101 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 28.8135 | 0.83559 |  |  | 0
0
SF-00175 | Base registro gaveta 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Base registro gaveta 3/4" em liga de cobre, mod 4509.202 ref: DECA ou equivalente | un | 1 |  |  | 11.484 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 13.661 | 0.14481 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212 | 28.8135 | 6.3735 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2212 | 22.4485 | 4.9656 |  |  | 0
0
SF-00176 | Caixa sifonada de PVC DN 150 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0668 | 62.206 | 4.1554 | 118.9321 |  | 0
|  | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X *185* X 75 MM, COM GRELHA QUADRADA, BRANCA | UN | 1 | 82.916 | 82.916 |  |  | 0
|  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.104 | 70.471 | 7.329 |  |  | 0
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0184 | 2.3845 | 0.043875 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4777 | 22.4485 | 10.7236 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4777 | 28.8135 | 13.7642 |  |  | 0
0
SF-00177 | Caixa sifonada de PVC DN 250 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0668 | 62.206 | 4.1554 | 157.7206 |  | 0
|  | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA | UN | 1 | 121.7045 | 121.7045 |  |  | 0
|  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.104 | 70.471 | 7.329 |  |  | 0
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0184 | 2.3845 | 0.043875 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4777 | 22.4485 | 10.7236 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4777 | 28.8135 | 13.7642 |  |  | 0
0
SF-00178 | Grelha quadrada para ralo 10 x 10 cm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Grelha quadrada para ralo, com caixilho, dimensões 10x10cm, em Aço polido, ref.: Moldenox ou equivalente | un | 1 |  |  | 3.3345 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.23 | 3.3345 |  |  | 0
0
SF-00179 | Grelha quadrada para ralo 15 x 15 cm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Grelha quadrada para ralo, com caixilho, dimensões 15x15cm, em Aço polido, ref.: Moldenox ou equivalente | un | 1 |  |  | 3.3345 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.23 | 3.3345 |  |  | 0
0
SF-00180 | Ralo seco PVC DN 100 x 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0049 | 62.206 | 0.30481 | 20.7877 |  | 0
|  | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 11.4 | 11.4 |  |  | 0
|  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0075 | 70.471 | 0.52853 |  |  | 0
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.036 | 2.3845 | 0.085842 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1652 | 22.4485 | 3.7085 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1652 | 28.8135 | 4.76 |  |  | 0
0
SF-00181 | Assento para bacia convencional |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Assento poliéster com fixação cromada na cor branco gelo, ref: AP.75.17 – Linha Fast/Aspen – Deca ou equivalente | un | 1 |  |  | 2.223 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.23 | 2.223 |  |  | 0
0
SF-00182 | Bacia convencional – Linha Administrativa |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL, DE LOUCA BRANCA, SIFAO APARENTE, SAIDA VERTICAL (SEM ASSENTO) | UN | 1 | 189.5725 | 189.5725 | 277.6156 |  | 0
|  | Tubo de ligação para bacia sanitária em PVC, com acabamento cromado, ajustável ou não. Ref.: DECA 1968C ou equivalente | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 22.6005 | 45.201 |  |  | 0
|  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 13.927 | 13.927 |  |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 77.539 | 6.8312 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4968 | 28.8135 | 14.3145 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3495 | 22.23 | 7.7694 |  |  | 0
0
SF-00183 | Bacia convencional com saída horizontal |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Bacia convencional com saída horizontal (Modelo P.90.17 – Linha Ravena – Deca) | un | 1 |  |  | 88.0431 |  | 0
|  | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 22.6005 | 45.201 |  |  | 0
|  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 13.927 | 13.927 |  |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 77.539 | 6.8312 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4968 | 28.8135 | 14.3145 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3495 | 22.23 | 7.7694 |  |  | 0
0
SF-00184 | Cuba oval de embutir |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Cuba oval de embutir, mod.: L37, cor branca ref: DECA ou equivalente | un | 1 |  |  | 48.6915 |  | 0
|  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5271 | 33.972 | 17.9066 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2665 | 22.23 | 5.9243 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8458 | 29.393 | 24.8606 |  |  | 0
0
SF-00185 | Cuba retangular em aço inox |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Cuba retangular com as dimensões 0,34x0,40x0,18m, em aço Inox AISI 304 com acabamento em alto brilho, com válvula de escoamento, ref: Franke 12646 ou equivalente | un | 1 |  |  | 27.4789 |  | 0
|  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.2974 | 33.972 | 10.1033 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4774 | 29.393 | 14.0322 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1504 | 22.23 | 3.3434 |  |  | 0
0
SF-00186 | Cuba semiencaixe quadrada com mesa |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Cuba semi-encaixe com mesa, mod.: L830 ref: DECA ou equivalente | un | 1 |  |  | 48.6915 |  | 0
|  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5271 | 33.972 | 17.9066 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2665 | 22.23 | 5.9243 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8458 | 29.393 | 24.8606 |  |  | 0
0
SF-00187 | Instalação de lavatório reaproveitado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 2 | 16.758 | 33.516 | 51.2166 |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0304 | 77.539 | 2.3572 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.387 | 28.8135 | 11.1508 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1886 | 22.23 | 4.1926 |  |  | 0
0
SF-00188 | Instalação de mictório reaproveitado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 2 | 16.758 | 33.516 | 51.7222 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0365 | 3.705 | 0.13523 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.159 | 22.23 | 3.5346 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5045 | 28.8135 | 14.5364 |  |  | 0
0
|  | Obs.: Redução do coeficiente de MO, considerando que esse serviço não inclui engate flexível e válvula de descarga. | [6 empty] | 0
0
SF-00189 | Instalação de vaso sanitário reaproveitado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 22.6005 | 45.201 | 88.0431 |  | 0
|  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 13.927 | 13.927 |  |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 77.539 | 6.8312 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4968 | 28.8135 | 14.3145 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3495 | 22.23 | 7.7694 |  |  | 0
0
SF-00190 | Lavatório suspenso |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LAVATORIO DE LOUCA BRANCA, SUSPENSO (SEM COLUNA), DIMENSOES *40 X 30* CM | UN | 1 | 85.823 | 85.823 | 137.0396 |  | 0
|  | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 2 | 16.758 | 33.516 |  |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0304 | 77.539 | 2.3572 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.387 | 28.8135 | 11.1508 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1886 | 22.23 | 4.1926 |  |  | 0
0
SF-00191 | Mictório – Linha Administrativa |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MICTORIO INDIVIDUAL, SIFONADO, DE LOUCA BRANCA, SEM COMPLEMENTOS | UN | 1 | 330.0585 | 330.0585 | 381.7807 |  | 0
|  | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 2 | 16.758 | 33.516 |  |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0365 | 3.705 | 0.13523 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.159 | 22.23 | 3.5346 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5045 | 28.8135 | 14.5364 |  |  | 0
0
|  | Obs.: Redução do coeficiente de MO, considerando que esse serviço não inclui engate flexível e válvula de descarga. | [6 empty] | 0
0
SF-00192 | Tanque 38 litros |  | un | [5 empty] | 1
1
|  | Tanque de louça com capacidade de 38 litros na cor branca, suspenso, sem coluna | un | 1 | 434.11 | 434.11 | 510.0766 |  | 1
|  | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 4 | 12.552 | 50.208 |  |  | 1
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.039 | 58.084 | 2.2653 |  |  | 1
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8226 | 21.584 | 17.755 |  |  | 1
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3446 | 16.652 | 5.7383 |  |  | 1
1
SF-00193 | Acabamento para registro GD |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Acabamento para registro de gaveta de 1 ¼” a 1 ½” (GD), cromado. Ref.: Modelo 4900.C35.GD – Linha Aspen – Deca | un | 1 |  |  | 2.3051 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 28.8135 | 2.3051 |  |  | 0
0
SF-00194 | Acabamento para registro PQ |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Acabamento para registro de gaveta e pressão até 1” (PQ), cromado. Ref.: Modelo, 4900.C35.PQ – Linha Aspen – Deca | un | 1 |  |  | 2.3051 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 28.8135 | 2.3051 |  |  | 0
0
SF-00195 | Ducha higiênica |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Ducha higiênica com registro e derivação, com gatilho branco e flexível de 1,2m. Ref.: Modelo 1984.C35.ACT – Linha Aspen – Deca | un | 1 |  |  | 25.631 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 28.8135 | 14.4067 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.4485 | 11.2242 |  |  | 0
0
SF-00196 | Instalação de metais e acessórios reaproveitados |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 28.8135 | 9.1108 | 11.3467 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 22.4485 | 2.2359 |  |  | 0
0
SF-00197 | Ligação flexível 1/2” x 40 cm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM | UN | 1 | 37.734 | 37.734 | 43.2324 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0175 | 3.705 | 0.064838 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 28.8135 | 4.322 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 22.23 | 1.1115 |  |  | 0
0
SF-00198 | Sifão articulado para cozinha |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Sifão regulável com tubo de saída corrugado para cozinha, cromado. Ref.: Modelo VSM182 – Esteves | un | 1 |  |  | 9.9168 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0332 | 3.705 | 0.12301 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0862 | 22.23 | 1.9162 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2734 | 28.8135 | 7.8776 |  |  | 0
0
SF-00199 | Sifão para lavatório 1 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SIFAO EM METAL CROMADO PARA PIA OU LAVATORIO, 1 X 1.1/2" | UN | 1 | 150.347 | 150.347 | 160.2638 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0332 | 3.705 | 0.12301 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2734 | 28.8135 | 7.8776 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0862 | 22.23 | 1.9162 |  |  | 0
0
SF-00200 | Sifão para tanque |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0332 | 3.705 | 0.12301 | 169.1463 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0862 | 22.23 | 1.9162 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2734 | 28.8135 | 7.8776 |  |  | 0
|  | SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | UN | 1 | 159.2295 | 159.2295 |  |  | 0
0
SF-00201 | Torneira de mesa para cozinha bica móvel – Linha Administrativa |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Torneira de mesa para cozinha, cromada. Ref.: Deca Targa 1167.C40.CR | un | 1 |  |  | 6.0481 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.705 | 0.077805 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1667 | 28.8135 | 4.8032 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0525 | 22.23 | 1.1671 |  |  | 0
0
SF-00202 | Torneira de mesa para cozinha bica móvel |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Torneira de mesa bica móvel com arejador articulado para cozinha, cromada. Ref.: Código B5814C2CRB – Linha City – Celite | un | 1 |  |  | 6.0481 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.705 | 0.077805 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1667 | 28.8135 | 4.8032 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0525 | 22.23 | 1.1671 |  |  | 0
0
SF-00203 | Torneira de mesa para lavatório – Linha Acessibilidade |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Torneira de mesa para lavatório, para uso clínico e apoio à pessoa. Ref.: Deca Link 1196.CLNK | un | 1 |  |  | 3.5175 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.705 | 0.077805 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 28.8135 | 2.7661 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0303 | 22.23 | 0.67357 |  |  | 0
0
SF-00204 | Torneira de mesa para lavatório bica alta |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Torneira de mesa para lavatorio, bica alta, com arejador, cromado. Ref.: Código B5810C2CRB – Linha City – Celite | un | 1 |  |  | 3.5175 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.705 | 0.077805 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 28.8135 | 2.7661 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0303 | 22.23 | 0.67357 |  |  | 0
0
SF-00205 | Torneira de mesa para lavatório bica baixa |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Torneira de mesa para lavatorio bica baixa. Ref.: Código B5811C2CRB – Linha City – Celite | un | 1 |  |  | 3.5175 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.705 | 0.077805 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 28.8135 | 2.7661 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0303 | 22.23 | 0.67357 |  |  | 0
0
SF-00206 | Torneira de mesa para lavatório com fechamento automático – Linha Administrativa |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 1 | 136.382 | 136.382 | 139.8995 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.705 | 0.077805 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.096 | 28.8135 | 2.7661 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0303 | 22.23 | 0.67357 |  |  | 0
0
SF-00207 | Torneira de parede para cozinha |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Torneira de parede para cozinha bica móvel com arejador articulado, cromada. Ref.: Código B5815C2CRB – Linha City – Celite | un | 1 |  |  | 4.2475 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.705 | 0.077805 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1164 | 28.8135 | 3.3539 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0367 | 22.23 | 0.81584 |  |  | 0
0
SF-00208 | Torneira de parede para tanque |  | un | [5 empty] | 2
2
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 2.7754 | 0.058283 | 45.0138 |  | 2
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1525 | 21.584 | 3.2916 |  |  | 2
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0481 | 16.652 | 0.80096 |  |  | 2
|  | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1153 / 1130) | UN | 1 | 40.863 | 40.863 |  |  | 2
2
SF-00209 | Acabamento para válvula de descarga 1 1/2" – Linha Acessibilidade |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Kit conversor Hydra Max para Hydra Conforto 4916.C.112.CONF – linha Hydra Eco Conforto – Deca | un | 1 |  |  | 25.631 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.4485 | 11.2242 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 28.8135 | 14.4067 |  |  | 0
0
SF-00210 | Acabamento para válvula de descarga 1 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Acabamento para válvula de descarga 4900.C.PRO - Deca | UN | 1 |  |  | 25.631 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.4485 | 11.2242 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 28.8135 | 14.4067 |  |  | 0
0
SF-00211 | Acabamento para válvula de descarga 1 1/4" – Linha Acessibilidade |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Kit conversor Hydra Max para Hydra Conforto 4916.C.114.CONF – Linha Hydra Eco Conforto – Deca | un | 1 |  |  | 25.631 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.4485 | 11.2242 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 28.8135 | 14.4067 |  |  | 0
0
SF-00212 | Acabamento para válvula de descarga 1 1/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Acabamento para válvula de descarga 4900.C.PRO - Deca | un | 1 |  |  | 25.631 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.4485 | 11.2242 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 28.8135 | 14.4067 |  |  | 0
0
SF-00213 | Válvula de escoamento para lavatório |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO | UN | 1 | 37.582 | 37.582 | 43.9916 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.048 | 3.705 | 0.17784 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.174 | 28.8135 | 5.0135 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0548 | 22.23 | 1.2182 |  |  | 0
0
SF-00214 | Válvula de escoamento para tanque |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.0332 | 3.705 | 0.12301 | 51.8264 |  | 0
|  | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | UN | 1 | 47.291 | 47.291 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1232 | 28.8135 | 3.5498 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0388 | 22.23 | 0.86252 |  |  | 0
0
SF-00215 | Válvula descarga para mictório – Linha Administrativa |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | 1 | 314.678 | 314.678 | 362.3525 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0192 | 13.661 | 0.26229 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9249 | 22.4485 | 20.7626 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9249 | 28.8135 | 26.6496 |  |  | 0
0
SF-00216 | Alarme de emergência para sanitários PNE |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.29 | 29.9155 | 8.6755 | 15.4666 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.29 | 23.4175 | 6.7911 |  |  | 0
|  | Alarme de emergência audiovisual intermitente com fio. Ref. Planeta Acessível Alarme PCD ou AbaFire AFSAVPNE + AbaFire AFAMPNE | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00217 | Barra de apoio 40 cm – Linha Acessibilidade |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Barra de apoio com comprimento de 405mm e espaçamento de 66mm da parede, barra com bitola de 32m, em aço escovado | un | 1 |  |  | 55.594 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 6 | 0.6365 | 3.819 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.545 | 29.545 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 |  |  | 0
0
SF-00218 | Barra de apoio 70 cm – Linha Acessibilidade |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Barra de apoio com comprimento de 705mm e espaçamento de 66mm da parede, barra com bitola de 32mm em aço escovado | un | 1 |  |  | 55.594 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 6 | 0.6365 | 3.819 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.545 | 29.545 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 |  |  | 0
0
SF-00219 | Barra de apoio 80 cm – Linha Acessibilidade |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Barra de apoio linha conforto com comprimento de 805mm e espaçamento de 66mm da parede, barra com bitola de 32mm em aço escovado | un | 1 |  |  | 55.594 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 6 | 0.6365 | 3.819 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.545 | 29.545 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 |  |  | 0
0
SF-00220 | Barra de apoio lateral fixa 30 cm – Linha Acessibilidade |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.545 | 29.545 | 55.594 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 |  |  | 0
|  | Barra de apoio lateral fixa, com 303mm de comprimento, com a bitola de 32mm e em aço escovado | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 6 | 0.6365 | 3.819 |  |  | 0
0
SF-00221 | Lavatório suspenso – Linha Acessibilidade |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Lavatório para instalação com coluna suspensa, para apoio à pessoa com deficiência. Ref.: Modelo L.39.17 – Linha Spot – Deca | un | 1 |  |  | 51.2166 |  | 0
|  | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 2 | 16.758 | 33.516 |  |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0304 | 77.539 | 2.3572 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.387 | 28.8135 | 11.1508 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1886 | 22.23 | 4.1926 |  |  | 0
0
SF-00222 | Lavatório suspenso com Coluna – Linha Acessibilidade |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4667 | 28.8135 | 42.2608 | 164.0109 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6517 | 22.23 | 14.4873 |  |  | 0
|  | Lavatório para instalação com coluna suspensa, para apoio à pessoa com deficiência. Ref.: Modelo L.39.17 – Linha Spot – Deca | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 16.758 | 100.548 |  |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0866 | 77.539 | 6.7149 |  |  | 0
|  | Coluna suspensa para lavatório para apoio à pessoa com deficiência. Ref..: Deca Spot CS.39.17 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00223 | Cabide |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Cabide, cromado. Ref.: Modelo 2060.C.FLX – Linha Flex – Deca | un | 1 |  |  | 11.3249 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 28.8135 | 9.1108 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 22.23 | 2.2141 |  |  | 0
0
SF-00224 | Papeleira |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Papeleira, cromada. Ref.: Modelo 2020.C.FLX – Linha Flex – Deca | un | 1 |  |  | 11.3249 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 28.8135 | 9.1108 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 22.23 | 2.2141 |  |  | 0
0
SF-00225 | Porta toalha argola |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Porta-toalha em argola, cromado. Ref.: Modelo 2050.C.FLX – Linha Flex – Deca | un | 1 |  |  | 11.3249 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 28.8135 | 9.1108 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 22.23 | 2.2141 |  |  | 0
0
SF-00226 | Porta toalha barra |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Porta-toalha em barra, cromado. Ref.: Modelo 2040.C.FLX – Linha Flex – Deca | un | 1 |  |  | 22.647 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6323 | 28.8135 | 18.2188 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1992 | 22.23 | 4.4282 |  |  | 0
0
SF-00227 | Caixa 4 x 2" de embutir para alvenaria |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.145 | 23.4175 | 3.3955 | 10.8221 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.145 | 29.9155 | 4.3377 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0009 | 761.4246 | 0.68528 |  |  | 0
|  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 2.4035 | 2.4035 |  |  | 0
0
SF-00228 | Caixa 4 x 2" para drywall |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.145 | 23.4175 | 3.3955 | 7.7333 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.145 | 29.9155 | 4.3377 |  |  | 0
|  | Caixa 4x2 para drywall | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00229 | Caixa 4 x 4" de embutir para alvenaria |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.169 | 23.4175 | 3.9576 | 14.715 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.169 | 29.9155 | 5.0557 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0012 | 761.4246 | 0.91371 |  |  | 0
|  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 4.788 | 4.788 |  |  | 0
0
SF-00230 | Caixa 4 x 4" para drywall |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.169 | 23.4175 | 3.9576 | 9.0133 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.169 | 29.9155 | 5.0557 |  |  | 0
|  | Caixa 4x4 para drywall | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00231 | Caixa de passagem em alumínio 100 x 100 x 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 23.4175 | 8.1025 | 18.4532 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 29.9155 | 10.3508 |  |  | 0
|  | Caixa de passagem em alumínio c/ tampa, 100x100x50mm | m | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00232 | Caixa de passagem em alumínio 200 x 200 x 100 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 23.4175 | 8.1025 | 18.4532 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 29.9155 | 10.3508 |  |  | 0
|  | Caixa de passagem em alumínio c/ tampa, 200x200x100mm | m | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Conector reto 1" | un | 2 |  |  |  |  | 0
0
SF-00233 | Caixa de passagem em PVC 150 x 150 x 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 29.9155 | 10.3508 | 81.9013 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 22.23 | 7.6916 |  |  | 0
|  | CAIXA DE PASSAGEM ELETRICA DE PAREDE, DE EMBUTIR, EM PVC, COM TAMPA APARAFUSADA, DIMENSOES 150 X 150 X *75* MM | UN | 1 | 63.859 | 63.859 |  |  | 0
0
SF-00234 | Caixa para piso elevado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 29.9155 | 10.3508 | 18.4532 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 23.4175 | 8.1025 |  |  | 0
|  | Caixa para piso elevado, 170 mm x 170 mm x 70 mm (dimensões aproximadas), incluindo módulos de tomadas 2P+T (fêmea). | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00235 | Canaleta em alumínio aparente 73 mm x 25 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Canaleta em alumínio com tampa, divisória interna, 73x25mm, incluindo curvas, conexões e acessórios de fixação | m | 1.15 |  |  | 9.5999 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 23.4175 | 4.2151 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 29.9155 | 5.3848 |  |  | 0
0
SF-00236 | Condulete de alumínio de 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5254 | 23.4175 | 12.3036 | 45.1687 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5254 | 29.9155 | 15.7176 |  |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.3705 | 0.741 |  |  | 0
|  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 16.4065 | 16.4065 |  |  | 0
0
SF-00237 | Eletrocalha 100 x 50 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 29.9155 | 13.462 | 38.9385 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 23.4175 | 10.5379 |  |  | 0
|  | Tiro com pistola para fixação de pino Ø 1/4" em concreto, inclusive cartucho e pino | un | 0.67 | 9.8135 | 6.575 |  |  | 0
|  | Eletrocalha perfurada (cabos elétricos) ou lisa (dados), tipo "U", de aço galvanizado eletrolítico 100 x 50 mm, fabricado em chapa #20 (0,95 mm) | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
|  | Barra roscada em aço Ø 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada | m | 0.8 | 5.0065 | 4.0052 |  |  | 0
|  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 4.0033 | 0.304 | 1.217 |  |  | 0
|  | Arruela em aço galvanizado Ø 1/4" | un | 4.0033 | 0.057 | 0.22819 |  |  | 0
|  | Suporte suspensão vertical para eletrocalha 100 x 50 mm largura x aba | un | 0.67 |  |  |  |  | 0
|  | Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm | un | 0.67 | 1.5675 | 1.0502 |  |  | 0
|  | Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" | un | 2.67 | 0.285 | 0.76095 |  |  | 0
|  | Tala auto portante para emenda 50 mm | un | 0.6667 | 1.653 | 1.1021 |  |  | 0
|  | Tampa de encaixe para eletrocalha aço galvanizado perfurada ou lisa, 100 mm | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
0
SF-00238 | Eletrocalha 200 x 100 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 29.9155 | 17.9493 | 57.8722 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 23.4175 | 14.0505 |  |  | 0
|  | Tiro com pistola para fixação de pino Ø 1/4" em concreto, inclusive cartucho e pino | un | 1.3333 | 9.8135 | 13.0843 |  |  | 0
|  | Eletrocalha perfurada (cabos elétricos) ou lisa (dados), tipo "U", de aço galvanizado eletrolítico 200 x 100 mm, fabricado em chapa #18 (1,25 mm) | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
|  | Barra roscada em aço Ø 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada | m | 1.6 | 5.0065 | 8.0104 |  |  | 0
|  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 5.3367 | 0.304 | 1.6224 |  |  | 0
|  | Arruela em aço galvanizado Ø 1/4" | un | 5.34 | 0.057 | 0.30438 |  |  | 0
|  | Suporte suspensão omega para eletrocalha 200 x 100mm largura x aba | un | 0.67 |  |  |  |  | 0
|  | Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm | un | 1.3333 | 1.5675 | 2.0899 |  |  | 0
|  | Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" | un | 2.67 | 0.285 | 0.76095 |  |  | 0
|  | Tala auto portante para emenda 100 mm | un | 0.67 |  |  |  |  | 0
|  | Tampa de encaixe para eletrocalha aço galvanizado perfurada ou lisa, 200 mm | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
0
SF-00239 | Eletrocalha 200 x 50 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.9155 | 14.9577 | 53.6464 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.4175 | 11.7087 |  |  | 0
|  | Tiro com pistola para fixação de pino Ø 1/4" em concreto, inclusive cartucho e pino | un | 1.3333 | 9.8135 | 13.0843 |  |  | 0
|  | Eletrocalha perfurada (cabos elétricos) ou lisa (dados), tipo "U", de aço galvanizado eletrolítico 200 x 50 mm, fabricado em chapa #18 (1,25 mm) | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
|  | Barra roscada em aço Ø 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada | m | 1.6 | 5.0065 | 8.0104 |  |  | 0
|  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 5.3367 | 0.304 | 1.6224 |  |  | 0
|  | Arruela em aço galvanizado Ø 1/4" | un | 5.34 | 0.057 | 0.30438 |  |  | 0
|  | Suporte suspensão omega para eletrocalha 200 x 50 mm largura x aba | un | 0.67 |  |  |  |  | 0
|  | Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm | un | 1.3333 | 1.5675 | 2.0899 |  |  | 0
|  | Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" | un | 2.67 | 0.285 | 0.76095 |  |  | 0
|  | Tala auto portante para emenda 50 mm | un | 0.67 | 1.653 | 1.1075 |  |  | 0
|  | Tampa de encaixe para eletrocalha aço galvanizado perfurada ou lisa, 200 mm | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
0
SF-00240 | Eletrocalha 300 x 100 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 29.9155 | 19.4451 | 60.5388 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 23.4175 | 15.2214 |  |  | 0
|  | Tiro com pistola para fixação de pino Ø 1/4" em concreto, inclusive cartucho e pino | un | 1.3333 | 9.8135 | 13.0843 |  |  | 0
|  | Eletrocalha perfurada (cabos elétricos) ou lisa (dados), tipo "U", de aço galvanizado eletrolítico 300 x 100 mm, fabricado em chapa #18 (1,25 mm) | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
|  | Barra roscada em aço Ø 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada | m | 1.6 | 5.0065 | 8.0104 |  |  | 0
|  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 5.3367 | 0.304 | 1.6224 |  |  | 0
|  | Arruela em aço galvanizado Ø 1/4" | un | 5.34 | 0.057 | 0.30438 |  |  | 0
|  | Suporte suspensão omega para eletrocalha 300 x 100 mm largura x aba | un | 0.67 |  |  |  |  | 0
|  | Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm | un | 1.3333 | 1.5675 | 2.0899 |  |  | 0
|  | Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" | un | 2.67 | 0.285 | 0.76095 |  |  | 0
|  | Tala auto portante para emenda 100 mm | un | 0.67 |  |  |  |  | 0
|  | Tampa de encaixe para eletrocalha aço galvanizado perfurada ou lisa, 300 mm | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
0
SF-00241 | Eletrocalha 300 x 50 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 29.9155 | 16.4535 | 56.313 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 23.4175 | 12.8796 |  |  | 0
|  | Tiro com pistola para fixação de pino Ø 1/4" em concreto, inclusive cartucho e pino | un | 1.3333 | 9.8135 | 13.0843 |  |  | 0
|  | Eletrocalha perfurada (cabos elétricos) ou lisa (dados), tipo "U", de aço galvanizado eletrolítico 300 x 050 mm, fabricado em chapa #18 (1,25 mm) | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
|  | Barra roscada em aço Ø 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada | m | 1.6 | 5.0065 | 8.0104 |  |  | 0
|  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 5.3367 | 0.304 | 1.6224 |  |  | 0
|  | Arruela em aço galvanizado Ø 1/4" | un | 5.34 | 0.057 | 0.30438 |  |  | 0
|  | Suporte suspensão omega para eletrocalha 300 x 50 mm largura x aba | un | 0.67 |  |  |  |  | 0
|  | Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm | un | 1.3333 | 1.5675 | 2.0899 |  |  | 0
|  | Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" | un | 2.67 | 0.285 | 0.76095 |  |  | 0
|  | Tala auto portante para emenda 50 mm | un | 0.67 | 1.653 | 1.1075 |  |  | 0
|  | Tampa de encaixe para eletrocalha aço galvanizado perfurada ou lisa, 300 mm | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
0
SF-00242 | Eletrocalha 400 x 50 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 29.9155 | 16.4535 | 56.313 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 23.4175 | 12.8796 |  |  | 0
|  | Tiro com pistola para fixação de pino Ø 1/4" em concreto, inclusive cartucho e pino | un | 1.3333 | 9.8135 | 13.0843 |  |  | 0
|  | Eletrocalha perfurada (cabos elétricos) ou lisa (dados), tipo "U", de aço galvanizado eletrolítico 400 x 050 mm, fabricado em chapa #16 (1,55 mm) | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
|  | Barra roscada em aço Ø 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada | m | 1.6 | 5.0065 | 8.0104 |  |  | 0
|  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 5.3367 | 0.304 | 1.6224 |  |  | 0
|  | Arruela em aço galvanizado Ø 1/4" | un | 5.34 | 0.057 | 0.30438 |  |  | 0
|  | Suporte suspensão omega para eletrocalha 400 x 50 mm largura x aba | un | 0.67 |  |  |  |  | 0
|  | Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm | un | 1.3333 | 1.5675 | 2.0899 |  |  | 0
|  | Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" | un | 2.67 | 0.285 | 0.76095 |  |  | 0
|  | Tala auto portante para emenda 50 mm | un | 0.67 | 1.653 | 1.1075 |  |  | 0
|  | Tampa de encaixe para eletrocalha aço galvanizado perfurada ou lisa, 400 mm | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
0
SF-00243 | Eletrocalha 50 x 50 mm |  | m | [5 empty] | 42
42
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 22.41 | 10.0845 | 44.9591 |  | 42
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 17.542 | 7.8939 |  |  | 42
|  | Tiro com pistola para fixação de pino Ø 1/4" em concreto, inclusive cartucho e pino | un | 0.67 | 7.3513 | 4.9254 |  |  | 42
|  | Eletrocalha perfurada (cabos elétricos) ou lisa (dados), tipo "U", de aço galvanizado eletrolítico 50 x 50 mm, fabricado em chapa #22 (0,8 mm) | m | 1.05 | 8.5322 | 8.9588 |  |  | 42
|  | Barra roscada em aço Ø 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada | m | 0.8 | 3.7504 | 3.0003 |  |  | 42
|  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 4.0033 | 0.2277 | 0.91155 |  |  | 42
|  | Arruela em aço galvanizado Ø 1/4" | un | 4.0033 | 0.0427 | 0.17094 |  |  | 42
|  | Suporte suspensão vertical para eletrocalha 50 x 50 mm largura x aba | un | 0.67 | 3.1555 | 2.1142 |  |  | 42
|  | Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm | un | 1.05 | 1.1742 | 1.2329 |  |  | 42
|  | Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" | un | 2.67 | 0.2135 | 0.57005 |  |  | 42
|  | Tala auto portante para emenda 50 mm | un | 0.6667 | 1.2383 | 0.82557 |  |  | 42
|  | Tampa de encaixe para eletrocalha aço galvanizado perfurada ou lisa, 50 mm | m | 1.05 | 4.0676 | 4.271 |  |  | 42
42
SF-00244 | Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/2" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto de aço com costura galvanização eletrolítica Ø 1 1/2" | m | 1.05 |  |  | 39.9997 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 29.9155 | 22.4366 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 23.4175 | 17.5631 |  |  | 0
0
SF-00245 | Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/4" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto de aço com costura galvanização eletrolítica Ø 1 1/4" | m | 1.05 |  |  | 39.9997 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 29.9155 | 22.4366 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 23.4175 | 17.5631 |  |  | 0
0
SF-00246 | Eletroduto de aço galvanizado de 1" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto de aço com costura galvanização eletrolítica Ø 1" | m | 1.05 |  |  | 26.6665 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.9155 | 14.9577 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.4175 | 11.7087 |  |  | 0
0
SF-00247 | Eletroduto de aço galvanizado de 2" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto de aço com costura galvanização eletrolítica Ø 2" | m | 1.05 |  |  | 39.9997 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 29.9155 | 22.4366 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 23.4175 | 17.5631 |  |  | 0
0
SF-00248 | Eletroduto de aço galvanizado de 3/4" |  | m | [5 empty] | 42
42
|  | Eletroduto de aço com costura galvanização eletrolítica Ø 3/4" | m | 1.05 | 7.4438 | 7.816 | 27.792 |  | 42
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.41 | 11.205 |  |  | 42
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 17.542 | 8.771 |  |  | 42
42
SF-00249 | Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 1'' (DE 32 mm) |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 1.1 | 8.7875 | 9.6662 | 25.692 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 29.9155 | 3.1411 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.105 | 23.4175 | 2.4588 |  |  | 0
|  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 1 | 10.4258 | 10.4258 |  |  | 0
0
SF-00250 | Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 3/4'' (DE 25 mm) |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 29.9155 | 2.7223 | 20.3056 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 23.4175 | 2.131 |  |  | 0
|  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 1.1 | 4.5695 | 5.0264 |  |  | 0
|  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 1 | 10.4258 | 10.4258 |  |  | 0
0
SF-00251 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1’’ |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO | M | 1.1 | 13.8225 | 15.2048 | 19.0205 |  | 0
|  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.0018 | 16.15 | 0.02907 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.071 | 23.4175 | 1.6626 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.071 | 29.9155 | 2.124 |  |  | 0
0
SF-00252 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 3/4" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO | M | 1.1 | 10.5355 | 11.5891 | 15.4048 |  | 0
|  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.0018 | 16.15 | 0.02907 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.071 | 23.4175 | 1.6626 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.071 | 29.9155 | 2.124 |  |  | 0
0
SF-00253 | Perfilado 38 x 38 mm |  | m | [5 empty] | 180
180
|  | Perfilado perfurado em aço galvanizado # 18, 38 x 38 mm | m | 1.05 | 13.259 | 13.922 | 53.1722 |  | 180
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 17.542 | 7.8939 |  |  | 180
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 22.41 | 10.0845 |  |  | 180
|  | Tiro com pistola para fixação de pino Ø 1/4" em concreto, inclusive cartucho e pino | un | 0.67 | 7.3513 | 4.9254 |  |  | 180
|  | Suporte curto para perfilado em aço galvanizado # 22, 38 mm x 100 mm | un | 0.67 | 2.3911 | 1.602 |  |  | 180
|  | Barra roscada em aço Ø 1/4", comprimento 1 m, bicromatizada ou zincada | m | 0.8 | 3.7504 | 3.0003 |  |  | 180
|  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 2.6633 | 0.2277 | 0.60643 |  |  | 180
|  | Arruela em aço galvanizado Ø 1/4" | un | 2.6633 | 0.0427 | 0.11372 |  |  | 180
|  | Prolongador para tirante rosqueado de 1/4" x 50 mm | un | 0.67 | 1.1742 | 0.78671 |  |  | 180
|  | Parafuso lentilha 1/4 x 1/2" | un | 1.33 | 0.2135 | 0.28396 |  |  | 180
|  | Tala 4 furos para emenda 38 mm | un | 0.3333 | 3.117 | 1.0389 |  |  | 180
|  | Tampa de encaixe para perfilado em aço galvanizado 38 mm | m | 1.05 | 8.4899 | 8.9144 |  |  | 180
180
SF-00254 | Espelho 4 x 2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ESPELHO / PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 3.838 | 3.838 | 10.6863 |  | 0
|  | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 2", PARA 3 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 1.995 | 1.995 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 23.4175 | 2.131 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 29.9155 | 2.7223 |  |  | 0
0
SF-00255 | Espelho 4 x 4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ESPELHO / PLACA DE 6 POSTOS 4" X 4", PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES | UN | 1 | 7.7995 | 7.7995 | 16.7646 |  | 0
|  | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 3.2585 | 3.2585 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 23.4175 | 2.5057 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 29.9155 | 3.201 |  |  | 0
0
SF-00256 | Espelho cego redondo |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Espelho cego redondo | un | 1 |  |  | 8.9651 |  | 0
|  | SUPORTE DE FIXACAO PARA ESPELHO / PLACA 4" X 4", PARA 6 MODULOS, PARA INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES (SOMENTE SUPORTE) | UN | 1 | 3.2585 | 3.2585 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 23.4175 | 2.5057 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 29.9155 | 3.201 |  |  | 0
0
SF-00257 | Interruptor para condulete |  | un | [5 empty] | 1
1
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.41 | 3.3615 | 18.8474 |  | 1
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 17.542 | 2.6313 |  |  | 1
|  | Tampa para condulete alumínio para eletrodutos de 1", de sobrepor , com conexões e acessórios. | un | 1 | 3.6556 | 3.6556 |  |  | 1
|  | Interruptor para condulete alumínio para eletrodutos de 1’’, de sobrepor, com conexões e acessórios. | un | 1 | 9.199 | 9.199 |  |  | 1
1
SF-00258 | Módulo cego |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.9155 | 2.9916 | 2.9916 |  | 0
|  | Módulo cego | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00259 | Módulo interruptor paralelo |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | INTERRUPTOR PARALELO 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 11.799 | 11.799 | 28.7056 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.317 | 23.4175 | 7.4233 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.317 | 29.9155 | 9.4832 |  |  | 0
0
SF-00260 | Módulo interruptor simples |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | INTERRUPTOR SIMPLES 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 9.0535 | 9.0535 | 21.4268 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.232 | 23.4175 | 5.4329 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.232 | 29.9155 | 6.9404 |  |  | 0
0
SF-00261 | Módulo para saída de fio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.9155 | 2.9916 | 2.9916 |  | 0
|  | Módulo para saída de fio | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00262 | Módulo sensor de presença |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.317 | 29.9155 | 9.4832 | 16.9066 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.317 | 23.4175 | 7.4233 |  |  | 0
|  | Módulo sensor de presença | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00263 | Módulo tomada 10 A |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TOMADA 2P+T 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 10.3075 | 10.3075 | 23.2141 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.242 | 23.4175 | 5.667 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.242 | 29.9155 | 7.2396 |  |  | 0
0
SF-00264 | Módulo tomada 20 A |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TOMADA 2P+T 20A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 13.186 | 13.186 | 26.0926 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.242 | 23.4175 | 5.667 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.242 | 29.9155 | 7.2396 |  |  | 0
0
SF-00265 | Porta equipamentos para canaleta de alumínio aparente |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.175 | 23.4175 | 4.0981 | 9.3333 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.175 | 29.9155 | 5.2352 |  |  | 0
|  | Porta equipamentos para canaleta de alumínio aparente | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00266 | Tampa cega metálica para caixas de piso 4 x 2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.4175 | 2.3417 | 2.3417 |  | 0
|  | Tampa cega para caixa de piso 4x2 cromada. | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00267 | Tampa cega metálica para caixas de piso 4 x 4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.4175 | 2.3417 | 2.3417 |  | 0
|  | Tampa cega para caixa de piso 4x4 cromada. | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00268 | Tampa cega para condulete |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.4175 | 3.5126 | 3.5126 |  | 0
|  | Tampa cega para condulete alumínio para eletrodutos de 1’’, de sobrepor, com conexões e acessórios. | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00269 | Tampa RJ45 dupla para condulete |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.4175 | 3.5126 | 7.9999 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 29.9155 | 4.4873 |  |  | 0
|  | Espelho para dois módulos RJ45 para condulete alumínio para eletrodutos de 1’’, de sobrepor, com conexões e acessórios. | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00270 | Tomada para condulete |  | un | [5 empty] | 37
37
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.317 | 22.41 | 7.104 | 24.553 |  | 37
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.317 | 17.542 | 5.5608 |  |  | 37
|  | Tampa para condulete alumínio para eletrodutos de 1", de sobrepor , com conexões e acessórios. | un | 1 | 3.6556 | 3.6556 |  |  | 37
|  | Tomada 10A para condulete alumínio para eletrodutos de 1’’, de sobrepor, com conexões e acessórios. | un | 1 | 8.2326 | 8.2326 |  |  | 37
37
SF-00271 | Tomada para perfilado e eletrocalha |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 23.4175 | 15.2214 | 34.6664 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 29.9155 | 19.4451 |  |  | 0
|  | Caixa com tampa fixa em perfil para tomada em perfilado | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Tomada de embutir 2 polos + terra sem placa 250 V 10 A | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00272 | Bloco autônomo de emergência |  | un | [5 empty] | 4
4
|  | Bloco autônomo (luminária de emergência). Ref.: Aureon BLOKITO BLK 500 (9901.0000.1079.05 – Aclaramento e 9901.0000.1128.05 – balizamento) | un | 1 | 139.36 | 139.36 | 144.6947 |  | 4
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 17.542 | 1.3121 |  |  | 4
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1795 | 22.41 | 4.0226 |  |  | 4
4
SF-00273 | Instalação de luminária reaproveitada |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 23.4175 | 3.5571 | 40.7613 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 29.9155 | 10.9042 |  |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5 mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.5 | 7.46 | 11.19 |  |  | 0
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.59 | 6.59 |  |  | 0
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 8.52 | 8.52 |  |  | 0
0
SF-00274 | Luminária 2 x 7,5 W de embutir |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária de embutir T5 2 x 7,5 W, ref.: Intral DE-500 (cod. 08017), Lumicenter FAA20-E214, Lumiluz LDA 2x14 W, G-Light LART5-2X14EBR-AA, Blan ACRUX T5 Elite A-7115 | un | 1 |  |  | 40.7613 |  | 0
|  | Lâmpada TuboLED T5 de 7,5 W, ref.: Osram SubstiTUBE T5 HO AC 7.5W 4000K 900lm BIV G5 (7015212, Código de barras: 4058075196711); Philips CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I (Código de barras: 8718696750469) | un | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5 mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.5 | 7.46 | 11.19 |  |  | 0
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.59 | 6.59 |  |  | 0
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 8.52 | 8.52 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 23.4175 | 3.5571 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 29.9155 | 10.9042 |  |  | 0
0
SF-00275 | Luminária 2 x 7,5 W de sobrepor |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária de sobrepor T5 2 x 7,5 W, ref.: Intral DS-500 (cod. 08021), Lumicenter FAA20-S214, Lumiluz LSA 2x14 W, G-Light LART5-2X14SBR-AA, Blan ACRUX T5 Elite A-7015 | un | 1 |  |  | 40.7613 |  | 0
|  | Lâmpada TuboLED T5 de 7,5 W, ref.: Osram SubstiTUBE T5 HO AC 7.5W 4000K 900lm BIV G5 (7015212, Código de barras: 4058075196711); Philips CorePro LEDtube 600mm 8W840 G5 I (Código de barras: 8718696750469) | un | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5 mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.5 | 7.46 | 11.19 |  |  | 0
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.59 | 6.59 |  |  | 0
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 8.52 | 8.52 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 23.4175 | 3.5571 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 29.9155 | 10.9042 |  |  | 0
0
SF-00276 | Luminária 2 x 15 W de embutir |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária de embutir T5 2 x 15 W, ref.: Intral DE-500 (cod. 08025), Lumicenter FAA20-E228, Lumiluz LDA 2X28W, Sylvania LFT032-RN, G-Light LART5-2X28EBR-AA, Blan ACRUX T5 Elite A-7135 | un | 1 |  |  | 40.7613 |  | 0
|  | Lâmpada TuboLED T5 de 15 W, ref.: Osram SubstiTUBE T5 HO AC 15W 4000K 1850lm BIV G5 (7015215, Código de barras: 4058075196773), Philips MASTER LEDtube 1200mm 13W840 G5 I | un | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5 mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.5 | 7.46 | 11.19 |  |  | 0
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.59 | 6.59 |  |  | 0
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 8.52 | 8.52 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 23.4175 | 3.5571 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 29.9155 | 10.9042 |  |  | 0
0
SF-00277 | Luminária 2 x 15 W de sobrepor |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária de sobrepor T5 2 x 15 W, ref.: Intral DS-500 (cod. 08029), Lumicenter FAA20-S228, Lumiluz LSA 2X28W, Sylvania LFT012-RN, G-Light LART5-2X28SBR-AA, Blan ACRUX T5 Elite A-7035 | un | 1 |  |  | 40.7613 |  | 0
|  | Lâmpada TuboLED T5 de 15 W, ref.: Osram SubstiTUBE T5 HO AC 15W 4000K 1850lm BIV G5 (7015215, Código de barras: 4058075196773), Philips MASTER LEDtube 1200mm 13W840 G5 I | un | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5 mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.5 | 7.46 | 11.19 |  |  | 0
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.59 | 6.59 |  |  | 0
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 8.52 | 8.52 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 23.4175 | 3.5571 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 29.9155 | 10.9042 |  |  | 0
0
SF-00278 | Condutor 10 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 23.4175 | 0.21076 | 0.52484 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 29.9155 | 0.26924 |  |  | 0
|  | Cabo flexível isolado em EPR não halogenado 10 mm² 0,6 a 1 kV | m | 1.027 |  |  |  |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.01 | 4.484 | 0.04484 |  |  | 0
0
SF-00279 | Condutor 16 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 23.4175 | 0.30443 | 0.73817 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 29.9155 | 0.3889 |  |  | 0
|  | Cabo flexível isolado em EPR não halogenado 16 mm² 0,6 a 1 kV | m | 1.027 |  |  |  |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.01 | 4.484 | 0.04484 |  |  | 0
0
SF-00280 | Condutor 2,5 mm² |  | m | [5 empty] | 1500
1500
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 17.542 | 0.50872 | 3.4722 |  | 1500
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 22.41 | 0.64989 |  |  | 1500
|  | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 2,5mm² resistente a chamas, livre de halogênios | m | 1.2434 | 1.8353 | 2.282 |  |  | 1500
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.359 | 0.031575 |  |  | 1500
1500
SF-00281 | Condutor 3 x 2,5 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 23.4175 | 1.1943 | 2.7621 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 29.9155 | 1.5257 |  |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar, classe 5, isolação em EPR, 0,6/1 kV, 3x2,5mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.2434 |  |  |  |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 4.484 | 0.04215 |  |  | 0
0
SF-00282 | Condutor 4 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 23.4175 | 0.91328 | 2.1221 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.039 | 29.9155 | 1.1667 |  |  | 0
|  | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 4mm² resistente a chamas, livre de halogênios | m | 1.2434 |  |  |  |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 4.484 | 0.04215 |  |  | 0
0
SF-00283 | Condutor 4 x 2,5 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 23.4175 | 0.21076 | 0.52484 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 29.9155 | 0.26924 |  |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar, classe 5, isolação em EPR, 0,6/1 kV, 4x2,5mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.027 |  |  |  |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.01 | 4.484 | 0.04484 |  |  | 0
0
SF-00284 | Condutor 6 mm² |  | m | [5 empty] | 450
450
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 17.542 | 0.89464 | 7.2106 |  | 450
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.051 | 22.41 | 1.1429 |  |  | 450
|  | Cabo de cobre isolado PVC 450/750V 6mm² resistente a chamas, livre de halogênios | m | 1.2434 | 4.135 | 5.1415 |  |  | 450
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 3.359 | 0.031575 |  |  | 450
450
SF-00285 | Quadro elétrico TTA |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Quadro elétrico tipo TTA completo com 30 disjuntores terminais, contemplando disjuntores, DPS, DR, etc., conforme especificação | un | 1 |  |  | 230.043 |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0192 | 870.3657 | 16.711 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.4175 | 93.67 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.9155 | 119.662 |  |  | 0
0
SF-00286 | Ar-condicionado do tipo split piso-teto inverter 54.000 BTU/h |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.9785 | 9.785 | 602.5852 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 6 | 0.665 | 3.99 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 4 | 0.4465 | 1.786 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 6 | 1.5105 | 9.063 |  |  | 0
|  | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 6 | 1.5485 | 9.291 |  |  | 0
|  | Ar-condicionado do tipo split piso-teto inverter 54.000 BTU/h | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5749 | 22.8285 | 104.4381 |  |  | 0
|  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.2059 | 331.037 | 68.1605 |  |  | 0
|  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 1.5166 | 167.1905 | 253.5611 |  |  | 0
|  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5749 | 31.1505 | 142.5104 |  |  | 0
0
SF-00287 | Ar-condicionado fancolete hidrônico dutado 2,5 TR |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.9785 | 9.785 | 209.3947 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 9 | 1.102 | 9.918 |  |  | 0
|  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 6 | 1.2065 | 7.239 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 4 | 0.4465 | 1.786 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 19.2565 | 38.513 |  |  | 0
|  | Ar-condicionado fancolete hidrônico dutado 2,5 TR | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6335 | 22.8285 | 60.1189 |  |  | 0
|  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6335 | 31.1505 | 82.0348 |  |  | 0
0
SF-00288 | Ar-condicionado fancolete hidrônico dutado 4,5 TR |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.9785 | 9.785 | 602.5852 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 6 | 0.665 | 3.99 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 4 | 0.4465 | 1.786 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 6 | 1.5105 | 9.063 |  |  | 0
|  | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 6 | 1.5485 | 9.291 |  |  | 0
|  | Ar-condicionado fancolete hidrônico dutado 4,5 TR | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5749 | 22.8285 | 104.4381 |  |  | 0
|  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.2059 | 331.037 | 68.1605 |  |  | 0
|  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 1.5166 | 167.1905 | 253.5611 |  |  | 0
|  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5749 | 31.1505 | 142.5104 |  |  | 0
0
SF-00289 | Ar-condicionado fancolete hidrônico hi-wall 1,4 TR |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.9785 | 9.785 | 290.3517 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 6 | 0.665 | 3.99 |  |  | 0
|  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 6 | 1.2065 | 7.239 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 8 | 0.4465 | 3.572 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 6 | 1.5105 | 9.063 |  |  | 0
|  | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 6 | 1.5485 | 9.291 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 19.2565 | 38.513 |  |  | 0
|  | Ar-condicionado fancolete hidrônico hi-wall 1,4 TR | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.87 | 22.8285 | 88.3463 |  |  | 0
|  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.87 | 31.1505 | 120.5524 |  |  | 0
0
SF-00290 | Ar-condicionado split dutado inverter 30.000 BTU/h |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.9785 | 9.785 | 209.3947 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 9 | 1.102 | 9.918 |  |  | 0
|  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 6 | 1.2065 | 7.239 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 4 | 0.4465 | 1.786 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 19.2565 | 38.513 |  |  | 0
|  | Ar-condicionado split dutado inverter 30.000 BTU/h | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6335 | 22.8285 | 60.1189 |  |  | 0
|  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6335 | 31.1505 | 82.0348 |  |  | 0
0
SF-00291 | Ar-condicionado split hi-wall inverter 12.000 BTU/h |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.9785 | 9.785 | 193.1956 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 9 | 1.102 | 9.918 |  |  | 0
|  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 6 | 1.2065 | 7.239 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 4 | 0.4465 | 1.786 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 19.2565 | 38.513 |  |  | 0
|  | Ar-condicionado split hi-wall inverter 12.000 BTU/h | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3334 | 22.8285 | 53.268 |  |  | 0
|  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3334 | 31.1505 | 72.6866 |  |  | 0
0
SF-00292 | Ar-condicionado split hi-wall inverter 22.000 BTU/h |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.9785 | 9.785 | 209.3947 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 9 | 1.102 | 9.918 |  |  | 0
|  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 6 | 1.2065 | 7.239 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 4 | 0.4465 | 1.786 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 19.2565 | 38.513 |  |  | 0
|  | Ar-condicionado split hi-wall inverter 22.000 BTU/h | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6335 | 22.8285 | 60.1189 |  |  | 0
|  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6335 | 31.1505 | 82.0348 |  |  | 0
0
SF-00293 | Instalação de fancolete reaproveitado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.9425 | 45.885 | 97.869 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 25.992 | 51.984 |  |  | 0
0
SF-00294 | Instalação de split reaproveitado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 22.9425 | 68.8275 | 146.8035 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 25.992 | 77.976 |  |  | 0
0
SF-00295 | Exaustor axial 340 m3/h |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.9155 | 29.9155 | 53.333 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.4175 | 23.4175 |  |  | 0
|  | Exaustor axial, 1F/220V/60Hz, vazão máxima 340 m3/h, pressão estática máxima 104 Pa. Referência Comercial: Multivac Muro150B 220V | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00296 | Exaustor axial 865 m3/h |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.9155 | 29.9155 | 53.333 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.4175 | 23.4175 |  |  | 0
|  | Exaustor axial, 1F/220V/60Hz, vazão máxima 865 m3/h, pressão estática máxima 582 Pa . Referência Comercial: Multivac AXC 200B | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00297 | Duto chapa galvanizada # 22 |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 22, E = 0,80 MM (6,40 KG/M2) | KG | 6.656 | 10.0225 | 66.7098 | 251.8822 |  | 0
|  | Suportes e acessórios de fixação de dutos em chapa de aço #22 | cj | 1 |  |  |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.84 | 22.23 | 85.3632 |  |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.84 | 25.992 | 99.8093 |  |  | 0
0
SF-00298 | Duto flexível 6” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.23 | 8.892 | 19.2888 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 25.992 | 10.3968 |  |  | 0
|  | Duto flexível com isolamento térmico e barreira de vapor, diâmetro 6”, 6 m de comprimento. Referência Comercial: Multivac Isodec RT 0.6 | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
0
SF-00299 | Duto flexível 8” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.23 | 8.892 | 19.2888 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 25.992 | 10.3968 |  |  | 0
|  | Duto flexível com isolamento térmico e barreira de vapor, diâmetro 8”, 6 m de comprimento. Referência: Multivac Isodec RT 0.6 | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
0
SF-00300 | Difusor de ar quadrado 360 x 360 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 22.9425 | 57.3562 | 122.3362 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 25.992 | 64.98 |  |  | 0
|  | Difusor de ar quadrado, 360x360 mm, Referência Comercial: Trox ADLQ-AG Nº4 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00301 | Difusor de ar quadrado com caixa plenum AK6 360 x 360 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 22.9425 | 57.3562 | 122.3362 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 25.992 | 64.98 |  |  | 0
|  | Difusor de ar quadrado com caixa pleno AK6 360x360 mm. Ref.: Trox ADLK-AG Nº4 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00302 | Difusor de ar quadrado para insuflamento em duas direções perpendiculares 376 x 376 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 22.9425 | 57.3562 | 122.3362 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 25.992 | 64.98 |  |  | 0
|  | Difusor de ar quadrado para insuflamento em duas direções perpendiculares 376x376 mm, Referência Comercial: Trox ADQ-2C-AG | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00303 | Difusor de ar retangular para insuflamento em duas direções 371 x 208 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 22.9425 | 57.3562 | 122.3362 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 25.992 | 64.98 |  |  | 0
|  | Difusor de ar retangular para insuflamento em duas direções (fluxo na direção perpendicular às maiores arestas do retângulo), 371x208 mm. Ref.: Trox ADQ-2 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00304 | Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções 264 x 432 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 22.9425 | 57.3562 | 122.3362 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 25.992 | 64.98 |  |  | 0
|  | Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções (um fluxo na direção perpendicular às maiores arestas do retângulo e dois fluxos na direção perpendicular às menores arestas), 264x432 mm, Referência Comercial: Trox ADQ-32-AG | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00305 | Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções 320 x 562 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 22.9425 | 57.3562 | 122.3362 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 25.992 | 64.98 |  |  | 0
|  | Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções 320x562 mm. Ref.: Trox ADQ-32-AG | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00306 | Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções 371 x 208 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 22.9425 | 57.3562 | 122.3362 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 25.992 | 64.98 |  |  | 0
|  | Difusor de ar retangular para insuflamento em três direções (dois fluxos na direção perpendicular às maiores arestas do retângulo e um fluxo na direção perpendicular às menores arestas), 371x208 mm. Ref.: Trox ADQ-3 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00307 | Difusor de ar retangular para insuflamento em uma direção 371 x 208 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 22.9425 | 57.3562 | 122.3362 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 25.992 | 64.98 |  |  | 0
|  | Difusor de ar retangular para insuflamento em uma direção (fluxo na direção perpendicular às maiores arestas do retângulo), 371x208 mm. Ref.: Trox ADQ-1 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00308 | Grelha para retorno retangular 425 x 225 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 22.9425 | 80.2987 | 171.2707 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 25.992 | 90.972 |  |  | 0
|  | Grelha para retorno de ar com lâminas fixas e registro, 40 x 20 cm | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00309 | Grelha para retorno retangular 525 x 325 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 22.9425 | 80.2987 | 171.2707 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 25.992 | 90.972 |  |  | 0
|  | Grelha para retorno de ar com lâminas fixas e registro, 50 x 30 cm | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00310 | Instalação de difusores, grelhas e acessórios de climatização reaproveitados |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 22.9425 | 57.3562 | 122.3362 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 25.992 | 64.98 |  |  | 0
0
SF-00311 | Instalação de exaustor reaproveitado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.9155 | 29.9155 | 53.333 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.4175 | 23.4175 |  |  | 0
0
SF-00312 | Preparação para instalação de difusores/grelhas de ar em portas |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 27.6925 | 20.7694 | 37.9549 |  | 0
|  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 22.914 | 17.1855 |  |  | 0
0
SF-00313 | Bomba para condensado de ar-condicionado para instalação oculta |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.4485 | 11.2242 | 25.631 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 28.8135 | 14.4067 |  |  | 0
|  | Bomba para condensado de ar-condicionado para instalação oculta, 1F/220V/60Hz, vazão 14 l/h (a 0 mmca). Ref.: Elgin Mini Orange | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00314 | Fita aluminizada para refrigeração 48 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 22.9425 | 1.1471 | 1.1471 |  | 0
|  | Fita aluminizada 48 mm | m | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00315 | Fita PVC 100 mm para acabamento em refrigeração |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 22.9425 | 1.1471 | 1.1471 |  | 0
|  | Fita PVC 100 mm | m | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00316 | Mangueira emborrachada 3/4” para água gelada |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 22.9425 | 1.1471 | 1.1471 |  | 0
|  | Conector fixo NPT 3/4" | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Conector giratório NPT 3/4" | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Mangueira emborrachada 3/4" | m | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00317 | Suporte para unidade condensadora de aparelho split |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.4485 | 11.2242 | 25.631 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 28.8135 | 14.4067 |  |  | 0
|  | Suporte para unidade condensadora de aparelho split ou fancolete | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00318 | Suporte para unidade evaporadora de aparelho split ou fancolete |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.4485 | 11.2242 | 25.631 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 28.8135 | 14.4067 |  |  | 0
|  | Suporte para unidade evaporadora de aparelho split ou fancolete | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00319 | Filtro em Y 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1485 | 22.4485 | 3.3336 | 7.7927 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1485 | 28.8135 | 4.2788 |  |  | 0
|  | Filtro em Y 1" (DN 25 mm), fabricado em bronze, extremidade com roscas, filtro em aço inoxidável, classe de pressão PN20 ou superior. Ref.: Deca 000.085.100.03 | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0132 | 13.661 | 0.18033 |  |  | 0
0
SF-00320 | Filtro em Y 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 22.4485 | 2.4738 | 5.7939 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 28.8135 | 3.1752 |  |  | 0
|  | Filtro em Y 3/4" (DN 20 mm), fabricado em bronze, extremidade com roscas, filtro em aço inoxidável, classe de pressão PN20 ou superior. Ref.: Deca 000.085.034.03 | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 13.661 | 0.14481 |  |  | 0
0
SF-00321 | Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1485 | 22.4485 | 3.3336 | 7.7927 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1485 | 28.8135 | 4.2788 |  |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0132 | 13.661 | 0.18033 |  |  | 0
|  | Atuador tipo liga/desliga (ON/OFF), com tensão compatível com o restante do sistema (24 V ou 220 V) e mecanicamente compatível com a válvula fornecida. Referência comercial: IMI Hydronic Engineering EMO-T | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Válvula de balanceamento e controle (PIBCV) 2 vias, para controle on-off, diâmetro nominal 1" (25 mm). Ref.: IMI Hydronic Engineering TA-COMPACT-P DN 25, Honeywell VRN2C | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00322 | Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 22.4485 | 2.4738 | 5.7939 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 28.8135 | 3.1752 |  |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 13.661 | 0.14481 |  |  | 0
|  | Atuador tipo liga/desliga (ON/OFF), com tensão compatível com o restante do sistema (24 V ou 220 V) e mecanicamente compatível com a válvula fornecida. Referência comercial: IMI Hydronic Engineering EMO-T | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Válvula de balanceamento e controle (PIBCV) 2 vias, para controle on-off, diâmetro nominal 3/4" (20 mm). Ref.: IMI Hydronic Engineering TA-COMPACT-P DN 20, Honeywell VRN2B | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00323 | Válvula de esfera em bronze 1 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.019 | 13.661 | 0.25956 | 167.7898 |  | 0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2" (REF 1552-B) | UN | 1 | 154.033 | 154.033 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2633 | 22.4485 | 5.9107 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2633 | 28.8135 | 7.5866 |  |  | 0
0
SF-00324 | Válvula de esfera em bronze 1 1/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0168 | 13.661 | 0.2295 | 138.4216 |  | 0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4" (REF 1552-B) | UN | 1 | 127.832 | 127.832 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2021 | 22.4485 | 4.5368 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2021 | 28.8135 | 5.8232 |  |  | 0
0
SF-00325 | Válvula de esfera em bronze 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0132 | 13.661 | 0.18033 | 93.5587 |  | 0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B) | UN | 1 | 85.766 | 85.766 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1485 | 22.4485 | 3.3336 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1485 | 28.8135 | 4.2788 |  |  | 0
0
SF-00326 | Válvula de esfera em bronze 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 13.661 | 0.14481 | 69.3204 |  | 0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-B) | UN | 1 | 63.5265 | 63.5265 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 22.4485 | 2.4738 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 28.8135 | 3.1752 |  |  | 0
0
SF-00327 | Isolamento elastomérico em formato de prancha autoadesiva |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.4485 | 2.2449 | 5.1262 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 28.8135 | 2.8813 |  |  | 0
|  | Isolamento elastomérico em formato prancha autoadesiva de espessura M. Ref.: AF/Armaflex M-99/E-A, K-Flex ST | m2 | 1.05 |  |  |  |  | 0
0
SF-00328 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1 1/8" / tubulações de ferro de 3/4" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 1 1/8" e para tubulações de ferro de diâmetro nominal 3/4". Ref.: AF/Armaflex M-28, K-Flex ST | m | 1.0211 |  |  | 0.98423 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 22.4485 | 0.43101 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 28.8135 | 0.55322 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00329 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1/2" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 1/2". Ref.: AF/Armaflex M-12, K-Flex ST | m | 1.0211 |  |  | 0.93809 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0183 | 22.4485 | 0.41081 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0183 | 28.8135 | 0.52729 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00330 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1/4" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 1/4". Ref.: AF/Armaflex M-06, K-Flex ST | m | 1.0211 |  |  | 0.79969 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0156 | 22.4485 | 0.3502 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0156 | 28.8135 | 0.44949 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00331 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 3/4" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 3/4". Ref.: AF/Armaflex M-18, K-Flex ST | m | 1.0211 |  |  | 0.98423 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 22.4485 | 0.43101 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 28.8135 | 0.55322 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00332 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 3/8" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 3/8". Ref.: AF/Armaflex M-10, K-Flex ST | m | 1.0211 |  |  | 0.87658 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0171 | 22.4485 | 0.38387 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0171 | 28.8135 | 0.49271 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00333 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 5/8" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 5/8". Ref.: AF/Armaflex M-15, K-Flex ST | m | 1.0211 |  |  | 0.98423 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 22.4485 | 0.43101 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 28.8135 | 0.55322 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00334 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 7/8" / tubulações de ferro de 1/2" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 7/8" e para tubulações de ferro de diâmetro nominal 1/2". Ref.: AF/Armaflex M-22, K-Flex ST | m | 1.0211 |  |  | 0.98423 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 22.4485 | 0.43101 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 28.8135 | 0.55322 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00335 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre de 1" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre de diâmetro nominal 1". Ref.: AF/Armaflex M-25, K-Flex ST | m | 1.0211 |  |  | 0.98423 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 22.4485 | 0.43101 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 28.8135 | 0.55322 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00336 | Isolamento elastomérico para tubulações de ferro de 1 1/2" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação ferro de diâmetro nominal 1 1/2". Ref.: AF/Armaflex M-48, K-Flex ST | m | 1.0211 |  |  | 0.98423 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 22.4485 | 0.43101 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 28.8135 | 0.55322 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00337 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre 1 5/8" / tubulações de ferro de 1 1/4" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação ferro de diâmetro nominal 1 1/4". Ref.: AF/Armaflex M-42, K-Flex ST | m | 1.0211 |  |  | 0.98423 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 22.4485 | 0.43101 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 28.8135 | 0.55322 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00338 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre 1 3/8" / tubulações de ferro de 1" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação ferro de diâmetro nominal 1". Ref.: AF/Armaflex M-35, K-Flex ST | m | 1.0211 |  |  | 0.98423 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 22.4485 | 0.43101 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0192 | 28.8135 | 0.55322 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00339 | Proteção mecânica em alumínio |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.4485 | 4.4897 | 10.2524 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 28.8135 | 5.7627 |  |  | 0
|  | Alumínio corrugado sem barreira espessura mínima = 0,15mm | m2 | 1.05 |  |  |  |  | 0
0
SF-00340 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1 1/2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.292 | 28.8135 | 8.4135 | 100.2694 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.292 | 22.4485 | 6.555 |  |  | 0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | 1.039 | 82.099 | 85.3009 |  |  | 0
0
SF-00341 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1 1/4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.275 | 28.8135 | 7.9237 | 92.3701 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.275 | 22.4485 | 6.1733 |  |  | 0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M | M | 1.039 | 75.335 | 78.2731 |  |  | 0
0
SF-00342 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.297 | 28.8135 | 8.5576 | 73.6384 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.297 | 22.4485 | 6.6672 |  |  | 0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | M | 1.039 | 56.221 | 58.4136 |  |  | 0
0
SF-00343 | Tubo de aço-carbono galvanizado 3/4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.297 | 28.8135 | 8.5576 | 67.1239 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.297 | 22.4485 | 6.6672 |  |  | 0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | M | 1.039 | 49.951 | 51.8991 |  |  | 0
0
SF-00344 | Tubo de cobre de 1/2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1.0211 | 46.5405 | 47.5225 | 49.7114 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0427 | 22.4485 | 0.95855 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0427 | 28.8135 | 1.2303 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00345 | Tubo de cobre de 1/4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1.0211 | 22.306 | 22.7767 | 24.6426 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0364 | 22.4485 | 0.81713 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0364 | 28.8135 | 1.0488 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00346 | Tubo de cobre de 3/4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1.0211 | 70.0055 | 71.4826 | 73.7792 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0448 | 22.4485 | 1.0057 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0448 | 28.8135 | 1.2908 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00347 | Tubo de cobre de 3/8” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1.0211 | 34.3045 | 35.0283 | 37.0737 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0399 | 22.4485 | 0.8957 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0399 | 28.8135 | 1.1497 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00348 | Tubo de cobre de 5/8” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1.0211 | 57.8835 | 59.1048 | 61.4014 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0448 | 22.4485 | 1.0057 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0448 | 28.8135 | 1.2908 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00349 | Tubo de cobre de 7/8” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Tubo de cobre flexivel, D = 7/8 ", E = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais | m | 1.0211 |  |  | 2.2965 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0448 | 22.4485 | 1.0057 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0448 | 28.8135 | 1.2908 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00350 | Tubo de cobre de 1” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Tubo de cobre flexivel, D = 1 ", E = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais | m | 1.0211 |  |  | 2.2965 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0448 | 22.4485 | 1.0057 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0448 | 28.8135 | 1.2908 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00351 | Tubo de cobre de 1 1/8” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Tubo de cobre flexivel, D = 1 1/8 ", E = 0,79 mm, para ar-condicionado/ instalacoes gas residenciais e comerciais | m | 1.0211 |  |  | 2.2965 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0448 | 22.4485 | 1.0057 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0448 | 28.8135 | 1.2908 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-00354 | Instalação de armários reaproveitados |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 27.6925 | 49.8465 | 122.0256 |  | 0
|  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.15 | 22.914 | 72.1791 |  |  | 0
0
SF-00355 | Mesa/tampo de MDF, fixada em parede com mão-francesa |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8 | 27.6925 | 49.8465 | 213.2645 |  | 0
|  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.575 | 22.914 | 36.0896 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 19.2565 | 38.513 |  |  | 0
|  | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 1 | 88.8155 | 88.8155 |  |  | 0
0
SF-00356 | Painel de TV em Compensado - Linha Residencial / Gabinete Parlamentar |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 27.6925 | 44.308 | 178.7482 |  | 0
|  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6 | 22.914 | 36.6624 |  |  | 0
|  | COMPENSADO NAVAL - CHAPA/PAINEL EM MADEIRA COMPENSADA PRENSADA, DE 2200 X 1600 MM, E = 20 MM | M2 | 1.2 | 81.4815 | 97.7778 |  |  | 0
|  | Lâmina de madeira - freijó | m2 | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00357 | Painel de TV em MDF |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4 | 27.6925 | 66.462 | 191.0982 |  | 0
|  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4 | 22.914 | 54.9936 |  |  | 0
|  | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 1.2 | 58.0355 | 69.6426 |  |  | 0
0
SF-00358 | Painel para TV de 90 x 120 cm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.6925 | 27.6925 | 50.6065 |  | 0
|  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.914 | 22.914 |  |  | 0
|  | Painel de TV de 90 x 120 cm, fabricado em MDP. Ref.: Germai Ipanema 90 x 120 x 26,5 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00359 | Batentes e Guarnições em madeira, com verniz ou esmalte |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 1 | 158.859 | 158.859 | 343.6202 |  | 0
|  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0.011 | 25.4695 | 0.28016 |  |  | 0
|  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.024 | 19.323 | 0.46375 |  |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.809 | 28.0155 | 78.6955 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.409 | 22.23 | 31.3221 |  |  | 0
|  | PREGO DE ACO POLIDO SEM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.006 | 21.736 | 0.13042 |  |  | 0
|  | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA, E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 5.815 | 9.329 | 54.2481 |  |  | 0
|  | Verniz a base de água para madeira | L | 0.081 | 39.45 | 3.1955 |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5307 | 30.951 | 16.4257 |  |  | 0
0
|  | Obs: considerando rendimento informado na especificação técnica de produto equivalente da Suvinil (Lata de 3,6L rende até 100 m²/demão). | [6 empty] | 0
0
SF-00360 | Chapa de proteção para porta – Linha Acessibilidade |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.23 | 6.669 | 14.9767 |  | 0
|  | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.6925 | 8.3077 |  |  | 0
|  | Chapa de proteção em aço inox AISI 304, largura conforme projeto, 400 mm de altura, chapa com espessura de 1 mm, acabamento escovado fosco | m2 | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00361 | Folha de porta em madeira 2,10 x 0,60m, pintada |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 1 | 237.3005 | 237.3005 | 343.3629 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0256 | 28.0155 | 28.7327 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5128 | 22.23 | 11.3995 |  |  | 0
|  | Verniz a base de água para madeira | L | 0.2722 | 39.45 | 10.7383 |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.7832 | 30.951 | 55.1918 |  |  | 0
0
|  | Obs: considerando rendimento informado na especificação técnica de produto equivalente da Suvinil (Lata de 3,6L rende até 100 m²/demão). | [6 empty] | 0
0
SF-00362 | Folha de porta em madeira 2,10 x 0,70m, pintada |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 1 | 239.875 | 239.875 | 361.0522 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1312 | 28.0155 | 31.6911 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5656 | 22.23 | 12.5733 |  |  | 0
|  | Verniz a base de água para madeira | L | 0.3175 | 39.45 | 12.5254 |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0803 | 30.951 | 64.3874 |  |  | 0
0
|  | Obs: considerando rendimento informado na especificação técnica de produto equivalente da Suvinil (Lata de 3,6L rende até 100 m²/demão). | [6 empty] | 0
0
SF-00363 | Folha de porta em madeira 2,10 x 0,80m, pintada |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 1 | 297.255 | 297.255 | 433.554 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2368 | 28.0155 | 34.6496 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6184 | 22.23 | 13.747 |  |  | 0
|  | Verniz a base de água para madeira | L | 0.3629 | 39.45 | 14.3164 |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3775 | 30.951 | 73.586 |  |  | 0
0
|  | Obs: considerando rendimento informado na especificação técnica de produto equivalente da Suvinil (Lata de 3,6L rende até 100 m²/demão). | [6 empty] | 0
0
SF-00364 | Folha de porta em madeira 2,10 x 0,90m, pintada |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 1 | 340.081 | 340.081 | 491.4979 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3424 | 28.0155 | 37.608 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6712 | 22.23 | 14.9208 |  |  | 0
|  | Verniz a base de água para madeira | L | 0.4082 | 39.45 | 16.1035 |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6747 | 30.951 | 82.7846 |  |  | 0
0
|  | Obs: considerando rendimento informado na especificação técnica de produto equivalente da Suvinil (Lata de 3,6L rende até 100 m²/demão). | [6 empty] | 0
0
SF-00365 | Folha de porta em madeira 2,10 x 1,0m, pintada |  | un | [5 empty] | 1
1
|  | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 1000 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 1 | 272.87 | 272.87 | 394.5267 |  | 1
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3424 | 20.986 | 28.1716 |  |  | 1
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6712 | 16.652 | 11.1768 |  |  | 1
|  | Verniz a base de água para madeira | L | 0.4536 | 29.552 | 13.4048 |  |  | 1
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.9719 | 23.185 | 68.9035 |  |  | 1
1
|  | Obs: considerando rendimento informado na especificação técnica de produto equivalente da Suvinil (Lata de 3,6L rende até 100 m²/demão). | [6 empty] | 1
1
SF-00366 | Instalação de batentes de madeira reaproveitados |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0.011 | 25.4695 | 0.28016 | 107.7005 |  | 0
|  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.024 | 19.323 | 0.46375 |  |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.741 | 28.0155 | 76.7905 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.357 | 22.23 | 30.1661 |  |  | 0
0
SF-00367 | Instalação de folhas de portas e dobradiças reaproveitadas |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 19.8 | 0.076 | 1.5048 | 78.1778 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.546 | 28.0155 | 43.312 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.221 | 29.545 | 6.5294 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.207 | 22.23 | 26.8316 |  |  | 0
0
SF-00368 | Dobradiça para porta |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | DOBRADICA EM LATAO, 3" X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 1 | 22.458 | 22.458 | 58.3015 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.458 | 22.23 | 10.1813 |  |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.916 | 28.0155 | 25.6622 |  |  | 0
0
SF-00369 | Fechadura para banheiro maçaneta em barra |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Fechadura para porta de banheiro, com maçaneta em formato de barra, confeccionada em aço com acabamento inox polido. Ref.: MZ 270 WC Standard – Linha Standard – Papaiz | un | 1 |  |  | 30.0242 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.767 | 28.0155 | 21.4879 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.384 | 22.23 | 8.5363 |  |  | 0
0
SF-00370 | Fechadura para porta externa maçaneta em barra |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Fechadura para porta externa, com maçaneta em formato de barra, confeccionada em zamac com acabamento cromado. Ref.: MZ 270 EXT Standard – Linha Standard – Papaiz | un | 1 |  |  | 39.2088 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.002 | 28.0155 | 28.0715 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501 | 22.23 | 11.1372 |  |  | 0
0
SF-00371 | Fechadura para porta interna maçaneta tubular |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Fechadura para porta interna, com acabamento cromado brilhante, maçaneta tipo tulipa, ref.: Gold STF 050001, Soprano Tulipa Classic BR90 PY | un | 1 |  |  | 39.2088 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.002 | 28.0155 | 28.0715 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501 | 22.23 | 11.1372 |  |  | 0
0
SF-00372 | Instalação de fechadura/puxador de porta reaproveitados |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.002 | 28.0155 | 28.0715 | 39.2088 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.501 | 22.23 | 11.1372 |  |  | 0
0
SF-00373 | Mola hidráulica aérea |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.6925 | 27.6925 | 27.6925 |  | 0
|  | Mola aérea para fechamento automático de portas com regulagem da velocidade de fechamento. Ref.: Mola automática – Modelo 453 - Coimbra | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00374 | Pivô em latão com acabamento cromado para portas pivotantes |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 27.6925 | 13.8462 | 13.8462 |  | 0
|  | Pivô em latão com acabamento cromado para portas pivotantes até 150 kg. Conjunto completo composto de superior macho e fêmea e inferior macho e fêmea. Ref.: Pivô Strong 150 - La fonte | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00375 | Cabo de dados tipo UTP, tipo LSZH, categoria 6 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0028 | 23.4175 | 0.065569 | 0.14933 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0028 | 29.9155 | 0.083763 |  |  | 0
|  | Cabo de dados tipo UTP, tipo LSZH, categoria 6. Ref.: AMP 1989106-6, Furukawa 23400196 | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
0
SF-00376 | Módulo (tomada) de rede RJ45, categoria 6, com conectorização e certificação |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tampa p/ conector /RJ45. ref.: Schneider Electric PRM47761 (Padrão Keystone), Schneider Electric PRM47771 (Padrão AMP) | un | 1 |  |  | 21.9945 |  | 0
|  | Módulo RJ 45 - CAT 6. Ref.: AMP 1375055-2, Furukawa 35030621 | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Certificação de ponto de rede | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4124 | 23.4175 | 9.6574 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4124 | 29.9155 | 12.3372 |  |  | 0
0
SF-00377 | Painel de distribuição (patch panel) de 24 portas, categoria 6 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2007 | 23.4175 | 145.2049 | 330.7019 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2007 | 29.9155 | 185.497 |  |  | 0
|  | Painel de distribuição (patch panel) de 24 portas, categoria 6. Ref.: AMP 1375014-2 | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Módulo RJ 45 - CAT 6. Ref.: AMP 1375055-2, Furukawa 35030621 | un | 24 |  |  |  |  | 0
0
SF-00378 | Cabo de telefonia tipo CCI 50x2 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0641 | 23.4175 | 1.5011 | 4.7553 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0641 | 29.9155 | 1.9176 |  |  | 0
|  | CABO TELEFONICO CCI 50, 2 PARES, USO INTERNO, SEM BLINDAGEM | M | 1.05 | 1.273 | 1.3366 |  |  | 0
0
SF-00379 | Módulo (tomada) de rede RJ45, para telefonia |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tampa p/ conector /RJ45. ref.: Schneider Electric PRM47761 (padrão Keystone), Schneider Electric PRM47771 (padrão AMP) | un | 1 |  |  | 53.4338 |  | 0
|  | TOMADA RJ45, 8 FIOS, CAT 5E (APENAS MODULO) | UN | 1 | 42.4365 | 42.4365 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 23.4175 | 4.8287 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2062 | 29.9155 | 6.1686 |  |  | 0
0
SF-00380 | Grelha para retorno para portas, divisórias e paredes 525 x 325 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 22.9425 | 80.2987 | 171.2707 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 25.992 | 90.972 |  |  | 0
|  | Grelha para retorno para portas, divisórias e paredes 525x325 mm, Ref. Trox AGS-T | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00405 | Dobradiça para porta com anel |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 1 | 19.532 | 19.532 | 19.532 |  | 0
0
SF-00407 | Fechadura para porta externa maçaneta em barra |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 1 | 66.5475 | 66.5475 | 66.5475 |  | 0
0
SF-00408 | Fechadura para porta externa com espelho - Millenio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FECHADURA ROSETA REDONDA PARA PORTA EXTERNA, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | CJ | 1 | 86.488 | 86.488 | 86.488 |  | 0
0
SF-00409 | Fechadura para Porta de Banheiro com Espelho - Millenio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FECHADURA ESPELHO PARA PORTA DE BANHEIRO, EM ACO INOX (MAQUINA, TESTA E CONTRA-TESTA) E EM ZAMAC (MACANETA, LINGUETA E TRINCOS) COM ACABAMENTO CROMADO, MAQUINA DE 40 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO TRANQUETA | CJ | 1 | 52.326 | 52.326 | 52.326 |  | 0
0
SF-00411 | Tarjeta Livre / Ocupado para portas de banheiro |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TARJETA LIVRE / OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO, CORPO EM ZAMAC E ESPELHO EM LATAO | UN | 1 | 43.282 | 43.282 | 43.282 |  | 0
0
SF-00414 | Fechadura de embutir para armário e gaveta |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FECHADURA DE SOBREPOR PARA GAVETAS E ARMARIOS, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM CILINDRO DE APROX 20 MM | UN | 1 | 13.148 | 13.148 | 13.148 |  | 0
|  | FECHADURA DE SOBREPOR PARA PORTAO, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, CAIXA DE 100 MM, INCLUINDO CHAVE TIPO CILINDRO | [6 empty] | 0
SF-00415 | Fechadura de embutir para móveis – Fechamento Superior - Referência 861 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL | UN | 1 | 13.1385 | 13.1385 | 13.1385 |  | 0
0
SF-00416 | Fechadura de embutir para móveis – Fechamento lateral - Referência 871 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FECHADURA DE EMBUTIR PARA GAVETA E MOVEIS DE MADEIRA, EM ACO INOX COM ACABAMENTO CROMADO, COM ABAS LATERAIS, CILINDRO COM 22 MM DE DIAMETRO, INCLUINDO CHAVE COM PERFIL METALICO E CAPA ESCAMOTEAVEL | UN | 1 | 13.1385 | 13.1385 | 13.1385 |  | 0
0
SF-00443 | Puxador alça 102 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PUXADOR TIPO ALCA, EM ZAMAC CROMADO, COM ROSETAS, COMPRIMENTO DE APROX *100* MM, PARA PORTAS E JANELAS DE MADEIRA, INCLUINDO PARAFUSOS | UN | 1 | 19.171 | 19.171 | 19.171 |  | 0
0
SF-00467 | Espuma Expansiva à base de poliuretano |  | 500 ml | [5 empty] | 0
0
|  | ESPUMA EXPANSIVA DE POLIURETANO, APLICACAO MANUAL - 500 ML | UN | 1 | 26.6 | 26.6 | 26.6 |  | 0
0
SF-00468 | Adesivo de Contato à Base d’água |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 1 | 46.4075 | 46.4075 | 46.4075 |  | 0
0
SF-00470 | Laminado fenólico melamínico texturizado - Azul Noturno |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | M2 | 1 | 76.076 | 76.076 | 76.076 |  | 0
0
SF-00471 | Laminado fenólico melamínico texturizado - Branco |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | M2 | 1 | 76.076 | 76.076 | 76.076 |  | 0
0
SF-00472 | Laminado fenólico melamínico texturizado - Ovo |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | M2 | 1 | 76.076 | 76.076 | 76.076 |  | 0
0
SF-00489 | Tábua de Madeira bruta aparelhada - Pinus |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 133.3333 | 11.97 | 1596 | 1596 |  | 0
0
SF-00490 | Sarrafo De Madeira |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | SARRAFO *2,5 X 10* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 3.6575 | 3.6575 | 3.6575 |  | 0
0
SF-00491 | Caibro De Madeira |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CAIBRO 5 X 5 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1 | 5.073 | 5.073 | 5.073 |  | 0
0
SF-00494 | Painel de MDF Laminado – Branco - 06 mm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 1 FACE, E = 6 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 1 | 30.1815 | 30.1815 | 30.1815 |  | 0
0
SF-00496 | Painel de MDF Laminado - Branco - 15 mm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 1 | 47.367 | 47.367 | 47.367 |  | 0
0
SF-00498 | Painel de MDF Laminado – Branco - 18 mm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CHAPA DE MDF BRANCO LISO 2 FACES, E = 18 MM, DE *2,75 X 1,85* M | M2 | 1 | 58.7955 | 58.7955 | 58.7955 |  | 0
0
SF-00500 | Cantoneira laminada em aço abas iguais 1" x 3/16" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 1.73 | 7.619 | 13.1809 | 13.1809 |  | 0
0
SF-00501 | Cantoneira laminada em aço abas iguais 1"1/4 x 3/16" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 2.2 | 7.619 | 16.7618 | 16.7618 |  | 0
0
SF-00502 | Cantoneira laminada em aço abas iguais 2” x 1/8” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 2.46 | 7.619 | 18.7427 | 18.7427 |  | 0
0
SF-00503 | Cantoneira laminada em aço abas Iguais 2” x 3/16” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 3.63 | 7.619 | 27.657 | 27.657 |  | 0
0
SF-00504 | Cantoneira laminada em aço abas Iguais 5/8” x 1/8” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 0.71 | 7.619 | 5.4095 | 5.4095 |  | 0
0
SF-00505 | Chapa aço galvanizado # 16 (kg) |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | 1 | 10.0415 | 10.0415 | 10.0415 |  | 0
0
SF-00506 | Ferro chato 1"x1/8" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 0.63 | 9.462 | 5.9611 | 5.9611 |  | 0
0
SF-00507 | Ferro chato 1"x3/16" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 0.95 | 9.462 | 8.9889 | 8.9889 |  | 0
0
SF-00508 | Ferro chato 3/4"x1/4" ou 7/8"x1/4" ou 1” x 1/4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 1.11 | 9.462 | 10.5028 | 10.5028 |  | 0
0
SF-00509 | Ferro chato 3/4"x1/8" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 0.48 | 9.462 | 4.5418 | 4.5418 |  | 0
0
SF-00510 | Ferro chato 3/4"x3/16" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 0.71 | 9.462 | 6.718 | 6.718 |  | 0
0
SF-00511 | Ferro chato 5/8"x1/8" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 0.4 | 9.462 | 3.7848 | 3.7848 |  | 0
0
SF-00512 | Ferro chato 5/8"x3/16" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 0.79 | 9.462 | 7.475 | 7.475 |  | 0
0
SF-00513 | Ferro chato 7/8"x1/8" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 0.55 | 9.462 | 5.2041 | 5.2041 |  | 0
0
SF-00514 | Ferro chato 7/8"x3/16" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 0.83 | 9.462 | 7.8535 | 7.8535 |  | 0
0
SF-00557 | Tela metálica para estuque |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | TELA EM METAL PARA ESTUQUE (DEPLOYE) | M2 | 1 | 5.092 | 5.092 | 5.092 |  | 0
0
SF-00559 | Arame galvanizado, bitola 16 BWG (1,65 mm) |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | ARAME GALVANIZADO 16 BWG, D = 1,65MM (0,0166 KG/M) | KG | 1 | 21.2325 | 21.2325 | 21.2325 |  | 0
0
SF-00561 | Tela em aço galvanizado, tipo alambrado, malha 2, fio 12 |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1 | 36.2425 | 36.2425 | 36.2425 |  | 0
0
SF-00562 | Massa Adesiva Plástica |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.4 | 33.972 | 13.5888 | 13.5888 |  | 0
0
SF-00563 | Argamassa Para Contrapiso |  | 40 kg | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA PRONTA PARA CONTRAPISO | KG | 40 | 0.646 | 25.84 | 25.84 |  | 0
0
SF-00564 | Argamassa Múltiplo Uso |  | 40 kg | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA MULTIUSO, PARA REVESTIMENTO INTERNO E EXTERNO E ASSENTAMENTO DE BLOCOS DIVERSOS | KG | 40 | 0.684 | 27.36 | 27.36 |  | 0
0
SF-00565 | Cimento Portland CP II E 32 |  | 50 kg | [5 empty] | 0
0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 50 | 0.627 | 31.35 | 31.35 |  | 0
0
SF-00566 | Argamassa Colante tipo AC-III |  | 20 kg | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 20 | 1.9285 | 38.57 | 38.57 |  | 0
0
SF-00567 | Gesso Para Uso Geral |  | 40 kg | [5 empty] | 0
0
|  | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | 40 | 0.6935 | 27.74 | 27.74 |  | 0
0
SF-00568 | Areia Média |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1 | 185.25 | 185.25 | 231.7034 |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1 | 8.3875 | 8.3875 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 20 | 1.9033 | 38.0659 |  |  | 0
0
|  | Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
SF-00569 | Brita Nº 0 |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1 | 216.4955 | 216.4955 | 262.9489 |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1 | 8.3875 | 8.3875 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 20 | 1.9033 | 38.0659 |  |  | 0
0
|  | Obs.: Considerando fornecedor de brita a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
SF-00570 | Brita Nº 1 |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1 | 187.5205 | 187.5205 | 233.9739 |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1 | 8.3875 | 8.3875 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 20 | 1.9033 | 38.0659 |  |  | 0
0
|  | Obs.: Considerando fornecedor de brita a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
SF-00571 | Bloco Cerâmico De 08 Furos |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, 8 FUROS NA HORIZONTAL DE 9 X 19 X 19 CM (L X A X C) | UN | 1 | 0.8455 | 0.8455 | 0.8455 |  | 0
0
SF-00572 | Tijolo Maciço |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 1 | 0.722 | 0.722 | 0.722 |  | 0
0
SF-00573 | Bloco vazado de concreto simples com 02 furos (9x19x39 - Classe C) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO, 9 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 1 | 3.2015 | 3.2015 | 3.2015 |  | 0
0
SF-00574 | Bloco vazado de concreto simples tipo canaleta (19x19x39 - Classe C) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BLOCO DE VEDACAO TIPO CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 39 CM (CLASSE C - NBR 6136) | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-00575 | Vergalhão Ca-60 Diâmetro 5,0 Mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.154 | 7.6475 | 1.1777 | 1.1777 |  | 0
0
SF-00576 | Vergalhão Ca-50 Diâmetro 6,3 Mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ACO CA-50, 6,3 MM, VERGALHAO | KG | 0.245 | 8.5215 | 2.0878 | 2.0878 |  | 0
0
SF-00577 | Vergalhão Ca-50 Diâmetro 8,0 Mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.395 | 8.5785 | 3.3885 | 3.3885 |  | 0
0
SF-00578 | Vergalhão Ca-50 Diâmetro 10,0 Mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.617 | 8.0845 | 4.9881 | 4.9881 |  | 0
0
SF-00579 | Vergalhão Ca-50 Diâmetro 12,5 Mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.963 | 7.0015 | 6.7424 | 6.7424 |  | 0
0
SF-00580 | Arame Recozido Nº 18 |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 1 | 16.15 | 16.15 | 16.15 |  | 0
0
SF-00581 | Adesivo Estrutural Epóxi Bicomponente |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 1 | 53.0195 | 53.0195 | 53.0195 |  | 0
0
SF-00582 | Adesivo Selante Poliuretano |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 1 | 34.3045 | 34.3045 | 34.3045 |  | 0
0
SF-00583 | Selante de Silicone |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1 | 22.667 | 22.667 | 22.667 |  | 0
0
SF-00588 | Aditivo Impermeabilizante |  | L | [5 empty] | 0
0
|  | ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 1 | 7.1535 | 7.1535 | 7.1535 |  | 0
0
SF-00592 | Lona Plástica (e ≥ 200µ) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA | M2 | 1 | 2.1185 | 2.1185 | 2.1185 |  | 0
0
SF-00681 | Lona Plástica (e=100µ) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | LONA PLASTICA PESADA PRETA, E = 150 MICRA | M2 | 1 | 1.5295 | 1.5295 | 1.5295 |  | 0
0
SF-00708 | Supervisor(a)-Geral |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 133.0665 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-00709 | Apoio Técnico Administrativo – Controle de Almoxarifado |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 35.283 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-00710 | Ajudante de Serviços Gerais |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 22.23 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-00711 | Ajudante de Marceneiro(a) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 22.914 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-00712 | Ajudante de Serralheiro(a) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 22.9995 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-00713 | Lustrador(a) de Móveis |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 27.6925 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-00714 | Marceneiro(a) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | MARCENEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 27.6925 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-00715 | Serralheiro(a) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 29.3075 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-00716 | Mestre de Obras (Posto de Trabalho) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 48.4405 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-00717 | Oficial de Serviços Gerais |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 29.545 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-00718 | Alicate de corte diagonal 6'' |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ALICATE DE CORTE DIAGONAL 6" COM ISOLAMENTO | UN | 1 | 40.1565 | 40.1565 | 40.1565 |  | 0
0
SF-00728 | Carrinho de mão reforçado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, PNEU COM CAMARA | UN | 1 | 237.975 | 237.975 | 237.975 |  | 0
0
SF-00737 | Enxadão estreito com cabo |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | UN | 1 | 58.957 | 58.957 | 58.957 |  | 0
0
SF-00745 | Espátula forjada de 8 cm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ESPATULA DE ACO INOX COM CABO DE MADEIRA, LARGURA 8 CM | UN | 1 | 23.807 | 23.807 | 23.807 |  | 0
0
SF-00746 | Esquadro 300 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ESQUADRO DE ACO 12" (300 MM), CABO DE ALUMINIO | UN | 1 | 37.8195 | 37.8195 | 37.8195 |  | 0
0
SF-00769 | Prumo de centro |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PRUMO DE CENTRO EM ACO *400* G | UN | 1 | 47.842 | 47.842 | 47.842 |  | 0
0
SF-00770 | Prumo de parede |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PRUMO DE PAREDE EM ACO 700 A 750 G | UN | 1 | 54.549 | 54.549 | 54.549 |  | 0
0
SF-00772 | Régua de alumínio para pedreiro com 2 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGUA DE ALUMINIO PARA PEDREIRO 2 X 1" | M | 2 | 64.0015 | 128.003 | 128.003 |  | 0
0
SF-00814 | Desempenadeira de aço lisa |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | DESEMPENADEIRA DE ACO LISA 12 X *25* CM COM CABO FECHADO DE MADEIRA | UN | 1 | 23.8165 | 23.8165 | 23.8165 |  | 0
0
SF-00815 | Desempenadeira estriada em PVC 14 x 27 cm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | DESEMPENADEIRA PLASTICA LISA *14 X 27* CM | UN | 1 | 21.9925 | 21.9925 | 21.9925 |  | 0
0
SF-00828 | Bota de PVC (galocha cano alto) |  | par | [5 empty] | 0
0
|  | BOTA DE PVC PRETA, CANO MEDIO, SEM FORRO | PAR | 1 | 42.427 | 42.427 | 42.427 |  | 0
0
SF-00829 | Capa de chuva |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAPA PARA CHUVA EM PVC COM FORRO DE POLIESTER, COM CAPUZ (AMARELA OU AZUL) | UN | 1 | 19.152 | 19.152 | 19.152 |  | 0
0
SF-00840 | Talabarte em Y |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE ENERGIA | UN | 1 | 197.068 | 197.068 | 197.068 |  | 0
0
SF-00841 | Talabarte em Y |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO GANCHO TRAVA DUPLA | UN | 1 | 173.128 | 173.128 | 173.128 |  | 0
0
SF-00844 | Instalação de vidro (comum, temperado, aramado ou laminado) reaproveitado |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.2555 | 27.2555 | 44.1845 |  | 0
|  | MASSA PARA VIDRO | KG | 2 | 8.4645 | 16.929 |  |  | 0
0
SF-00845 | Vidro temperado incolor com 8mm de espessura |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 8 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 210.6815 | 210.6815 | 332.4442 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1.913 | 0.3705 | 0.70877 |  |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.839 | 39.406 | 33.0616 |  |  | 0
|  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.605 | 2.4225 | 6.3106 |  |  | 0
|  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.346 | 22.667 | 7.8428 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.469 | 22.23 | 32.6559 |  |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.511 | 27.2555 | 41.1831 |  |  | 0
0
SF-00846 | Vidro liso comum transparente 5mm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.2555 | 27.2555 | 199.348 |  | 0
|  | MASSA PARA VIDRO | KG | 2 | 8.4645 | 16.929 |  |  | 0
|  | VIDRO LISO INCOLOR 5MM - SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 155.1635 | 155.1635 |  |  | 0
0
SF-00847 | Corte / furo em vidro ou espelho reaproveitado |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 27.2555 | 13.6278 | 24.7428 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.23 | 11.115 |  |  | 0
0
SF-00848 | Lapidação de vidro / espelho reaproveitado |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 27.2555 | 20.4416 | 37.1141 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 22.23 | 16.6725 |  |  | 0
0
SF-00849 | Vidro temperado incolor com 10 mm de espessura |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 273.505 | 273.505 | 385.5228 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1.705 | 0.3705 | 0.6317 |  |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.748 | 39.406 | 29.4757 |  |  | 0
|  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.322 | 2.4225 | 5.625 |  |  | 0
|  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.309 | 22.667 | 7.0041 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.378 | 22.23 | 30.6329 |  |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.418 | 27.2555 | 38.6483 |  |  | 0
0
SF-00850 | Bucha para pivô de dobradiça para vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 4.0883 |  | 0
|  | Bucha para pivô de dobradiça para vidro temperado. Ref.: Santa Marina/1201; Belga Metais / 9201 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00851 | Suporte para bandeira de vidro temperado, com ponto de giro para dobradiça |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 8.1767 |  | 0
|  | Suporte para bandeira de vidro temperado, com ponto de giro para dobradiça. Ref.: Santa Marina / 1203; Belga Metais / 9203 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00852 | Suporte de canto, simples, para vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 4.0883 |  | 0
|  | Suporte de canto, simples, para vidro temperado. Ref.: Santa Marina/1302; Belga Metais/9302 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00853 | Suporte de união, sem batedor, para dois ou três vidros temperados |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 8.1767 |  | 0
|  | Suporte de união em "L" em latão fundido, sem batedor, para dois ou três vidros temperados de 10 mm. Ref.: Santa Marina/1310; Belga Metais/9310 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
|  | OBS: Para o preço unitário do insumo, considerou-se 85% do preço da peça tipo 1308 da tabela TCPO/PINI, percentual esse verificado mediante pesquisa de mercado. | [6 empty] | 0
0
SF-00854 | Botão de correção para vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 4.0883 |  | 0
|  | Botão de correção fosco acetinado com parafuso. Ref.: Santa Marina/1002 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00855 | Fechadura bico-de-papagaio, com furo, para vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 27.2555 | 10.9022 | 10.9022 |  | 0
|  | Fechadura bico-de-papagaio, com furo, para porta de correr em vidro temperado 10 mm. Ref.: Santa Marina / 3530; Belga Metais / 9510-F | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00856 | Fechadura bico-de-papagaio, com furo, para janela de vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 27.2555 | 10.9022 | 10.9022 |  | 0
|  | Fechadura bico-de-papagaio, com furo, para aplicação em janela de correr em vidro temperado 10 mm. Ref.: Santa Marina/3532; Belga Metais/9510-JF | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00857 | Fechadura para porta de abrir de vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 27.2555 | 10.9022 | 10.9022 |  | 0
|  | Fechadura para aplicação em porta de abrirem vidro temperado 10 mm. Ref.: Santa Marina/1520; Belga Metais/9520 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00858 | Contra fechadura, para alvenaria, para porta com fechadura 1520/9520 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 27.2555 | 6.8139 | 6.8139 |  | 0
|  | Contra fechadura, para alvenaria, para porta com fechadura 1520/952, aplicada em alvenaria junto a porta de abrirem vidro temperado 10 mm. Ref.: TQ Ferragens/1504; Santa Marina/1504; Belga Metais/1504 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00859 | Contra fechadura de pressão para porta de vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 27.2555 | 6.8139 | 6.8139 |  | 0
|  | Contra fechadura de pressão para porta de vidro temperado de 10 mm, usada com fechaduras de referência 1520SE / 9520PRD / 9520PRE. Ref.: Santa Marina/1504S; Belga Metais 9504S | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00860 | Contra fechadura, com furo, para porta com furo |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 27.2555 | 6.8139 | 6.8139 |  | 0
|  | Contra fechadura, com furo, para porta de correr com furo em vidro temperado 10 mm, usada com fechaduras de referência 3530/9510-F. Ref.: Santa Marina/3534; Belga Metais/9511-F | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00861 | Trinco inferior, com miolo, para porta de vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 27.2555 | 6.8139 | 6.8139 |  | 0
|  | Trinco inferior, com miolo, em latão fundido cromado, para porta de vidro temperado 10 mm. Ref.: Santa Marina/1502; Belga Metais/9502 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00862 | Mola hidráulica BTS 75R |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.818 | 27.2555 | 49.5505 | 88.8309 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.767 | 22.23 | 39.2804 |  |  | 0
|  | Impermeabilizante para mola hidráulica. Ref: Dorma SealProtect | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Mola Hidráulica de piso universal para portas de batente e portas vai-e-vem em aço inoxidável. Ref.: DORMA, modelo BTS 75V/R, com eixo intercambiável tipo "B" | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00863 | Puxador redondo, padrão em poliéster, para porta de vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.2555 | 5.4511 | 5.4511 |  | 0
|  | Puxador para porta de vidro temperado redondo duplo em resina poliéster incolor com aditivo anti-UV com 110-135 mm de diâmetro. Ref.: 1608 e 1609, Poliforma Alumínios e Ferragens; 1613, Aço Metais | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00864 | Puxador em aço inox sob medida – Tipo A |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 27.2555 | 10.9022 | 10.9022 |  | 0
|  | Puxador para porta de vidro temperado em aço inox, sob medida, tipo A | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00865 | Dobradiça superior para porta de vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 8.1767 |  | 0
|  | Dobradiça superior para porta de vidro temperado, em latão fundido cromado. Ref.: Santa Marina / 1101 ou Belga Metais / 9101 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00866 | Perfil em alumínio, tipo U - abas iguais - PU 5/8" x 5/8" – espessura 1,58 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.2555 | 5.4511 | 12.9382 |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.19 | 39.406 | 7.4871 |  |  | 0
0
|  | Obs: Perfil em alumínio anodizado, tipo U - abas iguais - PU 5/8" x 5/8" – espessura 1,58mm | [6 empty] | 0
|  | Fonte do coeficiente: http://www.estreladosmetais.com.br/pag_metal_aluminio_perfil_u_igual.php | [6 empty] | 0
0
SF-00867 | Trilho superior em alumínio 60 mm x 49,5 mm, para vidro temperado |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 38.6375 |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.773 | 39.406 | 30.4608 |  |  | 0
0
|  | Obs: Trilho superior em alumínio anodizado 60mm x 49,5mm, para vidro temperado. Ref.: AL-0051 | [6 empty] | 0
|  | Fonte do coeficiente: http://www.ferragensdbf.com.br/produtos-aluminio.html | [6 empty] | 0
0
SF-00868 | Perfil em alumínio para acabamento de trilho superior |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.2555 | 5.4511 | 16.5242 |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.281 | 39.406 | 11.0731 |  |  | 0
0
|  | Obs: Perfil guia inferior de alumínio anodizado 39,3 mm x 24 mm para vidro temperado 10mm. Ref.: Perfil Guia Inferior AL-0005 | [6 empty] | 0
|  | Fonte do coeficiente: http://www.ferragensdbf.com.br/produtos-aluminio.html | [6 empty] | 0
0
SF-00869 | Perfil guia inferior de alumínio 39,3 mm x 24 mm para vidro temperado 10 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 25.9488 |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.451 | 39.406 | 17.7721 |  |  | 0
0
|  | Obs: Perfil guia inferior de alumínio anodizado 39,3 mm x 24 mm para vidro temperado 10mm. Ref.: Perfil Guia Inferior AL-0005 | [6 empty] | 0
|  | Fonte do coeficiente: http://www.ferragensdbf.com.br/produtos-aluminio.html | [6 empty] | 0
0
SF-00870 | Capa do Perfil Guia Inferior “Click” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 8.423 |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.11 | 39.406 | 4.3347 |  |  | 0
0
|  | Obs: Perfil Guia Inferior “Click” de alumínio anodizado. Ref.: Perfil AL-0013 | [6 empty] | 0
|  | Fonte do coeficiente: http://www.ferragensdbf.com.br/produtos-aluminio.html | [6 empty] | 0
0
SF-00871 | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 8.1767 |  | 0
|  | Dobradiça inferior para porta de vidro temperado, em latão fundido cromado. Ref.: Santa Marina / 1103; Belga Metais / 9103 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00872 | Escova de vedação para vidro temperado |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 8.1767 |  | 0
|  | Escova de vedação para aplicação em janela ou porta de vidro temperado, autocolante ou de encaixe, na cor preta, branca ou cinza alumínio, entre 5mm e 7mm de base. Ref.: 290-1 (vidromax) 5x5 preto; Seal; VBrasil; Aluinter | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00873 | Roldana simples para porta de correr em vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 4.0883 |  | 0
|  | Roldana simples em nylon para porta ou janela de correr de vidro temperado. Ref.: Santa Marina/1125N; Belga Metais/9125 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00874 | Roldana dupla para porta de correr em vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 4.0883 |  | 0
|  | Roldana dupla em nylon para porta ou janela de correr de vidro temperado. Ref.: Santa Marina/1125N; Belga Metais/9125 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00875 | Capuchinho para trinco para vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 27.2555 | 2.7256 | 2.7256 |  | 0
|  | Capuchinho para trinco para vidro temperado, com furo de 8 ou 10 mm, em latão fundido. Ref.: Santa Marina/1037; Santa Marina/1038; Belga Metais/9038 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00876 | Facão simples para lateral e bandeira de vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 27.2555 | 10.9022 | 10.9022 |  | 0
|  | Facão simples para lateral e bandeira de vidro temperado 10 mm, com ponto de giro para dobradiça superior, em latão fundido cromado. Ref.: Santa Marina/1209; Belga Metais/9209 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00877 | Fechadura de pressão para porta de abrir em vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 27.2555 | 10.9022 | 10.9022 |  | 0
|  | Fechadura de pressão para porta de abrir em vidro temperado 10 mm. Ref.: Belga Metais/9520-PRD (lado direito); Santa Marina/1520SE; Belga Metais/9520-PRE (lado esquerdo) | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00878 | Suporte de união, com miolo, para vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 8.1767 |  | 0
|  | Suporte de união, com miolo, para vidro temperado de 10 mm, em latão fundido cromado. Ref.: Santa Marina/1306; Belga Metais/9306 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00879 | Suporte para basculante e pivotante de vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.2555 | 5.4511 | 5.4511 |  | 0
|  | Suporte para basculante e pivotante de vidro temperado 10 mm, em latão fundido cromado. Ref.: Santa Marina/1230; Belga Metais/9230 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00880 | Trinco central para basculante em vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.2555 | 5.4511 | 5.4511 |  | 0
|  | Trinco central para basculante em vidro temperado 10 mm, em latão fundido cromado. Ref.: Santa Marina/1523; Belga Metais/9523 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00881 | Vidro laminado incolor de 8mm de espessura |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2.196 | 0.3705 | 0.81362 | 819.3531 |  | 0
|  | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 3.416 | 16.15 | 55.1684 |  |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.964 | 39.406 | 37.9874 |  |  | 0
|  | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | 1 | 636.7375 | 636.7375 |  |  | 0
|  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.992 | 2.4225 | 7.2481 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.619 | 22.23 | 35.9904 |  |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.666 | 27.2555 | 45.4077 |  |  | 0
0
SF-00883 | Dobradiça automática vidro/alvenaria para box de vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.2555 | 5.4511 | 5.4511 |  | 0
|  | Dobradiça automática para Box de vidro temperado. Ref.: Belga Metais/9114 e Belga Metais/9115 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00884 | Dobradiça horizontal para vidro basculante com trinco |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.2555 | 5.4511 | 5.4511 |  | 0
|  | Dobradiça horizontal, com trinco central, para janela tipo basculante de vidro temperado com 8mm ou 10mm de espessura. Ref.: Belga Metais/9123-A | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00885 | Dobradiça horizontal para vidro basculante |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.2555 | 5.4511 | 5.4511 |  | 0
|  | Dobradiça horizontal, sem trinco, para janela tipo basculante de vidro temperado com 8mm ou 10mm de espessura. Ref.: Belga Metais/9123 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00886 | Fechadura elétrica para porta de vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 27.2555 | 40.8833 | 40.8833 |  | 0
|  | Fechadura elétrica para porta de vidro temperado com 8mm ou 10mm de espessura, acabamento cromado. Ref.: Fechadura Modelo FV35ICR / FV35ECRA / FV32ICR / FV32IPR / FV32ICRA / FV32ECRA, fabricante Amelco | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00887 | Porteiro eletrônico |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 27.2555 | 40.8833 | 40.8833 |  | 0
|  | Porteiro eletrônico residencial. Ref.: Amelco AM-m²00 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00888 | Acionador fixo |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 27.2555 | 27.2555 | 27.2555 |  | 0
|  | Acionador de fechadura elétrica para porta de vidro temperado com 01 acionador fixo. Ref.; Amelco AF62UP | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00889 | Mini chapinha para trinco basculante |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 27.2555 | 2.7256 | 2.7256 |  | 0
|  | Mini chapinha para trinco de janela basculante em vidro temperado 8 ou 10 mm, em latão fundido cromado. Ref.: Belga Metais/9801-M | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00890 | Puxador metálico - diâmetro de 22 mm a 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.2555 | 5.4511 | 5.4511 |  | 0
|  | Puxador de latão polido - diâmetro 25mm, para portas e janelas de vidro temperado. Ref.: Belga Metais/9629 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00891 | Trinco sem miolo para vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.2555 | 5.4511 | 5.4511 |  | 0
|  | Trinco sem miolo, para vidro temperado 8mm ou 10 mm, funcionando como suporte inferior de centro, em latão fundido cromado. Ref.: Belga Metais/9335 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00892 | Tubo de alumínio quadrado 50 x 50 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 27.2555 | 6.8139 | 40.4272 |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.853 | 39.406 | 33.6133 |  |  | 0
0
|  | Obs: Tubo de alumínio quadrado 50x50, para fixação de painéis em vidro temperado de 8mm ou 10 mm | [6 empty] | 0
|  | Fonte do coeficiente: http://www.ferragensdbf.com.br/produtos-aluminio.html | [6 empty] | 0
0
SF-00893 | Veda fresta adesivo “E” branco |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.2555 | 5.4511 | 5.4511 |  | 0
|  | Veda fresta adesivo “E” em PVC branco, elemento vedante adesivo para portas e janelas | m | 0.119 |  |  |  |  | 0
0
SF-00894 | Perfil tipo Vedapress (veda poeira) em alumínio, para vidros de 10 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 12.866 |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.119 | 39.406 | 4.6893 |  |  | 0
0
|  | Obs: Vedapress 10mm, elemento vedante para portas e janelas de vidro temperado de 8mm ou 10 mm. Ref.: AL-15 - Poliformas alumínio e ferragens | [6 empty] | 0
|  | Fonte do coeficiente: http://www.alumipremium.com/produto/al15 | [6 empty] | 0
0
SF-00895 | Regulagem de ferragens |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 27.2555 | 40.8833 | 40.8833 |  | 0
0
SF-00896 | Vidro fumê / bronze temperado 10 mm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.479 | 27.2555 | 13.0554 | 107.6271 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.466 | 22.23 | 10.3592 |  |  | 0
|  | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 4.609 | 16.15 | 74.4353 |  |  | 0
|  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 4.036 | 2.4225 | 9.7772 |  |  | 0
|  | Vidro fumê/bronze temperado 10mm | m2 | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00897 | Puxador em aço inox sob medida – Tipo B |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 27.2555 | 10.9022 | 10.9022 |  | 0
|  | Puxador para porta de vidro temperado em aço inox, sob medida, tipo B | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00898 | Armação de aço CA-50 bitolas de 5,0 mm a 8,00 mm |  | kg | [5 empty] | 6723.4
6723.4
|  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.743 | 0.1566 | 0.11635 | 9.3424 |  | 6723.4
|  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 12.098 | 0.30245 |  |  | 6723.4
|  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0092 | 17.229 | 0.15851 |  |  | 6723.4
|  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0561 | 21.954 | 1.2316 |  |  | 6723.4
|  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7.5335 | 7.5335 |  |  | 6723.4
6723.4
SF-00899 | Pivô para dobradiça inferior (Montagem com a 1103-TQ) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.2555 | 5.4511 | 5.4511 |  | 0
|  | Pivô para dobradiça inferior (montagem com a 1103- TQ) para porta em vidro temperado | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00900 | Dobradiça direita inferior excêntrica |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 8.1767 |  | 0
|  | Dobradiça direita inferior excêntrica para porta pivotante em vidro temperado, dimensões máximas recomendadas 1000 x 2100 mm ou 900 x 2400 mm | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00901 | Dobradiça esquerda inferior excêntrica |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 8.1767 |  | 0
|  | Dobradiça esquerda inferior excêntrica para porta pivotante em vidro temperado, dimensões máximas recomendadas 1000 x 2100 mm ou 900 x 2400 mm | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00902 | Dobradiça pivotante inferior com trinco |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 8.1767 |  | 0
|  | Dobradiça pivotante inferior com trinco, em alumínio, para porta em vidro temperado, dimensões máximas recomendadas 900 x 2200 mm | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00903 | Carrinho para porta de correr 1 roldana e 2 furos |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 4.0883 |  | 0
|  | Carrinho para porta de correr em vidro temperado até 20kg 1 roldana e 2 furos. Ref.: Vidromax 1122-S | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00904 | Carrinho para porta de correr 2 roldanas e 2 furos |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 4.0883 |  | 0
|  | Carrinho para porta de correr em vidro temperado até 80kg 2 roldanas e 2 furos. Ref.: Vidromax 1122 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00905 | Carrinho para porta de correr com roldana côncava |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 4.0883 |  | 0
|  | Carrinho para porta de correr em vidro temperado com roldana côncava, dimensões máximas recomendadas 600 x 1800 mm | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00906 | Guia de nylon para porta de correr |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 4.0883 |  | 0
|  | Guia de nylon para porta de correr em vidro temperado | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00907 | Puxador H tubular em aço inox, comprimento 45 cm, para portas de vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 27.2555 | 10.9022 | 10.9022 |  | 0
|  | Puxador H tubular em aço inox AISI304, com porcas tipo castelo, comprimento 45cm, entre furos de 30cm, diâmetro 1.1/4", chapa #16, acabamento escovado. Ref.: PX-RD, Poliforma Alumínio e Ferragens | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00908 | Transporte manual de vidros reaproveitáveis |  | m2 x km | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.921 | 22.23 | 64.9338 | 64.9338 |  | 0
0
|  | Fonte do coeficiente: http://www.alumipremium.com/produto/al15 | [6 empty] | 0
0
SF-00909 | Vidro fantasia 4 mm (canelado, martelado, pontilhado e mini-boreal) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 27.2555 | 40.8833 | 173.9402 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 |  |  | 0
|  | VIDRO MARTELADO OU CANELADO, 4 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 110.827 | 110.827 |  |  | 0
0
SF-00910 | Vidro fumê/bronze 5 mm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 27.2555 | 40.8833 | 254.5382 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 |  |  | 0
|  | VIDRO LISO FUME, E = 5 MM - SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 191.425 | 191.425 |  |  | 0
0
SF-00911 | Massa para calafetar vidro em esquadria metálica sem remoção do vidro - Aplicação/Substituição |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 27.2555 | 13.6278 | 36.1142 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.23 | 5.5575 |  |  | 0
|  | MASSA PARA VIDRO | KG | 2 | 8.4645 | 16.929 |  |  | 0
0
SF-00912 | Instalação de espelho reaproveitado |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 | 63.1133 |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 27.2555 | 40.8833 |  |  | 0
0
SF-00913 | Espelho fumê/bronze 4mm lapidado |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Espelho fumê/bronze 4mm lapidado | m2 | 1 |  |  | 63.1133 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 |  |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 27.2555 | 40.8833 |  |  | 0
0
SF-00914 | Finesson (parafuso de fixação francês) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 27.2555 | 2.7256 | 9.5371 |  | 0
|  | PARAFUSO FRANCES M16 EM ACO GALVANIZADO, COMPRIMENTO = 45 MM, DIAMETRO = 16 MM, CABECA ABAULADA | UN | 1 | 6.8115 | 6.8115 |  |  | 0
0
SF-00915 | Graute industrializado, 50 MPa ≤ fck ≤ 60 MPa |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8469 | 29.545 | 143.2017 | 3914.3335 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2313 | 22.23 | 71.8318 |  |  | 0
|  | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | 2200 | 1.6815 | 3699.3 |  |  | 0
0
|  | Obs.: Consumo de acordo com o fabricante do produto "Super Graute Quartzolit", referência comercial indicada. | [6 empty] | 0
|  | https://www.quartzolit.weber/files/br/2017-12/super_graute_quartzolit.pdf | [6 empty] | 0
0
SF-00916 | Armação de aço CA-50 bitolas de 10,0 mm a 12,5 mm |  | kg | [5 empty] | 3769
3769
|  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.367 | 0.1566 | 0.057472 | 6.9374 |  | 3769
|  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 12.098 | 0.30245 |  |  | 3769
|  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0042 | 17.229 | 0.072362 |  |  | 3769
|  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0257 | 21.954 | 0.56422 |  |  | 3769
|  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 5.9409 | 5.9409 |  |  | 3769
3769
SF-00917 | Armação de aço CA-50 bitolas de 16,0 mm a 25,0 mm |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.212 | 0.209 | 0.044308 | 8.9352 |  | 0
|  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 16.15 | 0.40375 |  |  | 0
|  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0032 | 22.9995 | 0.073598 |  |  | 0
|  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0194 | 29.3075 | 0.56857 |  |  | 0
|  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7.8449 | 7.8449 |  |  | 0
0
SF-00918 | Remoção de mola hidráulica de piso |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 22.23 | 12.2265 | 42.2076 |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 27.2555 | 29.9811 |  |  | 0
0
SF-00919 | Escavação manual de valas |  | m3 | [5 empty] | 23.95
23.95
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.956 | 16.652 | 65.8753 | 65.8753 |  | 23.95
23.95
SF-00920 | Reaterro de vala com compactação mecanizada |  | m3 | [5 empty] | 2254.55
2254.55
|  | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054 | 224.48 | 1.2122 | 19.1064 |  | 2254.55
|  | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0006 | 52.946 | 0.031768 |  |  | 2254.55
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7866 | 16.652 | 13.0985 |  |  | 2254.55
|  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.1962 | 24.281 | 4.7639 |  |  | 2254.55
2254.55
SF-00921 | Aterro manual de vala com compactação mecanizada |  | m3 | [5 empty] | 108.51
108.51
|  | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054 | 224.48 | 1.2122 | 123.9822 |  | 108.51
|  | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0006 | 52.946 | 0.031768 |  |  | 108.51
|  | ARGILA, ARGILA VERMELHA OU ARGILA ARENOSA (RETIRADA NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.3889 | 26.58 | 36.917 |  |  | 108.51
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7866 | 16.652 | 13.0985 |  |  | 108.51
|  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.1962 | 24.281 | 4.7639 |  |  | 108.51
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.3889 | 6.29 | 8.7362 |  |  | 108.51
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 27.778 | 2.132 | 59.2227 |  |  | 108.51
108.51
|  | Obs.: Considerando fornecedor de argila a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 108.51
108.51
SF-00922 | Tubo de cobre classe "E" 22 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 1.0225 | 60.762 | 62.1291 | 70.1619 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1567 | 22.4485 | 3.5177 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1567 | 28.8135 | 4.5151 |  |  | 0
0
SF-00923 | Tubo de cobre classe "E" 28 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 1.0225 | 77.1115 | 78.8465 | 87.7969 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1746 | 22.4485 | 3.9195 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1746 | 28.8135 | 5.0308 |  |  | 0
0
SF-00924 | Tubo de cobre classe "E" 42 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 1.0225 | 151.221 | 154.6235 | 159.0525 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0864 | 22.4485 | 1.9396 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0864 | 28.8135 | 2.4895 |  |  | 0
0
SF-00925 | Bacia conforto (h=44 cm) – Linha Acessibilidade |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 22.6005 | 45.201 | 707.9815 |  | 0
|  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 13.927 | 13.927 |  |  | 0
|  | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 1 | 596.4005 | 596.4005 |  |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 77.539 | 6.8312 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.154 | 28.8135 | 33.2508 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5565 | 22.23 | 12.371 |  |  | 0
|  | Tubo de ligação para bacia sanitária em PVC, com acabamento cromado, ajustável ou não. Ref.: DECA 1968C ou equivalente | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00926 | Assento para bacia convencional - Linha Acessibilidade |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Assento poliéster, mod.: Vogue plus, cor branca, com fixação cromada. AP.51 ref: DECA ou equivalente | un | 1 |  |  | 2.223 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.23 | 2.223 |  |  | 0
0
SF-00927 | Base registro de gaveta 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Registro gaveta em liga de cobre, bitola 1 1/2" mod:1502.B.112 ref: DECA ou equivalente | un | 1 |  |  | 13.7596 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0192 | 13.661 | 0.26229 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2633 | 28.8135 | 7.5866 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2633 | 22.4485 | 5.9107 |  |  | 0
0
SF-00928 | Condutor 25 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Cabo flexível isolado em EPR não halogenado 25 mm² 0,6 a 1 kV | m | 1.015 |  |  | 3.283 |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.484 | 0.040356 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0608 | 23.4175 | 1.4238 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0608 | 29.9155 | 1.8189 |  |  | 0
0
SF-00929 | Condutor 35 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Cabo flexível isolado em EPR não halogenado 35 mm² 0,6 a 1 kV | m | 1.015 |  |  | 3.7577 |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.484 | 0.040356 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0697 | 23.4175 | 1.6322 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0697 | 29.9155 | 2.0851 |  |  | 0
0
SF-00930 | Condutor 50 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Cabo flexível isolado em EPR não halogenado 50 mm² 0,6 a 1 kV | m | 1.015 |  |  | 4.467 |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.484 | 0.040356 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 23.4175 | 1.9437 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 29.9155 | 2.483 |  |  | 0
0
SF-00931 | Condutor 70 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Cabo flexível isolado em EPR não halogenado 70 mm² 0,6 a 1 kV | m | 1.015 |  |  | 5.411 |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.484 | 0.040356 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1007 | 23.4175 | 2.3581 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1007 | 29.9155 | 3.0125 |  |  | 0
0
SF-00932 | Condutor 95 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Cabo flexível isolado em EPR não halogenado 95 mm² 0,6 a 1 kV | m | 1.015 |  |  | 6.5896 |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.484 | 0.040356 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1228 | 23.4175 | 2.8757 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1228 | 29.9155 | 3.6736 |  |  | 0
0
SF-00933 | Condutor 120 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Cabo flexível isolado em EPR não halogenado 120 mm² 0,6 a 1 kV | m | 1.015 |  |  | 7.7736 |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.484 | 0.040356 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.145 | 23.4175 | 3.3955 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.145 | 29.9155 | 4.3377 |  |  | 0
0
SF-00934 | Condutor 150 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Cabo flexível isolado em EPR não halogenado 150 mm² 0,6 a 1 kV | m | 1.015 |  |  | 9.187 |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.484 | 0.040356 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1715 | 23.4175 | 4.0161 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1715 | 29.9155 | 5.1305 |  |  | 0
0
SF-00935 | Condutor 185 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Cabo flexível isolado em EPR não halogenado 185 mm² 0,6 a 1 kV | m | 1.015 |  |  | 10.8403 |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.484 | 0.040356 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2025 | 23.4175 | 4.742 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2025 | 29.9155 | 6.0579 |  |  | 0
0
SF-00936 | Condutor 240 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Cabo flexível isolado em EPR não halogenado 240 mm² 0,6 a 1 kV | m | 1.015 |  |  | 13.4376 |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.484 | 0.040356 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2512 | 23.4175 | 5.8825 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2512 | 29.9155 | 7.5148 |  |  | 0
0
SF-00937 | Montagem e desmontagem de andaime fachadeiro |  | m2 | [5 empty] | 250
250
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5546 | 18.047 | 10.0089 | 13.4758 |  | 250
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.10584 | 16.652 | 1.7624 |  |  | 250
|  | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 0.1673 | 10.188 | 1.7045 |  |  | 250
250
SF-00938 | Montagem e desmontagem de andaime tubular |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.69768 | 24.092 | 16.8085 | 25.2355 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13314 | 22.23 | 2.9597 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 | MXKM | 0.402 | 13.6003 | 5.4673 |  |  | 0
0
SF-00940 | Tela de proteção para andaime |  | m2 x mês | [5 empty] | 0
0
|  | ABRACADEIRA DE NYLON PARA AMARRACAO DE CABOS, COMPRIMENTO DE 200 X *4,6* MM | UN | 0.549 | 0.19 | 0.10431 | 4.63 |  | 0
|  | TELA FACHADEIRA EM POLIETILENO, ROLO DE 3 X 100 M (L X C), COR BRANCA, SEM LOGOMARCA - PARA PROTECAO DE OBRAS | M2 | 0.3997 | 2.5745 | 1.029 |  |  | 0
|  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06534 | 22.914 | 1.4972 |  |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.068536 | 29.1745 | 1.9995 |  |  | 0
0
|  | Obs.: Considerou-se aproveitamento de 3x para a tela, já que trata-se de locação. | [6 empty] | 0
0
SF-00942 | Remoção de folha de porta de enrolar |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 29.3075 | 73.2687 | 188.2663 |  | 0
|  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 22.9995 | 114.9975 |  |  | 0
0
SF-00943 | Base registro gaveta em latão forjado 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Registro de gaveta em liga de cobre, bitola 1" mod: 4509.302 ref: DECA ou equivalente | un | 1 |  |  | 7.7927 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0132 | 13.661 | 0.18033 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1485 | 28.8135 | 4.2788 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1485 | 22.4485 | 3.3336 |  |  | 0
0
SF-00944 | Base registro de pressão em latão forjado 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 13.661 | 0.14481 | 5.7939 |  | 0
|  | Registro de pressão em liga de cobre, bitola 3/4" mod: 4416.202 ref: DECA ou equivalente | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 22.4485 | 2.4738 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 28.8135 | 3.1752 |  |  | 0
0
SF-00946 | Tampa em ferro fundido T33 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAXIMA 1,5 T, *400 X 400* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1 | 239.191 | 239.191 | 289.5126 |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0044 | 657.2556 | 2.8919 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0089 | 29.545 | 29.808 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7927 | 22.23 | 17.6217 |  |  | 0
0
SF-00947 | Arquiteto(a) com experiência em intervenção no patrimônio cultural |  | hh | [5 empty] | 0
0
|  | ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 116.337 | 116.337 | 116.337 |  | 0
0
SF-00948 | Locação de andaime suspenso tipo leve (balancim manual), plataforma de 1,50 x 0,90 m |  | un x mês | [5 empty] | 0
0
|  | LOCACAO DE ANDAIME SUSPENSO OU BALANCIM MANUAL, CAPACIDADE DE CARGA TOTAL DE APROXIMADAMENTE 250 KG/M2, PLATAFORMA DE 1,50 M X 0,80 M (C X L), CABO DE 45 M | MES | 1 | 826.196 | 826.196 | 826.196 |  | 0
0
SF-00950 | Limpeza de superfície por hidrojateamento de média pressão |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 22.23 | 1.9785 | 2.0065 |  | 0
|  | LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 L/H - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.015 | 1.8715 | 0.028072 |  |  | 0
0
SF-00951 | Inspeção da integridade e adesão de placas de rocha ornamental por percussão |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 29.393 | 7.3483 | 7.3483 |  | 0
0
SF-00952 | Demolição de proteção mecânica de impermeabilização |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.25 | 22.23 | 27.7875 | 27.7875 |  | 0
0
SF-00953 | Impermeabilização flexível com membrana de emulsão asfáltica elastomérica (manta líquida) |  | m2 | [5 empty] | 41.8
41.8
|  | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | KG | 1.5 | 13.158 | 19.737 | 36.9766 |  | 41.8
|  | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | M2 | 1.3513 | 4.4905 | 6.068 |  |  | 41.8
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0969 | 17.101 | 1.6571 |  |  | 41.8
|  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4299 | 22.132 | 9.5145 |  |  | 41.8
41.8
SF-00954 | Camada de proteção mecânica simples de impermeabilização |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | 1.04 | 1.767 | 1.8377 | 58.1168 |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.035 | 925.5485 | 32.3942 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6912 | 29.545 | 20.4215 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1558 | 22.23 | 3.4634 |  |  | 0
0
SF-00955 | Camada de proteção mecânica estruturada de impermeabilização |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | 1.05 | 12.369 | 12.9875 | 71.3867 |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.035 | 925.5485 | 32.3942 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7525 | 29.545 | 22.2326 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1697 | 22.23 | 3.7724 |  |  | 0
0
SF-00956 | Remoção de placas de mármore encaixadas por fixadores metálicos (modelo Ed. Principal) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 29.393 | 11.7572 | 20.6492 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.23 | 8.892 |  |  | 0
0
SF-00957 | Remoção de placas de rocha ornamental argamassada, para reaproveitamento |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 29.393 | 35.2716 | 61.9476 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 22.23 | 26.676 |  |  | 0
0
SF-00958 | Identificação e acondicionamento de placas de rocha ornamental |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PAPEL KRAFT BETUMADO | M2 | 1.05 | 4.693 | 4.9277 | 9.3737 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.23 | 4.446 |  |  | 0
0
SF-00959 | Limpeza de placas de rocha ornamental argamassada, para reaproveitamento |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.23 | 6.669 | 6.669 |  | 0
0
SF-00960 | Remoção e acondicionamento de fixadores metálicos para placas de mármore em fachada (modelo Ed. Principal) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.23 | 2.223 | 2.223 |  | 0
0
SF-00961 | Instalação de fixadores metálicos para placas de mármore em fachada reaproveitados (modelo Ed. Principal) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.545 | 5.909 | 10.6531 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.23 | 4.446 |  |  | 0
|  | Broca com ponta de widia Ø 3/8" x 160 mm | un | 0.032 |  |  |  |  | 0
|  | Furadeira de impacto elétrica - 0,65 kW, Ø mandril 5/8" | h prod | 0.2 |  |  |  |  | 0
|  | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.0004 | 745.2768 | 0.29811 |  |  | 0
0
|  | Fontes: PINI 05.102.000020.SER | [6 empty] | 0
0
SF-00962 | Fixadores metálicos para rochas ornamentais (tipo Ed. Principal, peça superior) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.545 | 5.909 | 10.6531 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.23 | 4.446 |  |  | 0
|  | Broca com ponta de widia Ø 3/8" x 160 mm | un | 0.032 |  |  |  |  | 0
|  | Furadeira de impacto elétrica - 0,65 kW, Ø mandril 5/8" | h prod | 0.2 |  |  |  |  | 0
|  | Insert metálico tipo 2, conforme projeto | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.0004 | 745.2768 | 0.29811 |  |  | 0
0
|  | Fontes: PINI 05.102.000020.SER | [6 empty] | 0
0
SF-00963 | Fixadores metálicos para rochas ornamentais, sob medida |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.545 | 5.909 | 10.6531 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.23 | 4.446 |  |  | 0
|  | Broca com ponta de widia Ø 3/8" x 160 mm | un | 0.032 |  |  |  |  | 0
|  | Furadeira de impacto elétrica - 0,65 kW, Ø mandril 5/8" | h prod | 0.2 |  |  |  |  | 0
|  | Insert metálico tipo 3, conforme projeto | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.0004 | 745.2768 | 0.29811 |  |  | 0
0
|  | Fontes: PINI 05.102.000020.SER | [6 empty] | 0
0
SF-00964 | Mármore Branco Especial 20 mm argamassado (Ed. Principal e Anexo 1) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Mármore branco especial 20mm | m2 | 1.05 |  |  | 62.7998 |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.35 | 29.393 | 39.6806 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 22.23 | 13.338 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 4.5 | 1.9285 | 8.6782 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.3 | 3.6765 | 1.1029 |  |  | 0
0
SF-00965 | Mármore Branco Especial 20 mm com inserts e argamassa (Ed. Principal e Anexo 1) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Mármore branco especial 20mm | m2 | 1.05 |  |  | 85.2373 |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.35 | 29.393 | 39.6806 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.545 | 2.9545 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 22.23 | 17.784 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 4.5 | 1.9285 | 8.6782 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.3 | 3.6765 | 1.1029 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 6.25 | 2.394 | 14.9625 |  |  | 0
|  | Broca com ponta de widia Ø 3/8" x 160 mm | un | 0.15 |  |  |  |  | 0
|  | Furadeira de impacto elétrica - 0,65 kW, Ø mandril 5/8" | h prod | 0.9375 |  |  |  |  | 0
|  | Insert metálico tipo 1, conforme projeto | un | 6.25 |  |  |  |  | 0
|  | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.0001 | 745.2768 | 0.074528 |  |  | 0
0
|  | Fontes: ORSE 03735, PINI 05.102.000020.SER e 05.108.000450.SER | [6 empty] | 0
|  | Observações: Considerando uma placa de 0,40 m x 0,80 m, que, conforme projeto, necessita de 2 inserts. | [6 empty] | 0
0
SF-00966 | Mármore Branco Especial 30 mm argamassado (Ed. Principal e Anexo 1) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Mármore branco especial 30mm | m2 | 1.05 |  |  | 62.7998 |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.35 | 29.393 | 39.6806 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 22.23 | 13.338 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 4.5 | 1.9285 | 8.6782 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.3 | 3.6765 | 1.1029 |  |  | 0
0
SF-00967 | Mármore Branco Especial 30 mm com inserts e argamassa (Ed. Principal e Anexo 1) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Mármore branco especial 30mm | m2 | 1.05 |  |  | 85.2373 |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.35 | 29.393 | 39.6806 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.545 | 2.9545 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 22.23 | 17.784 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 4.5 | 1.9285 | 8.6782 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.3 | 3.6765 | 1.1029 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 6.25 | 2.394 | 14.9625 |  |  | 0
|  | Broca com ponta de widia Ø 3/8" x 160 mm | un | 0.15 |  |  |  |  | 0
|  | Furadeira de impacto elétrica - 0,65 kW, Ø mandril 5/8" | h prod | 0.9375 |  |  |  |  | 0
|  | Insert metálico tipo 1, conforme projeto | un | 6.25 |  |  |  |  | 0
|  | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.0001 | 745.2768 | 0.074528 |  |  | 0
0
|  | Fontes: ORSE 03735, PINI 05.102.000020.SER e 05.108.000450.SER | [6 empty] | 0
|  | Observações: Considerando uma placa de 0,40 m x 0,80 m, que, conforme projeto, necessita de 2 inserts. | [6 empty] | 0
0
SF-00968 | Mármore branco especial, e = 30 mm, instalação em fixadores metálicos existentes (modelo Edifício Principal) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Mármore branco especial 30mm | m2 | 1.05 |  |  | 9.5712 |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 29.393 | 7.3483 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.23 | 2.223 |  |  | 0
|  | Broca com ponta de widia Ø 3/8" x 160 mm | un | 0.05 |  |  |  |  | 0
|  | Furadeira de impacto elétrica - 0,65 kW, Ø mandril 5/8" | h prod | 0.3125 |  |  |  |  | 0
0
|  | Fontes: PINI 05.102.000020.SER e 05.108.000450.SER | [6 empty] | 0
0
SF-00969 | Instalação de placas de mármore 30 mm reaproveitadas em fixadores metálicos existentes (modelo Edifício Principal) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 29.393 | 7.3483 | 9.5712 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.23 | 2.223 |  |  | 0
|  | Broca com ponta de widia Ø 3/8" x 160 mm | un | 0.05 |  |  |  |  | 0
|  | Furadeira de impacto elétrica - 0,65 kW, Ø mandril 5/8" | h prod | 0.3125 |  |  |  |  | 0
0
|  | Fontes: PINI 05.102.000020.SER e 05.108.000450.SER | [6 empty] | 0
0
SF-00970 | Instalação de placas de rocha ornamental reaproveitadas, por meio de argamassa |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.35 | 29.393 | 39.6806 | 62.7998 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 22.23 | 13.338 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 4.5 | 1.9285 | 8.6782 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.3 | 3.6765 | 1.1029 |  |  | 0
0
SF-00971 | Instalação de placas de rocha ornamental reaproveitadas, por meio de argamassa e fixadores metálicos |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.35 | 29.393 | 39.6806 | 85.2373 |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.545 | 2.9545 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 22.23 | 17.784 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 4.5 | 1.9285 | 8.6782 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.3 | 3.6765 | 1.1029 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 6.25 | 2.394 | 14.9625 |  |  | 0
|  | Broca com ponta de widia Ø 3/8" x 160 mm | un | 0.15 |  |  |  |  | 0
|  | Furadeira de impacto elétrica - 0,65 kW, Ø mandril 5/8" | h prod | 0.9375 |  |  |  |  | 0
|  | Insert metálico tipo 1, conforme projeto | un | 6.25 |  |  |  |  | 0
|  | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.0001 | 745.2768 | 0.074528 |  |  | 0
0
|  | Fontes: ORSE 03735, PINI 05.102.000020.SER e 05.108.000450.SER | [6 empty] | 0
|  | Observações: Considerando uma placa de 0,40 m x 0,80 m, que, conforme projeto, necessita de 2 inserts. | [6 empty] | 0
0
SF-00972 | Aplicação de hidrofugante à base de silano e silicone |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 30.951 | 12.3804 | 14.8409 |  | 0
|  | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 24.605 | 2.4605 |  |  | 0
|  | Hidrofugante à base de silano e silicone | L | 0.33 |  |  |  |  | 0
0
SF-00973 | Cantoneira em alumínio abas iguais 1" x 1/8" – Pingadeira “L” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 29.393 | 17.6358 | 26.5278 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.23 | 8.892 |  |  | 0
|  | Cantoneira em alumínio abas iguais 1" x 1/8" com pintura eletrostática branca | m | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-00974 | Granito Amarelo Maracujá para rodapé |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Granito Amarelo Capri para rodapé | m2 | 1.05 |  |  | 142.254 |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.614 | 1.9285 | 16.6121 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.99 | 29.393 | 87.8851 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.23 | 33.345 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 1.2 | 3.6765 | 4.4118 |  |  | 0
0
SF-00975 | Acabamento das extremidades aparentes dos parafusos de fixação (lixamento e rejuntamento) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 22.23 | 1.1115 | 1.2953 |  | 0
|  | Lixadeira angular manual elétrica Ø 7" 2200 W 6600 rpm | loc/un/dia | 0.025 |  |  |  |  | 0
|  | Ponta montada A2 haste 1/4" | un | 0.25 |  |  |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.05 | 3.6765 | 0.18383 |  |  | 0
0
SF-00976 | Rejuntamento de placas de rocha ornamental em fachada |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 22.23 | 5.5575 | 7.5024 |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.529 | 3.6765 | 1.9449 |  |  | 0
0
SF-00977 | Tratamento de juntas de movimentação não estruturais |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.85 | 29.545 | 54.6583 | 94.3627 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.374 | 22.23 | 8.314 |  |  | 0
|  | PRIMER DE POLIURETANO | L | 0.006 | 556.472 | 3.3388 |  |  | 0
|  | TARUGO DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE EM ESPUMA DE POLIETILENO DE BAIXA DENSIDADE 10 MM, CINZA | M | 1 | 0.608 | 0.608 |  |  | 0
|  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.8 | 34.3045 | 27.4436 |  |  | 0
0
|  | Fonte: SINAPI 98575 (05/2022) | [6 empty] | 0
0
SF-00978 | Adesivo Selante Poliuretano - Aplicação/Substituição |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.681 | 27.2555 | 18.561 | 30.5676 |  | 0
|  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.35 | 34.3045 | 12.0066 |  |  | 0
0
SF-00980 | Chuveiro elétrico |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 1 | 79.173 | 79.173 | 95.2496 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.705 | 0.077805 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4467 | 28.8135 | 12.871 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1407 | 22.23 | 3.1278 |  |  | 0
0
SF-00981 | Lastro em concreto magro |  | m3 | [5 empty] | 112.2
112.2
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.083 | 22.132 | 112.497 | 735.7443 |  | 112.2
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.838 | 16.652 | 30.6064 |  |  | 112.2
|  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.38 | 429.45 | 592.641 |  |  | 112.2
112.2
SF-00982 | Pavimentação em concreto armado simples |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.0814 | 444.125 | 36.1518 | 106.2913 |  | 0
|  | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | 4 | 8.8065 | 35.226 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1119 | 29.545 | 3.3061 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0466 | 22.23 | 1.0359 |  |  | 0
|  | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.007 | 9.4145 | 0.065902 |  |  | 0
|  | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-196, (3,11 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 5,0 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 1.0816 | 25.0325 | 27.0752 |  |  | 0
|  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.1 | 34.3045 | 3.4304 |  |  | 0
0
SF-00983 | Remoção de reservatório d’água |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 28.8135 | 86.4405 | 153.786 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 22.4485 | 67.3455 |  |  | 0
0
SF-00984 | Transporte por caminhão e destinação final de entulho para distâncias até 30 km |  | m3 x km | [5 empty] | 0
0
|  | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0139 | 177.8305 | 2.4718 | 2.846 |  | 0
|  | CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.006 | 62.3675 | 0.37421 |  |  | 0
0
SF-00986 | Demolição de estrutura metálica |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | 0.022 | 19.779 | 0.43514 | 7.4977 |  | 0
|  | ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO | KG | 0.005 | 90.25 | 0.45125 |  |  | 0
|  | APARELHO PARA CORTE E SOLDA OXI-ACETILENO SOBRE RODAS, INCLUSIVE CILINDROS E MAÇARICOS - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.045 | 94.468 | 4.2511 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 30.2195 | 1.3599 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.045 | 22.23 | 1.0003 |  |  | 0
0
SF-00987 | Escavação manual com profundidade maior do que 1,30 m |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.3 | 22.23 | 95.589 | 95.589 |  | 0
0
SF-00988 | Escavação mecânica com profundidade maior do que 1,30 m |  | m3 | [5 empty] | 2498.06
2498.06
|  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0248 | 100.57 | 2.4941 | 4.6932 |  | 2498.06
|  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0299 | 43.083 | 1.2882 |  |  | 2498.06
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0547 | 16.652 | 0.91086 |  |  | 2498.06
2498.06
SF-00989 | Grama Batatais em placas de 40 x 40 cm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | GRAMA BATATAIS EM PLACAS, SEM PLANTIO | M2 | 1 | 12.2075 | 12.2075 | 60.8011 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1564 | 22.23 | 3.4768 |  |  | 0
|  | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0391 | 26.2485 | 1.0263 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.23 | 8.892 |  |  | 0
|  | CALCARIO DOLOMITICO A (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | KG | 0.25 | 0.285 | 0.07125 |  |  | 0
|  | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 0.225 | 152.6745 | 34.3518 |  |  | 0
|  | FERTILIZANTE NPK - 10:10:10 | KG | 0.25 | 2.9355 | 0.73387 |  |  | 0
|  | FERTILIZANTE ORGANICO COMPOSTO, CLASSE A | KG | 0.025 | 1.216 | 0.0304 |  |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 | T | 0.0003 | 5.5962 | 0.0016789 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 0.005 | 1.9033 | 0.0095165 |  |  | 0
0
|  | Obs.: Considerando fornecedor de calcário a 20km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
SF-00990 | Pintura de meios-fios com tinta látex acrílica |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TINTA ACRILICA PREMIUM PARA PISO | L | 0.1345 | 20.5295 | 2.7612 | 6.2476 |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.086625 | 30.951 | 2.6811 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.036225 | 22.23 | 0.80528 |  |  | 0
0
|  | Obs: considerando uma demão, meio-fio de 30 cm x 15 cm x 13 cm (altura, base inferior, base superior), enterrado 5 cm. | [6 empty] | 0
0
SF-00991 | Instalação/Substituição de Meios-fios em concreto pré-moldado |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0066 | 185.25 | 1.2227 | 46.2504 |  | 0
|  | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO, PRE-MOLDADO, COMP 1 M, *30 X 12/15* CM (H X L1/L2) | M | 1.005 | 31.16 | 31.3158 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2296 | 29.545 | 6.7835 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2296 | 22.23 | 5.104 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0018 | 761.4246 | 1.3706 |  |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.0066 | 8.3875 | 0.055357 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.14 | 2.846 | 0.39845 |  |  | 0
0
|  | Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
SF-00992 | Tubo PEAD corrugado para drenagem – Diâmetro 100 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.23 | 188.5085 | 43.357 | 154.4995 |  | 0
|  | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | 1.01 | 12.027 | 12.1473 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 28.8135 | 14.4067 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 22.23 | 15.561 |  |  | 0
|  | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 31 KN/M | M2 | 2.2 | 19.4465 | 42.7823 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.4485 | 11.2242 |  |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.23 | 8.3875 | 1.9291 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4.6 | 2.846 | 13.0918 |  |  | 0
0
|  | Obs.: Considerando fornecedor de brita a 20km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
SF-00994 | Fixadores metálicos para rochas ornamentais (Modelo Edifício Principal, peça inferior) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.545 | 5.909 | 10.6531 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.23 | 4.446 |  |  | 0
|  | Broca com ponta de widia Ø 3/8" x 160 mm | un | 0.032 |  |  |  |  | 0
|  | Furadeira de impacto elétrica - 0,65 kW, Ø mandril 5/8" | h prod | 0.2 |  |  |  |  | 0
|  | Insert metálico tipo 3, conforme projeto | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 0.0004 | 745.2768 | 0.29811 |  |  | 0
0
|  | Fontes: PINI 05.102.000020.SER | [6 empty] | 0
0
SF-01001 | Locação de Container - Escritório |  | un x mês | [5 empty] | 0
0
|  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 1425 | 1425 | 1425 |  | 0
0
SF-01011 | Abertura/fechamento de rasgo em concreto |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1138 | 22.4485 | 2.5546 | 41.3544 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4047 | 28.8135 | 11.6608 |  |  | 0
|  | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.287 | 25.327 | 7.2688 |  |  | 0
|  | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.1175 | 27.607 | 3.2438 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0538 | 22.4485 | 1.2077 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2365 | 28.8135 | 6.8144 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0113 | 761.4246 | 8.6041 |  |  | 0
0
SF-01012 | Rejunte cimentício flexível - Aplicação/Substituição |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 1 | 3.6765 | 3.6765 | 14.1822 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47259 | 22.23 | 10.5057 |  |  | 0
0
SF-01013 | Impermeabilização de revestimentos em pedra |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Impermeabilizante Idea HP | L | 0.0833 |  |  | 24.396 |  | 0
|  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 29.545 | 17.727 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.23 | 6.669 |  |  | 0
0
|  | Obs: Rendimento informado na especificação do serviço (12 m2 para 1 L, considerando duas demãos). | [6 empty] | 0
|  | Fonte: SINAPI 73872/2 | [6 empty] | 0
0
SF-01014 | Piso vinílico semiflexível |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.095 | 46.4075 | 4.4087 | 125.6161 |  | 0
|  | PLACA VINILICA SEMIFLEXIVEL PARA REVESTIMENTO DE PISOS E PAREDES, E = 2 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | 1.11 | 102.942 | 114.2656 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 29.545 | 5.0522 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 22.23 | 1.8895 |  |  | 0
0
SF-01029 | Locação de Container - Sanitário |  | un x mês | [5 empty] | 0
0
|  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA SANITARIO, COM 4 BACIAS, 8 CHUVEIROS,1 LAVATORIO E 1 MICTORIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 1781.25 | 1781.25 | 1781.25 |  | 0
0
SF-01030 | Locação de Container - Almoxarifado |  | un x mês | [5 empty] | 0
0
|  | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, PARA ESCRITORIO, SEM DIVISORIAS INTERNAS E SEM SANITARIO (NAO INCLUI MOBILIZACAO/DESMOBILIZACAO) | MES | 1 | 1113.2765 | 1113.2765 | 1113.2765 |  | 0
0
SF-01031 | Placa de Obra |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 1 | 380 | 380 | 380 |  | 0
0
SF-01032 | Supervisor(a) de Obras e Manutenção – Apoio a Projetos de Obras – Arquitetura, civil e hidrossanitária |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | #REF! | 3360.0835 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01033 | Supervisor de Obras e Manutenção - Apoio a Projetos e Obras - Eletromecânico |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | #REF! | 3360.0835 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01034 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio a projetos e obras - Orçamentos |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | #REF! | 3360.0835 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01035 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio de campo – Sistemas de climatização |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | #REF! | 3360.0835 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01036 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio de campo - Elevadores |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | #REF! | 3360.0835 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01037 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio de campo - Eletrotécnico |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | #REF! | 3360.0835 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01038 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio de Campo - Obras Civis |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | #REF! | 3360.0835 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01039 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio de Campo - Hidrossanitário |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | #REF! | 3360.0835 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01040 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio a Projetos e Obras – Planejamento |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | #REF! | 3360.0835 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01041 | Supervisor de Obras e Manutenção – Apoio de campo – Segurança do Trabalho |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | #REF! | 8835.475 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01053 | Reparo de placas de mármore com adesivo estrutural epóxi branco/transparente |  | cm3 | [5 empty] | 0
0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 29.393 | 0.29393 | 0.29393 |  | 0
|  | Adesivo epóxi estrutural - bisnaga de 50ml | un | 0.02 |  |  |  |  | 0
0
SF-01054 | Perfil de chapa de aço galvanizado para esquadria (Anexo 1) |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.545 | 14.7725 | 41.5164 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.51 | 22.23 | 11.3373 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0031 | 747.7568 | 2.318 |  |  | 0
|  | Perfil metálico em chapa #14 dobrada | m | 1 |  |  |  |  | 0
|  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.087 | 29.3075 | 2.5498 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.064 | 22.9995 | 1.472 |  |  | 0
|  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.4 | 22.667 | 9.0668 |  |  | 0
0
|  | Fonte: SIURB 08-01-70 e SBC 150700 | [6 empty] | 0
0
SF-01059 | Granito Vermelho Brasília 20 mm para bancadas |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5809 | 33.972 | 19.7343 | 144.7821 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6.6667 | 1.102 | 7.3467 |  |  | 0
|  | Granito Vermelho Brasília, com 20 mm de espessura, polido, com testeira para acabamento em meia esquadria, para bancadas | M2 | 1.1167 |  |  |  |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0234 | 77.539 | 1.8144 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2.2222 | 19.2565 | 42.7918 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6604 | 29.393 | 48.8041 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0927 | 22.23 | 24.2907 |  |  | 0
0
SF-01060 | Porta em alumínio tipo veneziana |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.8829 | 34.3045 | 30.2874 | 562.5352 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4.8166 | 1.102 | 5.3079 |  |  | 0
|  | GUARNICAO / MOLDURA / ARREMATE DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA, EM ALUMINIO PERFIL 25, ACABAMENTO ANODIZADO BRANCO OU BRILHANTE, PARA 1 FACE | M | 6.8504 | 27.2935 | 186.9714 |  |  | 0
|  | PORTA DE ABRIR, TIPO VENEZIANA, EM ALUMINIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, 90 CM X 210 CM (LARGURA X ALTURA), SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | UN | 0.5473 | 592.762 | 324.4186 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3826 | 29.545 | 11.3039 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.191 | 22.23 | 4.2459 |  |  | 0
0
SF-01061 | Janela em alumínio |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA SIMPLES, DIAMETRO 4,2 MM, COMPRIMENTO * 32 * MM | UN | 24.4 | 0.1805 | 4.4042 | 673.2172 |  | 0
|  | JANELA MAXIM AR, EM ALUMINIO PERFIL 25, 60 X 80 CM (A X L), ACABAMENTO BRANCO OU BRILHANTE, BATENTE DE 4 A 5 CM, COM VIDRO 4 MM, SEM GUARNICAO/ALIZAR | UN | 2.0833 | 274.1605 | 571.1586 |  |  | 0
|  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 1.2467 | 22.667 | 28.2589 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.707 | 29.545 | 50.4333 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.853 | 22.23 | 18.9622 |  |  | 0
0
SF-01062 | Porta metálica de enrolar |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PORTA DE ENROLAR MANUAL COMPLETA, ARTICULADA RAIADA LARGA, EM ACO GALVANIZADO NATURAL, CHAPA NUMERO 24 (SEM INSTALACAO) | M2 | 1 | 280.63 | 280.63 | 340.7569 |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.545 | 29.545 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 22.23 | 24.453 |  |  | 0
|  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.013 | 185.25 | 2.4082 |  |  | 0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 4.58 | 0.627 | 2.8717 |  |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.013 | 8.3875 | 0.10904 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.26 | 2.846 | 0.73997 |  |  | 0
0
|  | Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
SF-01063 | Medidor de Gás |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.2052 | 13.661 | 2.8032 | 768.0722 |  | 0
|  | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 2 | 16.5205 | 33.041 |  |  | 0
|  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 4 | 12.255 | 49.02 |  |  | 0
|  | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | 2 | 4.37 | 8.74 |  |  | 0
|  | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 1/2" | UN | 2 | 26.8755 | 53.751 |  |  | 0
|  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | 1 | 35.2735 | 35.2735 |  |  | 0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B) | UN | 3 | 85.766 | 257.298 |  |  | 0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B) | UN | 2 | 55.0335 | 110.067 |  |  | 0
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1", E = 3,38 MM, PESO 2,50 KG/M (NBR 5580) | M | 0.7273 | 33.82 | 24.5973 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6462 | 22.4485 | 36.9547 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.4324 | 28.8135 | 156.5265 |  |  | 0
|  | MEDIDOR DE GÁS EM ALUMÍNIO. Ref. LAO G6 | UN | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-01064 | Registro Esfera para Gás 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 13.661 | 0.14481 | 5.7939 |  | 0
|  | Válvula de esfera tripartida Classe 300 | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 22.4485 | 2.4738 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 28.8135 | 3.1752 |  |  | 0
0
SF-01065 | Placa de Concreto Pré-Moldado 15 Mpa |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 0.7583 | 34.2665 | 25.9843 | 1627.2745 |  | 0
|  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0334 | 6.8685 | 0.22941 |  |  | 0
|  | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.8316 | 2.527 | 7.1555 |  |  | 0
|  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.0601 | 21.4035 | 1.2864 |  |  | 0
|  | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | M3 | 0.1854 | 409.07 | 75.8416 |  |  | 0
|  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1865 | 22.914 | 4.2735 |  |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9326 | 28.0155 | 26.1273 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.3168 | 29.545 | 186.6299 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.3168 | 22.23 | 140.4225 |  |  | 0
|  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.7632 | 1.178 | 0.89905 |  |  | 0
|  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 2.081 | 0.4655 | 0.96871 |  |  | 0
|  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0894 | 25.7735 | 2.3042 |  |  | 0
|  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0971 | 24.6145 | 2.3901 |  |  | 0
|  | ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31.7318 | 13.6835 | 434.202 |  |  | 0
|  | CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.103 | 651.46 | 718.5604 |  |  | 0
0
SF-01066 | Eletroduto PEAD 3” |  | m | [5 empty] | 120
120
|  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1 | 6.6966 | 7.3663 | 13.403 |  | 120
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1511 | 17.542 | 2.6506 |  |  | 120
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1511 | 22.41 | 3.3862 |  |  | 120
120
SF-01068 | Eletroduto de aço galvanizado de 3” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto de aço com costura galvanização eletrolítica Ø 3" | m | 1.05 |  |  | 53.333 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.9155 | 29.9155 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.4175 | 23.4175 |  |  | 0
0
SF-01069 | Grelha e porta-grelha retangular em ferro fundido |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Grelha em ferro fundido com caixilho de apoio espessura 15 mm, largura 200 mm | m | 1 |  |  | 34.6893 |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.67 | 29.545 | 19.7952 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.67 | 22.23 | 14.8941 |  |  | 0
0
SF-01070 | Granito Vermelho Brasília para soleira e peitoril |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Granito Vermelho Brasília, com 20 mm de espessura e 150 mm de altura, para soleira e peitoril | m | 6.6667 |  |  | 164.2312 |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.6 | 1.9285 | 16.5851 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.6467 | 29.393 | 107.1875 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.82 | 22.23 | 40.4586 |  |  | 0
0
SF-01071 | Luminária LED redonda de embutir |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária redonda de embutir, LED, potência 19 W, temperatura de cor 3000 K, fluxo luminoso 1770 lm. Ref: OSRAM - LEDVANCE DOWNLIGHT XL WT 830 | un | 1 |  |  | 40.7613 |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5 mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.5 | 7.46 | 11.19 |  |  | 0
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.59 | 6.59 |  |  | 0
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 8.52 | 8.52 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 23.4175 | 3.5571 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 29.9155 | 10.9042 |  |  | 0
0
SF-01072 | Piso tátil de borracha |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.24 | 0.627 | 0.15048 | 170.9684 |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 1.215 | 1.9285 | 2.3431 |  |  | 0
|  | PISO TATIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, COLORIDO, 25 X 25 CM, E = 12 MM, PARA ARGAMASSA | M2 | 0.25 | 602.87 | 150.7175 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.437 | 29.545 | 12.9112 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.218 | 22.23 | 4.8461 |  |  | 0
0
SF-01073 | Granito Vermelho Brasília 20 mm para divisória |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 0.53 | 45.334 | 24.027 | 117.754 |  | 0
|  | DIVISORIA EM GRANITO, COM DUAS FACES POLIDAS, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= 2,0 CM | M2 | 1.05 |  |  |  |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 0.97 | 2.204 | 2.1379 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.405 | 29.393 | 41.2972 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.702 | 22.23 | 15.6055 |  |  | 0
|  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.089 | 25.7735 | 2.2938 |  |  | 0
|  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 1.316 | 24.6145 | 32.3927 |  |  | 0
0
SF-01074 | Tampa em ferro fundido 20x20 cm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1 | 95.6745 | 95.6745 | 145.9961 |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0044 | 657.2556 | 2.8919 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0089 | 29.545 | 29.808 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7927 | 22.23 | 17.6217 |  |  | 0
0
SF-01076 | Cerâmica para revestimento de superfícies internas ou externas – Linha GAIL |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Cerâmica GAIL (Referência 1009 Placa Cerâmica Linha Gressit da Marca Gail, tamanho 240 mm x 116 mm, espessura 9 mm) | m2 | 1.0798 |  |  | 36.218 |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 6.85 | 1.159 | 7.9391 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.222 | 3.6765 | 0.81618 |  |  | 0
|  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.697 | 29.393 | 20.4869 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3138 | 22.23 | 6.9758 |  |  | 0
0
SF-01077 | Aterro de vala com areia média e compactação mecanizada |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | AREIA PARA ATERRO - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.3889 | 92.625 | 128.6469 | 244.8601 |  | 0
|  | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0054 | 299.668 | 1.6182 |  |  | 0
|  | CAMINHÃO PIPA 10.000 L TRUCADO, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,8 M, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0006 | 70.68 | 0.042408 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7866 | 22.23 | 17.4861 |  |  | 0
|  | COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.1962 | 32.414 | 6.3596 |  |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.3889 | 8.3875 | 11.6494 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 27.778 | 2.846 | 79.0575 |  |  | 0
0
|  | Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
SF-01078 | Guarda-corpo panorâmico |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 1.4 | 7.7615 | 10.8661 | 1022.8317 |  | 0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.003 | 36.4895 | 0.10947 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3.333 | 2.394 | 7.9792 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 5 | 0.4465 | 2.2325 |  |  | 0
|  | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 3.149 | 16.15 | 50.8563 |  |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 3.409 | 39.406 | 134.3351 |  |  | 0
|  | VIDRO COMUM LAMINADO LISO INCOLOR DUPLO, ESPESSURA TOTAL 8 MM (CADA CAMADA DE 4 MM) - COLOCADO | M2 | 0.998 | 636.7375 | 635.464 |  |  | 0
|  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.855 | 22.667 | 19.3803 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.754 | 22.9995 | 63.3406 |  |  | 0
|  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.353 | 29.3075 | 98.268 |  |  | 0
0
SF-01080 | Perfil “U” em aço 25 x 25 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 27.2555 | 2.7256 | 2.7256 |  | 0
|  | Perfil "U" em aço galvanizado 25mm x 25mm, espessura 1,5mm (#16) | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
0
SF-01082 | Alimentação para mão-de-obra indireta |  | h | [5 empty] | 0
0
|  | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  | 0
0
SF-01083 | Transporte para mão-de-obra indireta |  | h | [5 empty] | 0
0
|  | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA - ENCARGOS COMPLEMENTARES) | H | 1 | 1.425 | 1.425 | 1.425 |  | 0
0
SF-01088 | Cotovelo de cobre de 1 3/8” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 1 | 45.2105 | 45.2105 | 55.7205 |  | 0
|  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.0084 | 333.944 | 2.8051 |  |  | 0
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0644 | 2.3845 | 0.15356 |  |  | 0
|  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.0021 | 61.218 | 0.12856 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1448 | 22.4485 | 3.2505 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1448 | 28.8135 | 4.1722 |  |  | 0
0
SF-01089 | Cotovelo de cobre de 1 5/8” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | 1 | 69.3785 | 69.3785 | 84.6765 |  | 0
|  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.0176 | 333.944 | 5.8774 |  |  | 0
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0778 | 2.3845 | 0.18551 |  |  | 0
|  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.0044 | 61.218 | 0.26936 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1749 | 22.4485 | 3.9262 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1749 | 28.8135 | 5.0395 |  |  | 0
0
SF-01090 | Cotovelo de cobre de 7/8” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 1 | 13.395 | 13.395 | 19.7279 |  | 0
|  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.0048 | 333.944 | 1.6029 |  |  | 0
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0395 | 2.3845 | 0.094188 |  |  | 0
|  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.0012 | 61.218 | 0.073462 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 22.4485 | 1.9979 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.089 | 28.8135 | 2.5644 |  |  | 0
0
SF-01092 | Luva de cobre de 1 3/8” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 1 | 28.082 | 28.082 | 36.1212 |  | 0
|  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.0084 | 333.944 | 2.8051 |  |  | 0
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0644 | 2.3845 | 0.15356 |  |  | 0
|  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.0021 | 61.218 | 0.12856 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0966 | 22.4485 | 2.1685 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0966 | 28.8135 | 2.7834 |  |  | 0
0
SF-01093 | Luva de cobre de 1 5/8” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | 1 | 35.6155 | 35.6155 | 47.9249 |  | 0
|  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.0176 | 333.944 | 5.8774 |  |  | 0
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0778 | 2.3845 | 0.18551 |  |  | 0
|  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.0044 | 61.218 | 0.26936 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1166 | 22.4485 | 2.6175 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1166 | 28.8135 | 3.3597 |  |  | 0
0
SF-01094 | Luva de cobre de 7/8” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 1 | 6.3365 | 6.3365 | 11.1469 |  | 0
|  | SOLDA ESTANHO/COBRE PARA CONEXOES DE COBRE, FIO 2,5 MM, CARRETEL 500 GR (SEM CHUMBO) | UN | 0.0048 | 333.944 | 1.6029 |  |  | 0
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0395 | 2.3845 | 0.094188 |  |  | 0
|  | PASTA PARA SOLDA DE TUBOS E CONEXOES DE COBRE (EMBALAGEM COM 250 G) | UN | 0.0012 | 61.218 | 0.073462 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0593 | 22.4485 | 1.3312 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0593 | 28.8135 | 1.7086 |  |  | 0
0
SF-01095 | Ar-condicionado “splitão” 49 kW |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.9785 | 9.785 | 953.6484 |  | 0
|  | Ar-condicionado "splitão" 49 kW | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5655 | 22.8285 | 127.052 |  |  | 0
|  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.4118 | 331.037 | 136.321 |  |  | 0
|  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 3.0332 | 167.1905 | 507.1222 |  |  | 0
|  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5655 | 31.1505 | 173.3681 |  |  | 0
0
SF-01096 | Ar-condicionado “splitão” 64 kW. |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.9785 | 9.785 | 953.6484 |  | 0
|  | Ar-condicionado "splitão" 64 kW | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5655 | 22.8285 | 127.052 |  |  | 0
|  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.4118 | 331.037 | 136.321 |  |  | 0
|  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 3.0332 | 167.1905 | 507.1222 |  |  | 0
|  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5655 | 31.1505 | 173.3681 |  |  | 0
0
SF-01097 | Tubo de cobre de 1 3/8” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/4" (35 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 1.0225 | 170.012 | 173.8373 | 177.5025 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0715 | 22.4485 | 1.6051 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0715 | 28.8135 | 2.0602 |  |  | 0
0
SF-01098 | Tubo de cobre de 1 5/8” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1 1/2" (42 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 1.0225 | 204.5445 | 209.1468 | 213.5758 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0864 | 22.4485 | 1.9396 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0864 | 28.8135 | 2.4895 |  |  | 0
0
SF-01101 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1 1/2" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", TIPO SEALTUBO | M | 1.1 | 26.847 | 29.5317 | 35.0621 |  | 0
|  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.0023 | 16.15 | 0.037145 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.103 | 23.4175 | 2.412 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.103 | 29.9155 | 3.0813 |  |  | 0
0
SF-01102 | Técnico(a) em Edificações - Planejamento de Manutenção |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | #REF! | 3360.0835 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01104 | Projeto de Impermeabilização |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 133.0665 | 13.3066 | 13.3066 |  | 0
0
SF-01105 | Laminado decorativo de alta pressão (LDAP) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 22.23 | 4.0014 | 70.9069 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 29.1745 | 5.2514 |  |  | 0
|  | COLA A BASE DE RESINA SINTETICA PARA CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO E OUTROS | KG | 0.9 | 68.5045 | 61.654 |  |  | 0
|  | Laminado melamínico texturizado esp. 1,3 mm | m2 | 1.05 |  |  |  |  | 0
0
SF-01106 | Granito Preto Absoluto para revestimento de superfícies internas e externas – Linha Administrativa |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 1.9285 | 16.6237 | 65.2619 |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.188 | 29.393 | 34.9189 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.594 | 22.23 | 13.2046 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.14 | 3.6765 | 0.51471 |  |  | 0
|  | Granito Preto Absoluto, com 20 mm de espessura | m2 | 1.16 |  |  |  |  | 0
0
SF-01107 | Granito Arabesco para revestimento de superfícies internas e externas – Linha Administrativa |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 1.9285 | 16.6237 | 65.2619 |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.188 | 29.393 | 34.9189 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.594 | 22.23 | 13.2046 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.14 | 3.6765 | 0.51471 |  |  | 0
|  | Granito Arabesco, com 20 mm de espessura | m2 | 1.16 |  |  |  |  | 0
0
SF-01108 | Porcelanato Esmaltado para revestimento de superfícies internas e externas – Linha Residencial |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PISO EM PORCELANATO RETIFICADO, LISO, MONOCOLOR, ACETINADO OU POLIDO, FORMATO MENOR OU IGUAL A 2025 CM2 | M2 | 1.0717 | 66.405 | 71.1662 | 89.4646 |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.188 | 3.6765 | 0.69118 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 9.13 | 1.9285 | 17.6072 |  |  | 0
SF-01109 | Granitina para revestimento de pisos |  | m2 | [5 empty] | 1080
1080
|  | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA, AGREGADO COR PRETO, CINZA, PALHA OU BRANCO, E= *8* MM (INCLUSO EXECUCAO) | M2 | 1 | 84.33 | 84.33 | 84.33 |  | 1080
1080
SF-01110 | Piso vinílico flexível em manta constituído por camadas homogêneas |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Piso vinílico em manta esp. 2 mm | m2 | 1.05 |  |  | 28.4406 |  | 0
|  | Argamassa autonivelante para preparação/regularização de contrapiso | kg | 1.7 |  |  |  |  | 0
|  | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.35 | 46.4075 | 16.2426 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.545 | 8.8635 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.23 | 3.3345 |  |  | 0
0
SF-01111 | Tratamento de juntas de dilatação ou movimentação estrutural |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 29.545 | 10.3407 | 65.6072 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.35 | 22.23 | 7.7805 |  |  | 0
|  | SELANTE MONOCOMPONENTE A BASE DE SILICONE DE BAIXO MODULO, PARA JUNTAS DE PAVIMENTACAO | L | 0.2 | 155.8285 | 31.1657 |  |  | 0
|  | Corpo de apoio em polietileno para aplicação de mástiques em juntas | m | 1 |  |  |  |  | 0
|  | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 0.36 | 45.334 | 16.3202 |  |  | 0
0
|  | Obs 1: Considerando consumo do adesivo estrutural 1,8 kg / m² / mm. | [6 empty] | 0
|  | Obs 2: Considerando consumo do selante 100 ml / cm de espessura. | [6 empty] | 0
0
SF-01112 | Recuperação / Reparo superficial de piso para posterior aplicação de revestimento ou pintura |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.545 | 8.8635 | 21.09 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 22.23 | 12.2265 |  |  | 0
|  | Massa rápida para recuperação | kg | 5 |  |  |  |  | 0
|  | Argamassa para recuperação | kg | 0.5 |  |  |  |  | 0
|  | Primer à base de resina acrílica | kg | 0.1 |  |  |  |  | 0
|  | Lixa grana 100 para superfície metálica | UN | 0.5 |  |  |  |  | 0
0
|  | Fonte: PINI 20.105.000010.SER e PINI 20.105.000015.SER | [6 empty] | 0
0
SF-01113 | Lixamento, calafetação e aplicação de sinteco em piso de madeira – Linha Residencial |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Raspagem, calafetagem, aplicação de synteko alto brilho em piso de madeira | m2 | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-01114 | Piso em taco de madeira – Linha Residencial |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | TACO DE MADEIRA PARA PISO, IPE (CERNE) OU EQUIVALENTE DA REGIAO, 7 X 42 CM, E = 2 CM | M2 | 1.05 | 201.0675 | 211.1209 | 257.3778 |  | 0
|  | COLA BRANCA BASE PVA | KG | 0.575 | 41.952 | 24.1224 |  |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5759 | 29.1745 | 16.8016 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2399 | 22.23 | 5.333 |  |  | 0
0
SF-01115 | Piso de borracha antiderrapante tipo moeda ou canelado |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.5637 | 46.4075 | 26.1599 | 109.5061 |  | 0
|  | PISO DE BORRACHA PASTILHADO EM PLACAS 50 X 50 CM, E = *3,5* MM, PARA COLA, PRETO | M2 | 1.06 | 60.9235 | 64.5789 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4836 | 29.545 | 14.288 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2015 | 22.23 | 4.4793 |  |  | 0
0
SF-01116 | Piso sintético flutuante – Linha Residencial |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Piso sintético flutuante, laminado de alta resistência, superfície em overlay, substrato HDF-H, painel de fibras de madeira de alta densidade, e = 7 cm | M2 | 1.05 |  |  | 17.0941 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.40313 | 29.1745 | 11.7611 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2399 | 22.23 | 5.333 |  |  | 0
0
SF-01117 | Revestimento acústico perfilado – Linha Administrativa |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Placa acústica perfilada, semi-rígida, de estrutura micro-celular, com dimensões de 625x625x25 mm, na cor natural (cinza claro) | m2 | 1.05 |  |  | 12.2655 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 29.1745 | 4.3762 |  |  | 0
|  | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.17 | 46.4075 | 7.8893 |  |  | 0
0
SF-01118 | Revestimento acústico plano – Linha Administrativa |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Placa acústica plana, semi-rígida, de estrutura micro-celular, com dimensões de 625x625x25 mm, na cor natural (cinza claro) | m2 | 1.05 |  |  | 12.2655 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 29.1745 | 4.3762 |  |  | 0
|  | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.17 | 46.4075 | 7.8893 |  |  | 0
0
SF-01119 | Forro monolítico de gesso em placas |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ARAME GALVANIZADO 18 BWG, D = 1,24MM (0,009 KG/M) | KG | 0.0217 | 23.0375 | 0.49991 | 51.2353 |  | 0
|  | GESSO EM PO PARA REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO GERAL | KG | 1.8127 | 0.6935 | 1.2571 |  |  | 0
|  | PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO) | M2 | 1.0414 | 9.728 | 10.1307 |  |  | 0
|  | SISAL EM FIBRA / ESTOPA SISAL PARA GESSO | KG | 0.0078 | 19 | 0.1482 |  |  | 0
|  | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0293 | 27.4645 | 0.80471 |  |  | 0
|  | GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9123 | 29.3075 | 26.7372 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5244 | 22.23 | 11.6574 |  |  | 0
0
SF-01120 | Textura acrílica – Linha Administrativa |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MASSA PREMIUM PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, USO INTERNO E EXTERNO | KG | 1.1074 | 7.3055 | 8.0901 | 14.0023 |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1541 | 30.951 | 4.7695 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0514 | 22.23 | 1.1426 |  |  | 0
0
SF-01121 | Pintura com tinta látex acrílica Premium – cores especiais (sistema tintométrico) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.2628 | 30.609 | 8.044 | 14.3015 |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1631 | 30.951 | 5.0481 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0544 | 22.23 | 1.2093 |  |  | 0
0
|  | Obs.: Acréscimo de 15% no coeficiente da tinta para suprir a diferença de preço da tinta branca para as tintas de cores especiais. | [6 empty] | 0
0
SF-01123 | Pintura com tinta látex acrílica para piso |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM INTERIOR/EXTERIOR | L | 0.16 | 10.773 | 1.7237 | 25.9593 |  | 0
|  | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.427 | 30.609 | 13.07 |  |  | 0
|  | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.01 | 9.7565 | 0.097565 |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.275 | 30.951 | 8.5115 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 22.23 | 2.5564 |  |  | 0
0
SF-01124 | Pintura com tinta epóxi de alto desempenho (pisos) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | DILUENTE EPOXI | L | 0.064 | 39.862 | 2.5512 | 68.1753 |  | 0
|  | TINTA EPOXI BASE AGUA PREMIUM, BRANCA | L | 0.322 | 87.058 | 28.0327 |  |  | 0
|  | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.01 | 9.7565 | 0.097565 |  |  | 0
|  | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | L | 0.2016 | 131.081 | 26.4259 |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.275 | 30.951 | 8.5115 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 22.23 | 2.5564 |  |  | 0
0
SF-01125 | Verniz de poliuretano sobre pintura epóxi de alto desempenho |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SOLVENTE PARA VERNIZ POLIURETANO | L | 0.04 |  |  | 25.3183 |  | 0
|  | VERNIZ POLIURETANO ALIFÁTICO BICOMPONENTE | KG | 0.36 |  |  |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 30.951 | 20.4277 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22 | 22.23 | 4.8906 |  |  | 0
0
SF-01126 | Tratamento antiderrapante em verniz de poliuretano sobre pintura epóxi |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Carga inerte para tratamento antiderrapante em piso (ref.: Sikadur 512 ou 515) | KG | 2 |  |  | 1.5339 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.069 | 22.23 | 1.5339 |  |  | 0
0
SF-01127 | Pintura para superfícies galvanizadas |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0619 | 17.4895 | 1.0826 | 37.1934 |  | 0
|  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.207 | 45.5145 | 9.4215 |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5266 | 30.951 | 16.2988 |  |  | 0
|  | LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.3 | 3.8285 | 1.1485 |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2986 | 30.951 | 9.242 |  |  | 0
0
SF-01128 | Selagem ou resselagem de juntas em pavimentação de concreto armado |  | m | [5 empty] | 144
144
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1064 | 16.652 | 1.7718 | 17.3134 |  | 144
|  | Compressor de ar portátil de 71 PCM - 15 kW | CHP | 0.0266 | 19.634 | 0.52226 |  |  | 144
|  | Serra para corte de concreto e asfalto - 10 kW | CHP | 0.0266 | 15.037 | 0.39998 |  |  | 144
|  | Cordão de polietileno expandido | m | 1 | 0.4982 | 0.4982 |  |  | 144
|  | Disco diamantado - D = 350 mm | UN | 0.0067 | 339.65 | 2.2757 |  |  | 144
|  | SELANTE A BASE DE ALCATRAO E POLIURETANO PARA JUNTAS HORIZONTAIS | KG | 0.2175 | 54.462 | 11.8455 |  |  | 144
144
SF-01129 | Pavimentação em elementos intertravados de concreto |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 185.25 | 10.5222 | 82.6916 |  | 0
|  | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0036 | 177.1275 | 0.63766 |  |  | 0
|  | BLOQUETE/PISO DE CONCRETO - MODELO PISOGRAMA/CONCREGRAMA 2 FUROS, DIMENSOES APROX. DE *35 X 15* CM E ESPESSURA DE 7 CM (+/- 1 CM), COR NATURAL | M2 | 1.0045 | 62.377 | 62.6577 |  |  | 0
|  | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0963 | 27.3315 | 2.632 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0963 | 22.23 | 2.1407 |  |  | 0
|  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0041 | 9.6615 | 0.039612 |  |  | 0
|  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0441 | 0.6745 | 0.029745 |  |  | 0
|  | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0038 | 10.5355 | 0.040035 |  |  | 0
|  | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0444 | 1.064 | 0.047242 |  |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.0604 | 8.3875 | 0.5066 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 1.208 | 2.846 | 3.438 |  |  | 0
0
|  | Obs: considerando fornecedor de areia e brita a 20 km do Senado Federal | [6 empty] | 0
0
SF-01130 | Pavimentação com Asfalto Pré-Misturado a Frio (PMF) |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.23 | 8.892 | 488.214 |  | 0
|  | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHI DIURNO. AF_06/2017 | CHI | 0.006 | 87.818 | 0.52691 |  |  | 0
|  | ROLO COMPACTADOR DE PNEUS, ESTATICO, PRESSAO VARIAVEL, POTENCIA 110 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,8/27 T, LARGURA DE ROLAGEM 2,30 M - CHP DIURNO. AF_06/2017 | CHP | 0.0107 | 210.064 | 2.2477 |  |  | 0
|  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHP DIURNO. AF_11/2016 | CHP | 0.0062 | 221.464 | 1.3731 |  |  | 0
|  | ROLO COMPACTADOR VIBRATORIO TANDEM, ACO LISO, POTENCIA 125 HP, PESO SEM/COM LASTRO 10,20/11,65 T, LARGURA DE TRABALHO 1,73 M - CHI DIURNO. AF_11/2016 | CHI | 0.0105 | 81.586 | 0.85665 |  |  | 0
|  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0122 | 42.1515 | 0.51425 |  |  | 0
|  | TRATOR DE PNEUS, POTÊNCIA 85 CV, TRAÇÃO 4X4, PESO COM LASTRO DE 4.675 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0045 | 120.3935 | 0.54177 |  |  | 0
|  | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0122 | 4.446 | 0.054241 |  |  | 0
|  | VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILÍNDRICA, LARGURA ÚTIL DE VARRIMENTO DE 2,44 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0045 | 8.8445 | 0.0398 |  |  | 0
|  | VIBROACABADORA DE ASFALTO SOBRE ESTEIRAS, LARGURA DE PAVIMENTAÇÃO 1,90 M A 5,30 M, POTÊNCIA 105 HP CAPACIDADE 450 T/H - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 0.0167 | 360.791 | 6.0252 |  |  | 0
|  | CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO, POTÊNCIA 230 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA, COM DISTRIBUIDOR DE AGREGADOS ACOPLADO - CHP DIURNO. AF_02/2017 | CHP | 0.0272 | 263.815 | 7.1758 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.23 | 6.669 |  |  | 0
|  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.18 | 187.663 | 33.7793 |  |  | 0
|  | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.26 | 216.4955 | 272.7843 |  |  | 0
|  | Emulsão asfáltica RR 2C | kg | 140 |  |  |  |  | 0
|  | GRUPO GERADOR ESTACIONÁRIO, POTÊNCIA 150 KVA, MOTOR A DIESEL- CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.05 | 163.4665 | 8.1733 |  |  | 0
|  | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.021 | 203.832 | 4.2805 |  |  | 0
|  | PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 197 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 2,5 A 3,5 M3, PESO OPERACIONAL 18338 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.029 | 81.5575 | 2.3652 |  |  | 0
|  | USINA DE ASFALTO À FRIO, CAPACIDADE DE 40 A 60 TON/HORA, ELÉTRICA POTÊNCIA 30 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.05 | 255.113 | 12.7557 |  |  | 0
|  | TANQUE DE ASFALTO ESTACIONÁRIO COM SERPENTINA, CAPACIDADE 30.000 L - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.1 | 251.1515 | 25.1151 |  |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.44 | 8.3875 | 12.078 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 28.8 | 2.846 | 81.9662 |  |  | 0
0
|  | Obs: considerando fornecedor de areia e brita a 20 km do Senado Federal | [6 empty] | 0
0
SF-01131 | Pavimentação asfáltica com CBUQ para aplicação a frio (remendo) |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 12 | 22.23 | 266.76 | 266.76 |  | 0
|  | Compactador manual de placa vibratória - 3 kW - CHP | CHP | 0.46 |  |  |  |  | 0
|  | Compactador manual de placa vibratória - 3 kW - CHI | CHI | 1.54 |  |  |  |  | 0
|  | Asfalto a frio ensacado | kg | 2500 |  |  |  |  | 0
0
SF-01132 | Pintura para sinalização e demarcação viária horizontal, com adição de microesferas de vidro |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | DILUENTE AGUARRAS | L | 0.002 | 17.4895 | 0.034979 | 6.1604 |  | 0
|  | TINTA ACRILICA A BASE DE SOLVENTE, PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA (NBR 11862) | L | 0.043 | 33.1455 | 1.4253 |  |  | 0
|  | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO I-B (PREMIX) - NBR 16184 | KG | 0.011 | 11.077 | 0.12185 |  |  | 0
|  | MICROESFERAS DE VIDRO PARA SINALIZACAO HORIZONTAL VIARIA, TIPO II-A (DROP-ON) - NBR 16184 | KG | 0.025 | 11.077 | 0.27693 |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.034 | 30.951 | 1.0523 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 22.23 | 0.31122 |  |  | 0
|  | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.0003 | 170.145 | 0.051043 |  |  | 0
|  | MÁQUINA DEMARCADORA DE FAIXA DE TRÁFEGO À FRIO, AUTOPROPELIDA, POTÊNCIA 38 HP - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.0334 | 86.431 | 2.8868 |  |  | 0
0
SF-01133 | Telha trapezoidal em aço galvanizado ou galvalume - altura 40 mm |  | m2 | [5 empty] | 1503.82
1503.82
|  | Telha metálica trapezoidal galvanizada GR 40 com espessura de 0,65 mm, com largura de 1020 mm e comprimento de 5 metros. | M2 | 1.166 | 43.41 | 50.6161 | 60.6531 |  | 1503.82
|  | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15 | 1.5443 | 6.4088 |  |  | 1503.82
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 16.652 | 1.6152 |  |  | 1503.82
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 21.662 | 1.9712 |  |  | 1503.82
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 19.335 | 0.017402 |  |  | 1503.82
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0013 | 18.666 | 0.024266 |  |  | 1503.82
1503.82
SF-01134 | Cumeeira em aço galvanizado ou galvalume para telha trapezoidal - altura 40 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15 | 2.0615 | 8.5552 | 12.0243 |  | 0
|  | Cumeeira metálica galvanizada GR 40 com espessura de 0,65 mm. | m | 1.029 |  |  |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.073 | 22.23 | 1.6228 |  |  | 0
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 28.918 | 1.7351 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0018 | 25.8115 | 0.046461 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0026 | 24.9185 | 0.064788 |  |  | 0
0
SF-01135 | Telha trapezoidal em aço galvanizado ou galvalume - altura 25 mm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Telha metálica trapezoidal galvanizada GR 25 com espessura de 0,65 mm, com largura de 1020 mm e comprimento de 5 metros. | M2 | 1.166 |  |  | 13.3987 |  | 0
|  | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15 | 2.0615 | 8.5552 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.097 | 22.23 | 2.1563 |  |  | 0
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.091 | 28.918 | 2.6315 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 25.8115 | 0.02323 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0013 | 24.9185 | 0.032394 |  |  | 0
0
SF-01136 | Cumeeira em aço galvanizado ou galvalume para telha trapezoidal - altura 25 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15 | 2.0615 | 8.5552 | 12.0243 |  | 0
|  | Cumeeira metálica galvanizada GR 25 com espessura de 0,65 mm. | m | 1.029 |  |  |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.073 | 22.23 | 1.6228 |  |  | 0
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 28.918 | 1.7351 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0018 | 25.8115 | 0.046461 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0026 | 24.9185 | 0.064788 |  |  | 0
0
SF-01137 | Telha de fibrocimento modulada - espessura 8 mm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 28.918 | 8.6754 | 22.0134 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 22.23 | 13.338 |  |  | 0
|  | Conjunto de vedação elástica para furo Ø 8 mm | UN | 1.11 |  |  |  |  | 0
|  | Telha estrutural de fibrocimento ondulada esp. 8 mm largura útil 102 cm | m2 | 1.24 |  |  |  |  | 0
|  | Calço plástico para fixação de telha de fibrocimento tipo modulada e onda 50 | UN | 1.11 |  |  |  |  | 0
|  | Fixador de aba telha de fibrocimento simples modulada | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Parafuso rosca soberba galvanizado Ø 8 mm x 165 mm | UN | 1.11 |  |  |  |  | 0
0
SF-01138 | Cumeeira articulada ABA SUPERIOR de fibrocimento para telha modulada - espessura 6 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 28.918 | 1.7351 | 3.0689 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 22.23 | 1.3338 |  |  | 0
|  | Conjunto de vedação elástica para furo Ø 8 mm | UN | 2.06 |  |  |  |  | 0
|  | Cumeeira articulada superior para telha de fibrocimento modulada ou onda 50 | UN | 2.06 |  |  |  |  | 0
|  | Parafuso rosca soberba galvanizado Ø 8 mm x 165 mm | UN | 2.06 |  |  |  |  | 0
0
SF-01139 | Cumeeira articulada ABA INFERIOR de fibrocimento para telha modulada - espessura 6 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 28.918 | 1.7351 | 3.0689 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 22.23 | 1.3338 |  |  | 0
|  | Conjunto de vedação elástica para furo Ø 8 mm | UN | 2.06 |  |  |  |  | 0
|  | Cumeeira articulada inferior para telha de fibrocimento tipo modulada ou onda 50 | UN | 2.06 |  |  |  |  | 0
|  | Parafuso rosca soberba galvanizado Ø 8 mm x 165 mm | UN | 2.06 |  |  |  |  | 0
0
SF-01140 | Telha de fibrocimento ondulada - espessura 6 mm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.27 | 0.2755 | 0.34988 | 43.8335 |  | 0
|  | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.27 | 4.18 | 5.3086 |  |  | 0
|  | TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 1.275 | 24.4815 | 31.2139 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.23 | 3.3345 |  |  | 0
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 28.918 | 3.3256 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.005 | 25.8115 | 0.12906 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0069 | 24.9185 | 0.17194 |  |  | 0
0
SF-01141 | Cumeeira UNIVERSAL para telha de fibrocimento ondulada - espessura 6 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 4.2 | 0.2755 | 1.1571 | 75.4685 |  | 0
|  | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 4.2 | 4.18 | 17.556 |  |  | 0
|  | CUMEEIRA UNIVERSAL PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 210 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | 1.029 | 51.7845 | 53.2863 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.073 | 22.23 | 1.6228 |  |  | 0
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 28.918 | 1.7351 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0018 | 25.8115 | 0.046461 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0026 | 24.9185 | 0.064788 |  |  | 0
0
SF-01142 | Cumeeira TIPO SHED para telha de fibrocimento ondulada - espessura 6 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 4.2 | 0.2755 | 1.1571 | 81.3129 |  | 0
|  | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 4.2 | 4.18 | 17.556 |  |  | 0
|  | CUMEEIRA SHED PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, E = 6 MM, ABA 280 MM, COMPRIMENTO 1100 MM (SEM AMIANTO) | UN | 1.029 | 58.387 | 60.0802 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.055 | 22.23 | 1.2226 |  |  | 0
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.041 | 28.918 | 1.1856 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0018 | 25.8115 | 0.046461 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0026 | 24.9185 | 0.064788 |  |  | 0
0
SF-01143 | Telha de fibrocimento - Canalete 49 Eternit |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 28.918 | 4.3377 | 7.6722 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.23 | 3.3345 |  |  | 0
|  | Conjunto de vedação elástica para furo Ø 8 mm | UN | 4.12 |  |  |  |  | 0
|  | Telha estrutural de fibrocimento esp. 8 mm largura útil 49 cm | m2 | 1.06 |  |  |  |  | 0
|  | Parafuso rosca soberba galvanizado Ø 8 mm x 250 mm | UN | 4.12 |  |  |  |  | 0
0
SF-01147 | Escada tipo marinheiro COM proteção |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 5.18 | 7.0015 | 36.2678 | 320.0023 |  | 0
|  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.15 | 45.5145 | 6.8272 |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.40294 | 30.951 | 12.4713 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 29.545 | 11.818 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 22.23 | 17.784 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0025 | 761.4246 | 1.9036 |  |  | 0
|  | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 3 | 7.0015 | 21.0045 |  |  | 0
|  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 15 | 7.619 | 114.285 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 29.545 | 11.818 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 22.23 | 17.784 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 30.2195 | 60.439 |  |  | 0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.2 | 38 | 7.6 |  |  | 0
0
SF-01148 | Escada tipo marinheiro SEM proteção |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 5.18 | 7.0015 | 36.2678 | 74.2062 |  | 0
|  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.05 | 45.5145 | 2.2757 |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13431 | 30.951 | 4.1571 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 29.545 | 11.818 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 22.23 | 17.784 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0025 | 761.4246 | 1.9036 |  |  | 0
0
SF-01149 | Limpeza e Preparação do Substrato para Impermeabilização |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 22.23 | 2.4453 | 2.4453 |  | 0
|  | Lava-jato água fria pressão 1700 psi | loc/un/h | 0.22 |  |  |  |  | 0
|  | Solução limpadora diluída em água | L | 0.4 |  |  |  |  | 0
0
SF-01150 | Substituição de Coletores de Águas Pluviais |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ANEL BORRACHA, DN 100 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.344 | 3.344 | 221.6118 |  | 0
|  | ANEL BORRACHA, DN 150 MM, PARA TUBO SERIE REFORCADA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 11.571 | 11.571 |  |  | 0
|  | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 48.07 | 48.07 |  |  | 0
|  | PASTA LUBRIFICANTE PARA TUBOS E CONEXOES COM JUNTA ELASTICA, EMBALAGEM DE *400* GR (USO EM PVC, ACO, POLIETILENO E OUTROS) | UN | 0.07 | 25.669 | 1.7968 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 22.4485 | 2.4693 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.11 | 28.8135 | 3.1695 |  |  | 0
|  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0062 | 62.206 | 0.38568 |  |  | 0
|  | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 0.51765 | 51.585 | 26.703 |  |  | 0
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.073 | 2.3845 | 0.17407 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1309 | 22.4485 | 2.9385 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1309 | 28.8135 | 3.7717 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.545 | 29.545 |  |  | 0
|  | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 0.5655 | 45.334 | 25.6364 |  |  | 0
|  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.2 | 34.3045 | 6.8609 |  |  | 0
|  | RALO FOFO SEMIESFERICO, 150 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 1 | 55.176 | 55.176 |  |  | 0
0
|  | Obs 1: Considerando consumo do adesivo estrutural 1,8 kg / m² / mm. | [6 empty] | 0
0
SF-01151 | Tratamento de Tubulação Passante para Impermeabilização |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.545 | 14.7725 | 47.2698 |  | 0
|  | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 0.5655 | 45.334 | 25.6364 |  |  | 0
|  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.2 | 34.3045 | 6.8609 |  |  | 0
0
|  | Obs 1: Considerando consumo do adesivo estrutural 1,8 kg / m² / mm. | [6 empty] | 0
0
SF-01152 | Regularização de substrato para Impermeabilização - 3 cm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.627 | 0.3135 | 45.6351 |  | 0
|  | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.21 | 14.2215 | 2.9865 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0431 | 750.8656 | 32.3623 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.245 | 29.545 | 7.2385 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.123 | 22.23 | 2.7343 |  |  | 0
0
SF-01153 | Regularização de substrato para Impermeabilização - 6 cm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.299 | 29.545 | 8.834 | 61.7784 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.149 | 22.23 | 3.3123 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0661 | 750.8656 | 49.6322 |  |  | 0
0
SF-01154 | Camada Separadora para Impermeabilização |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 22.23 | 0.2223 | 7.3283 |  | 0
|  | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | 1.1 | 6.46 | 7.106 |  |  | 0
0
SF-01155 | Camada de Proteção Térmica para Impermeabilização |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 22.23 | 1.1115 | 10.7872 |  | 0
|  | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, PLACA, ISOLAMENTO TERMOACUSTICO, E = 20 MM, 1000 X 500 MM | M2 | 1.05 | 9.215 | 9.6757 |  |  | 0
0
SF-01156 | Camada de Amortecimento para Impermeabilização |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.107 | 29.545 | 3.1613 | 35.2292 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.214 | 22.23 | 4.7572 |  |  | 0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.627 | 0.3135 |  |  | 0
|  | ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.21 | 14.2215 | 2.9865 |  |  | 0
|  | Emulsão asfáltica elastomérica para uso em impermeabilização | KG | 0.5 |  |  |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.031 | 774.5385 | 24.0107 |  |  | 0
0
SF-01157 | Camada de Proteção Mecânica em Placas de Impermeabilização |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CAMADA SEPARADORA DE FILME DE POLIETILENO 20 A 25 MICRA | M2 | 1.04 | 1.767 | 1.8377 | 95.5301 |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.044 | 925.5485 | 40.7241 |  |  | 0
|  | TELA DE ARAME GALVANIZADA, HEXAGONAL, FIO 0,56 MM (24 BWG), MALHA 1/2", H = 1 M | M2 | 1.05 | 12.369 | 12.9875 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9282 | 29.545 | 27.4237 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2093 | 22.23 | 4.6527 |  |  | 0
|  | MANTA LIQUIDA DE BASE ASFALTICA MODIFICADA COM A ADICAO DE ELASTOMEROS DILUIDOS EM SOLVENTE ORGANICO, APLICACAO A FRIO (MEMBRANA DE EMULSAO ASFALTICA PARA IMPERMEABILIZACAO FLEXIVEL) | KG | 0.45 | 17.5655 | 7.9045 |  |  | 0
0
SF-01158 | Pintura Inibidora de Raízes em Estrutura Impermeabilizada |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Pintura inibidora de raízes | L | 0.3257 |  |  | 14.0177 |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4529 | 30.951 | 14.0177 |  |  | 0
0
SF-01159 | Camada Drenante para Impermeabilização |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 22.23 | 0.4446 | 7.5506 |  | 0
|  | Geocomposto Drenante industrializado formado por estrutura drenante de pelo menos 10 mm | m2 | 1.05 |  |  |  |  | 0
|  | GEOTEXTIL NAO TECIDO AGULHADO DE FILAMENTOS CONTINUOS 100% POLIESTER, RESITENCIA A TRACAO = 10 KN/M | M2 | 1.1 | 6.46 | 7.106 |  |  | 0
0
SF-01160 | Calha em Chapa de Aço Galvanizado nº 24 |  | m2 | [5 empty] | 149.6
149.6
|  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.161 | 25.695 | 4.1369 | 113.0476 |  | 149.6
|  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.025 | 14.233 | 0.35583 |  |  | 149.6
|  | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0049 | 48.129 | 0.23583 |  |  | 149.6
|  | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.18 | 138.53 | 24.9354 |  |  | 149.6
|  | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | 1.05 | 57.686 | 60.5703 |  |  | 149.6
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 16.652 | 10.5407 |  |  | 149.6
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.539 | 21.662 | 11.6758 |  |  | 149.6
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 19.335 | 0.25522 |  |  | 149.6
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 18.666 | 0.34159 |  |  | 149.6
149.6
SF-01161 | Rufo em Chapa de Aço Galvanizado nº 24 |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.792 | 34.3045 | 27.1692 | 170.2248 |  | 0
|  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.024 | 19 | 0.456 |  |  | 0
|  | REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0048 | 64.2485 | 0.30839 |  |  | 0
|  | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.18 | 184.927 | 33.2869 |  |  | 0
|  | RUFO INTERNO/EXTERNO DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 25 CM | M | 4.2 | 21.8405 | 91.7301 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.414 | 22.23 | 9.2032 |  |  | 0
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.224 | 28.918 | 6.4776 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0264 | 25.8115 | 0.68142 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0366 | 24.9185 | 0.91202 |  |  | 0
0
SF-01163 | Chapim Pré-Moldado de Concreto Aparente |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 16.15 | 0.323 | 135.2211 |  | 0
|  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.04 | 187.663 | 7.5065 |  |  | 0
|  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 29.3075 | 23.446 |  |  | 0
|  | ACO CA-50, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, DOBRADO E CORTADO | KG | 1.35 | 8.0465 | 10.8628 |  |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 29.1745 | 20.4221 |  |  | 0
|  | Chapa de madeira compensada resinada 1,10 x 2,20 m # 10 mm | m2 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.02 | 4.9115 | 0.09823 |  |  | 0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 17.36 | 0.627 | 10.8847 |  |  | 0
|  | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.09 | 216.4955 | 19.4846 |  |  | 0
|  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.02 | 19.323 | 0.38646 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 29.545 | 8.8635 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 22.23 | 24.453 |  |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.13 | 8.3875 | 1.0904 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2.6 | 2.846 | 7.3997 |  |  | 0
0
|  | Obs: considerando fornecedor de areia e brita a 20 km do Senado Federal | [6 empty] | 0
0
SF-01164 | Armação em tela de aço soldado nervurada |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 1.0538 | 11.704 | 12.3337 | 14.9072 |  | 0
|  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2.0454 | 0.209 | 0.42749 |  |  | 0
|  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.0155 | 16.15 | 0.25032 |  |  | 0
|  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0089 | 22.9995 | 0.2047 |  |  | 0
|  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0577 | 29.3075 | 1.691 |  |  | 0
0
SF-01165 | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PARAFUSO, COMUM, ASTM A307, SEXTAVADO, DIAMETRO 1/2" (12,7 MM), COMPRIMENTO 1" (25,4 MM) | CENTO | 0.007 | 186.39 | 1.3047 | 44.85 |  | 0
|  | PERFIL "U" ENRIJECIDO, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 3,75 MM, H = 200 MM, L = 75 MM (9,94 KG/M) | KG | 4.333 | 8.227 | 35.6476 |  |  | 0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.213 | 24.092 | 5.1316 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.106 | 22.23 | 2.3564 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0068 | 25.8115 | 0.17552 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0094 | 24.9185 | 0.23423 |  |  | 0
0
SF-01166 | Revestimento impermeabilizante bloqueador de umidade |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 24.605 | 2.4605 | 8.6507 |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 30.951 | 6.1902 |  |  | 0
|  | Revestimento impermabilizante bloqueador de umidade | L | 0.096 |  |  |  |  | 0
0
|  | Obs: considerando rendimento informado na especificação técnica do produto indicado como referência comercial (Lata de 3,6L rende até 3 demãos, com 25 m²/demão). | [6 empty] | 0
0
SF-01167 | Pintura com tinta refletiva aluminizada para impermeabilização |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 24.605 | 2.4605 | 8.6507 |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 30.951 | 6.1902 |  |  | 0
|  | Tinta aluminizada de base asfáltica | L | 0.5 |  |  |  |  | 0
0
SF-01168 | Camada de enchimento com Concreto leve com poliestireno expandido |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.5 | 22.23 | 144.495 | 1043.8822 |  | 0
|  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.358 | 185.25 | 66.3195 |  |  | 0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 400 | 0.627 | 250.8 |  |  | 0
|  | POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), PEROLAS, PARA CONCRETO LEVE | KG | 10.5 | 53.1715 | 558.3007 |  |  | 0
|  | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.343 | 1.71 | 0.58653 |  |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.358 | 8.3875 | 3.0027 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 7.16 | 2.846 | 20.3777 |  |  | 0
0
|  | Obs: considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal | [6 empty] | 0
0
SF-01169 | Colagem da camada de proteção térmica de impermeabilização |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.35 | 18.734 | 6.5569 | 8.769 |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0969 | 22.8285 | 2.2121 |  |  | 0
0
|  | Obs: Adotou-se o consumo de 350 mL/m², conforme recomendação do fabricante do produto para aplicação homogênea. | [6 empty] | 0
|  | http://vedacit.com.br/produtos/primer-eco-vedacit | [6 empty] | 0
0
SF-01170 | Impermeabilização flexível com Membrana de Poliuretano |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE POLIURETANO | KG | 2 | 59.4985 | 118.997 | 175.6095 |  | 0
|  | PRIMER EPOXI / EPOXIDICO | L | 0.3 | 131.081 | 39.3243 |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1124 | 22.8285 | 2.5659 |  |  | 0
|  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4983 | 29.545 | 14.7223 |  |  | 0
0
SF-01171 | Impermeabilização flexível com Manta Asfáltica |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.5872 | 18.734 | 11.0006 | 108.807 |  | 0
|  | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 1.1319 | 56.202 | 63.615 |  |  | 0
|  | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0.26 | 7.0965 | 1.8451 |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2102 | 22.8285 | 4.7986 |  |  | 0
|  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9324 | 29.545 | 27.5478 |  |  | 0
0
SF-01172 | Impermeabilização flexível com manta asfáltica aluminizada |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.5872 | 18.734 | 11.0006 | 45.192 |  | 0
|  | Manta asfáltica aluminizada | M2 | 1.1319 |  |  |  |  | 0
|  | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0.26 | 7.0965 | 1.8451 |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2102 | 22.8285 | 4.7986 |  |  | 0
|  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9324 | 29.545 | 27.5478 |  |  | 0
0
SF-01173 | Impermeabilização flexível com manta elastomérica de etileno-propileno-dieno-monômero (EPDM) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.545 | 14.7725 | 48.4167 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.8285 | 11.4142 |  |  | 0
|  | Emulsão hidro-asfáltica | KG | 0.8 |  |  |  |  | 0
|  | Tinta betuminosa | L | 0.6 |  |  |  |  | 0
|  | Manta butílica # 0,8 mm | m2 | 1.1 |  |  |  |  | 0
|  | Fita de caldeação para manta butilíca largura 50 mm # 3 mm | m | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Adesivo auto vulcanizante para manta butilíca | L | 0.2 |  |  |  |  | 0
0
SF-01174 | Impermeabilização flexível com membrana acrílica monocomponente flexível |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA MONOCOMPONENTE | KG | 1.2 | 23.047 | 27.6564 | 47.4417 |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1286 | 22.8285 | 2.9357 |  |  | 0
|  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5703 | 29.545 | 16.8495 |  |  | 0
0
SF-01175 | Asfalto elastomérico para colagem de manta asfáltica |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Asfalto elastomérico | KG | 3 |  |  | 5.909 |  | 0
|  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.545 | 5.909 |  |  | 0
0
|  | *Adotou-se o consumo de 2 kg/m², valor intermediário da recomendação do fabricante do produto. | [6 empty] | 0
|  | http://www.denverimper.com.br/files/produtos/0000001-0000500/122/e5fe48d2b8810574e94921c5fb6cea0c.pdf | [6 empty] | 0
0
SF-01176 | Impermeabilização flexível com manta dupla (com maçarico) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.5872 | 18.734 | 11.0006 | 181.6176 |  | 0
|  | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 1.1319 | 45.7615 | 51.7974 |  |  | 0
|  | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 1.1319 | 56.202 | 63.615 |  |  | 0
|  | GAS DE COZINHA - GLP | KG | 0.52 | 7.0965 | 3.6902 |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3348 | 22.8285 | 7.643 |  |  | 0
|  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4849 | 29.545 | 43.8714 |  |  | 0
0
SF-01177 | Impermeabilização flexível com manta dupla (com asfalto elastomérico) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 0.5872 | 18.734 | 11.0006 | 185.5704 |  | 0
|  | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 3 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 1.1319 | 45.7615 | 51.7974 |  |  | 0
|  | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER 4 MM, TIPO III, CLASSE B, ACABAMENTO PP (NBR 9952) | M2 | 1.1319 | 56.202 | 63.615 |  |  | 0
|  | Asfalto elastomérico | KG | 2 |  |  |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6696 | 22.8285 | 15.286 |  |  | 0
|  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4849 | 29.545 | 43.8714 |  |  | 0
0
|  | *Adotou-se o consumo de 2 kg/m², valor intermediário da recomendação do fabricante do produto. | [6 empty] | 0
|  | http://www.denverimper.com.br/files/produtos/0000001-0000500/122/e5fe48d2b8810574e94921c5fb6cea0c.pdf | [6 empty] | 0
0
SF-01178 | Fibra de Polipropileno |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | FIBRA DE POLIPROPILENO P/ CONCRETO DOSADO EM CENTRAL FILAMENTOS - TECNOLOGIA "CRACKSTOP" | kg | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-01179 | Aditivo Incorporador de Ar |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | ADITIVO LIQUIDO INCORPORADOR DE AR PARA CONCRETO E ARGAMASSA, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 1.01 | 7.087 | 7.1579 | 7.1579 |  | 0
0
|  | Obs: considerando 1,01 L/kg, conforme especificado na ficha técnica do produto indicado como referência comercial. | [6 empty] | 0
0
SF-01180 | Brita Nº 2 |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1 | 188.5085 | 188.5085 | 253.817 |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1 | 8.3875 | 8.3875 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 20 | 2.846 | 56.921 |  |  | 0
0
|  | Obs: considerando fornecedor de brita a 20 km do Senado Federal | [6 empty] | 0
0
SF-01184 | Calha em chapa de zinco # 24 - Modelo 1 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | M | 1.3 | 39.3585 | 51.166 | 51.166 |  | 0
0
SF-01185 | Calha em chapa de zinco # 24 - Modelo 2 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | 1.1 | 77.007 | 84.7077 | 84.7077 |  | 0
0
SF-01201 | Talhadeira |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TALHADEIRA COM PUNHO DE PROTECAO *20 X 250* MM | UN | 1 | 31.198 | 31.198 | 31.198 |  | 0
0
SF-01205 | Enxada com cabo (2,5 libras) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENXADA ESTREITA *25 X 23* CM COM CABO | UN | 1 | 58.957 | 58.957 | 58.957 |  | 0
0
SF-01206 | Escada extensível de alumínio dupla 2x8 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO PINTOR, 8 DEGRAUS | UN | 1 | 443.0705 | 443.0705 | 443.0705 |  | 0
0
SF-01214 | Mangueira de nível de 20 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MANGUEIRA CRISTAL PARA NIVEL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 5/16" X1 MM | M | 20 | 2.3275 | 46.55 | 46.55 |  | 0
0
SF-01219 | Talha Manual para Elevação de Cargas (2 ton) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 T COM ELEVACAO DE 3 M | UN | 1 | 1046.672 | 1046.672 | 1046.672 |  | 0
0
SF-01225 | Manta autocolante aluminizada |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MANTA ASFALTICA ELASTOMERICA EM POLIESTER ALUMINIZADA 3 MM, TIPO III, CLASSE B (NBR 9952) | M2 | 1 | 44.232 | 44.232 | 44.232 |  | 0
0
SF-01226 | Primer para aplicação de manta autocolante aluminizada |  | L | [5 empty] | 0
0
|  | PRIMER PARA MANTA ASFALTICA A BASE DE ASFALTO MODIFICADO DILUIDO EM SOLVENTE, APLICACAO A FRIO | L | 1 | 18.734 | 18.734 | 18.734 |  | 0
0
SF-01232 | Carpete aveludado azul royal |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.545 | 2.9545 | 16.473 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.23 | 2.223 |  |  | 0
|  | Adesivo de contato a base d'água | KG | 0.1 |  |  |  |  | 0
|  | Carpete aveludado azul royal, para uso comercial, adequado para tráfego pesado, conforme especificações técnicas. | m2 | 1.1 |  |  |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.545 | 5.909 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.23 | 4.446 |  |  | 0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.5 | 0.627 | 0.9405 |  |  | 0
|  | Adjuvante para argamassa base PVA | KG | 0.15 |  |  |  |  | 0
0
SF-01233 | Demolição de revestimento de piso têxtil (carpete) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 29.545 | 0.29545 | 2.5185 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.23 | 2.223 |  |  | 0
0
SF-01234 | Cortina de proteção para solda com suporte |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Cortina de proteção para solda com suporte, 1,22 m x 1,78 m | UN | 1 |  |  | 2.223 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.23 | 2.223 |  |  | 0
0
SF-01235 | Bancada em granito cinza andorinha polido - 2,40 m x 0,60 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.83648 | 33.972 | 28.4169 | 955.7131 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 9 | 1.102 | 9.918 |  |  | 0
|  | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.608 | 492.043 | 791.2051 |  |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.03376 | 77.539 | 2.6177 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 3 | 19.2565 | 57.7695 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4944 | 29.393 | 43.9249 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9834 | 22.23 | 21.861 |  |  | 0
0
SF-01236 | Bancada em granito cinza andorinha polido - 2,50 m x 0,60 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.87133 | 33.972 | 29.6009 | 989.9731 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 9 | 1.102 | 9.918 |  |  | 0
|  | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.675 | 492.043 | 824.172 |  |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.035167 | 77.539 | 2.7268 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 3 | 19.2565 | 57.7695 |  |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4944 | 29.393 | 43.9249 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9834 | 22.23 | 21.861 |  |  | 0
0
SF-01240 | Batedor/limitador inferior para box de correr |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 4.0883 |  | 0
|  | Batedor/limitador inferior para box de correr, em material polimérico sintético | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-01241 | Batedor/amortecedor lateral para box de correr |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 4.0883 |  | 0
|  | Batedor/amortecedor lateral de borracha para box de correr. | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-01242 | Batedor/limitador superior para box de correr |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 4.0883 |  | 0
|  | Batedor/limitador superior para roldana de box de correr, em material polimérico sintético | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-01243 | Perfil cadeirinha em alumínio com encaixe para escova de vedação para vidro temperado 8 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.2555 | 5.4511 | 10.4163 |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.126 | 39.406 | 4.9652 |  |  | 0
0
|  | Ref.: AL Indústria Ref.: AL-63 | [6 empty] | 0
|  | Fonte: http://www.alpuxadores.com.br/baixar/catalogo.pdf | [6 empty] | 0
0
SF-01244 | Perfil em alumínio para acabamento de trilho superior - Vidro temperado 8 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.2555 | 5.4511 | 14.3174 |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.225 | 39.406 | 8.8663 |  |  | 0
0
|  | Ref.: AL Indústria Ref.: AL-BX-02 | [6 empty] | 0
|  | Fonte: http://www.alpuxadores.com.br/baixar/catalogo.pdf | [6 empty] | 0
0
SF-01245 | Capa do Perfil Guia Inferior “Click” - Vidro temperado 8 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 6.2557 |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.055 | 39.406 | 2.1673 |  |  | 0
0
|  | Ref.: AL Indústria Ref.: AL-BX-07 | [6 empty] | 0
|  | Fonte: http://www.alpuxadores.com.br/baixar/catalogo.pdf | [6 empty] | 0
0
SF-01246 | Perfil guia inferior de alumínio para porta de giro em vidro temperado 8 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 16.3731 |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.208 | 39.406 | 8.1964 |  |  | 0
0
|  | Ref.: AL Indústria Ref.: AL-BX-08 | [6 empty] | 0
|  | Fonte: http://www.alpuxadores.com.br/baixar/catalogo.pdf | [6 empty] | 0
0
SF-01247 | Perfil guia inferior de alumínio para porta de correr em vidro temperado 8 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 18.3828 |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.259 | 39.406 | 10.2062 |  |  | 0
0
|  | Ref.: AL Indústria Ref.: AL-BX-03 | [6 empty] | 0
|  | Fonte: http://www.alpuxadores.com.br/baixar/catalogo.pdf | [6 empty] | 0
0
SF-01248 | Trilho superior em alumínio 53,8 mm x 49,6 mm, para vidro temperado |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 29.2983 |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.536 | 39.406 | 21.1216 |  |  | 0
0
|  | Ref.: AL Indústria Ref.: AL-BX-01 | [6 empty] | 0
|  | Fonte: http://www.alpuxadores.com.br/baixar/catalogo.pdf | [6 empty] | 0
0
SF-01249 | Perfil em alumínio, tipo U - 10,5 x 20 mm - para box de vidro temperado 8 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.2555 | 5.4511 | 9.5887 |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.105 | 39.406 | 4.1376 |  |  | 0
0
|  | Ref.: AL Indústria Ref.: AL-BX-05 | [6 empty] | 0
|  | Fonte: http://www.alpuxadores.com.br/baixar/catalogo.pdf | [6 empty] | 0
0
SF-01250 | Perfil em alumínio , tipo U – 14 x 20 mm - para box de vidro temperado 8 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 27.2555 | 5.4511 | 10.1404 |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.119 | 39.406 | 4.6893 |  |  | 0
0
|  | Ref.: AL Indústria Ref.: AL-BX-06 | [6 empty] | 0
|  | Fonte: http://www.alpuxadores.com.br/baixar/catalogo.pdf | [6 empty] | 0
0
SF-01251 | Bacia convencional – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Bacia Sanitária convencional branca ref: Deca Vogue Plus P.5.17 ou equivalente | UN | 1 |  |  | 88.0431 |  | 0
|  | Tubo de ligação para bacia sanitária em PVC, com acabamento cromado, ajustável ou não. Ref.: DECA 1968C ou equivalente | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 22.6005 | 45.201 |  |  | 0
|  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 13.927 | 13.927 |  |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 77.539 | 6.8312 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4968 | 28.8135 | 14.3145 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3495 | 22.23 | 7.7694 |  |  | 0
0
SF-01252 | Bidê 3 furos - Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Bidê 3 furos branco ref: Deca Vogue Plus B.5.17 ou equivalente | UN | 1 |  |  | 88.0431 |  | 0
|  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 13.927 | 13.927 |  |  | 0
|  | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 22.6005 | 45.201 |  |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 77.539 | 6.8312 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4968 | 28.8135 | 14.3145 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3495 | 22.23 | 7.7694 |  |  | 0
0
SF-01255 | Chuveiro de metal com tubo de parede – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Chuveiro de metal cromado com tubo de parede, crivo regulável e restritor de vazão. Ref.: Deca Aspen 1967.C.CT ou equivalente | UN | 1 |  |  | 16.0766 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.705 | 0.077805 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4467 | 28.8135 | 12.871 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1407 | 22.23 | 3.1278 |  |  | 0
0
SF-01256 | Misturador para bidê – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.042 | 3.705 | 0.15561 | 16.7505 |  | 0
|  | Misturador para bidê, ref: Deca Aspen 1895.C35 ou equivalente | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4633 | 28.8135 | 13.3493 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.146 | 22.23 | 3.2456 |  |  | 0
0
SF-01257 | Misturador de mesa para cozinha bica móvel – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.042 | 3.705 | 0.15561 | 8.272 |  | 0
|  | Misturador de mesa para cozinha, bica móvel, cromado. Ref.: Deca Aspen 1256.C35 ou equivalente | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2266 | 28.8135 | 6.5291 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0714 | 22.23 | 1.5872 |  |  | 0
0
SF-01258 | Misturador de mesa para lavatório bica alta – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.042 | 3.705 | 0.15561 | 16.7505 |  | 0
|  | Misturador para lavatório de mesa bica alta, cromado. Ref.: Deca Aspen 1877.C35 ou equivalente | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4633 | 28.8135 | 13.3493 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.146 | 22.23 | 3.2456 |  |  | 0
0
SF-01259 | Misturador de parede para cozinha bica móvel – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.042 | 3.705 | 0.15561 | 8.272 |  | 0
|  | Misturador de parede para cozinha, cromada. Ref.: Deca Aspen 1258.C35 ou equivalente | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2266 | 28.8135 | 6.5291 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0714 | 22.23 | 1.5872 |  |  | 0
0
SF-01260 | Dobradiça automática vidro/vidro para box de vidro temperado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 8.1767 |  | 0
|  | Dobradiça metálica automática para vidro/vidro, utilizada em Box de vidro temperado, com porta de abrir. Ref.: Santa Marina, 1129. | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-01261 | Luminária tipo arandela – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária tipo arandela, de sobrepor, dimensões (em mm) 250 x 250 x 73, base E27. Ref.: Taschibra-Arandela Embaú; Bronzearte - Bambu | un | 1 |  |  | 18.7739 |  | 0
|  | Lâmpada fluorescente compacta, 23W, ref: OSRAM Duluxstar DST STICK 23 W/865 220V E27 | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1972 | 23.4175 | 4.6179 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4732 | 29.9155 | 14.156 |  |  | 0
0
SF-01262 | Tê misturador de transição 1/2” ou 3/4” – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADESIVO PARA TUBOS CPVC, *75* G | UN | 0.12 | 31.8915 | 3.827 | 41.9071 |  | 0
|  | TE MISTURADOR DE TRANSICAO, CPVC, COM ROSCA, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 28.8325 | 28.8325 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1804 | 22.4485 | 4.0497 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1804 | 28.8135 | 5.198 |  |  | 0
0
SF-01263 | Base para válvula de descarga 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0192 | 13.661 | 0.26229 | 38.191 |  | 0
|  | Base de válvula de descarga 1 1/2” | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7399 | 22.4485 | 16.6096 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7399 | 28.8135 | 21.3191 |  |  | 0
0
SF-01264 | Base para válvula de descarga 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0192 | 13.661 | 0.26229 | 38.191 |  | 0
|  | Base de válvula de descarga 1 1/4” | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7399 | 22.4485 | 16.6096 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7399 | 28.8135 | 21.3191 |  |  | 0
0
SF-01265 | Anel de Vedação para bacia sanitária |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 13.927 | 13.927 | 16.8084 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 28.8135 | 2.8813 |  |  | 0
0
SF-01266 | Folha de porta em madeira e MDF 2,10 x 0,60 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 600 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | 1 | 247.8835 | 247.8835 | 288.0157 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0256 | 28.0155 | 28.7327 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5128 | 22.23 | 11.3995 |  |  | 0
0
SF-01267 | Folha de porta em madeira e MDF 2,10 x 0,70 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 700 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | 1 | 269.4485 | 269.4485 | 313.7129 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1312 | 28.0155 | 31.6911 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5656 | 22.23 | 12.5733 |  |  | 0
0
SF-01268 | Folha de porta em madeira e MDF 2,10 x 0,80 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | 1 | 304.3135 | 304.3135 | 352.7101 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2368 | 28.0155 | 34.6496 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6184 | 22.23 | 13.747 |  |  | 0
0
SF-01269 | Folha de porta em madeira e MDF 2,10 x 0,90 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 900 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 1 | 340.081 | 340.081 | 392.6098 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3424 | 28.0155 | 37.608 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6712 | 22.23 | 14.9208 |  |  | 0
0
SF-01270 | Remoção de boiler |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 22.4485 | 26.9382 | 93.5142 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 28.8135 | 34.5762 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 23.4175 | 14.0505 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 29.9155 | 17.9493 |  |  | 0
0
SF-01271 | Remoção de tacos de madeira |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.12 | 28.0155 | 3.3619 | 30.8587 |  | 0
|  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2 | 22.914 | 27.4968 |  |  | 0
0
SF-01272 | Cerâmica 30 x 60 cm - Glacier White - Portobello – Linha Residencial |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Cerâmica 30x60xm Glacier White (26109E) – Linha White Home – Portobello, ou similar | m2 | 1.0798 |  |  | 36.218 |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 6.85 | 1.159 | 7.9391 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.222 | 3.6765 | 0.81618 |  |  | 0
|  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.697 | 29.393 | 20.4869 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3138 | 22.23 | 6.9758 |  |  | 0
0
SF-01273 | Instalação de tacos de madeira reaproveitados |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | COLA BRANCA BASE PVA | KG | 0.575 | 41.952 | 24.1224 | 46.257 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5759 | 29.1745 | 16.8016 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2399 | 22.23 | 5.333 |  |  | 0
0
SF-01278 | Instalação de cortinas reaproveitadas |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.8285 | 11.4142 | 11.4142 |  | 0
0
SF-01279 | Tubo CPVC soldável 22 mm – Linha Residencial |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 1.0493 | 15.523 | 16.2883 | 34.1633 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3487 | 22.4485 | 7.8278 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3487 | 28.8135 | 10.0473 |  |  | 0
0
SF-01280 | Tubo CPVC soldável 28 mm – Linha Residencial |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 1.0493 | 26.7425 | 28.0609 | 49.145 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4113 | 22.4485 | 9.2331 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4113 | 28.8135 | 11.851 |  |  | 0
0
SF-01281 | Instalação de bidê reaproveitado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 22.6005 | 45.201 | 88.0431 |  | 0
|  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 13.927 | 13.927 |  |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 77.539 | 6.8312 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4968 | 28.8135 | 14.3145 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3495 | 22.23 | 7.7694 |  |  | 0
0
SF-01282 | Aquecedor elétrico para pia – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 28.8135 | 14.4067 | 25.7594 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.4485 | 11.2242 |  |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0094 | 13.661 | 0.12841 |  |  | 0
|  | Aquecedor elétrico individual automático, 5000W, 220V | UN | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-01283 | Chuveiro elétrico – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Chuveiro elétrico 7800W, 220V. Ref: Lorenzetti Acqua Storm Ultra | UN | 1 |  |  | 16.0766 |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.705 | 0.077805 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4467 | 28.8135 | 12.871 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1407 | 22.23 | 3.1278 |  |  | 0
0
SF-01284 | Instalação de boiler reaproveitado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 22.4485 | 89.794 | 312.0419 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 28.8135 | 115.254 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23.4175 | 46.835 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.9155 | 59.831 |  |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.024 | 13.661 | 0.32786 |  |  | 0
0
SF-01285 | Prateleira – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Prateleira com base em resina, com acabamento cromado. Ref: Deca Flex 2031.C.FLX ou equivalente | un | 1 |  |  | 22.647 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6323 | 28.8135 | 18.2188 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1992 | 22.23 | 4.4282 |  |  | 0
0
SF-01286 | Saboneteira – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Saboneteira com base em resina de alta resistência com espessura com acabamento cromado. Ref: Deca Flex 2010.C.FLX ou equivalente | un | 1 |  |  | 11.3249 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3162 | 28.8135 | 9.1108 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0996 | 22.23 | 2.2141 |  |  | 0
0
SF-01287 | Módulo campainha eletrônica – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Campainha eletrônica de dois tons, 70 dB, 220V | un | 1 |  |  | 19.2532 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.361 | 23.4175 | 8.4537 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.361 | 29.9155 | 10.7995 |  |  | 0
0
SF-01288 | Módulo pulsador – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PULSADOR CAMPAINHA 10A, 250V (APENAS MODULO) | UN | 1 | 7.5905 | 7.5905 | 19.9638 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.232 | 23.4175 | 5.4329 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.232 | 29.9155 | 6.9404 |  |  | 0
0
SF-01289 | Luminária redonda de sobrepor (plafond) – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 23.4175 | 8.6645 | 58.5169 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 29.9155 | 11.0687 |  |  | 0
|  | LUMINARIA LED PLAFON REDONDO DE SOBREPOR BIVOLT 12/13 W, D = *17* CM | UN | 1 | 10.906 | 10.906 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.138 | 23.4175 | 3.2316 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.331 | 29.9155 | 9.902 |  |  | 0
|  | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UN | 2 | 4.75 | 9.5 |  |  | 0
|  | SOQUETE DE BAQUELITE BASE E27, PARA LAMPADAS | UN | 2 | 2.622 | 5.244 |  |  | 0
0
SF-01295 | Bandeira de porta, em madeira e MDF |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA FRISADA EM HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | UN | 0.59524 | 304.3135 | 181.139 | 234.7656 |  | 0
|  | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M | M | 1.25 | 19.855 | 24.8187 |  |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7362 | 28.0155 | 20.625 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3681 | 22.23 | 8.1829 |  |  | 0
0
SF-01296 | Bandeira de porta, em madeira pintada |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PORTA DE ABRIR / GIRO, DE MADEIRA FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA VERNIZ | UN | 0.59524 | 297.255 | 176.9375 | 256.7257 |  | 0
|  | CANTONEIRA EM ALUMINIO, ABAS IGUAIS, LARGURA DE 25,40 MM (1"), ESPESSURA DE 4,76 MM (3/16") E PESO LINEAR DE APROXIMADAMENTE 0,593 KG/M | M | 1.25 | 19.855 | 24.8187 |  |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7362 | 28.0155 | 20.625 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3681 | 22.23 | 8.1829 |  |  | 0
|  | Verniz a base de água para madeira | L | 0.108 | 39.45 | 4.2606 |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7076 | 30.951 | 21.9009 |  |  | 0
0
|  | Obs: considerando rendimento informado na especificação técnica de produto equivalente da Suvinil (Lata de 3,6L rende até 100 m²/demão). | [6 empty] | 0
0
SF-01310 | Cambota elastomérica de 8” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.93 | 22.4485 | 20.8771 | 47.6737 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.93 | 28.8135 | 26.7966 |  |  | 0
|  | Cambota elastomérica de 8" para suporte de tubulação industrial | UN | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-01311 | Curva raio curto 45° em aço carbono para solda de topo DN 125 (5" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1157 | 36.4895 | 4.2218 | 102.733 |  | 0
|  | Curva raio curto 45° em aço carbono para solda de topo, SCH 40, DN 125 (5" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 22.4485 | 27.1402 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 28.8135 | 34.8355 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 30.2195 | 36.5354 |  |  | 0
0
SF-01312 | Curva raio curto 90° em aço carbono para solda de topo DN 125 (5" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1157 | 36.4895 | 4.2218 | 102.733 |  | 0
|  | Curva raio curto 90° em aço carbono para solda de topo, SCH 40, DN 125 (5" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 22.4485 | 27.1402 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 28.8135 | 34.8355 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 30.2195 | 36.5354 |  |  | 0
0
SF-01313 | Curva raio longo 90° em aço carbono para solda de topo DN 125 (5" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1157 | 36.4895 | 4.2218 | 102.733 |  | 0
|  | Curva raio longo 90° em aço carbono para solda de topo, SCH 40, DN 125 (5" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 22.4485 | 27.1402 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 28.8135 | 34.8355 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 30.2195 | 36.5354 |  |  | 0
0
SF-01314 | Curva raio longo 90° em aço carbono para solda de topo DN 200 (8" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1335 | 36.4895 | 4.8713 | 118.538 |  | 0
|  | Curva raio longo 90° em aço carbono para solda de topo, SCH 40, DN 200 (8" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.395 | 22.4485 | 31.3157 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.395 | 28.8135 | 40.1948 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.395 | 30.2195 | 42.1562 |  |  | 0
0
SF-01315 | Eliminador de ar para líquidos DN 20 (3/4" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Eliminador de ar para líquidos com pressão máxima de operação de 10,5 kgf/cm2 (150 psi), DN 20 (3/4" NPS), conexão roscada | UN | 1 |  |  | 20.0947 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.392 | 22.4485 | 8.7998 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.392 | 28.8135 | 11.2949 |  |  | 0
0
SF-01316 | Flange de pescoço, aço carbono, classe 150, DN 125 (5" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1157 | 36.4895 | 4.2218 | 102.733 |  | 0
|  | Flange de pescoço em aço carbono, classe 150, DN 125 (5" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 22.4485 | 27.1402 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 28.8135 | 34.8355 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 30.2195 | 36.5354 |  |  | 0
0
SF-01317 | Isolamento elastomérico para tubulações de ferro de 5” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação ferro de diâmetro nominal 5". Ref.: AF/Armaflex M-140, K-Flex ST | m | 1.0225 |  |  | 2.4298 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0474 | 22.4485 | 1.0641 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0474 | 28.8135 | 1.3658 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-01318 | Meia luva em aço carbono DN 15 (1/2" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.009 | 36.4895 | 0.32841 | 9.6173 |  | 0
|  | Meia luva em aço carbono, classe 3000 lbs, rosca BSP ou NPT, DN 15 (1/2" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 22.4485 | 2.5591 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 28.8135 | 3.2847 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 30.2195 | 3.445 |  |  | 0
0
SF-01319 | Redução concêntrica em aço carbono para solda de topo DN 200 (8" NPS) × DN 125 (5" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1157 | 36.4895 | 4.2218 | 69.8959 |  | 0
|  | Redução concêntrica em aço carbono para solda de topo, SCH 40, diâmetro DN 200 (8" NPS) × DN 125 (5" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.806 | 22.4485 | 18.0935 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.806 | 28.8135 | 23.2237 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.806 | 30.2195 | 24.3569 |  |  | 0
0
SF-01325 | Tê em aço carbono para solda de topo DN 200 (8" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1729 | 36.4895 | 6.309 | 108.2098 |  | 0
|  | Tê em aço carbono para solda de topo, SCH 40, diâmetro DN 200 (8" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2506 | 22.4485 | 28.0741 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2506 | 28.8135 | 36.0342 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2506 | 30.2195 | 37.7925 |  |  | 0
0
SF-01326 | Tubo de aço-carbono preto DN 125 (5" NPS) |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0092 | 196.7735 | 1.8103 | 574.9594 |  | 0
|  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0441 | 82.65 | 3.6449 |  |  | 0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.09375 | 38 | 3.5625 |  |  | 0
|  | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0802 | 23.9305 | 1.9192 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0802 | 22.23 | 1.7828 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.282 | 30.2195 | 8.5219 |  |  | 0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M | M | 1 | 469.053 | 469.053 |  |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 0.02175 | 37.8741 | 0.82376 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 22.4025 | 2.6993 | 60.4706 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 21.75 | 1.0745 | 23.3704 |  |  | 0
0
|  | *Considerando distância Brasília-Sâo Paulo = 1.030 km | [6 empty] | 0
0
SF-01327 | Tubo de aço-carbono preto DN 200 (8" NPS) |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0092 | 196.7735 | 1.8103 | 900.6958 |  | 0
|  | ESCAVADEIRA HIDRÁULICA SOBRE ESTEIRAS, CAÇAMBA 0,80 M3, PESO OPERACIONAL 17 T, POTENCIA BRUTA 111 HP - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0441 | 82.65 | 3.6449 |  |  | 0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.09375 | 38 | 3.5625 |  |  | 0
|  | ASSENTADOR DE TUBOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0802 | 23.9305 | 1.9192 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0802 | 22.23 | 1.7828 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.282 | 30.2195 | 8.5219 |  |  | 0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | M | 1 | 794.9885 | 794.9885 |  |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 | T | 0.02175 | 28.7189 | 0.62464 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 22.4025 | 2.6993 | 60.4706 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 21.75 | 1.0745 | 23.3704 |  |  | 0
0
|  | *Considerando distância Brasília-Sâo Paulo = 1.030 km | [6 empty] | 0
0
SF-01328 | Válvula de esfera em bronze 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0084 | 13.661 | 0.11475 | 58.834 |  | 0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B) | UN | 1 | 55.0335 | 55.0335 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 22.4485 | 1.614 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 28.8135 | 2.0717 |  |  | 0
0
SF-01329 | Válvula gaveta com flange DN 125 (5" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0452 | 13.661 | 0.61748 | 37.6543 |  | 0
|  | Válvula gaveta com flange DN 125 (5" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 22.4485 | 16.219 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 28.8135 | 20.8178 |  |  | 0
0
SF-01330 | Ar-condicionado split hi-wall inverter 18.000 BTU/h |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.9785 | 9.785 | 203.43 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 9 | 1.102 | 9.918 |  |  | 0
|  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 6 | 1.2065 | 7.239 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 4 | 0.4465 | 1.786 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 19.2565 | 38.513 |  |  | 0
|  | Ar-condicionado split hi-wall inverter 18.000 BTU/h | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.523 | 22.8285 | 57.5963 |  |  | 0
|  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.523 | 31.1505 | 78.5927 |  |  | 0
0
SF-01331 | Cabo de fibra óptica monomodo 12 fibras |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Cabo constituído por 12 fibras ópticas do tipo monomodo (9/125μm) | m | 1.05 |  |  | 3.792 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0711 | 23.4175 | 1.665 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0711 | 29.9155 | 2.127 |  |  | 0
0
SF-01332 | Cabo de fibra óptica monomodo 144 fibras |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Cabo constituído por 144 fibras ópticas do tipo monomodo (9/125μm) | m | 1.05 |  |  | 7.4026 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1388 | 23.4175 | 3.2503 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1388 | 29.9155 | 4.1523 |  |  | 0
0
SF-01333 | Eletroduto PEAD 1 1/4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1 | 3.876 | 4.2636 | 21.2494 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.123 | 23.4175 | 2.8804 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.123 | 29.9155 | 3.6796 |  |  | 0
|  | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS | M | 1 | 10.4258 | 10.4258 |  |  | 0
0
SF-01334 | Caixa de Passagem Subterrânea 1600 x 2000 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.029 | 134.254 | 3.8934 | 1783.0668 |  | 0
|  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0593 | 57.513 | 3.4105 |  |  | 0
|  | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 448.7641 | 0.722 | 324.0077 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0045 | 589.9237 | 2.6547 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.1192 | 29.545 | 446.6968 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.8794 | 22.23 | 264.0791 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.337 | 657.2556 | 221.4951 |  |  | 0
|  | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 0.1492 | 2612.8896 | 389.8431 |  |  | 0
|  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.2697 | 470.8437 | 126.9865 |  |  | 0
0
SF-01335 | Projeto Executivo de Rede de Telecomunicações Backbone |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 133.0665 | 5322.66 | 6620.14 |  | 0
|  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 17.309 | 346.18 |  |  | 0
|  | TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 22.9805 | 459.61 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 11.457 | 229.14 |  |  | 0
|  | Anotação de Responsabilidade Técnica | un | 1 | 262.55 | 262.55 |  |  | 0
0
SF-01336 | Eletroduto PEAD 2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1 | 6.384 | 7.0224 | 12.0624 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0945 | 23.4175 | 2.213 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0945 | 29.9155 | 2.827 |  |  | 0
0
SF-01339 | Tampa em Ferro Fundido - Circular DN-600 mm Classe 400 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1 | 743.204 | 743.204 | 793.5256 |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0089 | 29.545 | 29.808 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7927 | 22.23 | 17.6217 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0044 | 657.2556 | 2.8919 |  |  | 0
0
SF-01340 | Válvula solenóide para gás |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0084 | 13.661 | 0.11475 | 3.8005 |  | 0
|  | Válvula solenóide para gás | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 22.4485 | 1.614 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 28.8135 | 2.0717 |  |  | 0
0
SF-01341 | Coletor de gás |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 13.661 | 0.14481 | 5.7939 |  | 0
|  | Coletor de gás | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 22.4485 | 2.4738 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 28.8135 | 3.1752 |  |  | 0
0
SF-01342 | Tubo de sistema PEX multicamada flexível 20 mm para gás |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM | M | 1.0216 | 14.2975 | 14.6063 | 24.2223 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0818 | 22.4485 | 1.8363 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27 | 28.8135 | 7.7796 |  |  | 0
0
SF-01343 | Tubo de sistema PEX multicamada flexível 26 mm para gás |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM | M | 1.0216 | 19.7885 | 20.2159 | 31.7204 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0979 | 22.4485 | 2.1977 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.323 | 28.8135 | 9.3068 |  |  | 0
0
SF-01344 | Regulador de pressão para gás |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0106 | 13.661 | 0.14481 | 50.9189 |  | 0
|  | REGISTRO OU REGULADOR DE GAS COZINHA, VAZAO DE 2 KG/H, 2,8 KPA | UN | 1 | 45.125 | 45.125 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 22.4485 | 2.4738 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1102 | 28.8135 | 3.1752 |  |  | 0
0
SF-01347 | Bloco autônomo de emergência 1000 lumens |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Bloco autônomo de emergência com fluxo mínimo de 1000 lumens | UN | 1 |  |  | 7.1215 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 23.4175 | 1.7516 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1795 | 29.9155 | 5.3698 |  |  | 0
0
SF-01348 | Cabo Ethernet blindado |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Cabo ethernet categoria 5e blindado (FTP) | m | 1.05 |  |  | 0.14933 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0028 | 23.4175 | 0.065569 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0028 | 29.9155 | 0.083763 |  |  | 0
0
SF-01349 | Cabo de fibra óptica 12 fibras |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Cabo constituído por 12 fibras ópticas do tipo multimodo, LSZH | m | 1.05 |  |  | 3.792 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0711 | 23.4175 | 1.665 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0711 | 29.9155 | 2.127 |  |  | 0
0
SF-01350 | Cabos de cobre para comunicação CANbus |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Cabo de cobre para comunicação CANbus | m | 1.05 |  |  | 0.14933 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0028 | 23.4175 | 0.065569 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0028 | 29.9155 | 0.083763 |  |  | 0
0
SF-01351 | Cabos de cobre para comunicação padrão RS-485 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Cabo de cobre para comunicação padrão RS-485 | m | 1.05 |  |  | 0.14933 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0028 | 23.4175 | 0.065569 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0028 | 29.9155 | 0.083763 |  |  | 0
0
SF-01352 | Condulete de alumínio de 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5973 | 23.4175 | 13.9873 | 78.5103 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5973 | 29.9155 | 17.8685 |  |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.3705 | 0.741 |  |  | 0
|  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO T, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 45.9135 | 45.9135 |  |  | 0
0
SF-01353 | Cabo de potência, 8,7 kV / 15 kV, 95 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1228 | 23.4175 | 2.8757 | 6.5896 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1228 | 29.9155 | 3.6736 |  |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.484 | 0.040356 |  |  | 0
|  | Cabo de potência, 8,7 kV / 15 kV, 95 mm² | m | 1.015 |  |  |  |  | 0
0
SF-01354 | Cabo de potência, 8,7 kV / 15 kV, 240 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2512 | 23.4175 | 5.8825 | 13.4376 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2512 | 29.9155 | 7.5148 |  |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.484 | 0.040356 |  |  | 0
|  | Cabo de potência, 8,7 kV / 15 kV, 240 mm² | m | 1.015 |  |  |  |  | 0
0
SF-01355 | Distribuidor Interno Óptico Industrial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Distribuidor Interno Óptico Industrial para, no mínimo, 12 fibras | un | 1 |  |  | 133.3325 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 23.4175 | 58.5437 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 29.9155 | 74.7887 |  |  | 0
0
SF-01356 | Eletroduto PEAD 5” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 5", PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1 |  |  | 9.1786 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1721 | 23.4175 | 4.0302 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1721 | 29.9155 | 5.1485 |  |  | 0
0
SF-01358 | Interruptor duplo para condulete |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 29.9155 | 4.4873 | 12.8799 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 23.4175 | 3.5126 |  |  | 0
|  | Tampa para condulete alumínio para eletrodutos de 1", de sobrepor , com conexões e acessórios. | un | 1 | 4.88 | 4.88 |  |  | 0
|  | Interruptor duplo para condulete alumínio para eletrodutos de 1’’, de sobrepor, com conexões e acessórios. | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-01359 | Leito 400 x 100 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 29.9155 | 19.4451 | 34.6664 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 23.4175 | 15.2214 |  |  | 0
|  | Leito tipo semi-pesado 400 mm x 100 mm fabricado em aço galvanizado a fogo # 12/14 | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
0
SF-01360 | Leito 600 x 100 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 29.9155 | 19.4451 | 34.6664 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.65 | 23.4175 | 15.2214 |  |  | 0
|  | Leito tipo semi-pesado 600 mm x 100 mm fabricado em aço galvanizado a fogo # 12/14 | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
0
SF-01361 | Luminária 2 x 28 W hermética de sobrepor |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária de sobrepor T5 2 x 28 W, ref:Osram LEDVANCE DAMP‐PROOF HOUSING Longa Dupla (7016392), Osram LEDVANCE DAMP‐PROOF SEM TUBO DUPLA (7012956), Philips TCW060 2x36, Ourolux Ourofort IP65 2X28/32/36/40W (01527/01528), Lumicenter FHT03‐S228 | un | 1 |  |  | 14.4613 |  | 0
|  | Reator eletrônico 2 x 28 W. Ref.: Osram QUICKTRONIC fit T5 QT‐FIT5 2x14‐35, Philips EL1/214‐28A26 P (EL1/21428). | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Lâmpada fluorescente T5 de 28 W, ref.: Philips TL5 Essential HE Super 80 28W/840 (TL5‐28W‐ESS/840), Osram HE SL 28 W/840 (7009688, Série Smartlux), Philips TL5‐28W‐HE/840, GE F28W/T5/840 | un | 2 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 23.4175 | 3.5571 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 29.9155 | 10.9042 |  |  | 0
0
SF-01362 | Luminária LED para poste 60 W |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2388 | 260.642 | 62.2413 | 300.8747 |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.014 | 4.484 | 0.062776 |  |  | 0
|  | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 51 W ATE 67 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 1 | 225.872 | 225.872 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2381 | 23.4175 | 5.5757 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2381 | 29.9155 | 7.1229 |  |  | 0
0
SF-01363 | Luminária LED para poste 120 W |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2388 | 260.642 | 62.2413 | 376.4947 |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.014 | 4.484 | 0.062776 |  |  | 0
|  | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 98 W ATE 137 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 1 | 301.492 | 301.492 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2381 | 23.4175 | 5.5757 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2381 | 29.9155 | 7.1229 |  |  | 0
0
SF-01369 | Poste curvo simples 8 metros |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 1 | 1686.326 | 1686.326 | 1800.5027 |  | 0
|  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.111 | 260.642 | 28.9313 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7065 | 23.4175 | 16.5445 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.2965 | 29.9155 | 68.7009 |  |  | 0
0
SF-01370 | Caixa de Passagem Subterrânea 300 x 300 x 500 mm |  | un | [5 empty] | 5
5
|  | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 64.485 | 0.5409 | 34.8799 | 222.1387 |  | 5
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0065 | 441.92 | 2.8725 |  |  | 5
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1143 | 22.132 | 46.7944 |  |  | 5
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6612 | 16.652 | 27.6617 |  |  | 5
|  | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 0.029167 | 2371.52 | 69.1693 |  |  | 5
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.046333 | 605.68 | 28.0632 |  |  | 5
|  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.036 | 352.71 | 12.6976 |  |  | 5
5
SF-01373 | Caixa de Passagem Subterrânea 600 x 600 x 800 mm |  | un | [5 empty] | 2
2
|  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0116 | 100.57 | 1.1666 | 500.6401 |  | 2
|  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0237 | 43.083 | 1.0211 |  |  | 2
|  | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 179.6853 | 0.5409 | 97.1918 |  |  | 2
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0181 | 441.92 | 7.9988 |  |  | 2
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.0537 | 22.132 | 133.9805 |  |  | 2
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.7565 | 16.652 | 79.2052 |  |  | 2
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.1349 | 492.35 | 66.418 |  |  | 2
|  | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 0.0448 | 1960.14 | 87.8143 |  |  | 2
|  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 0.081 | 319.06 | 25.8439 |  |  | 2
2
SF-01375 | Kit terminal para cabo de potência, 8,7 kV / 15 kV, 95 mm² |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Terminal para cabo de média tensão. Ref: Prysmian TM-20-120 | UN | 1 |  |  | 106.666 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23.4175 | 46.835 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.9155 | 59.831 |  |  | 0
0
SF-01376 | Kit terminal para cabo de potência, 8,7 kV / 15 kV, 240 mm² |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Terminal para cabo de média tensão. Ref: Prysmian TM-20-240 | UN | 1 |  |  | 106.666 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23.4175 | 46.835 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.9155 | 59.831 |  |  | 0
0
SF-01377 | Tomada para condulete de 20 A |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.317 | 29.9155 | 9.4832 | 21.7866 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.317 | 23.4175 | 7.4233 |  |  | 0
|  | Tampa para condulete alumínio para eletrodutos de 1", de sobrepor , com conexões e acessórios. | un | 1 | 4.88 | 4.88 |  |  | 0
|  | Tomada 20A para condulete alumínio para eletrodutos de 1’’, de sobrepor, com conexões e acessórios. | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-01381 | Laminado fenólico melamínico texturizado - Preto |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CHAPA DE LAMINADO MELAMINICO, TEXTURIZADO, DE 1,25 X 3,08 METROS, ESPESSURA = 0,8 MILIMETROS | M2 | 1 | 76.076 | 76.076 | 76.076 |  | 0
0
SF-01384 | Cabo de cobre nu 50 mm² |  | m | [5 empty] | 180
180
|  | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 1.05 | 47.531 | 49.9076 | 51.23 |  | 180
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0331 | 17.542 | 0.58064 |  |  | 180
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0331 | 22.41 | 0.74177 |  |  | 180
180
SF-01386 | Haste de aterramento 3/4” x 3 m |  | un | [5 empty] | 26
26
|  | Haste de aterramento 3/4" x 3 m, tipo camada alta de cobre | un | 1 | 145.15 | 145.15 | 160.6594 |  | 26
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3882 | 17.542 | 6.8098 |  |  | 26
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3882 | 22.41 | 8.6996 |  |  | 26
26
SF-01387 | Leito 800 x 100 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 29.9155 | 22.4366 | 39.9997 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 23.4175 | 17.5631 |  |  | 0
|  | Leito tipo semi-pesado 800 mm x 100 mm fabricado em aço galvanizado a fogo # 12/14 | m | 1.05 |  |  |  |  | 0
0
SF-01388 | Engenheiro(a) eletricista pleno |  | hh | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 133.0665 | 133.0665 | 133.0665 |  | 0
0
SF-01390 | Mão francesa metálica dupla |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 3 | 1.102 | 3.306 | 20.9935 |  | 0
|  | Mão francesa metálica dupla, com dois perfis 38 mm x 38 mm, L = 800 mm | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4743 | 29.9155 | 14.1889 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1494 | 23.4175 | 3.4986 |  |  | 0
0
SF-01391 | Óleo diesel |  | L | [5 empty] | 0
0
|  | OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM METROPOLITANO S-10 OU S-500 | L | 1 | 5.5955 | 5.5955 | 5.5955 |  | 0
0
SF-01403 | Supervisor Técnico – Sistema Elétrico |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 133.0665 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01404 | Supervisor Técnico – Sistema Elétrico e Segurança do Trabalho |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 133.0665 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01405 | Técnico de Segurança do Trabalho |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 49.7515 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01406 | Auxiliar de Almoxarifado |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 26.752 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01407 | Auxiliar Administrativo(a) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 26.752 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01408 | Desenhista Técnico |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 17.309 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01409 | Técnico em Eletrotécnica Encarregado |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 36.1475 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01410 | Técnico em Eletrotécnica Planejador de Manutenção |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 36.1475 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01411 | Técnico em Eletrotécnica Termografista |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 36.1475 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01412 | Técnico em Eletrotécnica |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 36.1475 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01413 | Eletricista |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 29.9155 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01414 | Auxiliar de Eletricista |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 23.4175 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01415 | Técnico em Eletromecânica |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 36.1475 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01416 | Técnico em Automação |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 36.1475 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01417 | Técnico em Eletrotécnica Plantonista (diurno) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 36.1475 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01418 | Técnico em Eletrotécnica Plantonista (noturno) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 36.1475 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01419 | Eletricista Plantonista (diurno) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 29.9155 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01420 | Eletricista Plantonista (noturno) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 29.9155 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01421 | Eletricista Plantonista – Áreas Restritas (diurno) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 29.9155 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01422 | Eletricista Plantonista – Áreas Restritas (noturno) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 29.9155 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-01488 | Chapa de aço galvanizado |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 16, E = 1,55 MM (12,40 KG/M2) | KG | 1 | 10.0415 | 10.0415 | 10.0415 |  | 0
0
SF-01494 | Perfil de aço |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 1 | 7.619 | 7.619 | 7.619 |  | 0
0
SF-01540 | Condulete de alumínio de 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 8.93 | 8.93 | 8.93 |  | 0
0
SF-01541 | Condulete de alumínio de 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 15.01 | 15.01 | 15.01 |  | 0
0
SF-01542 | Condulete de alumínio de 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 18.4015 | 18.4015 | 18.4015 |  | 0
0
SF-01543 | Condulete de alumínio de 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 24.453 | 24.453 | 24.453 |  | 0
0
SF-01544 | Condulete de alumínio de 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 35.872 | 35.872 | 35.872 |  | 0
0
SF-01546 | Condulete de alumínio de 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 99.617 | 99.617 | 99.617 |  | 0
0
SF-01547 | Condulete de alumínio de 4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO C, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 182.837 | 182.837 | 182.837 |  | 0
0
SF-01561 | Tampa para condulete de PVC |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TAMPA PARA CONDULETE, EM PVC, PARA 1 MODULO RJ | UN | 1 | 3.6005 | 3.6005 | 3.6005 |  | 0
0
SF-01563 | Terminal de compressão 25 mm² |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 25 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 1 | 2.7075 | 2.7075 | 2.7075 |  | 0
0
SF-01564 | Terminal de compressão 35 mm² |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 35 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 1 | 3.0495 | 3.0495 | 3.0495 |  | 0
0
SF-01565 | Terminal de compressão 50 mm² |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 | UN | 1 | 5.301 | 5.301 | 5.301 |  | 0
0
SF-01566 | Terminal de compressão 70 mm² |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 70 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M10 | UN | 1 | 6.6025 | 6.6025 | 6.6025 |  | 0
0
SF-01567 | Terminal de compressão 95 mm² |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 95 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 1 | 8.132 | 8.132 | 8.132 |  | 0
0
SF-01568 | Terminal de compressão 120 mm² |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 120 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M12 | UN | 1 | 11.438 | 11.438 | 11.438 |  | 0
0
SF-01569 | Terminal de compressão 150 mm² |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 150 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 25.7355 | 25.7355 | 25.7355 |  | 0
0
SF-01570 | Terminal de compressão 185 mm² |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 185 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 28.1295 | 28.1295 | 28.1295 |  | 0
0
SF-01571 | Terminal de compressão 240 mm² |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 240 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 37.1165 | 37.1165 | 37.1165 |  | 0
0
SF-01572 | Terminal de compressão 300 mm² |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 300 MM2, COM 1 FURO DE FIXACAO | UN | 1 | 54.0075 | 54.0075 | 54.0075 |  | 0
0
SF-01599 | Cobre nu 16 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CABO DE COBRE NU 16 MM2 MEIO-DURO | M | 1 | 21.223 | 21.223 | 21.223 |  | 0
0
SF-01600 | Cobre nu 25 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CABO DE COBRE NU 25 MM2 MEIO-DURO | M | 1 | 30.248 | 30.248 | 30.248 |  | 0
0
SF-01601 | Cobre nu 35 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 1 | 44.5455 | 44.5455 | 44.5455 |  | 0
0
SF-01602 | Cobre nu 50 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CABO DE COBRE NU 50 MM2 MEIO-DURO | M | 1 | 63.4505 | 63.4505 | 63.4505 |  | 0
0
SF-01603 | Cobre nu 70 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CABO DE COBRE NU 70 MM2 MEIO-DURO | M | 1 | 83.8185 | 83.8185 | 83.8185 |  | 0
0
SF-01807 | Eletroduto de aço galvanizado de 3/4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, LEVE, DIAMETRO 3/4", PAREDE DE 0,90 MM | M | 1 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |  | 0
0
SF-01808 | Eletroduto de aço galvanizado de 1” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 25 mm 1" | M | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-01809 | Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 32 mm 1 1/4" | m | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-01810 | Eletroduto de aço galvanizado de 1 1/2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 40 mm 1 1/2" | m | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-01811 | Eletroduto de aço galvanizado de 2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 50 mm 2" | m | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-01812 | Eletroduto de aço galvanizado de 2 1/2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 65 mm 2 1/2" | m | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-01813 | Eletroduto de aço galvanizado de 3” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 80 mm 3" | m | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-01814 | Eletroduto de aço galvanizado de 4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto de aço carbono com costura galvanização eletrolítica inclusive conexões Ø 100 mm 4" | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-01824 | Luva para eletroduto 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2") | UN | 1 | 1.6435 | 1.6435 | 1.6435 |  | 0
0
SF-01826 | Curva para eletroduto 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 15 MM (1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 1 | 4.104 | 4.104 | 4.104 |  | 0
0
SF-01827 | Conector reto para eletroduto 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 1.7955 | 1.7955 | 1.7955 |  | 0
0
SF-01828 | Conector curvo para eletroduto 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 8.455 | 8.455 | 8.455 |  | 0
0
SF-01829 | Luva para eletroduto 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 1 | 1.748 | 1.748 | 1.748 |  | 0
0
SF-01831 | Curva para eletroduto 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 1 | 4.636 | 4.636 | 4.636 |  | 0
0
SF-01832 | Conector reto para eletroduto 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 3.192 | 3.192 | 3.192 |  | 0
0
SF-01833 | Conector curvo para eletroduto 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 10.1555 | 10.1555 | 10.1555 |  | 0
0
SF-01834 | Luva para eletroduto 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 1 | 2.033 | 2.033 | 2.033 |  | 0
0
SF-01836 | Curva para eletroduto 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 1 | 6.308 | 6.308 | 6.308 |  | 0
0
SF-01837 | Conector reto para eletroduto 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 4.484 | 4.484 | 4.484 |  | 0
0
SF-01838 | Conector curvo para eletroduto 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 12.654 | 12.654 | 12.654 |  | 0
0
SF-01839 | Luva para eletroduto 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | 1 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  | 0
0
SF-01841 | Curva para eletroduto 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 1 | 14.364 | 14.364 | 14.364 |  | 0
0
SF-01842 | Conector reto para eletroduto 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 7.0015 | 7.0015 | 7.0015 |  | 0
0
SF-01843 | Conector curvo para eletroduto 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 1 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 19.5795 | 19.5795 | 19.5795 |  | 0
0
SF-01844 | Luva para eletroduto 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 1 | 5.225 | 5.225 | 5.225 |  | 0
0
SF-01846 | Terminal de compressão 240 mm² |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2"), ESPESSURA DE 1,50 MM | UN | 1 | 17.518 | 17.518 | 17.518 |  | 0
0
SF-01847 | Conector reto para eletroduto 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 7.7615 | 7.7615 | 7.7615 |  | 0
0
SF-01848 | Conector curvo para eletroduto 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 39.672 | 39.672 | 39.672 |  | 0
0
SF-01849 | Luva para eletroduto 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA,DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 1 | 7.277 | 7.277 | 7.277 |  | 0
0
SF-01851 | Curva para eletroduto 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 1 | 25.7165 | 25.7165 | 25.7165 |  | 0
0
SF-01853 | Conector curvo para eletroduto 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 2 1/2", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 93.1855 | 93.1855 | 93.1855 |  | 0
0
SF-01854 | Luva para eletroduto 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | 1 | 10.621 | 10.621 | 10.621 |  | 0
0
SF-01856 | Curva para eletroduto 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | 1 | 65.1225 | 65.1225 | 65.1225 |  | 0
0
SF-01857 | Conector reto para eletroduto 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 25.612 | 25.612 | 25.612 |  | 0
0
SF-01858 | Conector curvo para eletroduto 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 3", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 112.366 | 112.366 | 112.366 |  | 0
0
SF-01859 | Luva para eletroduto 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | 1 | 16.1785 | 16.1785 | 16.1785 |  | 0
0
SF-01861 | Curva para eletroduto 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | 1 | 85.5 | 85.5 | 85.5 |  | 0
0
SF-01862 | Conector reto para eletroduto 4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR RETO DE ALUMINIO PARA ELETRODUTO DE 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 40.1375 | 40.1375 | 40.1375 |  | 0
0
SF-01863 | Conector curvo para eletroduto 4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR CURVO 90 GRAUS DE ALUMINIO, BITOLA 4", PARA ADAPTAR ENTRADA DE ELETRODUTO METALICO FLEXIVEL EM QUADROS | UN | 1 | 206.815 | 206.815 | 206.815 |  | 0
0
SF-01864 | Luva para eletroduto 4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 1 | 25.5265 | 25.5265 | 25.5265 |  | 0
0
SF-01866 | Curva para eletroduto 4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 90 GRAUS PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 100 MM (4") | UN | 1 | 145.008 | 145.008 | 145.008 |  | 0
0
SF-01867 | Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 3/4” (DE 25mm) |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 25 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 1 | 4.5695 | 4.5695 | 4.5695 |  | 0
0
SF-01868 | Eletroduto de PVC Corrugado Reforçado 1” (DE 32mm) |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO, REFORCADO, COR LARANJA, DE 32 MM, PARA LAJES E PISOS | M | 1 | 8.7875 | 8.7875 | 8.7875 |  | 0
0
SF-01869 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 3/4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 25 MM, DN = 3/4", TIPO SEALTUBO | M | 1 | 10.5355 | 10.5355 | 10.5355 |  | 0
0
SF-01871 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 32 MM, DN = 1", TIPO SEALTUBO | M | 1 | 13.8225 | 13.8225 | 13.8225 |  | 0
0
SF-01873 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1 1/4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 40 MM, DN = 1 1/4", TIPO SEALTUBO | M | 1 | 20.8525 | 20.8525 | 20.8525 |  | 0
0
SF-01875 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 1 1/2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 50 MM, DN = 1 1/2", TIPO SEALTUBO | M | 1 | 26.847 | 26.847 | 26.847 |  | 0
0
SF-01877 | Eletroduto flexível metálico com capa de PVC 2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO FLEXIVEL, EM FITA DE ACO GALVANIZADO, REVESTIDO COM PVC PRETO, DIAMETRO EXTERNO DE 60 MM, DN = 2", TIPO SEALTUBO | M | 1 | 35.758 | 35.758 | 35.758 |  | 0
0
SF-01879 | Eletroduto de PEAD de 1 1/4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1 | 3.876 | 3.876 | 3.876 |  | 0
0
SF-01880 | Terminal para eletroduto de PEAD de 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 1 1/4", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 1 | 6.441 | 6.441 | 6.441 |  | 0
0
SF-01881 | Eletroduto de PEAD de 2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1 | 6.384 | 6.384 | 6.384 |  | 0
0
SF-01882 | Terminal para eletroduto de PEAD de 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 2", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 1 | 7.353 | 7.353 | 7.353 |  | 0
0
SF-01883 | Eletroduto de PEAD de 3” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 3", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1 | 8.9395 | 8.9395 | 8.9395 |  | 0
0
SF-01884 | Terminal para eletroduto de PEAD de 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TAMPAO / TERMINAL / PLUG, D = 3", PARA DUTO CORRUGADO PEAD (CABEAMENTO SUBTERRANEO) | UN | 1 | 10.849 | 10.849 | 10.849 |  | 0
0
SF-01885 | Eletroduto de PVC de 3/4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3/4 ", SEM LUVA | M | 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  | 0
0
SF-01886 | Luva para eletroduto de PVC de 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.2065 | 1.2065 | 1.2065 |  | 0
0
SF-01887 | Curva para eletroduto de PVC de 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 2.6125 | 2.6125 | 2.6125 |  | 0
0
SF-01888 | Eletroduto de PVC de 1” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 ", SEM LUVA | M | 1 | 8.911 | 8.911 | 8.911 |  | 0
0
SF-01889 | Luva para eletroduto de PVC de 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 1.691 | 1.691 | 1.691 |  | 0
0
SF-01890 | Curva para eletroduto de PVC de 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 90 GRAUS, CURTA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 3.61 | 3.61 | 3.61 |  | 0
0
SF-01891 | Eletroduto de PVC de 1 1/4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/4 ", SEM LUVA | M | 1 | 11.8655 | 11.8655 | 11.8655 |  | 0
0
SF-01892 | Luva para eletroduto de PVC de 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 2.622 | 2.622 | 2.622 |  | 0
0
SF-01893 | Curva para eletroduto de PVC de 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/4", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 4.769 | 4.769 | 4.769 |  | 0
0
SF-01894 | Eletroduto de PVC de 1 1/2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 1 1/2 ", SEM LUVA | M | 1 | 13.034 | 13.034 | 13.034 |  | 0
0
SF-01895 | Luva para eletroduto de PVC de 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 3.6005 | 3.6005 | 3.6005 |  | 0
0
SF-01896 | Curva para eletroduto de PVC de 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 5.776 | 5.776 | 5.776 |  | 0
0
SF-01897 | Eletroduto de PVC de 2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 2 ", SEM LUVA | M | 1 | 21.3085 | 21.3085 | 21.3085 |  | 0
0
SF-01898 | Luva para eletroduto de PVC de 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 5.2155 | 5.2155 | 5.2155 |  | 0
0
SF-01899 | Curva para eletroduto de PVC de 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 2", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 9.386 | 9.386 | 9.386 |  | 0
0
SF-01900 | Eletroduto de PVC de 3” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO DE PVC RIGIDO ROSCAVEL DE 3 ", SEM LUVA | M | 1 | 38.9785 | 38.9785 | 38.9785 |  | 0
0
SF-01901 | Luva para eletroduto de PVC de 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA EM PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 15.58 | 15.58 | 15.58 |  | 0
0
SF-01902 | Curva para eletroduto de PVC de 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 90 GRAUS, LONGA, DE PVC RIGIDO ROSCAVEL, DE 3", PARA ELETRODUTO | UN | 1 | 23.9875 | 23.9875 | 23.9875 |  | 0
0
SF-01915 | Base fusível NH 00 / NH 000 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BASE DE FUSÍVEL NH 00 ATÉ 160 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-01916 | Base fusível NH 1 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BASE DE FUSÍVEL NH 1 ATÉ 250 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-01917 | Base fusível NH 2 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BASE DE FUSÍVEL NH 2 ATÉ 400 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE LUZ E FORÇA | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-01918 | Base fusível NH 3 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BASE DE FUSÍVEL NH 3 ATÉ 630 A EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE FORÇA | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-01919 | Fusível NH 000 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FUSÍVEL RETARDADO NH 00 COM INDICADOR DE TOPO 125 A | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-01921 | Fusível NH 1 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FUSÍVEL RETARDADO NH 01 COM INDICADOR DE TOPO 250 A | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-01923 | Fusível NH 2 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FUSÍVEL RETARDADO NH 02 COM INDICADOR DE TOPO 400 A | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-01925 | Fusível NH 3 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FUSÍVEL RETARDADO NH 03 COM INDICADOR DE TOPO 630 A | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-01928 | Fusível Diazed |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FUSIVEL DIAZED 35 A TAMANHO DIII, CAPACIDADE DE INTERRUPCAO DE 50 KA EM VCA E 8 KA EM VCC, TENSAO NOMINAL DE 500 V | UN | 1 | 8.0275 | 8.0275 | 8.0275 |  | 0
0
SF-01944 | Poste reto 3 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, FLANGEADO, H = 3 M, DIAMETRO INFERIOR = *95* MM | UN | 1 | 433.8365 | 433.8365 | 433.8365 |  | 0
0
SF-01946 | Poste curvo simples 8 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO SIMPLES, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 1 | 1683.8845 | 1683.8845 | 1683.8845 |  | 0
0
SF-01948 | Poste curvo duplo 8 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, CURVO, BRACO DUPLO, FLANGEADO, H = 9 M, DIAMETRO INFERIOR = *135* MM | UN | 1 | 1982.783 | 1982.783 | 1982.783 |  | 0
0
SF-01949 | Braço para iluminação |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | UN | 1 | 38.6365 | 38.6365 | 38.6365 |  | 0
0
SF-02076 | Chumbador 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 1 | 1.2065 | 1.2065 | 1.2065 |  | 0
0
SF-02083 | Caixa 4 x 4" de embutir para alvenaria |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 4.788 | 4.788 | 4.788 |  | 0
0
SF-02082 | Caixa 4 x 2" de embutir para alvenaria |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 2", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 2.4035 | 2.4035 | 2.4035 |  | 0
0
SF-02083 | Caixa 4 x 4" de embutir para alvenaria |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAIXA DE PASSAGEM, EM PVC, DE 4" X 4", PARA ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO | UN | 1 | 4.788 | 4.788 | 4.788 |  | 0
0
SF-02091 | Caixa de passagem em aço 400 x 400 x 150 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAIXA DE PASSAGEM EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA APARAFUSADA 402 X 402 X 152 MM | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-02094 | Abraçadeira tipo D para eletroduto |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1 | 5.966 | 5.966 | 5.966 |  | 0
0
SF-02095 | Abraçadeira tipo D (copo) copo para dutos/tubulações até 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ABRACADEIRA TIPO COPO, DE 3" | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-02099 | Tampa cega metálica para caixas de piso 4 x 4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PLACA/TAMPA CEGA EM LATAO ESCOVADO PARA CONDULETE EM LIGA DE ALUMINIO 4 X 4" | UN | 1 | 23.75 | 23.75 | 23.75 |  | 0
0
SF-02212 | Quadro termoplástico para 12 disjuntores |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 217.9205 | 217.9205 | 217.9205 |  | 0
0
SF-02213 | Quadro termoplástico para 24 disjuntores |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 18 DISJUNTORES NEMA OU 24 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 403.7405 | 403.7405 | 403.7405 |  | 0
0
SF-02214 | Quadro termoplástico para 36 disjuntores |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 27 DISJUNTORES NEMA OU 36 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 874.9975 | 874.9975 | 874.9975 |  | 0
0
SF-02250 | Sensor de presença externo |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SENSOR DE PRESENCA BIVOLT COM FOTOCELULA PARA QUALQUER TIPO DE LAMPADA, POTENCIA MAXIMA *1000* W, USO EXTERNO | UN | 1 | 68.799 | 68.799 | 68.799 |  | 0
0
SF-02285 | Caixa de inspeção de aterramento 300 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 1 | 52.6395 | 52.6395 | 52.6395 |  | 0
0
SF-02290 | Captor tipo Franklin |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PARA-RAIOS TIPO FRANKLIN 350 MM, EM LATAO CROMADO, DUAS DESCIDAS, PARA PROTECAO DE EDIFICACOES CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | UN | 1 | 100.776 | 100.776 | 100.776 |  | 0
0
SF-02291 | Minicaptor 300 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 1 FUROS, SEM BANDEIRA, H=300 MM X DN=10 MM | UN | 1 | 5.6905 | 5.6905 | 5.6905 |  | 0
0
SF-02292 | Minicaptor 600 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM | UN | 1 | 10.2695 | 10.2695 | 10.2695 |  | 0
0
SF-02294 | Mastro 3 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MASTRO SIMPLES GALVANIZADO DIAMETRO NOMINAL 2" | M | 3 | 48.051 | 144.153 | 144.153 |  | 0
0
SF-02314 | Isolador simples para SPDA |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SUPORTE ISOLADOR SIMPLES DIAMETRO NOMINAL 5/16", COM ROSCA SOBERBA E BUCHA | UN | 1 | 3.971 | 3.971 | 3.971 |  | 0
0
SF-02310 | Adesivo estrutural |  | pct | [5 empty] | 0
0
|  | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, PASTOSO (TIXOTROPICO) | KG | 1 | 45.334 | 45.334 | 45.334 |  | 0
0
SF-02328 | Tampão DN 600 Articulado D-400 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1 | 743.204 | 743.204 | 743.204 |  | 0
0
SF-02329 | Tampão T-33 Articulado B-125 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TAMPAO FOFO ARTICULADO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE B125 CARGA MAX 12,5 T, REDONDO, TAMPA 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1 | 606.518 | 606.518 | 606.518 |  | 0
0
SF-02330 | Tampão T-33 Simples Pesado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1 | 310.0895 | 310.0895 | 310.0895 |  | 0
0
SF-02363 | Placa de sinalização em PVC 2 mm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 29.5858 | 23.75 | 702.6627 | 702.6627 |  | 0
0
SF-02379 | Solda exotérmica |  | un | [5 empty] | 40
40
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 22.41 | 12.3255 | 46.3266 |  | 40
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 17.542 | 9.6481 |  |  | 40
|  | MOLDE CADINHO SOLDA EXOTERMICA Cch 35mm | un | 0.04 | 87.703 | 3.5081 |  |  | 40
|  | CARTUCHO EM PO PARA SOLDA EXOTERMICA 90/115/150/250 | un | 1 | 19.869 | 19.869 |  |  | 40
|  | PALITO IGNITOR PARA SOLDA EXOTERMICA | un | 1.031 | 0.9465 | 0.97584 |  |  | 40
40
SF-02389 | Cone de sinalização |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONE DE SINALIZACAO EM PVC RIGIDO COM FAIXA REFLETIVA, H = 70 / 76 CM | UN | 1 | 34.865 | 34.865 | 34.865 |  | 0
0
SF-02499 | Alicate crimpador com catraca para terminal RJ45 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ALICATE DE CRIMPAR RJ11, RJ12 E RJ45 | UN | 1 | 109.5825 | 109.5825 | 109.5825 |  | 0
0
SF-02588 | Protetor solar |  | L | [5 empty] | 0
0
|  | PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS | UN | 0.5 | 250.4865 | 125.2433 | 125.2433 |  | 0
0
SF-02590 | Carpete em placa para o Bloco 02 (Interlegis) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 29.545 | 3.8409 | 18.0263 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 22.23 | 2.8899 |  |  | 0
|  | Adesivo de contato a base d'água | KG | 0.1 |  |  |  |  | 0
|  | Carpete em placa, para uso comercial, adequado para tráfego pesado, conforme especificações técnicas. | m2 | 1.1 |  |  |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.545 | 5.909 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.23 | 4.446 |  |  | 0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.5 | 0.627 | 0.9405 |  |  | 0
|  | Adjuvante para argamassa base PVA | KG | 0.15 |  |  |  |  | 0
0
SF-02591 | Carpete em rolo para o Bloco 02 (Interlegis) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 29.545 | 2.9545 | 16.473 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.23 | 2.223 |  |  | 0
|  | Adesivo de contato a base d'água | KG | 0.1 |  |  |  |  | 0
|  | Carpete em rolo, para uso comercial, adequado para tráfego pesado, conforme especificações técnicas. | m2 | 1.1 |  |  |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.545 | 5.909 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.23 | 4.446 |  |  | 0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 1.5 | 0.627 | 0.9405 |  |  | 0
|  | Adjuvante para argamassa base PVA | KG | 0.15 |  |  |  |  | 0
0
SF-02592 | Corte em chapas metálicas |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | 0.23 | 19.779 | 4.5492 | 14.9466 |  | 0
|  | ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO | KG | 0.032 | 90.25 | 2.888 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 22.9995 | 2.07 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.18 | 30.2195 | 5.4395 |  |  | 0
0
SF-02593 | Remoção de revestimento em chapa de alumínio ACM para aproveitamento |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.545 | 14.7725 | 37.0025 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 |  |  | 0
0
SF-02594 | Instalação de revestimento em chapa de alumínio ACM reaproveitado |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 29.545 | 44.3175 | 66.5475 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.23 | 22.23 |  |  | 0
0
SF-02595 | Graute industrializado, fck ≥ 100 MPa |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.4148 | 29.545 | 219.0703 | 328.9576 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.9432 | 22.23 | 109.8873 |  |  | 0
|  | Graute epóxi fluido de alta resistência mecânica. Ref: Sikadur 42 BR. | kg | 2406 |  |  |  |  | 0
0
|  | Obs.: considerando consumo de 2.000 kg/m³, conforme site do fabricante: https://bra.sika.com/pt/construcao/pisos-industriais/reparo-em-pisos/argamassa-epoxi/sikadur-42-br.html | [6 empty] | 0
0
SF-02596 | Armação de aço CA-25 bitola de 16 mm |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 0.212 | 0.209 | 0.044308 | 11.0584 |  | 0
|  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 16.15 | 0.40375 |  |  | 0
|  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0043 | 22.9995 | 0.098898 |  |  | 0
|  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0261 | 29.3075 | 0.76493 |  |  | 0
|  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 9.7466 | 9.7466 |  |  | 0
0
SF-02597 | Concreto virado em betoneira, fck = 20 MPa |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.103 | 624.4 | 688.7132 | 1017.0493 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.19 | 29.1745 | 34.7177 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.571 | 29.545 | 105.5052 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.407 | 22.23 | 186.8876 |  |  | 0
|  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.942 | 1.178 | 1.1097 |  |  | 0
|  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.249 | 0.4655 | 0.11591 |  |  | 0
0
SF-02598 | Furo em concreto de até 40 mm de diâmetro |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0826 | 22.4485 | 1.8542 | 9.4873 |  | 0
|  | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.2084 | 25.327 | 5.2781 |  |  | 0
|  | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.0853 | 27.607 | 2.3549 |  |  | 0
0
SF-02599 | Adesivo Estrutural Epóxi Bicomponente |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 29.545 | 5.909 | 63.3745 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.23 | 4.446 |  |  | 0
|  | ADESIVO ESTRUTURAL A BASE DE RESINA EPOXI, BICOMPONENTE, FLUIDO | KG | 1 | 53.0195 | 53.0195 |  |  | 0
0
SF-02600 | Estaca escavada manualmente de diâmetro 30 cm |  | m | [5 empty] | 238
238
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.103 | 22.132 | 24.4116 | 99.3978 |  | 238
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.33 | 16.652 | 22.1472 |  |  | 238
|  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 | KG | 2.123 | 5.9409 | 12.6125 |  |  | 238
|  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.086 | 467.75 | 40.2265 |  |  | 238
238
SF-02601 | Arrasamento mecânico de estacas de concreto armado com diâmetros de até 40 cm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.363 | 22.23 | 8.0695 | 17.6341 |  | 0
|  | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHI DIURNO. AF_01/2021 | CHI | 0.2003 | 25.327 | 5.073 |  |  | 0
|  | MARTELO DEMOLIDOR ELÉTRICO, COM POTÊNCIA DE 2.000 W, 1.000 IMPACTOS POR MINUTO, PESO DE 30 KG - CHP DIURNO. AF_01/2021 | CHP | 0.1627 | 27.607 | 4.4917 |  |  | 0
0
SF-02602 | Quadro 400x300x200 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A | UN | 1 |  |  | 213.332 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.4175 | 93.67 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.9155 | 119.662 |  |  | 0
0
SF-02603 | Concreto usinado, fck = 25 MPa |  | m3 | [5 empty] | 169.29
169.29
|  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, COM BOMBEAMENTO (DISPONIBILIZACAO DE BOMBA), SEM O LANCAMENTO (NBR 8953) | M3 | 1.103 | 370.57 | 408.7387 | 442.0421 |  | 169.29
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.125 | 21.855 | 2.7319 |  |  | 169.29
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.753 | 22.132 | 16.6654 |  |  | 169.29
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.826 | 16.652 | 13.7546 |  |  | 169.29
|  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.12 | 0.8824 | 0.10589 |  |  | 169.29
|  | VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.131 | 0.3487 | 0.04568 |  |  | 169.29
169.29
SF-02604 | Estaca escavada mecanicamente - 40 cm de diâmetro |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C25, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 130 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.1426 | 474.2115 | 67.6226 | 111.3511 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2795 | 22.23 | 6.2133 |  |  | 0
|  | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.0342 | 387.353 | 13.2475 |  |  | 0
|  | PERFURATRIZ HIDRÁULICA SOBRE CAMINHÃO COM TRADO CURTO ACOPLADO, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 20 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1500 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 137 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 30 KNM - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 0.0612 | 164.578 | 10.0722 |  |  | 0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0064 | 133.0665 | 0.85163 |  |  | 0
|  | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS | KG | 1.3913 | 8.5269 | 11.8635 |  |  | 0
|  | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 0.0524 | 3.1084 | 0.16288 |  |  | 0
|  | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.1571 | 8.3875 | 1.3177 |  |  | 0
0
SF-02606 | Armação de aço CA-60 bitolas de 5,0 mm a 8,00 mm |  | kg | [5 empty] | 396
396
|  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 1.19 | 0.1566 | 0.18635 | 10.7062 |  | 396
|  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 12.098 | 0.30245 |  |  | 396
|  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0175 | 17.229 | 0.30151 |  |  | 396
|  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1069 | 21.954 | 2.3469 |  |  | 396
|  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7.569 | 7.569 |  |  | 396
396
SF-02607 | Pavimentação em concreto simples |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CONCRETO USINADO BOMBEAVEL, CLASSE DE RESISTENCIA C20, COM BRITA 0 E 1, SLUMP = 100 +/- 20 MM, EXCLUI SERVICO DE BOMBEAMENTO (NBR 8953) | M3 | 0.0814 | 444.125 | 36.1518 | 75.7857 |  | 0
|  | ENDURECEDOR MINERAL DE BASE CIMENTICIA PARA PISO DE CONCRETO | KG | 4 | 8.8065 | 35.226 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1119 | 29.545 | 3.3061 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0466 | 22.23 | 1.0359 |  |  | 0
|  | DESEMPENADEIRA DE CONCRETO, PESO DE 78 KG, 4 PÁS, MOTOR A GASOLINA, POTÊNCIA 5,5 HP - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.007 | 9.4145 | 0.065902 |  |  | 0
0
SF-02608 | Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 150 mm |  | m | [5 empty] | 84.4
84.4
|  | TUBO PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 1.0353 | 38.642 | 40.0061 | 45.163 |  | 84.4
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.073 | 1.7862 | 0.13039 |  |  | 84.4
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1309 | 16.816 | 2.2012 |  |  | 84.4
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1309 | 21.584 | 2.8253 |  |  | 84.4
84.4
SF-02609 | Alvenaria estrutural |  | m2 | [5 empty] | 27.05
27.05
|  | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 10.204 | 3.423 | 34.9283 | 69.847 |  | 27.05
|  | MEIO BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 19 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 1.46 | 1.957 | 2.8572 |  |  | 27.05
|  | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 34 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 1.46 | 3.1312 | 4.5716 |  |  | 27.05
|  | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 0.97 | 3.8571 | 3.7414 |  |  | 27.05
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 22.132 | 9.9594 |  |  | 27.05
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 16.652 | 7.4934 |  |  | 27.05
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0113 | 557.15 | 6.2958 |  |  | 27.05
27.05
SF-02610 | Boca de lobo simples em blocos de concreto, h=1,0 m |  | un | [5 empty] | 2
2
|  | CANALETA DE CONCRETO 19 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 21 | 2.65 | 55.65 | 1207.4695 |  | 2
|  | DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0082 | 5.1452 | 0.042191 |  |  | 2
|  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.1776 | 5.4085 | 0.96055 |  |  | 2
|  | SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.2112 | 2.527 | 0.5337 |  |  | 2
|  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.0187 | 14.76 | 0.27601 |  |  | 2
|  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0313 | 100.57 | 3.1478 |  |  | 2
|  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0637 | 43.083 | 2.7444 |  |  | 2
|  | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 20* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.6624 | 13.571 | 8.9894 |  |  | 2
|  | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 4,5 MPA (NBR 6136) | UN | 47.1757 | 4.277 | 201.7705 |  |  | 2
|  | MEIO-FIO OU GUIA DE CONCRETO PRE-MOLDADO, TIPO CHAPEU PARA BOCA DE LOBO, DIMENSOES *1,20* X 0,15 X 0,30 M | UN | 1 | 33.027 | 33.027 |  |  | 2
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0418 | 441.92 | 18.4723 |  |  | 2
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.5631 | 22.132 | 211.6505 |  |  | 2
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.5139 | 16.652 | 125.1215 |  |  | 2
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.4746 | 492.35 | 233.6693 |  |  | 2
|  | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.0299 | 913.95 | 27.3271 |  |  | 2
|  | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.0615 | 884.63 | 54.4047 |  |  | 2
|  | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 0.9872 | 8.1127 | 8.0089 |  |  | 2
|  | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 2.468 | 7.6874 | 18.9725 |  |  | 2
|  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.1628 | 467.75 | 76.1497 |  |  | 2
|  | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 0.0616 | 1960.14 | 120.7446 |  |  | 2
|  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 1.17 | 4.9631 | 5.8068 |  |  | 2
2
SF-02611 | Canaleta de concreto armado 30 cm x 30 cm com tampa |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 | KG | 3.7864 | 15.2573 | 57.7703 | 425.6507 |  | 0
|  | CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.173 | 637.5557 | 110.2971 |  |  | 0
|  | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 | M2 | 2.56 | 88.7182 | 227.1186 |  |  | 0
|  | LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 | M3 | 0.033 | 362.5291 | 11.9635 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 29.545 | 7.3863 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.23 | 11.115 |  |  | 0
|  | Grelha pré-moldada de concreto para canaleta 35 x 60 x 5 cm | un | 1.7 |  |  |  |  | 0
0
SF-02612 | Remoção de árvore, inclusive raiz |  | un | [5 empty] | 12
12
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1685 | 16.652 | 36.1099 | 152.4283 |  | 12
|  | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1535 | 19.663 | 22.6813 |  |  | 12
|  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1622 | 100.57 | 16.3125 |  |  | 12
|  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.8997 | 43.083 | 38.7618 |  |  | 12
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0619 | 16.652 | 17.6828 |  |  | 12
|  | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0619 | 19.663 | 20.8801 |  |  | 12
12
SF-02613 | Demolição de telhas |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1153 | 22.23 | 2.5631 | 3.743 |  | 0
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0408 | 28.918 | 1.1799 |  |  | 0
0
SF-02614 | Locação de obra |  | m | [5 empty] | 132
132
|  | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM, PEROBA-ROSA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.7445 | 5.2235 | 3.8889 | 48.5808 |  | 132
|  | CAIBRO NAO APARELHADO *6 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.4125 | 18.787 | 7.7496 |  |  | 132
|  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.111 | 17.48 | 1.9403 |  |  | 132
|  | TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO | L | 0.0256 | 30.609 | 0.78359 |  |  | 132
|  | TABUA *2,5 X 23* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.55 | 6.113 | 3.3622 |  |  | 132
|  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7247 | 17.17 | 12.4431 |  |  | 132
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7247 | 21.855 | 15.8383 |  |  | 132
|  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.007 | 19.307 | 0.13515 |  |  | 132
|  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.028 | 18.439 | 0.51629 |  |  | 132
|  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.004 | 480.85 | 1.9234 |  |  | 132
132
SF-02615 | Paraciclo metálico para bicicletas |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Furo em concreto com broca de widia, utilizando martele elétrico Ø 3/8" profundidade 10 cm | UN | 4 |  |  | 409.5321 |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 29.545 | 11.818 |  |  | 0
|  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 29.3075 | 43.9612 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.23 | 8.892 |  |  | 0
|  | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 1.7179 | 7.7615 | 13.3332 |  |  | 0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | 3.05 | 100.7475 | 307.2799 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 4 | 2.394 | 9.576 |  |  | 0
|  | SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.02 | 184.927 | 3.6985 |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.27398 | 30.951 | 8.4801 |  |  | 0
|  | Tinta esmalte sintetico a base de água | L | 0.0691 | 36.08 | 2.4931 |  |  | 0
0
|  | Obs: considerando rendimento informado na especificação técnica de um dos produtos indicados como referência comercial (Lata de 3,6L rende até 75 m²/demão). | [6 empty] | 0
0
SF-02617 | Poste reto 5 metros |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, BRACO SIMPLES, ENGASTADO, H = 5 M | UN | 1 |  |  | 96.7326 |  | 0
|  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.111 | 260.642 | 28.9313 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.562 | 23.4175 | 13.1606 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8265 | 29.9155 | 54.6407 |  |  | 0
0
SF-02618 | Suporte para luminária de poste simples |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SUPORTE PARA 1 PÉTALA PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UN | 1 |  |  | 13.3332 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 23.4175 | 5.8544 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 29.9155 | 7.4789 |  |  | 0
0
SF-02678 | Tubo de aço-carbono galvanizado 2 1/2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 28.8135 | 3.7458 | 180.1875 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 22.4485 | 2.9183 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 30.2195 | 3.9285 |  |  | 0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | M | 1.039 | 163.229 | 169.5949 |  |  | 0
0
SF-02679 | Remoção de caixa de hidrante e acessórios para aproveitamento |  | cj | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 28.8135 | 86.4405 | 86.4405 |  | 0
0
SF-02680 | Instalação de caixa de hidrante e acessórios reaproveitados |  | cj | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.2 | 28.8135 | 149.8302 | 266.5624 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.2 | 22.4485 | 116.7322 |  |  | 0
0
SF-02681 | Remoção de mesa de granito e acessórios para aproveitamento |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 22.23 | 20.007 | 20.007 |  | 0
0
SF-02682 | Instalação de mesa de granito e acessórios reaproveitados |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.35 | 22.23 | 30.0105 | 30.0105 |  | 0
0
SF-02689 | Demolição de revestimento de piso vinílico |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 29.545 | 2.6591 | 22.666 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9 | 22.23 | 20.007 |  |  | 0
0
SF-02690 | Remoção de telhas de fibrocimento, metálica ou cerâmica |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1153 | 22.23 | 2.5631 | 3.743 |  | 0
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0408 | 28.918 | 1.1799 |  |  | 0
0
SF-02691 | Instalação de forro metálico reaproveitado |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.9425 | 11.4712 | 11.4712 |  | 0
0
SF-02692 | Condulete de alumínio de 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO LR, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 1 1/2", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 28.2815 | 28.2815 | 55.4117 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.3705 | 0.741 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4948 | 23.4175 | 11.587 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4948 | 29.9155 | 14.8022 |  |  | 0
0
SF-02701 | Remoção de pavimento em elementos intertravados de concreto |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4815 | 27.3315 | 13.1601 | 17.8573 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2113 | 22.23 | 4.6972 |  |  | 0
0
SF-02702 | Instalação de pavimentação em elementos intertravados de concreto reaproveitados |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0568 | 185.25 | 10.5222 | 21.8896 |  | 0
|  | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.0064 | 177.1275 | 1.1336 |  |  | 0
|  | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2041 | 27.3315 | 5.5784 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2041 | 22.23 | 4.5371 |  |  | 0
|  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0055 | 9.6615 | 0.053138 |  |  | 0
|  | PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0966 | 0.6745 | 0.065157 |  |  | 0
0
SF-02703 | Disjuntor tripolar trilho DIN até 40 A |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 10 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M6 | UN | 3 | 1.6435 | 4.9305 | 113.6257 |  | 0
|  | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO PARA TRILHO DIN (IEC), TRIPOLAR, 10 - 50 A | UN | 1 | 87.058 | 87.058 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4057 | 23.4175 | 9.5005 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4057 | 29.9155 | 12.1367 |  |  | 0
0
SF-02704 | Poste reto 4 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 5/8", COMPRIMENTO 6", COM PORCA | UN | 4 | 23.6265 | 94.506 | 222.1013 |  | 0
|  | POSTE CONICO CONTINUO EM ACO GALVANIZADO, RETO, H = 4 M | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.058 | 23.4175 | 24.7757 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.437 | 29.9155 | 102.8196 |  |  | 0
0
SF-02705 | Caixa hermética para CFTV |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Caixa hermética para CFTV | un | 1 |  |  | 50.5081 |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0192 | 870.3657 | 16.711 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6337 | 23.4175 | 14.8397 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6337 | 29.9155 | 18.9575 |  |  | 0
0
SF-02709 | Quadro elétrico TTA - 6 disjuntores terminais |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Quadro elétrico tipo TTA completo com 06 disjuntores terminais, contemplando disjuntores, DPS, DR, etc., conforme especificação | un | 1 |  |  | 230.043 |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0192 | 870.3657 | 16.711 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.4175 | 93.67 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.9155 | 119.662 |  |  | 0
0
SF-02710 | Quadro elétrico TTA - 11 disjuntores terminais |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Quadro elétrico tipo TTA completo com 11 disjuntores terminais, contemplando disjuntores, DPS, DR, etc., conforme especificação | un | 1 |  |  | 230.043 |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0192 | 870.3657 | 16.711 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.4175 | 93.67 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.9155 | 119.662 |  |  | 0
0
SF-02717 | Anel de borracha para vedação na interligação de tubos de esgoto |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 13.927 | 13.927 | 13.927 |  | 0
0
SF-02719 | Anel de Vedação para bacia sanitária |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ANEL BORRACHA PARA TUBO ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM (NBR 5688) | UN | 1 | 2.85 | 2.85 | 2.85 |  | 0
0
SF-02720 | Rejunte cimentício flexível |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 1 | 3.6765 | 3.6765 | 3.6765 |  | 0
0
SF-02724 | Assento para bacia convencional |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL | UN | 1 | 38.76 | 38.76 | 38.76 |  | 0
0
SF-02730 | Barra de apoio 70 cm - Linha Acessibilidade |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 176.32 | 176.32 | 176.32 |  | 0
0
SF-02731 | Barra de apoio 80 cm - Linha Acessibilidade |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 188.005 | 188.005 | 188.005 |  | 0
0
SF-02735 | Bolsa de ligação Branca para Vaso Sanitário |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 40 MM (1 1/2") | UN | 1 | 4.218 | 4.218 | 4.218 |  | 0
0
SF-02737 | Botão de Acionamento para Mictório |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE DESCARGA EM METAL CROMADO PARA MICTORIO COM ACIONAMENTO POR PRESSAO E FECHAMENTO AUTOMATICO | UN | 1 | 314.678 | 314.678 | 314.678 |  | 0
0
SF-02739 | Braço de metal para Chuveiro |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BRACO / CANO PARA CHUVEIRO ELETRICO, EM ALUMINIO, 30 CM X 1/2" | UN | 1 | 24.3105 | 24.3105 | 24.3105 |  | 0
0
SF-02742 | Caixa de descarga alta/elevada |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAIXA DE DESCARGA PLASTICA PARA BACIA / VASO SANITARIO, EXTERNA, CAPACIDADE 9 LITROS, PUXADOR FIO DE NYLON, NAO INCLUSO CANO, BOLSA, ENGATE | UN | 1 | 48.45 | 48.45 | 48.45 |  | 0
0
SF-02743 | Caixa de gordura grande com cesta |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAIXA DE GORDURA EM PVC, DIAMETRO MINIMO 300 MM, DIAMETRO DE SAIDA 100 MM, CAPACIDADE APROXIMADA 18 LITROS, COM TAMPA E CESTO | UN | 1 | 457.064 | 457.064 | 457.064 |  | 0
0
SF-02745 | Caixa de hidrante de parede com vidro - 70x50 cm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE EMBUTIR/INTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 1 | 332.633 | 332.633 | 332.633 |  | 0
0
SF-02747 | Caixa sifonada de PVC DN 150 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAIXA SIFONADA, PVC, 150 X 150 X 50 MM, COM GRELHA REDONDA, BRANCA | UN | 1 | 65.265 | 65.265 | 65.265 |  | 0
0
SF-02748 | Caixa sifonada de PVC DN 250 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA | UN | 1 | 121.7045 | 121.7045 | 121.7045 |  | 0
0
SF-02752 | Chuveiro Elétrico |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CHUVEIRO COMUM EM PLASTICO BRANCO, COM CANO, 3 TEMPERATURAS, 5500 W (110/220 V) | UN | 1 | 79.173 | 79.173 | 79.173 |  | 0
0
SF-02760 | Cuba retangular em aço inox |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CUBA ACO INOX (AISI 304) DE EMBUTIR COM VALVULA 3 1/2 ", DE *40 X 34 X 12* CM | UN | 1 | 132.411 | 132.411 | 132.411 |  | 0
0
SF-02778 | Manômetro DN63 (2 1/2”) até 150 psi - Seco |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE *63* MM, CONEXAO DE 1/4" | UN | 1 | 106.096 | 106.096 | 106.096 |  | 0
0
SF-02784 | Tê misturador de transição 1/2” ou 3/4” em CPVC – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MISTURADOR METALICO, BASE PARA CHUVEIRO/BANHEIRA, 1/2" OU 3/4 ", SOLDAVEL OU ROSCAVEL (NAO INCLUI ACABAMENTOS) | UN | 1 | 216.809 | 216.809 | 216.809 |  | 0
0
SF-02801 | Ralo semi esférico, tipo Abacaxi - 4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | RALO FOFO SEMIESFERICO, 100 MM, PARA LAJES/ CALHAS | UN | 1 | 23.484 | 23.484 | 23.484 |  | 0
0
SF-02807 | Válvula de esfera bruta em bronze 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B) | UN | 1 | 55.0335 | 55.0335 | 55.0335 |  | 0
0
SF-02808 | Válvula de esfera bruta em bronze 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-B) | UN | 1 | 63.5265 | 63.5265 | 63.5265 |  | 0
0
SF-02809 | Válvula de esfera bruta em bronze 1 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2" (REF 1552-B) | UN | 1 | 154.033 | 154.033 | 154.033 |  | 0
0
SF-02810 | Válvula de esfera bruta em bronze 2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2" (REF 1552-B) | UN | 1 | 237.519 | 237.519 | 237.519 |  | 0
0
SF-02811 | Válvula de esfera em latão para gás, passagem plena, rosca BSP macho x fêmea, acion. borboleta, 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B) | UN | 1 | 55.0335 | 55.0335 | 55.0335 |  | 0
0
SF-02812 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/2" (REF 1509) | UN | 1 | 105.1745 | 105.1745 | 105.1745 |  | 0
0
SF-02813 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509) | UN | 1 | 83.3055 | 83.3055 | 83.3055 |  | 0
0
SF-02814 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1" (REF 1509) | UN | 1 | 61.123 | 61.123 | 61.123 |  | 0
0
SF-02815 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" (REF 1509) | UN | 1 | 36.7175 | 36.7175 | 36.7175 |  | 0
0
SF-02816 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509) | UN | 1 | 303.829 | 303.829 | 303.829 |  | 0
0
SF-02817 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2" (REF 1509) | UN | 1 | 146.4995 | 146.4995 | 146.4995 |  | 0
0
SF-02818 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3" (REF 1509) | UN | 1 | 367.8305 | 367.8305 | 367.8305 |  | 0
0
SF-02819 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1509) | UN | 1 | 38.722 | 38.722 | 38.722 |  | 0
0
SF-02820 | Registro de Gaveta Bruto em latão forjado 4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" (REF 1509) | UN | 1 | 766.441 | 766.441 | 766.441 |  | 0
0
SF-02823 | Registro de pressão bruto em latão forjado 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1/2" (REF 1400) | UN | 1 | 26.0205 | 26.0205 | 26.0205 |  | 0
0
SF-02824 | Registro de pressão bruto em latão forjado 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO PRESSAO BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 3/4" (REF 1400) | UN | 1 | 31.065 | 31.065 | 31.065 |  | 0
0
SF-02825 | Registro de esfera PVC roscável, com corpo dividido, com volante, 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 23.5505 | 23.5505 | 23.5505 |  | 0
0
SF-02826 | Registro de esfera PVC roscável, com corpo dividido, com volante, 1 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 64.543 | 64.543 | 64.543 |  | 0
0
SF-02827 | Registro de esfera PVC soldável, com corpo dividido, com volante, 60mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 60 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 114.912 | 114.912 | 114.912 |  | 0
0
SF-02828 | Registro ou Válvula globo angular em latão, com volante, saída 45°, 200 psi, 2 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 1 | 190 | 190 | 190 |  | 0
0
SF-02848 | Terminal de Ventilação PVC - 100 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL DE VENTILACAO, 100 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 19.076 | 19.076 | 19.076 |  | 0
0
SF-02849 | Terminal de Ventilação PVC - 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL DE VENTILACAO, 50 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 7.942 | 7.942 | 7.942 |  | 0
0
SF-02850 | Terminal de Ventilação PVC - 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL DE VENTILACAO, 75 MM, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 15.2665 | 15.2665 | 15.2665 |  | 0
0
SF-02852 | Torneira de Bóia Com Balão Plástico 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 239.0675 | 239.0675 | 239.0675 |  | 0
0
SF-02853 | Torneira de Bóia Com Balão Plástico 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 1.1/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 196.137 | 196.137 | 196.137 |  | 0
0
SF-02854 | Torneira de Bóia Com Balão Plástico 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 115.1685 | 115.1685 | 115.1685 |  | 0
0
SF-02855 | Torneira de Bóia Com Balão Plástico 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 2", AGUA FRIA, COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 306.736 | 306.736 | 306.736 |  | 0
0
SF-02856 | Torneira de Bóia Com Balão Plástico 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, AGUA FRIA, 3/4", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 51.186 | 51.186 | 51.186 |  | 0
0
SF-02863 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 22 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 22 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 1 | 60.762 | 60.762 | 60.762 |  | 0
0
SF-02864 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 28 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 28 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 1 | 77.1115 | 77.1115 | 77.1115 |  | 0
0
SF-02865 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 42 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 42 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 1 | 151.221 | 151.221 | 151.221 |  | 0
0
SF-02866 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 35 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 1 | 111.986 | 111.986 | 111.986 |  | 0
0
SF-02867 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 54 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 54 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 1 | 219.298 | 219.298 | 219.298 |  | 0
0
SF-02868 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 66 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 66 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 1 | 308.959 | 308.959 | 308.959 |  | 0
0
SF-02869 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 79 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 79 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 1 | 451.649 | 451.649 | 451.649 |  | 0
0
SF-02870 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 104 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 104 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 1 | 665.9785 | 665.9785 | 665.9785 |  | 0
0
SF-02871 | Tubo CPVC soldável 22 mm – Linha Residencial |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 1 | 15.523 | 15.523 | 15.523 |  | 0
0
SF-02872 | Tubo CPVC soldável 28 mm – Linha Residencial |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 1 | 26.7425 | 26.7425 | 26.7425 |  | 0
0
SF-02873 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1 1/4” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 32 MM (1 1/4"), E = 2,65 MM, *2,71* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 44.7925 | 44.7925 | 44.7925 |  | 0
0
SF-02874 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 15 MM (1/2"), E = 2,25 MM, *1,2* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 17.575 | 17.575 | 17.575 |  | 0
0
SF-02875 | Tubo de aço-carbono galvanizado 3/4” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 22.8855 | 22.8855 | 22.8855 |  | 0
0
SF-02876 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1"), E = 2,65 MM, *2,11* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 30.7325 | 30.7325 | 30.7325 |  | 0
0
SF-02877 | Tubo de aço-carbono galvanizado 2” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 64.5905 | 64.5905 | 64.5905 |  | 0
0
SF-02878 | Tubo de aço-carbono galvanizado 2 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 90.383 | 90.383 | 90.383 |  | 0
0
SF-02879 | Tubo de aço-carbono galvanizado 3” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 80 MM (3"), E = 3,35 MM, *7,32* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 103.835 | 103.835 | 103.835 |  | 0
0
SF-02880 | Niple de aço-carbono galvanizado 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1 | 37.278 | 37.278 | 37.278 |  | 0
0
SF-02881 | Niple de aço-carbono galvanizado 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 57.057 | 57.057 | 57.057 |  | 0
0
SF-02882 | Niple de aço-carbono galvanizado 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 1 | 92.815 | 92.815 | 92.815 |  | 0
0
SF-02885 | Tubo PVC esgoto DN 300 mm - Ocre |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO COLETOR DE ESGOTO PVC, JEI, DN 300 MM (NBR 7362) | M | 1 | 280.4115 | 280.4115 | 280.4115 |  | 0
0
SF-02886 | Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 100 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1 | 12.9675 | 12.9675 | 12.9675 |  | 0
0
SF-02887 | Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 150 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1 | 33.896 | 33.896 | 33.896 |  | 0
0
SF-02888 | Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 40 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1 | 5.662 | 5.662 | 5.662 |  | 0
0
SF-02889 | Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 50 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1 | 9.3575 | 9.3575 | 9.3575 |  | 0
0
SF-02890 | Tubo PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 75 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 1 | 12.274 | 12.274 | 12.274 |  | 0
0
SF-02891 | Tubo PVC roscável para água fria 1 1/2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 1 | 28.31 | 28.31 | 28.31 |  | 0
0
SF-02892 | Tubo PVC roscável para água fria 1” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1", AGUA FRIA PREDIAL | M | 1 | 19.19 | 19.19 | 19.19 |  | 0
0
SF-02893 | Tubo PVC roscável para água fria 2 1/2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 1 | 55.5085 | 55.5085 | 55.5085 |  | 0
0
SF-02894 | Tubo PVC roscável para água fria 2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, ROSCAVEL, 2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | M | 1 | 40.5175 | 40.5175 | 40.5175 |  | 0
0
SF-02895 | Tubo PVC roscável para água fria 3” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, ROSCAVEL, 3", AGUA FRIA PREDIAL | m | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-02896 | Tubo PVC roscável para água fria 3/4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | M | 1 | 9.1865 | 9.1865 | 9.1865 |  | 0
0
SF-02897 | Tubo PVC roscável para água fria 4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, ROSCAVEL, 4", AGUA FRIA PREDIAL | m | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-02899 | Tubo PVC soldável água fria DN 20 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 3.325 | 3.325 | 3.325 |  | 0
0
SF-02900 | Tubo PVC soldável água fria DN 25 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 3.7525 | 3.7525 | 3.7525 |  | 0
0
SF-02901 | Tubo PVC soldável água fria DN 32 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 8.094 | 8.094 | 8.094 |  | 0
0
SF-02902 | Tubo PVC soldável água fria DN 40 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 40 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 12.711 | 12.711 | 12.711 |  | 0
0
SF-02903 | Tubo PVC soldável água fria DN 50 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 50 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 13.946 | 13.946 | 13.946 |  | 0
0
SF-02904 | Tubo PVC soldável água fria DN 60 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 60 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 22.9425 | 22.9425 | 22.9425 |  | 0
0
SF-02905 | Tubo PVC soldável água fria DN 75 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 38.0285 | 38.0285 | 38.0285 |  | 0
0
SF-02906 | Tubo PVC soldável água fria DN 85 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 85 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 52.896 | 52.896 | 52.896 |  | 0
0
SF-02907 | Tubo PVC soldável água fria DN 110 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 82.783 | 82.783 | 82.783 |  | 0
0
SF-02918 | Válvula de escoamento para lavatório e bidê |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA EM METAL CROMADO PARA LAVATORIO, 1" SEM LADRAO | UN | 1 | 37.582 | 37.582 | 37.582 |  | 0
0
SF-02919 | Válvula de escoamento para pia de cozinha 3 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA EM METAL CROMADO PARA PIA AMERICANA 3.1/2 X 1.1/2" | UN | 1 | 51.3475 | 51.3475 | 51.3475 |  | 0
0
SF-02921 | Válvula de pé com crivos em bronze 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1", PARA FUNDO DE POCO | UN | 1 | 76.8835 | 76.8835 | 76.8835 |  | 0
0
SF-02922 | Válvula de pé com crivos em bronze 2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2", PARA FUNDO DE POCO | UN | 1 | 197.2865 | 197.2865 | 197.2865 |  | 0
0
SF-02924 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 111.131 | 111.131 | 111.131 |  | 0
0
SF-02925 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 354.0365 | 354.0365 | 354.0365 |  | 0
0
SF-02926 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 428.9345 | 428.9345 | 428.9345 |  | 0
0
SF-02927 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 744.439 | 744.439 | 744.439 |  | 0
0
SF-02928 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 196.023 | 196.023 | 196.023 |  | 0
0
SF-02929 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 2 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 314.108 | 314.108 | 314.108 |  | 0
0
SF-02931 | Válvula de escoamento para tanque |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE ESCOAMENTO PARA TANQUE, EM METAL CROMADO, 1.1/2 ", SEM LADRAO, COM TAMPAO PLASTICO | UN | 1 | 47.291 | 47.291 | 47.291 |  | 0
0
SF-02932 | Sifão para tanque |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SIFAO EM METAL CROMADO PARA TANQUE, 1.1/4 X 1.1/2" | UN | 1 | 159.2295 | 159.2295 | 159.2295 |  | 0
0
SF-02933 | Tampa em ferro fundido 20x20 cm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TAMPAO FOFO ARTICULADO P/ REGISTRO, COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX 1,5 T, *200 X 200* MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1 | 95.6745 | 95.6745 | 95.6745 |  | 0
0
SF-02935 | Adaptador soldável com Flange e Anel 85 mm x 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 85 MM X 3", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 275.88 | 275.88 | 275.88 |  | 0
0
SF-02940 | Adaptador PVC água fria 60 mm x 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 60 MM X 2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 10.089 | 10.089 | 10.089 |  | 0
0
SF-02941 | Manilha para Poço – 1,10 x 0,50 x 0,05 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ANEL EM CONCRETO ARMADO, LISO, PARA POCOS DE VISITAS, POCOS DE INSPECAO, FOSSAS SEPTICAS E SUMIDOUROS, COM FUNDO, DIAMETRO INTERNO DE 1,00 M E ALTURA DE 0,50 M | UN | 1 | 284.9715 | 284.9715 | 284.9715 |  | 0
0
SF-02943 | Aquecedor elétrico horizontal – 200 L – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AQUECEDOR DE AGUA ELETRICO HORIZONTAL, RESERVATORIO DE 200 L CILINDRICO EM COBRE, REFORCADO COM ACO CARBONO, MONOFASICO, TENSAO NOMINAL 220 V | UN | 1 | 5272.956 | 5272.956 | 5272.956 |  | 0
0
SF-02970 | Bucha de Redução em CPVC 28 x 22 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 X 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 3.344 | 3.344 | 3.344 |  | 0
0
SF-02973 | Plug galvanizado 4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 4" | UN | 1 | 115.064 | 115.064 | 115.064 |  | 0
0
SF-02974 | Caixa d’água 1000 Litros |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAIXA D'AGUA / RESERVATORIO EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 407.55 | 407.55 | 407.55 |  | 0
0
SF-02975 | Canopla para sprinkler de 1/2”, em latão cromado, diâmetro externo de 6,5 cm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM | UN | 1 | 5.434 | 5.434 | 5.434 |  | 0
0
SF-02976 | Sprinkler Pendente 1/2” Cromado 68°C, Fator K80 (5,6) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 15 MM (1/2") | UN | 1 | 33.9815 | 33.9815 | 33.9815 |  | 0
0
SF-02977 | Cap PVC Soldável 60 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 10.792 | 10.792 | 10.792 |  | 0
0
SF-02979 | Tê 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 22 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 1 | 17.195 | 17.195 | 17.195 |  | 0
0
SF-02980 | Conector em bronze/latão, sem anel de solda, bolsa/ponta x rosca macho/fêmea, 22 mm x 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR BRONZE/LATAO (REF 603) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X ROSCA F, 22 MM X 3/4" | UN | 1 | 20.0735 | 20.0735 | 20.0735 |  | 0
0
SF-02985 | Curva Ferro Galvanizado 90° Fêmea 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 2" | UN | 1 | 140.163 | 140.163 | 140.163 |  | 0
0
SF-02986 | Curva 45° Longa PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 100 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA PVC LONGA 45 GRAUS, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-02987 | Curva 90° de aço-carbono galvanizado 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP FEMEA, DE 3" | UN | 1 | 328.339 | 328.339 | 328.339 |  | 0
0
SF-02988 | Curva 90° PVC esgoto DN 100 mm Série R |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE PVC, 90 GRAUS, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 30.856 | 30.856 | 30.856 |  | 0
0
SF-02989 | Fita perfurada em aço-carbono - 17 x 0,40 mm - rolo 30 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA METALICA PERFURADA, L = 17 MM, ROLO DE 30 M, CARGA RECOMENDADA = *19* KGF | UN | 1 | 43.89 | 43.89 | 43.89 |  | 0
0
SF-02990 | Flange PVC soldável água fria DN 60 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 41.401 | 41.401 | 41.401 |  | 0
0
SF-02991 | Flange PVC soldável água fria DN 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 11.134 | 11.134 | 11.134 |  | 0
0
SF-02996 | Joelho 45° CPVC 28mm – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 7.0205 | 7.0205 | 7.0205 |  | 0
0
SF-02997 | Joelho 45° PVC soldável água fria DN 60mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 24.5765 | 24.5765 | 24.5765 |  | 0
0
SF-02998 | Joelho 45° CPVC 22mm – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 4.864 | 4.864 | 4.864 |  | 0
0
SF-02999 | Joelho 45° PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.2965 | 3.2965 | 3.2965 |  | 0
0
SF-03006 | Joelho 90° CPVC 22 mm – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 3.553 | 3.553 | 3.553 |  | 0
0
SF-03007 | Joelho 90° CPVC 28 mm – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 7.562 | 7.562 | 7.562 |  | 0
0
SF-03008 | Joelho 90° PVC soldável água fria DN 60 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 26.1535 | 26.1535 | 26.1535 |  | 0
0
SF-03009 | Tê 90° PVC soldável água fria DN 60 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 27.968 | 27.968 | 27.968 |  | 0
0
SF-03013 | Tubo PEAD corrugado para drenagem – Diâmetro 110 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DRENO, CORRUGADO, ESPIRALADO, FLEXIVEL, PERFURADO, EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), DN 100 MM, (4") PARA DRENAGEM - EM ROLO (NORMA DNIT 093/2006 - E.M) | M | 1 | 12.027 | 12.027 | 12.027 |  | 0
0
SF-03014 | Tubo Condutor em PVC para Calha 88 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | M | 1 | 38.304 | 38.304 | 38.304 |  | 0
0
SF-03015 | Luva de Correr PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 100 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 21.318 | 21.318 | 21.318 |  | 0
0
SF-03017 | Luva de transição CPVC 1/2” x 22 mm – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 9.215 | 9.215 | 9.215 |  | 0
0
SF-03019 | Luva em aço-carbono galvanizado 2 1/2” - Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 65 MM (2 1/2") | UN | 1 | 10.621 | 10.621 | 10.621 |  | 0
0
SF-03020 | Luva em aço-carbono galvanizado 2” - Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA,DIAMETRO DE 50 MM (2") | UN | 1 | 7.277 | 7.277 | 7.277 |  | 0
0
SF-03021 | Luva em aço-carbono galvanizado 3” - Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 80 MM (3") | UN | 1 | 16.1785 | 16.1785 | 16.1785 |  | 0
0
SF-03022 | Tê 45° (Junção) em aço-carbono galvanizado 2 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 273.7045 | 273.7045 | 273.7045 |  | 0
0
SF-03023 | Tê 45° (Junção) em aço-carbono galvanizado 2” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1 | 146.908 | 146.908 | 146.908 |  | 0
0
SF-03024 | Tê 45° (Junção) em aço-carbono galvanizado 3” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE 45 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" | UN | 1 | 432.6395 | 432.6395 | 432.6395 |  | 0
0
SF-03025 | Tê 45° (Junção) PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 32.1385 | 32.1385 | 32.1385 |  | 0
0
SF-03026 | União CPVC 22 mm – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1 | 13.4235 | 13.4235 | 13.4235 |  | 0
0
SF-03027 | União CPVC 28 mm– Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1 | 17.8695 | 17.8695 | 17.8695 |  | 0
0
SF-03028 | União com assento cônico aço-carbono galvanizado 1 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | UN | 1 | 73.454 | 73.454 | 73.454 |  | 0
0
SF-03029 | União com assento cônico aço-carbono galvanizado 1 1/4” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ASSENTO CONICO DE BRONZE, DE 1 1/4" | UN | 1 | 98.4865 | 98.4865 | 98.4865 |  | 0
0
SF-03030 | União com assento cônico aço-carbono galvanizado 2” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN | 1 | 108.015 | 108.015 | 108.015 |  | 0
0
SF-03031 | União com assento cônico aço-carbono galvanizado 3” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3" | UN | 1 | 276.8775 | 276.8775 | 276.8775 |  | 0
0
SF-03032 | União com assento cônico aço-carbono galvanizado 4” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 4" | UN | 1 | 388.683 | 388.683 | 388.683 |  | 0
0
SF-03033 | União com assento cônico aço-carbono galvanizado 1” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | 1 | 35.2735 | 35.2735 | 35.2735 |  | 0
0
SF-03034 | União com assento cônico aço-carbono galvanizado 2 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | UN | 1 | 178.714 | 178.714 | 178.714 |  | 0
0
SF-03035 | Tê 90° em aço-carbono galvanizado 1 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 1 | 44.4125 | 44.4125 | 44.4125 |  | 0
0
SF-03036 | Tê 90° em aço-carbono galvanizado 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | 1 | 9.994 | 9.994 | 9.994 |  | 0
0
SF-03037 | Tê 90° em aço-carbono galvanizado 2 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | 1 | 133.589 | 133.589 | 133.589 |  | 0
0
SF-03038 | Tê 90° em aço-carbono galvanizado 2” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | 1 | 70.357 | 70.357 | 70.357 |  | 0
0
SF-03039 | Tê de redução em aço-carbono galvanizado 2” x 1 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 1 | 77.881 | 77.881 | 77.881 |  | 0
0
SF-03040 | Tê 90° CPVC 22 mm – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1 | 4.009 | 4.009 | 4.009 |  | 0
0
SF-03041 | Tê 90° CPVC 28 mm – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1 | 8.037 | 8.037 | 8.037 |  | 0
0
SF-03042 | Luva CPVC 22 mm – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1 | 1.9665 | 1.9665 | 1.9665 |  | 0
0
SF-03043 | Luva CPVC 28 mm– Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1 | 4.389 | 4.389 | 4.389 |  | 0
0
SF-03044 | Luva PVC roscável para água fria 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 10.8015 | 10.8015 | 10.8015 |  | 0
0
SF-03045 | Luva PVC roscável para água fria 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PVC, ROSCAVEL, 2", AGUA FRIA PREDIAL | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-03046 | Luva de PVC soldável água fria DN 60 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PVC SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 12.065 | 12.065 | 12.065 |  | 0
0
SF-03047 | União PVC soldável 60 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 64.961 | 64.961 | 64.961 |  | 0
0
SF-03048 | União PVC soldável 85 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 156.2085 | 156.2085 | 156.2085 |  | 0
0
SF-03084 | Supervisor(a) Técnico(a) - Sistema Hidrossanitário |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 133.0665 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-03085 | Supervisor(a) Técnico(a) - Segurança do Trabalho |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 133.0665 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-03086 | Encarregado(a) de Manutenção Hidrossanitária |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 23.8355 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-03087 | Bombeiro(a) Hidráulico(a) Planejador(a) de Manutenção |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 28.8135 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-03088 | Instalador(a) Hidráulico(a) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | INSTALADOR DE TUBULACOES - TUBOS/EQUIPAMENTOS (HORISTA) | H | #REF! | 16.188 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-03089 | Bombeiro(a) Hidráulico(a) Plantonista (diurno) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 28.8135 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-03090 | Bombeiro(a) Hidráulico(a) Plantonista (noturno) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 28.8135 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-03091 | Ajudante de Manutenção Hidrossanitária |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 22.4485 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-03092 | Ajudante de Bombeiro(a) Hidráulico(a) Plantonista (diurno) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 22.4485 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-03093 | Ajudante de Bombeiro(a) Hidráulico(a) Plantonista (noturno) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 22.4485 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-03095 | Mangueira de incêndio tipo 2 - engate 2 1/2” - lance 15 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 2, DE 2 1/2", COMPRIMENTO = 15 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 1 | 603.478 | 603.478 | 603.478 |  | 0
0
SF-03096 | Manômetro DN100 (4”) até 150psi - para aferição (NBR 14105-1 classe A1) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MANOMETRO COM CAIXA EM ACO PINTADO, ESCALA *10* KGF/CM2 (*10* BAR), DIAMETRO NOMINAL DE 100 MM, CONEXAO DE 1/2" | UN | 1 | 168.302 | 168.302 | 168.302 |  | 0
0
SF-03111 | Bucha de redução em ferro galvanizado 3” X 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3" X 2 1/2" | UN | 1 | 68.267 | 68.267 | 68.267 |  | 0
0
SF-03112 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 49.495 | 49.495 | 49.495 |  | 0
0
SF-03126 | Ar-condicionado fancolete hidrônico dutado 1,5 TR |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.9785 | 9.785 | 290.3517 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 6 | 0.665 | 3.99 |  |  | 0
|  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 6 | 1.2065 | 7.239 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 8 | 0.4465 | 3.572 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 6 | 1.5105 | 9.063 |  |  | 0
|  | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 6 | 1.5485 | 9.291 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 19.2565 | 38.513 |  |  | 0
|  | Ar-condicionado fancolete hidrônico dutado 1,5 TR | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.87 | 22.8285 | 88.3463 |  |  | 0
|  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.87 | 31.1505 | 120.5524 |  |  | 0
0
SF-03127 | Grelha para retorno quadrada 225 x 225 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 22.9425 | 80.2987 | 171.2707 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 25.992 | 90.972 |  |  | 0
|  | Grelha para retorno de ar com lâminas fixas e registro, 225 mm x 225 mm | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03128 | Ar-condicionado fancolete hidrônico dutado 0,58 TR (7000 BTU/h) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.9785 | 9.785 | 290.3517 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 6 | 0.665 | 3.99 |  |  | 0
|  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 6 | 1.2065 | 7.239 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 8 | 0.4465 | 3.572 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 6 | 1.5105 | 9.063 |  |  | 0
|  | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 6 | 1.5485 | 9.291 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 19.2565 | 38.513 |  |  | 0
|  | Ar-condicionado fancolete hidrônico dutado 0,58 TR (7.000 BTU/h) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.87 | 22.8285 | 88.3463 |  |  | 0
|  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.87 | 31.1505 | 120.5524 |  |  | 0
0
SF-03131 | Instalação de quadros elétricos ou de telecomunicações |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0192 | 870.3657 | 16.711 | 230.043 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.4175 | 93.67 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.9155 | 119.662 |  |  | 0
0
SF-03132 | Condulete de alumínio de 3" |  | un | [5 empty] | 3
3
|  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 74.623 | 74.623 | 99.0413 |  | 3
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.2775 | 0.555 |  |  | 3
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5973 | 17.542 | 10.4778 |  |  | 3
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5973 | 22.41 | 13.3855 |  |  | 3
3
SF-03159 | Fluido de arrefecimento diluído para motor MTU 16V4000 |  | L | [5 empty] | 0
0
|  | Água destilada/desmineralizada/desionizada/ultrafiltrada | L | 0.91 |  |  | 0 |  | 0
|  | Fluido de arrefecimento para motor MTU 16V4000 | L | 0.09 |  |  |  |  | 0
0
SF-03167 | Fluido de arrefecimento diluído para motor Cummins NTA 855 |  | L | [5 empty] | 0
0
|  | Água destilada/desmineralizada/desionizada/ultrafiltrada | L | 0.96 |  |  | 0 |  | 0
|  | Fluido de arrefecimento para motor Cummins NTA 855 | L | 0.04 |  |  |  |  | 0
0
SF-03180 | Fluido de arrefecimento diluído para motor Mercedes-Benz OM 447 LA |  | L | [5 empty] | 0
0
|  | Água destilada/desmineralizada/desionizada/ultrafiltrada | L | 0.5 |  |  | 0 |  | 0
|  | Fluido de arrefecimento para motor Mercedes-Benz OM 447 LA | L | 0.5 |  |  |  |  | 0
0
SF-03203 | Cotovelo BSP 1 1/2” para filtro de óleo diesel |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 1 | 43.0255 | 43.0255 | 43.0255 |  | 0
0
SF-03206 | União BSP 1 1/2” para filtro de óleo diesel |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | UN | 1 | 73.454 | 73.454 | 73.454 |  | 0
0
SF-03207 | Tubo de aço-carbono 1 1/2” - Filtro de óleo diesel |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 1 | 49.495 | 49.495 | 49.495 |  | 0
0
SF-03208 | Chave de nível tipo boia pera |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0042 | 13.661 | 0.057376 | 6.4241 |  | 0
|  | Chave de nível tipo bóia pêra | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1242 | 22.4485 | 2.7881 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1242 | 28.8135 | 3.5786 |  |  | 0
0
SF-03209 | Projeto executivo de engenharia elétrica – Sistema de bombas do Bloco 01 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 112.765 | 4510.6 | 5202.96 |  | 0
|  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 17.309 | 692.36 |  |  | 0
|  | Anotação de Responsabilidade Técnica | un | 1 | 262.55 |  |  |  | 0
0
SF-03210 | Quadro de transferência automática para sistema de bombas do Bloco 01 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Quadro de transferência automática para sistema de bombas do Bloco 01 | UN | 1 |  |  | 230.043 |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0192 | 870.3657 | 16.711 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.4175 | 93.67 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.9155 | 119.662 |  |  | 0
0
SF-03211 | Painel para acionamento de bombas do sistema de drenagem de águas pluviais do Bloco 01 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Painel para acionamento de bombas do sistema de drenagem de águas pluviais do Bloco 01 | UN | 1 |  |  | 230.043 |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0192 | 870.3657 | 16.711 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.4175 | 93.67 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.9155 | 119.662 |  |  | 0
0
SF-03212 | Painel para acionamento de bombas do sistema de esgoto do Bloco 01 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Painel para acionamento de bombas do sistema de esgoto do Bloco 01 | UN | 1 |  |  | 230.043 |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0192 | 870.3657 | 16.711 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.4175 | 93.67 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.9155 | 119.662 |  |  | 0
0
SF-03213 | Transmissor de nível ultrassônico |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Transmissor de nível ultrassônico | UN | 1 |  |  | 33.7598 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 23.4175 | 14.8233 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 29.9155 | 18.9365 |  |  | 0
0
SF-03214 | Bloco vazado de concreto simples com 02 furos (19x19x39 - Classe A) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | 1 | 6.3745 | 6.3745 | 6.3745 |  | 0
0
SF-03215 | Bloco vazado de concreto simples tipo canaleta (19x19x39 - Classe A) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Bloco de concreto tipo canaleta 19 x 19 x 39 cm | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-03217 | Bloco vazado de concreto simples tipo compensador A (19x19x9 - Classe C) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MEIO BLOCO DE VEDACAO DE CONCRETO 9 X 19 X 19 CM (CLASSE C - NBR 6136) | UN | 1 | 1.919 | 1.919 | 1.919 |  | 0
0
SF-03220 | Graute industrializado, 50 MPa ≤ fck ≤ 60 Mpa |  | 25 kg | [5 empty] | 0
0
|  | GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL | KG | 25 | 1.6815 | 42.0375 | 42.0375 |  | 0
0
SF-03221 | Tela metálica para reboco |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,24 MM, MALHA 25 X 25 MM | M2 | 1 | 16.2165 | 16.2165 | 16.2165 |  | 0
0
SF-03222 | Vergalhão Ca-60 Diâmetro 4,2 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.109 | 7.6475 | 0.83358 | 0.83358 |  | 0
0
SF-03223 | Vermiculita Expandida |  | 100 L | [5 empty] | 0
0
|  | Vermiculita expandida | m3 | 0.1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-03225 | Conector Macho 26 mm x 3/4” para tubo PEX para gás GLP |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Adaptador fixo rosca macho PEX gás Ø 26 mm x 3/4 | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-03229 | Redução 26 mm x 20 mm para tubo PEX para gás GLP |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luva redução PEX gás Ø 26 mm x 20 mm | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-03230 | Tê Fêmea 26 mm x 3/4” para tubo PEX para gás GLP |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tê rosca fêmea PEX gás Ø 26 mm x 3/4" | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-03231 | Tubo de sistema PEX multicamada flexível 20 mm para gás |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *20* MM | M | 1 | 14.2975 | 14.2975 | 14.2975 |  | 0
0
SF-03232 | Tubo de sistema PEX multicamada flexível 26 mm para gás |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *26* MM | M | 1 | 19.7885 | 19.7885 | 19.7885 |  | 0
0
SF-03235 | Pastilha de porcelana (2 x 2 cm) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES BRANCA OU FRIAS, SOLIDAS, SEM MESCLAGEM/MISTURA, ACABAMENTO LISO *2,5 X 2,5* CM | M2 | 1.05 | 165.3665 | 173.6348 | 243.6816 |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III E | KG | 9.8 | 2.204 | 21.5992 |  |  | 0
|  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.196 | 29.393 | 35.154 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.598 | 22.23 | 13.2935 |  |  | 0
0
SF-03238 | Eletroduto PEAD de 4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 4", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1 | 12.464 | 13.7104 | 22.889 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1721 | 23.4175 | 4.0302 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1721 | 29.9155 | 5.1485 |  |  | 0
0
SF-03242 | Poste de Concreto Circular L = 12 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 9 | 44.5455 | 400.9095 | 1929.5745 |  | 0
|  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.077 | 260.642 | 20.0694 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.233 | 23.4175 | 28.8738 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.008 | 29.9155 | 119.9013 |  |  | 0
|  | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 11,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 1 | 1359.8205 | 1359.8205 |  |  | 0
0
SF-03243 | Poste de Concreto Circular L = 9 m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 12 | 44.5455 | 534.546 | 1677.9362 |  | 0
|  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.099 | 260.642 | 25.8036 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.234 | 23.4175 | 52.3147 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.261 | 29.9155 | 217.2164 |  |  | 0
|  | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAO CIRCULAR, EXTENSAO DE 9,00 M, RESISTENCIA DE 200 A 300 DAN, TIPO C-14 | UN | 1 | 848.0555 | 848.0555 |  |  | 0
0
SF-03244 | Suporte para luminária de poste triplo |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SUPORTE PARA 3 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | un | 1 |  |  | 13.3332 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 23.4175 | 5.8544 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 29.9155 | 7.4789 |  |  | 0
0
SF-03245 | Remoção de poste de iluminação |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 23.4175 | 117.0875 | 266.665 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 29.9155 | 149.5775 |  |  | 0
0
SF-03246 | Remoção de braço de iluminação |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 23.4175 | 18.734 | 42.6664 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 29.9155 | 23.9324 |  |  | 0
0
SF-03247 | Cabo 3 x 10 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0608 | 23.4175 | 1.4238 | 3.283 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0608 | 29.9155 | 1.8189 |  |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar, classe 5, isolação em EPR, 0,6/1 kV, 3x10,0mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.015 |  |  |  |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.009 | 4.484 | 0.040356 |  |  | 0
0
SF-03248 | Quadro elétrico TTA - 11 disjuntores terminais para uso externo |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Quadro elétrico tipo TTA completo, para uso externo, com 11 disjuntores terminais, contemplando disjuntores, DPS, DR, etc., conforme especificação | un | 1 |  |  | 230.043 |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0192 | 870.3657 | 16.711 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.4175 | 93.67 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.9155 | 119.662 |  |  | 0
0
SF-03249 | Luminária LED para poste 230 W |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2388 | 260.642 | 62.2413 | 548.1217 |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.014 | 4.484 | 0.062776 |  |  | 0
|  | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 181 W ATE 239 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 1 | 473.119 | 473.119 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2381 | 23.4175 | 5.5757 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2381 | 29.9155 | 7.1229 |  |  | 0
0
SF-03250 | Eletroduto PEAD 1 1/2”(40 mm) |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODUTO/DUTO PEAD FLEXIVEL PAREDE SIMPLES, CORRUGACAO HELICOIDAL, COR PRETA, SEM ROSCA, DE 1 1/2", CRC 680 N, PARA CABEAMENTO SUBTERRANEO (NBR 15715) | M | 1.1 | 4.446 | 4.8906 | 8.4746 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0672 | 23.4175 | 1.5737 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0672 | 29.9155 | 2.0103 |  |  | 0
0
SF-03251 | Cabo 3 x 6 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 23.4175 | 0.30443 | 0.73817 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.013 | 29.9155 | 0.3889 |  |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar, classe 5, isolação em EPR, 0,6/1 kV, 3x6,0mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.027 |  |  |  |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.01 | 4.484 | 0.04484 |  |  | 0
0
SF-03252 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 1” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto rígido roscável de aço galvanizado a fogo de 1”, tipo pesado | m | 1.05 |  |  | 26.6665 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.4175 | 11.7087 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.9155 | 14.9577 |  |  | 0
0
SF-03253 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 1 1/2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto rígido roscável de aço galvanizado a fogo de 1 1/2”, tipo pesado | m | 1.05 |  |  | 39.9997 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 29.9155 | 22.4366 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 23.4175 | 17.5631 |  |  | 0
0
SF-03254 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto rígido roscável de aço galvanizado a fogo de 2”, tipo pesado | m | 1.05 |  |  | 39.9997 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 29.9155 | 22.4366 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.75 | 23.4175 | 17.5631 |  |  | 0
0
SF-03255 | Eletroduto de aço galvanizado a fogo de 3” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto rígido roscável de aço galvanizado a fogo de 3”, tipo pesado | m | 1.05 |  |  | 53.333 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.9155 | 29.9155 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.4175 | 23.4175 |  |  | 0
0
SF-03256 | Projeto Executivo de Iluminação viária |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 133.0665 | 5322.66 | 5931.39 |  | 0
|  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 17.309 | 346.18 |  |  | 0
|  | Anotação de Responsabilidade Técnica | un | 1 | 262.55 | 262.55 |  |  | 0
0
SF-03257 | Luminária LED para poste 150 W |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2388 | 260.642 | 62.2413 | 482.3057 |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.014 | 4.484 | 0.062776 |  |  | 0
|  | LUMINARIA DE LED PARA ILUMINACAO PUBLICA, DE 138 W ATE 180 W, INVOLUCRO EM ALUMINIO OU ACO INOX | UN | 1 | 407.303 | 407.303 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2381 | 23.4175 | 5.5757 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2381 | 29.9155 | 7.1229 |  |  | 0
0
SF-03258 | Suporte para luminária de poste quádruplo |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SUPORTE PARA 4 PÉTALAS PARA LUMINÁRIA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | un | 1 |  |  | 13.3332 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 23.4175 | 5.8544 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.25 | 29.9155 | 7.4789 |  |  | 0
0
SF-03259 | Braço para iluminação |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA 1 X 1,50M ROMAGNOLE OU EQUIV | UN | 1 | 38.6365 | 38.6365 | 136.7709 |  | 0
|  | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.2388 | 260.642 | 62.2413 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.673 | 23.4175 | 15.76 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.673 | 29.9155 | 20.1331 |  |  | 0
0
SF-03260 | Quadro elétrico TTA - 18 disjuntores terminais |  | un | [5 empty] | 1
1
|  | Quadro elétrico tipo TTA completo, para uso externo, com 18 disjuntores terminais, contemplando disjuntores, DPS, DR, etc., conforme especificação | un | 1 | 4814.1 | 4814.1 | 4986.4279 |  | 1
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0192 | 652.08 | 12.5199 |  |  | 1
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 17.542 | 70.168 |  |  | 1
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 22.41 | 89.64 |  |  | 1
1
SF-03261 | Condulete de alumínio de 3/4’’ |  | un | [5 empty] | 38
38
|  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 3/4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 10.525 | 10.525 | 27.0928 |  | 38
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.2775 | 0.555 |  |  | 38
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4008 | 17.542 | 7.0308 |  |  | 38
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4008 | 22.41 | 8.9819 |  |  | 38
38
SF-03262 | Curva 90° PVC soldável 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.698 | 2.698 | 2.698 |  | 0
0
SF-03263 | Ar-condicionado split dutado 24.000 BTU/h |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.9785 | 9.785 | 209.3947 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 9 | 1.102 | 9.918 |  |  | 0
|  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 6 | 1.2065 | 7.239 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 4 | 0.4465 | 1.786 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 19.2565 | 38.513 |  |  | 0
|  | Ar-condicionado split dutado 24.000 BTU/h | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6335 | 22.8285 | 60.1189 |  |  | 0
|  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6335 | 31.1505 | 82.0348 |  |  | 0
0
SF-03264 | Cerâmica para revestimento de PAREDES de superfícies internas |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Cerâmica esmaltada (G-Glazed), brilho ou acetinado, retificada ou não retificada, fabricante Eliane, modelo Branco Piscina, 20x20, fabricante Portobello, modelo Idea Bianco ou Antartida, 30x60, fabricante Biancogres, modelo Tradizione, 32x60, ou similares | m2 | 1.0798 |  |  | 36.2107 |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 6.85 | 1.159 | 7.9391 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.22 | 3.6765 | 0.80883 |  |  | 0
|  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.697 | 29.393 | 20.4869 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3138 | 22.23 | 6.9758 |  |  | 0
0
SF-03265 | Cerâmica para revestimento de PISOS de superfícies internas |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Cerâmica esmaltada (G-Glazed), acetinado, retificada ou não retificada, fabricante Eliane, modelo Cargo Plus White AC 45x45cm, ou similares | m2 | 1.0798 |  |  | 36.2107 |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 6.85 | 1.159 | 7.9391 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.22 | 3.6765 | 0.80883 |  |  | 0
|  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.697 | 29.393 | 20.4869 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3138 | 22.23 | 6.9758 |  |  | 0
0
SF-03266 | Cerâmica de linha industrial para revestimento de PISOS E PAREDES de superfícies internas e externas |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Cerâmica Gail Industrial linha Gressit 300x300x9mm, 240x116x9mm ou 300x147x9mm cor 1001 – Bege ou similares | m2 | 1.0798 |  |  | 36.2107 |  | 0
|  | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 6.85 | 1.159 | 7.9391 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.22 | 3.6765 | 0.80883 |  |  | 0
|  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.697 | 29.393 | 20.4869 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3138 | 22.23 | 6.9758 |  |  | 0
0
SF-03274 | Lixamento, desbaste ou lapidação mecânica de superfície de alta resistência |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.23 | 8.892 | 15.3865 |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.005 | 925.5485 | 4.6277 |  |  | 0
|  | DISCO DE LIXA PARA METAL, DIAMETRO = 180 MM, GRAO 120 | UN | 0.5 | 3.7335 | 1.8667 |  |  | 0
0
SF-03275 | Projeto Executivo para a Climatização da Sala de Leitura e Hall de Entrada da COBIB |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 133.0665 | 5322.66 | 5931.39 |  | 0
|  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 17.309 | 346.18 |  |  | 0
|  | Anotação de Responsabilidade Técnica | un | 1 | 262.55 | 262.55 |  |  | 0
0
SF-03276 | Grelha de Captação de Ar Externo com Damper e Filtro |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 22.9425 | 80.2987 | 171.2707 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 25.992 | 90.972 |  |  | 0
|  | Grelha em alumínio para captação de ar externo, veneziana, 785 x 660 mm | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Elemento filtrante classe G4, compatível com grelha de 785 x 660 mm | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Damper em aço galvanizado compatível com grelha de 785 x 660 mm | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Atuador para damper, torque compatível | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03277 | Grelha de retorno com aletas horizontais 1225x525 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 22.9425 | 80.2987 | 171.2707 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 25.992 | 90.972 |  |  | 0
|  | Grelha para retorno de ar com lâminas fixas e sem registro, 1225x525 mm | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03278 | Grelha retangular 325x125 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 22.9425 | 80.2987 | 171.2707 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.5 | 25.992 | 90.972 |  |  | 0
|  | Grelha para retorno de ar com lâminas fixas e registro, 30 x 15 cm | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03279 | Ar-condicionado Fan-Coil 5,0 TR com Acessórios |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.9785 | 9.785 | 942.5449 |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.3598 | 22.8285 | 122.3562 |  |  | 0
|  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.4118 | 331.037 | 136.321 |  |  | 0
|  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 3.0332 | 167.1905 | 507.1222 |  |  | 0
|  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.3598 | 31.1505 | 166.9604 |  |  | 0
|  | Fan-coil 5,0 TR, vazão de ar 3730 m3/h, 250 Pa disponível | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Válvula de balanceamento e controle independente de pressão (PIBCV) 2 vias, para controle proporcional, de diâmetro compatível com o fan-coil. Ref.: IMI Hydronic Engineering TA-MODULATOR, Honeywell VRN2 | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Atuador para controle proporcional compatível com a válvula PIBCV. Ref.: IMI TA-SLIDER | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Válvula de esfera em bronze ou em latão niquelado, PN20 a 5°C, conexão com rosca, acompanhadas dos elementos de fixação e vedação e dos conectores. Ref.: Mipel Linha 9101 | un | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Filtro em Y fabricado em bronze, extremidade com roscas, filtro em aço inoxidável, classe de pressão PN25 ou superior. Ref.: Deca Linha F085 | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Pressostato diferencial para ar, ajuste de diferencial de pressão 100–500 Pa, contato SPDT 250V/1,5A, para montagem vertical. Ref.: Honeywell DPS500 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03280 | Ar-condicionado Fan-Coil 3,5 TR com Acessórios |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.9785 | 9.785 | 942.5449 |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.3598 | 22.8285 | 122.3562 |  |  | 0
|  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.4118 | 331.037 | 136.321 |  |  | 0
|  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 3.0332 | 167.1905 | 507.1222 |  |  | 0
|  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.3598 | 31.1505 | 166.9604 |  |  | 0
|  | Fan-coil 3,5 TR, vazão de ar 2560 m3/h, 250 Pa disponível | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Válvula de balanceamento e controle independente de pressão (PIBCV) 2 vias, para controle proporcional, de diâmetro compatível com o fan-coil. Ref.: IMI Hydronic Engineering TA-MODULATOR, Honeywell VRN2 | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Atuador para controle proporcional compatível com a válvula PIBCV. Ref.: IMI TA-SLIDER | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Válvula de esfera em bronze ou em latão niquelado, PN20 a 5°C, conexão com rosca, acompanhadas dos elementos de fixação e vedação e dos conectores. Ref.: Mipel Linha 9101 | un | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Filtro em Y fabricado em bronze, extremidade com roscas, filtro em aço inoxidável, classe de pressão PN25 ou superior. Ref.: Deca Linha F085 | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Pressostato diferencial para ar, ajuste de diferencial de pressão 100–500 Pa, contato SPDT 250V/1,5A, para montagem vertical. Ref.: Honeywell DPS500 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03281 | Quadro para acionamento, proteção e controle de sistema de climatização por fan coil – capacidade até 5 TR |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Quadro para acionamento, proteção e controle de sistema de climatização por fan coil – capacidade até 5 TR | un | 1 |  |  | 230.043 |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0192 | 870.3657 | 16.711 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.4175 | 93.67 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.9155 | 119.662 |  |  | 0
0
SF-03289 | Curva de transposição PVC soldável 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE TRANSPOSICAO, PVC, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.042 | 6.042 | 6.042 |  | 0
0
SF-03290 | Joelho 90° PVC soldável 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.6555 | 0.6555 | 0.6555 |  | 0
0
SF-03291 | Joelho 45° PVC soldável 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.3585 | 1.3585 | 1.3585 |  | 0
0
SF-03292 | Joelho 90° PVC soldável com rosca 25 mm x 1/2” ou 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.1945 | 2.1945 | 2.1945 |  | 0
0
SF-03293 | Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão 25 mm x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.8355 | 4.8355 | 4.8355 |  | 0
0
SF-03294 | Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão 25 mm x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 7.2865 | 7.2865 | 7.2865 |  | 0
0
SF-03295 | Tê PVC soldável 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 1.083 | 1.083 | 1.083 |  | 0
0
SF-03296 | Tê PVC soldável com rosca na bolsa central 25 mm x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.819 | 3.819 | 3.819 |  | 0
0
SF-03297 | Tê PVC soldável com rosca na bolsa central 25 mm x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.693 | 4.693 | 4.693 |  | 0
0
SF-03298 | Cap PVC soldável 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.1305 | 1.1305 | 1.1305 |  | 0
0
SF-03299 | Luva PVC soldável com rosca 25 mm x 1/2” ou 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.653 | 1.653 | 1.653 |  | 0
0
SF-03300 | Luva PVC soldável com bucha de latão 25 mm x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 1/2" | UN | 1 | 5.4055 | 5.4055 | 5.4055 |  | 0
0
SF-03301 | Luva PVC soldável com bucha de latão 25 mm x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 25 MM X 3/4" | UN | 1 | 5.928 | 5.928 | 5.928 |  | 0
0
SF-03302 | Luva de correr PVC soldável 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 11.153 | 11.153 | 11.153 |  | 0
0
SF-03303 | Luva simples PVC soldável 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PVC SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.741 | 0.741 | 0.741 |  | 0
0
SF-03304 | União de PVC soldável 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 7.22 | 7.22 | 7.22 |  | 0
0
SF-03305 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 25 mm x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 0.8075 | 0.8075 | 0.8075 |  | 0
0
SF-03306 | Adaptador flange PVC soldável 25 mm x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 11.134 | 11.134 | 11.134 |  | 0
0
SF-03307 | Joelho 90° PVC soldável 32 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.185 | 2.185 | 2.185 |  | 0
0
SF-03308 | Joelho 45° PVC soldável 32 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.743 | 3.743 | 3.743 |  | 0
0
SF-03309 | Cap PVC soldável 32 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.843 | 1.843 | 1.843 |  | 0
0
SF-03310 | Curva 90° PVC soldável 32 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 5.833 | 5.833 | 5.833 |  | 0
0
SF-03311 | Tê PVC soldável 32 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 3.4105 | 3.4105 | 3.4105 |  | 0
0
SF-03312 | Luva simples PVC soldável 32 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PVC SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.805 | 1.805 | 1.805 |  | 0
0
SF-03313 | Luva de correr PVC soldável 32 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 19.798 | 19.798 | 19.798 |  | 0
0
SF-03314 | União PVC soldável 32 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 12.16 | 12.16 | 12.16 |  | 0
0
SF-03315 | Bucha de redução longa PVC soldável de 32 mm x 20 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 32 X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.546 | 2.546 | 2.546 |  | 0
0
SF-03316 | Bucha de redução curta PVC soldável de 32 mm x 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.8645 | 0.8645 | 0.8645 |  | 0
0
SF-03317 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 32 mm x 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 1.615 | 1.615 | 1.615 |  | 0
0
SF-03318 | Adaptador flange PVC soldável 32 mm x 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 32 MM X 1", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 16.7485 | 16.7485 | 16.7485 |  | 0
0
SF-03319 | Joelho 90° PVC soldável 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 5.3295 | 5.3295 | 5.3295 |  | 0
0
SF-03320 | Cap PVC soldável 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.553 | 3.553 | 3.553 |  | 0
0
SF-03321 | Curva 90° PVC soldável 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 10.8585 | 10.8585 | 10.8585 |  | 0
0
SF-03322 | Joelho 45° PVC soldável 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 5.3865 | 5.3865 | 5.3865 |  | 0
0
SF-03323 | Tê PVC soldável 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 8.3315 | 8.3315 | 8.3315 |  | 0
0
SF-03324 | Luva simples PVC soldável 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.8475 | 3.8475 | 3.8475 |  | 0
0
SF-03325 | Luva de correr PVC soldável 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 25.593 | 25.593 | 25.593 |  | 0
0
SF-03326 | União PVC soldável 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 23.3795 | 23.3795 | 23.3795 |  | 0
0
SF-03327 | Bucha de redução curta PVC soldável de 40 mm x 32 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 40 X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |  | 0
0
SF-03328 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 40 mm x 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 3.344 | 3.344 | 3.344 |  | 0
0
SF-03329 | Adaptador flange PVC soldável 40 mm x 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 40 MM X 1 1/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 25.0705 | 25.0705 | 25.0705 |  | 0
0
SF-03330 | Joelho 90° PVC soldável 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.5125 | 4.5125 | 4.5125 |  | 0
0
SF-03331 | Cap PVC soldável 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.4125 | 6.4125 | 6.4125 |  | 0
0
SF-03332 | Curva 90° PVC soldável 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 11.7895 | 11.7895 | 11.7895 |  | 0
0
SF-03333 | Joelho 45° PVC soldável 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.764 | 6.764 | 6.764 |  | 0
0
SF-03334 | Tê PVC soldável 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS,50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 8.7115 | 8.7115 | 8.7115 |  | 0
0
SF-03335 | Luva simples PVC soldável 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PVC SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.9425 | 3.9425 | 3.9425 |  | 0
0
SF-03336 | Luva de correr PVC soldável 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 25.802 | 25.802 | 25.802 |  | 0
0
SF-03337 | União PVC soldável 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 24.966 | 24.966 | 24.966 |  | 0
0
SF-03338 | Bucha de redução curta PVC soldável de 50 mm x 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.2965 | 3.2965 | 3.2965 |  | 0
0
SF-03339 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 50 mm x 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 50 MM X1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 4.028 | 4.028 | 4.028 |  | 0
0
SF-03340 | Adaptador flange PVC soldável 50 mm x 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 23.693 | 23.693 | 23.693 |  | 0
0
SF-03341 | Curva 90° PVC soldável 60 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 30.8085 | 30.8085 | 30.8085 |  | 0
0
SF-03342 | Luva de correr PVC soldável 60 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE CORRER PARA TUBO SOLDAVEL, PVC, 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 35.4635 | 35.4635 | 35.4635 |  | 0
0
SF-03343 | Bucha de redução curta PVC soldável de 60 mm x 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.156 | 6.156 | 6.156 |  | 0
0
SF-03344 | Adaptador flange PVC soldável 60 mm x 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 60 MM X 2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 41.401 | 41.401 | 41.401 |  | 0
0
SF-03345 | Joelho 90° PVC soldável 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 77.14 | 77.14 | 77.14 |  | 0
0
SF-03346 | Cap PVC soldável 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 18.8765 | 18.8765 | 18.8765 |  | 0
0
SF-03347 | Joelho 45° PVC soldável 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 58.9285 | 58.9285 | 58.9285 |  | 0
0
SF-03348 | Curva 90° PVC soldável 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 47.3005 | 47.3005 | 47.3005 |  | 0
0
SF-03349 | Tê PVC soldável 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 51.889 | 51.889 | 51.889 |  | 0
0
SF-03350 | Luva simples PVC soldável 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PVC SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 17.651 | 17.651 | 17.651 |  | 0
0
SF-03351 | Luva de correr PVC soldável 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 1 | 23.6645 | 23.6645 | 23.6645 |  | 0
0
SF-03352 | União PVC soldável 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 75 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 132.297 | 132.297 | 132.297 |  | 0
0
SF-03353 | Bucha de redução curta PVC soldável de 75 mm x 60 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Bucha de redução curta PVC soldável 75 mm x 60 mm | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-03354 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 75 mm x 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 75 MM X 2 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 17.5655 | 17.5655 | 17.5655 |  | 0
0
SF-03355 | Adaptador Flange Caixa Dágua Soldável 75 mm x 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 192.964 | 192.964 | 192.964 |  | 0
0
SF-03356 | Joelho 90° PVC soldável 85 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 92.226 | 92.226 | 92.226 |  | 0
0
SF-03357 | Cap PVC soldável 85 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP, PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 | 15.3615 | 15.3615 | 15.3615 |  | 0
0
SF-03358 | Joelho 45° PVC soldável 85 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO, PVC SOLDAVEL, 45 GRAUS, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 72.7225 | 72.7225 | 72.7225 |  | 0
0
SF-03359 | Curva 90° PVC soldável 85 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE PVC 90 GRAUS, SOLDAVEL, 85 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 60.6005 | 60.6005 | 60.6005 |  | 0
0
SF-03360 | Tê PVC soldável 85 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 70.5565 | 70.5565 | 70.5565 |  | 0
0
SF-03361 | Luva simples PVC soldável 85 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PVC SOLDAVEL, 85 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 39.6245 | 39.6245 | 39.6245 |  | 0
0
SF-03362 | Luva de correr PVC soldável 85 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 75 / DE 85 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 1 | 23.6645 | 23.6645 | 23.6645 |  | 0
0
SF-03363 | Bucha de redução curta PVC soldável de 85 mm x 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Bucha de redução curta PVC soldável 85 mm x 75 mm | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-03364 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 85 mm x 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 85 MM X 3", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 24.2155 | 24.2155 | 24.2155 |  | 0
0
SF-03365 | Joelho 90° PVC soldável 110 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 186.8745 | 186.8745 | 186.8745 |  | 0
0
SF-03366 | Joelho 45° PVC soldável 110 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Joelho 45º PVC soldável 110 mm | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-03367 | Cap PVC soldável 110 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP, PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA (NBR 10351) | UN | 1 | 23.522 | 23.522 | 23.522 |  | 0
0
SF-03368 | Curva 90° PVC soldável 110 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA PVC PBA, JE, PB, 90 GRAUS, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 1 | 119.8045 | 119.8045 | 119.8045 |  | 0
0
SF-03369 | Luva simples PVC soldável 110 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PVC SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 67.279 | 67.279 | 67.279 |  | 0
0
SF-03370 | Luva de correr PVC soldável 110 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE CORRER PVC PBA, JE, DN 100 / DE 110 MM, PARA REDE DE AGUA | UN | 1 | 37.6675 | 37.6675 | 37.6675 |  | 0
0
SF-03371 | União PVC soldável 110 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 110 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 344.1565 | 344.1565 | 344.1565 |  | 0
0
SF-03372 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 110 mm x 4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 110 MM X 4", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 39.083 | 39.083 | 39.083 |  | 0
0
SF-03373 | Adaptador flange PVC soldável 110 mm x 4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 110 MM X 4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 241.357 | 241.357 | 241.357 |  | 0
0
SF-03374 | Luva simples PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PVC SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.8475 | 3.8475 | 3.8475 |  | 0
0
SF-03375 | Luva de correr PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luva de correr PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-03376 | Junção PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 40 X 40 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.287 | 3.287 | 3.287 |  | 0
0
SF-03377 | Tê PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE PVC SOLDAVEL, BBB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO SECUNDARIO PREDIAL | UN | 1 | 3.2015 | 3.2015 | 3.2015 |  | 0
0
SF-03378 | Cap PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP PVC, SOLDAVEL, 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.553 | 3.553 | 3.553 |  | 0
0
SF-03379 | Joelho 90° com anel PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, COM BOLSA E ANEL, 90 GRAUS, DN 40 X *38* MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.9305 | 4.9305 | 4.9305 |  | 0
0
SF-03380 | Joelho 90° PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 1.9285 | 1.9285 | 1.9285 |  | 0
0
SF-03381 | Joelho 45° PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.147 | 2.147 | 2.147 |  | 0
0
SF-03382 | Curva longa 90° PVC esgoto ou águas pluviais 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 6.023 | 6.023 | 6.023 |  | 0
0
SF-03383 | Luva simples PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.8785 | 2.8785 | 2.8785 |  | 0
0
SF-03384 | Luva de correr PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE CORRER, PVC, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.785 | 9.785 | 9.785 |  | 0
0
SF-03385 | Junção PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 8.5785 | 8.5785 | 8.5785 |  | 0
0
SF-03386 | Tê PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE SANITARIO, PVC, DN 50 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 6.536 | 6.536 | 6.536 |  | 0
0
SF-03387 | Joelho 90° com anel PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Joelho 90º com anel PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm | un | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-03388 | Joelho 90° PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 2.66 | 2.66 | 2.66 |  | 0
0
SF-03389 | Cap PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 3.895 | 3.895 | 3.895 |  | 0
0
SF-03390 | Bucha de redução PVC esgoto ou águas pluviais 50 x 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50 X 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.617 | 4.617 | 4.617 |  | 0
0
SF-03391 | Curva longa 90° PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 11.9035 | 11.9035 | 11.9035 |  | 0
0
SF-03392 | Luva simples PVC esgoto ou águas pluviais 70 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 5.833 | 5.833 | 5.833 |  | 0
0
SF-03393 | Joelho 90° PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 6.0515 | 6.0515 | 6.0515 |  | 0
0
SF-03394 | Curva longa 90° PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 38.7505 | 38.7505 | 38.7505 |  | 0
0
SF-03395 | Joelho 45° PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 6.897 | 6.897 | 6.897 |  | 0
0
SF-03396 | Luva de correr PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE CORRER, PVC, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 10.868 | 10.868 | 10.868 |  | 0
0
SF-03397 | Tê PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE, PVC, SERIE R, 75 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 24.947 | 24.947 | 24.947 |  | 0
0
SF-03398 | Cap PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP PVC, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.2435 | 9.2435 | 9.2435 |  | 0
0
SF-03399 | Redução Excêntrica PVC esgoto ou águas pluviais 75 x 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 75 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 6.7735 | 6.7735 | 6.7735 |  | 0
0
SF-03400 | Luva simples PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 100 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 5.7 | 5.7 | 5.7 |  | 0
0
SF-03401 | Joelho 90° PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 7.2295 | 7.2295 | 7.2295 |  | 0
0
SF-03402 | Curva longa 90° PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA PVC LONGA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 50.7205 | 50.7205 | 50.7205 |  | 0
0
SF-03403 | Joelho 45° PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 7.9515 | 7.9515 | 7.9515 |  | 0
0
SF-03404 | Junção dupla PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JUNCAO DUPLA, PVC SOLDAVEL, DN 100 X 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 36.442 | 36.442 | 36.442 |  | 0
0
SF-03405 | Junção Simples 100 x 100 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JUNCAO SIMPLES, PVC, 45 GRAUS, DN 100 X 100 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |  | 0
0
SF-03406 | Cap PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 11.172 | 11.172 | 11.172 |  | 0
0
SF-03407 | Tê PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE, PVC, SERIE R, 100 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 38.0855 | 38.0855 | 38.0855 |  | 0
0
SF-03408 | Tê inspeção PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE INSPECAO, PVC, 100 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 35.701 | 35.701 | 35.701 |  | 0
0
SF-03409 | Joelho com visita PVC esgoto ou águas pluviais 100x75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC COM VISITA, 90 GRAUS, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 17.67 | 17.67 | 17.67 |  | 0
0
SF-03410 | Redução PVC esgoto ou águas pluviais 100x75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 9.0535 | 9.0535 | 9.0535 |  | 0
0
SF-03411 | Luva simples PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA SIMPLES, PVC, SOLDAVEL, DN 150 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 28.538 | 28.538 | 28.538 |  | 0
0
SF-03412 | Luva de correr PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE CORRER, PVC SERIE R, 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 65.113 | 65.113 | 65.113 |  | 0
0
SF-03413 | Junção PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 159.0205 | 159.0205 | 159.0205 |  | 0
0
SF-03414 | Tê PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE, PVC, SERIE R, 150 X 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 100.8805 | 100.8805 | 100.8805 |  | 0
0
SF-03415 | Joelho 90° PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 52.478 | 52.478 | 52.478 |  | 0
0
SF-03416 | Joelho 45° PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 57.0095 | 57.0095 | 57.0095 |  | 0
0
SF-03417 | Curva longa 90° PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 90 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 1 | 132.563 | 132.563 | 132.563 |  | 0
0
SF-03418 | Cap PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP PVC, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 54.796 | 54.796 | 54.796 |  | 0
0
SF-03419 | Redução PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm x 100 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REDUCAO EXCENTRICA PVC, SERIE R, DN 150 X 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 48.07 | 48.07 | 48.07 |  | 0
0
SF-03421 | Joelho 90° cobre 35 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 1 | 45.2105 | 45.2105 | 45.2105 |  | 0
0
SF-03422 | Luva cobre 35 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 1 | 28.082 | 28.082 | 28.082 |  | 0
0
SF-03423 | Tê cobre 35 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 1 | 64.6665 | 64.6665 | 64.6665 |  | 0
0
SF-03428 | Joelho 90° cobre 42 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | 1 | 69.3785 | 69.3785 | 69.3785 |  | 0
0
SF-03429 | Luva cobre 42 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | 1 | 35.6155 | 35.6155 | 35.6155 |  | 0
0
SF-03430 | Tê cobre 42 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | 1 | 83.315 | 83.315 | 83.315 |  | 0
0
SF-03432 | Redução cobre 42 mm x 35 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 42 X 35 MM | UN | 1 | 39.957 | 39.957 | 39.957 |  | 0
0
SF-03434 | Joelho 90° cobre 54 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | 1 | 110.143 | 110.143 | 110.143 |  | 0
0
SF-03436 | Luva cobre 54 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | 1 | 58.178 | 58.178 | 58.178 |  | 0
0
SF-03437 | Tê cobre 54 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | 1 | 164.673 | 164.673 | 164.673 |  | 0
0
SF-03439 | Redução cobre 54 mm x 42 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 54 X 42 MM | UN | 1 | 56.3445 | 56.3445 | 56.3445 |  | 0
0
SF-03441 | Joelho 90° cobre 66 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | 1 | 383.5245 | 383.5245 | 383.5245 |  | 0
0
SF-03443 | Luva cobre 66 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | 1 | 190.684 | 190.684 | 190.684 |  | 0
0
SF-03444 | Tê cobre 66 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | 1 | 468.749 | 468.749 | 468.749 |  | 0
0
SF-03446 | Redução cobre 66 mm x 54 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 66 X 54 MM | UN | 1 | 175.617 | 175.617 | 175.617 |  | 0
0
SF-03448 | Joelho 90° cobre 79 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | 1 | 367.7735 | 367.7735 | 367.7735 |  | 0
0
SF-03450 | Luva cobre 79 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | 1 | 291.9445 | 291.9445 | 291.9445 |  | 0
0
SF-03451 | Tê cobre 79 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | 1 | 733.3905 | 733.3905 | 733.3905 |  | 0
0
SF-03455 | Torneira metal de jardim com bico 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TORNEIRA METALICA CROMADA PARA JARDIM / TANQUE, COM BICO PLASTICO, CANO LONGO, DE PAREDE, PADRAO POPULAR / USO GERAL, 1/2" OU 3/4" (REF 1153 / 1130) | UN | 1 | 54.549 | 54.549 | 54.549 |  | 0
0
SF-03456 | Niple de aço-carbono galvanizado 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 1/2" | UN | 1 | 12.2645 | 12.2645 | 12.2645 |  | 0
0
SF-03457 | Niple de aço-carbono galvanizado 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE SEXTAVADO EM ACO CARBONO, COM ROSCA BSP, PRESSAO 3.000 LBS, DN 3/4" | UN | 1 | 15.846 | 15.846 | 15.846 |  | 0
0
SF-03458 | Bucha de redução em ferro galvanizado 3/4” x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1 | 7.3245 | 7.3245 | 7.3245 |  | 0
0
SF-03459 | Bucha de redução PVC roscável 3/4” x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO PVC ROSCAVEL 3/4" X 1/2" | UN | 1 | 1.064 | 1.064 | 1.064 |  | 0
0
SF-03460 | Luva de correr PVC roscável 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 16.8055 | 16.8055 | 16.8055 |  | 0
0
SF-03461 | Luva de correr PVC roscável 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 42.1325 | 42.1325 | 42.1325 |  | 0
0
SF-03463 | Luva de correr CPVC 22 mm – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1 | 8.2555 | 8.2555 | 8.2555 |  | 0
0
SF-03464 | Luva de correr CPVC 28 mm – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE CORRER, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1 | 12.2075 | 12.2075 | 12.2075 |  | 0
0
SF-03471 | Perfil em MDF para acabamento de piso sintético laminado flutuante - Instalação/Substituição |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Perfil em MDF para acabamento de piso sintético laminado flutuante | m | 1 |  |  | 5.8806 |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.20156 | 29.1745 | 5.8806 |  |  | 0
0
SF-03472 | Supervisor(a) Técnico(a) - Sistemas Construtivos |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 133.0665 | #REF! | #REF! |  | 0
0
SF-03474 | Vidro temperado incolor com 6 mm de espessura |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 161.386 | 161.386 | 293.9398 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2.196 | 0.3705 | 0.81362 |  |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.964 | 39.406 | 37.9874 |  |  | 0
|  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.992 | 2.4225 | 7.2481 |  |  | 0
|  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.397 | 22.667 | 8.9988 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.542 | 22.23 | 34.2787 |  |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.586 | 27.2555 | 43.2272 |  |  | 0
0
SF-03475 | Vidro temperado incolor com 6 mm de espessura, tipo JUMBO |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 6 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 161.386 | 161.386 | 293.9398 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2.196 | 0.3705 | 0.81362 |  |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.964 | 39.406 | 37.9874 |  |  | 0
|  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.992 | 2.4225 | 7.2481 |  |  | 0
|  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.397 | 22.667 | 8.9988 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.542 | 22.23 | 34.2787 |  |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.586 | 27.2555 | 43.2272 |  |  | 0
0
SF-03477 | Remoção de revestimento sintético fixado por encaixe |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.063 | 29.545 | 1.8613 | 15.8662 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.63 | 22.23 | 14.0049 |  |  | 0
0
SF-03478 | Tapume em telha metálica |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.2273 | 7.22 | 8.8611 | 82.597 |  | 0
|  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.068 | 19 | 1.292 |  |  | 0
|  | TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2 | 5.149 | 10.298 |  |  | 0
|  | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 0.5853 | 42.1895 | 24.6935 |  |  | 0
|  | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.492 | 22.914 | 11.2737 |  |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.735 | 29.1745 | 21.4433 |  |  | 0
|  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0066 | 25.7735 | 0.17011 |  |  | 0
|  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0264 | 24.6145 | 0.64982 |  |  | 0
|  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.0061 | 641.8934 | 3.9155 |  |  | 0
0
SF-03480 | Solo para aterro (com transporte) |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO (COM TRANSPORTE ATE 10 KM) | M3 | 1 | 49.685 | 49.685 | 49.685 |  | 0
0
SF-03482 | Rejunte resinado acrílico - Aplicação/Substituição |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | REJUNTE ACRÍLICO, QUALQUER COR | KG | 1 |  |  | 10.5057 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47259 | 22.23 | 10.5057 |  |  | 0
0
SF-03483 | Remoção de splitão/fan-coil |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 19.401 | 22.23 | 431.2842 | 596.5785 |  | 0
|  | MECÃNICO DE EQUIPAMENTOS PESADOS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.904 | 33.706 | 165.2942 |  |  | 0
0
SF-03484 | Forro em réguas de alumínio |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.9425 | 11.4712 | 23.5172 |  | 0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 24.092 | 12.046 |  |  | 0
|  | Forro de alumínio sistema linear múltiplo liso com bordas dobradas em ângulo reto com flush em "V" largura 8 cm | M2 | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03485 | Projeto executivo de engenharia elétrica – Climatização do Bloco 17 por split |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 133.0665 | 5322.66 | 5931.39 |  | 0
|  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 17.309 | 346.18 |  |  | 0
|  | Anotação de Responsabilidade Técnica | un | 1 | 262.55 | 262.55 |  |  | 0
0
SF-03486 | Quadro elétrico TTA - Sistema de climatização do Bloco 17 por split |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Quadro elétrico tipo TTA completo para suprimento do sistema de climatização do Bloco 17 por splits, contemplando disjuntores, DPS, DR, etc., conforme especificação | un | 1 |  |  | 230.043 |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0192 | 870.3657 | 16.711 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.4175 | 93.67 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.9155 | 119.662 |  |  | 0
0
SF-03487 | Técnico de Segurança do Trabalho - Trabalho em Altura e Espaços Confinados |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 49.7515 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-03488 | Película de aplicação externa para controle solar para clarabóias |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 4.0883 |  | 0
|  | Película de aplicação externa para controle solar para clarabóias | m2 | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03490 | Instalação de telha de fibrocimento, metálica ou cerâmica reaproveitada |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.27 | 0.2755 | 0.34988 | 12.6196 |  | 0
|  | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.27 | 4.18 | 5.3086 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.23 | 3.3345 |  |  | 0
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 28.918 | 3.3256 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.005 | 25.8115 | 0.12906 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0069 | 24.9185 | 0.17194 |  |  | 0
0
SF-03491 | Vergalhão Ca-50 Diâmetro 16,0 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.578 | 7.0015 | 11.0484 | 11.0484 |  | 0
0
SF-03494 | Claraboia tipo bolha em acrílico |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.558 | 27.2555 | 69.7196 | 924.3384 |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.558 | 22.8285 | 58.3953 |  |  | 0
|  | DOMOS INDIVIDUAL EM ACRILICO BRANCO *95 X 95* CM, SEM INSTALACAO | UN | 1 | 796.2235 | 796.2235 |  |  | 0
0
SF-03495 | Mosaico de Pedra portuguesa (petit pavé) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.004 | 185.25 | 0.741 | 227.5064 |  | 0
|  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.086 | 187.663 | 16.139 |  |  | 0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 37.07 | 0.627 | 23.2429 |  |  | 0
|  | PEDRA PORTUGUESA OU PETIT PAVE, BRANCA OU PRETA | M2 | 1 | 155.0115 | 155.0115 |  |  | 0
|  | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.842 | 27.3315 | 23.0131 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.421 | 22.23 | 9.3588 |  |  | 0
0
SF-03496 | Instalação de mosaico de pedra portuguesa (petit pavé) reaproveitada |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.004 | 185.25 | 0.741 | 72.4949 |  | 0
|  | AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.086 | 187.663 | 16.139 |  |  | 0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 37.07 | 0.627 | 23.2429 |  |  | 0
|  | CALCETEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.842 | 27.3315 | 23.0131 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.421 | 22.23 | 9.3588 |  |  | 0
0
SF-03501 | Tela de poliéster estruturante para reforço de impermeabilização |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VEU DE POLIESTER PARA IMPERMEABILIZACAO | M2 | 0.4054 | 5.9945 | 2.4302 | 4.5252 |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0136 | 22.8285 | 0.31047 |  |  | 0
|  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0604 | 29.545 | 1.7845 |  |  | 0
0
SF-03502 | Cantoneira laminada em alumínio abas iguais 3/4” x 1/16” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6 | 29.393 | 17.6358 | 26.5278 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.23 | 8.892 |  |  | 0
|  | Cantoneira de alumínio sextavada para acabamento de quinas de paredes azulejadas | m | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03504 | Forro metálico suspenso tipo colmeia (módulo 625 x 625 mm, com estrutura) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | MONTADOR (TUBO AÇO/EQUIPAMENTOS) COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.972 | 23.6265 | 46.5915 | 66.7541 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.907 | 22.23 | 20.1626 |  |  | 0
|  | FORRO COLMEIA 625x1250mm B15 REFAX | M2 | 1 |  |  |  |  | 0
|  | MANTA TERMO ACUSTICA 1 FACE TERMOFOIL | M2 | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03506 | Escoramento de vala, tipo descontínuo (profundidade ≤ 3 m, largura < 2,5 m) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIGA NAO APARELHADA *6 X 16* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.1467 | 33.8865 | 4.9711 | 46.1061 |  | 0
|  | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.0258 | 19 | 0.4902 |  |  | 0
|  | TABUA NAO APARELHADA *2,5 X 30* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.4278 | 26.448 | 11.3145 |  |  | 0
|  | MOURAO ROLICO DE MADEIRA TRATADA, D = 8 A 11 CM, H = 2,20 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIAO (PARA CERCA) | M | 0.1086 | 10.5925 | 1.1503 |  |  | 0
|  | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7281 | 29.1745 | 21.242 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3121 | 22.23 | 6.938 |  |  | 0
0
SF-03507 | Luminária 2 x 28 W de embutir |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária de embutir T5 2 x 28 W, ref: Intral DE-500 (cod. 08025), Lumicenter FAA20-E228, Lumiluz LDA 2X28W, Sylvania LFT032-RN, G-Light LART5-2X28EBR-AA, Blan ACRUX T5 Elite A-7135 | un | 1 |  |  | 40.7613 |  | 0
|  | Lâmpada TuboLED T5 de 28 W, ref: Osram SubstiTUBE T5 HO AC 15W 4000K 1850lm BIV G5 (7015215, cód. de barras: 4058075196773), Philips MASTER LEDtube 1200mm 13W840 G5 I | un | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5 mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.5 | 7.46 | 11.19 |  |  | 0
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.59 | 6.59 |  |  | 0
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 8.52 | 8.52 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 23.4175 | 3.5571 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 29.9155 | 10.9042 |  |  | 0
0
SF-03508 | Luminária 2 x 28 W de sobrepor |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária de sobrepor T5 2 x 28 W, ref: Intral DS-500 (cod. 08029), Lumicenter FAA20-S228, Lumiluz LSA 2X28W, Sylvania LFT012-RN, G-Light LART5-2X28SBR-AA, Blan ACRUX T5 Elite A-7035 | un | 1 |  |  | 40.7613 |  | 0
|  | Lâmpada TuboLED T5 de 28 W, ref: Osram SubstiTUBE T5 HO AC 15W 4000K 1850lm BIV G5 (7015215, cód. de barras: 4058075196773), Philips MASTER LEDtube 1200mm 13W840 G5 I | un | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5 mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.5 | 7.46 | 11.19 |  |  | 0
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.59 | 6.59 |  |  | 0
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 8.52 | 8.52 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 23.4175 | 3.5571 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 29.9155 | 10.9042 |  |  | 0
0
SF-03509 | Técnico(a) em Edificações - Planejamento de Manutenção (plantonista diurno) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 18.753 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-03510 | Placa cimentícia lisa de 1,20 x 2,40m (e=10mm), sem estrutura |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 29.545 | 20.6815 | 80.655 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 22.23 | 15.561 |  |  | 0
|  | PLACA CIMENTICIA LISA E = 10 MM, DE 1,20 X *2,50* M (SEM AMIANTO) | M2 | 1 | 44.4125 | 44.4125 |  |  | 0
0
SF-03521 | Técnico(a) em Edificações - Planejamento de Manutenção (plantonista noturno) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | TECNICO DE EDIFICACOES COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 18.753 | #REF! | #REF! |  | 0
0
|  | Obs: considerando 220h/mês e encargos sociais indicados na tabela do SINAPI. | [6 empty] | 0
0
SF-03531 | Caixa para Medição de SPDA |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Caixa para Medição de SPDA, ref.: TERMOTÉCNICA TEL0541 | UN | 1 |  |  | 82.7242 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 4 | 0.3705 | 1.482 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 23.4175 | 35.6719 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5233 | 29.9155 | 45.5703 |  |  | 0
0
SF-03532 | Engenheiro(a) / Arquiteto(a) pleno |  | hh | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 133.0665 | 133.0665 | 133.0665 |  | 0
0
SF-03536 | Bloco autônomo de emergência 2400 lumens |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Bloco autônomo de emergência com fluxo mínimo de 2400 lumens | UN | 1 |  |  | 7.1215 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0748 | 23.4175 | 1.7516 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1795 | 29.9155 | 5.3698 |  |  | 0
0
SF-03537 | Luminária LED Highbay 200 W |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária LED Highbay 200 W, IP65, 20000 lumens, ref.: Osram LEDVANCE HIGHBAY VALUE 200W/4000K 220V (7016720), Osram LEDVANCE HIGHBAY 200W 110o IP65 100-277V (7014443), Osram LEDVANCE HIGHBAY 200W 90o IP65 100-277V (7014445) | un | 1 |  |  | 45.0739 |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5 mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.5 | 7.46 | 11.19 |  |  | 0
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.59 | 6.59 |  |  | 0
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 8.52 | 8.52 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1972 | 23.4175 | 4.6179 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4732 | 29.9155 | 14.156 |  |  | 0
0
SF-03538 | Impermeabilização rígida (semiflexível) com cimento modificado com polímero |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE ACRILICA), RESISTENTE A EFLUENTES DOMÉSTICOS E SUBSTÂNCIAS AGRESSIVAS | KG | 4 |  |  | 20.9515 |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1362 | 22.8285 | 3.1092 |  |  | 0
|  | IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6039 | 29.545 | 17.8422 |  |  | 0
0
SF-03540 | Detector de fumaça para central Notifier NFS-320 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 23.4175 | 7.4936 | 17.0666 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.32 | 29.9155 | 9.573 |  |  | 0
|  | Detector de fumaça para central Notifier NFS-320, ref.: Notifier FSP-851 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03541 | Cabo blindado para sistema de alarme de incêndio 2 x 1,5 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 23.4175 | 0.67911 | 1.5888 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.029 | 29.9155 | 0.86755 |  |  | 0
|  | Cabo de cobre blindado para sistema de alarme de incêndio 2 x 1,5 mm2, tensão de isolamento de 600 V | m | 1.2434 |  |  |  |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.0094 | 4.484 | 0.04215 |  |  | 0
0
SF-03542 | Central de alarme contra incêndio inteligente |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23.4175 | 46.835 | 106.666 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.9155 | 59.831 |  |  | 0
|  | Central de alarme inteligente contra incêndio, ref.: Notifier - NFS2-3030 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03543 | Cabo de cobre nu 35 mm² |  | m | [5 empty] | 350
350
|  | CABO DE COBRE NU 35 MM2 MEIO-DURO | M | 1.05 | 33.369 | 35.0374 | 36.3599 |  | 350
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0331 | 17.542 | 0.58064 |  |  | 350
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0331 | 22.41 | 0.74177 |  |  | 350
350
SF-03544 | Caixa de inspeção de aterramento 300 mm |  | un | [5 empty] | 26
26
|  | CAIXA DE INSPECAO PARA ATERRAMENTO E PARA RAIOS, EM POLIPROPILENO, DIAMETRO = 300 MM X ALTURA = 400 MM | UN | 1 | 39.432 | 39.432 | 48.6038 |  | 26
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1384 | 22.132 | 3.0631 |  |  | 26
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1088 | 16.652 | 1.8117 |  |  | 26
|  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 | M3 | 0.0141 | 304.75 | 4.297 |  |  | 26
26
SF-03545 | Minicaptor 600 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MINICAPTOR, EM ACO GALVANIZADO A FOGO, FIXACAO HORIZONTAL DE 2 FUROS, SEM BANDEIRA, H=600 MM X DN=10 MM | UN | 1 | 10.2695 | 10.2695 | 17.4481 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1346 | 23.4175 | 3.152 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1346 | 29.9155 | 4.0266 |  |  | 0
0
SF-03546 | Caixa de gordura 4 litros |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.4485 | 8.9794 | 142.2093 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 28.8135 | 11.5254 |  |  | 0
|  | CAIXA SIFONADA PVC, 250 X 230 X 75 MM, COM TAMPA CEGA QUADRADA, BRANCA | UN | 1 | 121.7045 | 121.7045 |  |  | 0
0
SF-03548 | Guarda corpo metálico com corrimão |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | BARRA DE ACO CHATA, RETANGULAR (QUALQUER BITOLA) | KG | 9.224 | 9.462 | 87.2775 | 603.1239 |  | 0
|  | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8" (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 0.896 | 7.7615 | 6.9543 |  |  | 0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.071 | 36.4895 | 2.5908 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3.333 | 2.394 | 7.9792 |  |  | 0
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 0.9 | 49.495 | 44.5455 |  |  | 0
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 50 MM (2"), E = 3,00 MM, *4,40* KG/M (NBR 5580) | M | 1.029 | 64.5905 | 66.4636 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.748 | 22.9995 | 109.2016 |  |  | 0
|  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.78 | 29.3075 | 169.3974 |  |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 3.273 | 1.102 | 3.6068 |  |  | 0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.004 | 36.4895 | 0.14596 |  |  | 0
|  | SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM ACO GALVANIZADO | UN | 1.091 | 7.657 | 8.3538 |  |  | 0
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 40 MM (1 1/2"), E = 3,00 MM, *3,48* KG/M (NBR 5580) | M | 1.029 | 49.495 | 50.9304 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.778 | 22.9995 | 17.8936 |  |  | 0
|  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.948 | 29.3075 | 27.7835 |  |  | 0
0
SF-03549 | Tampa cega para caixa de gordura 25 cm de diâmetro |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0515 | 28.8135 | 1.4839 | 2.6287 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0515 | 22.23 | 1.1448 |  |  | 0
|  | Tampa cega redonda em aço inox com moldura, para caixa de gordura, 25 cm de diâmetro | UN | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03550 | Conector CPVC 28 mm x 1” – Linha Residencial |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 28 MM X 1", PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 23.5125 | 23.5125 | 23.5125 |  | 0
0
SF-03551 | Luva em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 22 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 1 | 6.3365 | 6.3365 | 6.3365 |  | 0
0
SF-03552 | Luminária Plafon LED Slim 15 W |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária Plafon LED Slim 15 W, ref.: Osram Ledvance Slim | un | 1 |  |  | 46.0332 |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5 mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.5 | 7.46 | 11.19 |  |  | 0
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.59 | 6.59 |  |  | 0
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 8.52 | 8.52 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 23.4175 | 8.6645 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 29.9155 | 11.0687 |  |  | 0
0
SF-03553 | Luminária Plafon LED Slim 24 W |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária Plafon LED Slim 24 W, ref.: Osram Ledvance Slim | un | 1 |  |  | 46.0332 |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5 mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.5 | 7.46 | 11.19 |  |  | 0
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.59 | 6.59 |  |  | 0
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 8.52 | 8.52 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 23.4175 | 8.6645 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37 | 29.9155 | 11.0687 |  |  | 0
0
SF-03554 | Tampa unha simples metálica para caixas de piso 4" x 2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.4175 | 2.3417 | 2.3417 |  | 0
|  | Tampa unha simples metálica para caixas de piso 4x2 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03555 | Tampa unha simples metálica para caixas de piso 4" x 4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.4175 | 2.3417 | 2.3417 |  | 0
|  | Tampa unha simples metálica para caixas de piso 4x4 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03556 | Tampa unha dupla metálica para caixas de piso 4" x 4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 23.4175 | 2.3417 | 2.3417 |  | 0
|  | Tampa unha dupla metálica para caixas de piso 4x4 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03557 | Tomada 10 A para móveis |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.317 | 29.9155 | 9.4832 | 16.9066 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.317 | 23.4175 | 7.4233 |  |  | 0
|  | Tomada 2P+T 10A com encaixe para móveis | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03558 | Caixa de piso 4" x 2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 23.4175 | 8.1025 | 18.4532 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 29.9155 | 10.3508 |  |  | 0
|  | Caixa de piso 4x2 em alumínio | m | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03559 | Caixa de piso 4" x 4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 23.4175 | 8.1025 | 18.4532 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.346 | 29.9155 | 10.3508 |  |  | 0
|  | Caixa de piso 4x4 em alumínio | m | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03560 | Cabo de manobra de 2,5 metros, Categoria 6 (patch cord) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01125 | 23.4175 | 0.26345 | 0.6 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01125 | 29.9155 | 0.33655 |  |  | 0
|  | Cabo de manobra (patch Cord) de 2,5 metros - cat 6 - 4 pares | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03561 | Rack padrão 19 polegadas, aberto, 40U |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | RACK DE PISO PARA SERVIDOR, ABERTO, EM COLUNA, 44U X *570* MM | UN | 1 | 1023.302 | 1023.302 | 1078.0217 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.026 | 23.4175 | 24.0264 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.026 | 29.9155 | 30.6933 |  |  | 0
0
SF-03562 | Cabo de fibra óptica multimodo 24 fibras - Cabo tronco OM4 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Cabo de fibra óptica multimodo 24 fibras - Cabo tronco OM4 | m | 1 |  |  | 5.552 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1041 | 23.4175 | 2.4378 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1041 | 29.9155 | 3.1142 |  |  | 0
0
SF-03563 | Cordão Óptico Duplex Multimodo LC/LC |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Cordão Óptico Duplex Multimodo LC/LC - 5 metros | un | 1 |  |  | 17.0932 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3205 | 23.4175 | 7.5053 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3205 | 29.9155 | 9.5879 |  |  | 0
0
SF-03564 | DIO – Distribuidor Interno Óptico pré-terminado – 1U |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | DIO – Distribuidor Interno Óptico pré-terminado – 1U - 48 portas | un | 1 |  |  | 132.0473 |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.239 | 22.8285 | 51.113 |  |  | 0
|  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.239 | 36.1475 | 80.9343 |  |  | 0
0
SF-03565 | Módulo MPO/MPT para DIO |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Módulo MPO/MPT para DIO - 12 portas | un | 1 |  |  | 26.4095 |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4478 | 22.8285 | 10.2226 |  |  | 0
|  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4478 | 36.1475 | 16.1869 |  |  | 0
0
SF-03575 | Alambrado em perfis metálicos retangulares de 2,03 x 2,50 m (AxL) |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.012 | 641.8934 | 7.7027 | 74.0573 |  | 0
|  | TUBO / POSTE RETANGULAR 40 X 60 MM, EM CHAPA ACO GALVANIZADO REVESTIDO EM PVC COM E = 1,55 MM, H = 2,6 M, 6,4 KG/PC, PARA GRADIL E OUTROS (POSTE RETO, SEM BASE, PARA CHUMBAMENTO, INCLUI TAMPA SUPERIOR) (NAO INCLUI FIXADORES) | UN | 0.3906 |  |  |  |  | 0
|  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2875 | 29.3075 | 37.7334 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2875 | 22.23 | 28.6211 |  |  | 0
|  | GRADIL *2030 X 2500* MM (A X L), FIO DE 4,30 MM (HORIZONTAL) E 5,10 MM (VERTICAL), MALHA 50 X 200 MM, GALVANIZADO E REVESTIDO EM PVC | M2 | 1.97 |  |  |  |  | 0
|  | FIXADOR PARA GRADIL EM POLIAMIDA, ACOMPANHA TAMPA ACABAMENTO (NAO INCLUI PARAFUSO ALLEN) | UN | 2.3438 |  |  |  |  | 0
0
|  | Fonte: SINAPI 98523 | [6 empty] | 0
0
SF-03576 | Telha termoacústica em aço galvanizado com espessura isolante mínima de 30mm de poliisocianurato (PIR) |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4" X 30 CM PARA FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 4.15 | 2.0615 | 8.5552 | 11.606 |  | 0
|  | Telha termoacústica, espessura isolante mínima de 30mm de poliisocianurato (PIR), espessura mínima interna 0,43mm e externa= 0,50mm, fabricada em aço galvanizado ou material similar, pré-pintada de fábrica na cor branca | M2 | 1.146 |  |  |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.062 | 22.23 | 1.3783 |  |  | 0
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.056 | 28.918 | 1.6194 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0009 | 25.8115 | 0.02323 |  |  | 0
|  | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0012 | 24.9185 | 0.029902 |  |  | 0
0
SF-03577 | Bacia convencional para caixa de descarga acoplada – Linha Administrativa |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PARAFUSO NIQUELADO COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-10 | UN | 2 | 22.6005 | 45.201 | 452.5034 |  | 0
|  | ANEL DE VEDACAO, PVC FLEXIVEL, 100 MM, PARA SAIDA DE BACIA / VASO SANITARIO | UN | 1 | 13.927 | 13.927 |  |  | 0
|  | BACIA SANITARIA (VASO) COM CAIXA ACOPLADA, SIFAO APARENTE, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 1 | 354.35 | 354.35 |  |  | 0
|  | REJUNTE EPOXI, QUALQUER COR | KG | 0.0881 | 77.539 | 6.8312 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7791 | 28.8135 | 22.4486 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4384 | 22.23 | 9.7456 |  |  | 0
|  | Tubo de ligação para bacia sanitária em PVC, com acabamento cromado, ajustável ou não. Ref.: DECA 1968C ou equivalente | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-03578 | Chuveiro de Emergência e Lava Olhos em inox com pedal |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Chuveiro de Emergência e Lava Olhos em inox com pedal, ref.: HM 010 INOX - PEDAL: HM Chuveiros de Emergência; IBR001CLOi : IBR Brasil; CL001IF: Haws Avlis | un | 1 |  |  | 60.1303 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.173 | 22.4485 | 26.3321 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.173 | 28.8135 | 33.7982 |  |  | 0
0
SF-03579 | Tubo de aço-carbono galvanizado 2 1/2” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 65 MM (2 1/2"), E = 3,35 MM, * 6,23* KG/M (NBR 5580) | M | 1.039 | 90.383 | 93.9079 | 111.5933 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.345 | 22.4485 | 7.7447 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.345 | 28.8135 | 9.9407 |  |  | 0
0
SF-03580 | Tubo de aço-carbono galvanizado 4” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 100 MM (4"), E = 3,75 MM, *10,55* KG/M (NBR 5580) | M | 1.039 | 150.48 | 156.3487 | 175.6232 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.376 | 22.4485 | 8.4406 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.376 | 28.8135 | 10.8339 |  |  | 0
0
SF-03581 | Extintor de pó químico ABC, capacidade 8 kg |  | un | [5 empty] | 8
8
|  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 2 | 0.4768 | 0.9536 | 185.8759 |  | 8
|  | EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 8 KG, CLASSE ABC | un | 1 | 167.36 | 167.36 |  |  | 8
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4574 | 16.816 | 7.6916 |  |  | 8
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4574 | 21.58 | 9.8707 |  |  | 8
8
SF-03582 | Sprinkler Pendente Cromado 3/4", 68 °C, Fator K115 (8,0) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.004 | 13.661 | 0.054644 | 55.6175 |  | 0
|  | SPRINKLER TIPO PENDENTE, BULBO VERMELHO DE RESPOSTA RAPIDA, 68 GRAUS CELSIUS, ACABAMENTO CROMADO, D = 20 MM (3/4") | UN | 1 | 46.5405 | 46.5405 |  |  | 0
|  | CANOPLA ACABAMENTO CROMADO PARA INSTALACAO DE SPRINKLER, SOB FORRO, 15 MM | UN | 1 | 5.434 | 5.434 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 22.4485 | 1.5714 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 28.8135 | 2.0169 |  |  | 0
0
SF-03583 | Tubo de aço-carbono galvanizado 3/4” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), E = 2,25 MM, *1,3* KG/M (NBR 5580) | M | 1.039 | 22.8855 | 23.778 | 38.7465 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.292 | 22.4485 | 6.555 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.292 | 28.8135 | 8.4135 |  |  | 0
0
SF-03586 | Supervisor(a) Técnico(a) – Ar-Condicionado |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 133.0665 | #REF! | #REF! |  | 0
0
SF-03587 | Supervisor(a) Técnico(a) – Comando e Automação |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 133.0665 | #REF! | #REF! |  | 0
0
SF-03588 | Encarregado(a) de Manutenção de Sistemas de Ar-condicionado |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 23.8355 | #REF! | #REF! |  | 0
0
SF-03589 | Técnico(a) Eletromecânico(a)/Ar-Condicionado |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 36.1475 | #REF! | #REF! |  | 0
0
SF-03590 | Técnico(a) em Comando Elétrico/Automação |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 36.1475 | #REF! | #REF! |  | 0
0
SF-03591 | Eletromecânico(a) de Ar-Condicionado |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 36.1475 | #REF! | #REF! |  | 0
0
SF-03592 | Auxiliar de Manutenção |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 22.4485 | #REF! | #REF! |  | 0
0
SF-03593 | Auxiliar Administrativo(a) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 26.752 | #REF! | #REF! |  | 0
0
SF-03594 | Auxiliar de Almoxarifado |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 35.283 | #REF! | #REF! |  | 0
0
SF-03595 | Duteiro(a) |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 28.8135 | #REF! | #REF! |  | 0
0
SF-03596 | Eletromecânico(a) de Ar-Condicionado Plantonista - Plantão Diurno |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 36.1475 | #REF! | #REF! |  | 0
0
SF-03597 | Eletromecânico(a) de Ar-Condicionado Plantonista - Plantão Noturno |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 36.1475 | #REF! | #REF! |  | 0
0
SF-03598 | Auxiliar de Manutenção Plantonista - Plantão Diurno |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 22.4485 | #REF! | #REF! |  | 0
0
SF-03599 | Auxiliar de Manutenção Plantonista - Plantão Noturno |  | Profissional | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | #REF! | 22.4485 | #REF! | #REF! |  | 0
0
SF-03622 | Projeto ou acompanhamento realizado por engenheiro de segurança do trabalho com carga horária de vinte horas |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 20 | 133.0665 | 2661.33 | 2923.88 |  | 0
|  | Anotação de Responsabilidade Técnica | un | 1 | 262.55 | 262.55 |  |  | 0
0
SF-03721 | Tubo de aço-carbono galvanizado 6” – Água Potável e Combate a Incêndio |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 6", E = 4,85* MM, PESO 19,68* KG/M (NBR 5580) | M | 1.039 | 266.8265 | 277.2327 | 296.5072 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.376 | 22.4485 | 8.4406 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.376 | 28.8135 | 10.8339 |  |  | 0
0
SF-03862 | Válvula de esfera em bronze ou latão niquelado, PN 25, diâmetro nominal 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/2" (REF 1552-B) | UN | 1 | 55.0335 | 55.0335 | 55.0335 |  | 0
0
SF-03863 | Válvula de esfera em bronze ou latão niquelado, PN 25, diâmetro nominal 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3/4" (REF 1552-B) | UN | 1 | 63.5265 | 63.5265 | 63.5265 |  | 0
0
SF-03864 | Válvula de esfera em bronze ou latão niquelado, PN 25, diâmetro nominal 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B) | UN | 1 | 85.766 | 85.766 | 85.766 |  | 0
0
SF-03865 | Válvula de esfera em bronze ou latão niquelado, PN 25, diâmetro nominal 1 1/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4" (REF 1552-B) | UN | 1 | 127.832 | 127.832 | 127.832 |  | 0
0
SF-03866 | Válvula de esfera em bronze ou latão niquelado, PN 25, diâmetro nominal 1 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/2" (REF 1552-B) | UN | 1 | 154.033 | 154.033 | 154.033 |  | 0
0
SF-03908 | Válvula de Retenção Dupla 6" em ferro fundido |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0452 | 13.661 | 0.61748 | 37.6543 |  | 0
|  | Válvula de Retenção Dupla 6" em ferro fundido | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 22.4485 | 16.219 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 28.8135 | 20.8178 |  |  | 0
0
SF-03922 | Tubo de aço-carbono galvanizado de 1/2", ABNT NBR 5590 grau B, Sch 40 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | M | 1 | 36.6225 | 36.6225 | 36.6225 |  | 0
0
SF-03923 | Cotovelo de 90 graus de ferro fundido galvanizado de 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1/2" | UN | 1 | 10.279 | 10.279 | 10.279 |  | 0
0
SF-03924 | União de ferro fundido galvanizado de 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1/2" | UN | 1 | 25.7545 | 25.7545 | 25.7545 |  | 0
0
SF-03925 | Niple de ferro fundido galvanizado de 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 1 | 5.985 | 5.985 | 5.985 |  | 0
0
SF-03926 | Luva de ferro fundido galvanizado de 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 1 | 6.422 | 6.422 | 6.422 |  | 0
0
SF-03927 | Cap ou tampão de ferro fundido galvanizado de 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1/2" | UN | 1 | 5.7285 | 5.7285 | 5.7285 |  | 0
0
SF-03928 | Te de ferro fundido galvanizado de 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | 1 | 9.994 | 9.994 | 9.994 |  | 0
0
SF-03929 | Plug ou bujão de ferro fundido galvanizado de 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1/2" | UN | 1 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |  | 0
0
SF-03931 | Tubo de aço-carbono galvanizado de 3/4", ABNT NBR 5590 grau B, Sch 40 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3/4", E= *2,87 MM, SCHEDULE 40, *1,69 KG/M | M | 1 | 49.951 | 49.951 | 49.951 |  | 0
0
SF-03932 | Cotovelo de 90 graus de ferro fundido galvanizado de 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 3/4" | UN | 1 | 12.293 | 12.293 | 12.293 |  | 0
0
SF-03933 | União de ferro fundido galvanizado de 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 3/4" | UN | 1 | 34.105 | 34.105 | 34.105 |  | 0
0
SF-03934 | Niple de ferro fundido galvanizado de 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 1 | 8.303 | 8.303 | 8.303 |  | 0
0
SF-03935 | Luva de ferro fundido galvanizado de 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 1 | 8.74 | 8.74 | 8.74 |  | 0
0
SF-03936 | Cap ou tampão de ferro fundido galvanizado de 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" | UN | 1 | 7.41 | 7.41 | 7.41 |  | 0
0
SF-03937 | Te de ferro fundido galvanizado de 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | 1 | 14.231 | 14.231 | 14.231 |  | 0
0
SF-03938 | Plug ou bujão de ferro fundido galvanizado de 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 3/4" | UN | 1 | 5.909 | 5.909 | 5.909 |  | 0
0
SF-03940 | Bucha de redução de ferro fundido galvanizado de 3/4" X 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1 | 7.3245 | 7.3245 | 7.3245 |  | 0
0
SF-03941 | Luva de redução de ferro fundido galvanizado de 3/4" X 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1 | 10.1555 | 10.1555 | 10.1555 |  | 0
0
SF-03942 | Niple de redução de ferro fundido galvanizado de 3/4" X 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 3/4" X 1/2" | UN | 1 | 9.519 | 9.519 | 9.519 |  | 0
0
SF-03943 | Tubo de aço-carbono galvanizado de 1", ABNT NBR 5590 grau B, Sch 40 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1", E= *3,38 MM, SCHEDULE 40, *2,50* KG/M | M | 1 | 56.221 | 56.221 | 56.221 |  | 0
0
SF-03944 | Cotovelo de 90 graus de ferro fundido galvanizado de 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1" | UN | 1 | 22.059 | 22.059 | 22.059 |  | 0
0
SF-03945 | União de ferro fundido galvanizado de 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1" | UN | 1 | 35.2735 | 35.2735 | 35.2735 |  | 0
0
SF-03946 | Niple de ferro fundido galvanizado de 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1 | 12.255 | 12.255 | 12.255 |  | 0
0
SF-03947 | Luva de ferro fundido galvanizado de 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1 | 14.212 | 14.212 | 14.212 |  | 0
0
SF-03948 | Cap ou tampão de ferro fundido galvanizado de 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" | UN | 1 | 10.8015 | 10.8015 | 10.8015 |  | 0
0
SF-03949 | Te de ferro fundido galvanizado de 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | 1 | 22.9045 | 22.9045 | 22.9045 |  | 0
0
SF-03950 | Plug ou bujão de ferro fundido galvanizado de 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1" | UN | 1 | 8.208 | 8.208 | 8.208 |  | 0
0
SF-03952 | Bucha de redução de ferro fundido galvanizado de 1" X 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 1 | 10.6115 | 10.6115 | 10.6115 |  | 0
0
SF-03953 | Luva de redução de ferro fundido galvanizado de 1" X 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 1 | 14.326 | 14.326 | 14.326 |  | 0
0
SF-03954 | Niple de redução de ferro fundido galvanizado de 1" X 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 1 | 14.9245 | 14.9245 | 14.9245 |  | 0
0
SF-03955 | Tubo de aço-carbono galvanizado de 1 1/4", ABNT NBR 5590 grau B, Sch 40 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/4", E= *3,56 MM, SCHEDULE 40, *3,38* KG/M | M | 1 | 75.335 | 75.335 | 75.335 |  | 0
0
SF-03956 | Cotovelo de 90 graus de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/4" | UN | 1 | 35.4635 | 35.4635 | 35.4635 |  | 0
0
SF-03957 | União de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/4" | UN | 1 | 59.0235 | 59.0235 | 59.0235 |  | 0
0
SF-03958 | Niple de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 1 | 18.0405 | 18.0405 | 18.0405 |  | 0
0
SF-03959 | Luva de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 1 | 19.874 | 19.874 | 19.874 |  | 0
0
SF-03960 | Cap ou tampão de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" | UN | 1 | 16.4825 | 16.4825 | 16.4825 |  | 0
0
SF-03961 | Te de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | 1 | 35.055 | 35.055 | 35.055 |  | 0
0
SF-03962 | Plug ou bujão de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/4" | UN | 1 | 12.825 | 12.825 | 12.825 |  | 0
0
SF-03964 | Bucha de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" X 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | 1 | 17.2425 | 17.2425 | 17.2425 |  | 0
0
SF-03965 | Luva de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" X 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | 1 | 21.318 | 21.318 | 21.318 |  | 0
0
SF-03966 | Niple de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" X 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 3/4" | UN | 1 | 24.7285 | 24.7285 | 24.7285 |  | 0
0
SF-03967 | Bucha de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" X 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | 1 | 16.872 | 16.872 | 16.872 |  | 0
0
SF-03968 | Luva de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" X 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | 1 | 21.3275 | 21.3275 | 21.3275 |  | 0
0
SF-03969 | Niple de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/4" X 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/4" X 1" | UN | 1 | 24.7285 | 24.7285 | 24.7285 |  | 0
0
SF-03970 | Tubo de aço-carbono galvanizado de 1 1/2", ABNT NBR 5590 grau B, Sch 40 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1 1/2", E= *3,68 MM, SCHEDULE 40, 4,05 KG/M | M | 1 | 82.099 | 82.099 | 82.099 |  | 0
0
SF-03971 | Cotovelo de 90 graus de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 1 1/2" | UN | 1 | 43.0255 | 43.0255 | 43.0255 |  | 0
0
SF-03972 | União de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 1 1/2" | UN | 1 | 73.454 | 73.454 | 73.454 |  | 0
0
SF-03973 | Niple de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 1 | 23.9685 | 23.9685 | 23.9685 |  | 0
0
SF-03974 | Luva de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 1 | 24.32 | 24.32 | 24.32 |  | 0
0
SF-03975 | Cap ou tampão de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" | UN | 1 | 20.349 | 20.349 | 20.349 |  | 0
0
SF-03976 | Te de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 1 | 44.4125 | 44.4125 | 44.4125 |  | 0
0
SF-03977 | Plug ou bujão de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 1 1/2" | UN | 1 | 14.953 | 14.953 | 14.953 |  | 0
0
SF-03979 | Bucha de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" X 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 1 | 21.9545 | 21.9545 | 21.9545 |  | 0
0
SF-03980 | Luva de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" X 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 1 | 25.84 | 25.84 | 25.84 |  | 0
0
SF-03981 | Niple de redução de ferro fundido galvanizado de 1 1/2" X 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1 1/2" X 1" | UN | 1 | 31.654 | 31.654 | 31.654 |  | 0
0
SF-03982 | Tubo de aço-carbono galvanizado de 2", ABNT NBR 5590 grau B, Sch 40 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | 1 | 100.7475 | 100.7475 | 100.7475 |  | 0
0
SF-03983 | Cotovelo de 90 graus de ferro fundido galvanizado de 2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1 | 52.915 | 52.915 | 52.915 |  | 0
0
SF-03984 | União de ferro fundido galvanizado de 2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2" | UN | 1 | 108.015 | 108.015 | 108.015 |  | 0
0
SF-03985 | Niple de ferro fundido galvanizado de 2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1 | 37.278 | 37.278 | 37.278 |  | 0
0
SF-03986 | Luva de ferro fundido galvanizado de 2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1 | 37.2495 | 37.2495 | 37.2495 |  | 0
0
SF-03987 | Cap ou tampão de ferro fundido galvanizado de 2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" | UN | 1 | 29.393 | 29.393 | 29.393 |  | 0
0
SF-03988 | Te de ferro fundido galvanizado de 2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | 1 | 70.357 | 70.357 | 70.357 |  | 0
0
SF-03989 | Plug ou bujão de ferro fundido galvanizado de 2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2" | UN | 1 | 22.1065 | 22.1065 | 22.1065 |  | 0
0
SF-03990 | Tubo de aço-carbono galvanizado de 2 1/2", ABNT NBR 5590 grau B, Sch 40 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | M | 1 | 163.229 | 163.229 | 163.229 |  | 0
0
SF-03991 | Cotovelo de 90 graus de ferro fundido galvanizado de 2 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO 90 GRAUS DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP MACHO/FEMEA, DE 2 1/2" | UN | 1 | 125.59 | 125.59 | 125.59 |  | 0
0
SF-03992 | União de ferro fundido galvanizado de 2 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, COM ASSENTO PLANO, DE 2 1/2" | UN | 1 | 178.714 | 178.714 | 178.714 |  | 0
0
SF-03993 | Niple de ferro fundido galvanizado de 2 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 57.057 | 57.057 | 57.057 |  | 0
0
SF-03994 | Luva de ferro fundido galvanizado de 2 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 67.9535 | 67.9535 | 67.9535 |  | 0
0
SF-03995 | Cap ou tampão de ferro fundido galvanizado de 2 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CAP OU TAMPAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" | UN | 1 | 53.01 | 53.01 | 53.01 |  | 0
0
SF-03996 | Te de ferro fundido galvanizado de 2 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | 1 | 133.589 | 133.589 | 133.589 |  | 0
0
SF-03997 | Plug ou bujão de ferro fundido galvanizado de 2 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PLUG OU BUJAO DE FERRO GALVANIZADO, DE 2 1/2" | UN | 1 | 44.213 | 44.213 | 44.213 |  | 0
0
SF-03998 | Tubo de aço-carbono preto sem costura de 3", NBR 5590 grau B, Sch 40 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M | M | 1 | 205.504 | 205.504 | 205.504 |  | 0
0
SF-04010 | Tubo de aço-carbono preto sem costura de 4", NBR 5590 grau B, Sch 40 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | M | 1 | 299.0125 | 299.0125 | 299.0125 |  | 0
0
SF-04016 | Tubo de aço-carbono preto sem costura de 5", NBR 5590 grau B, Sch 40 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 5", E= *6,55 MM, SCHEDULE 40, *21,75* KG/M | M | 1 | 469.053 | 469.053 | 469.053 |  | 0
0
SF-04023 | Tubo de aço-carbono preto sem costura de 6", NBR 5590 grau B, Sch 40 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | M | 1 | 527.991 | 527.991 | 527.991 |  | 0
0
SF-04029 | Tubo de aço-carbono preto sem costura de 8", NBR 5590 grau B, Sch 40 |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 8", E= *8,18 MM, SCHEDULE 40, *42,55 KG/M | M | 1 | 794.9885 | 794.9885 | 794.9885 |  | 0
0
SF-04036 | Tubo de PVC soldável para dreno de 25 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 20 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 3.325 | 3.325 | 3.325 |  | 0
0
SF-04037 | Joelho de PVC soldável para dreno de 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.1945 | 2.1945 | 2.1945 |  | 0
0
SF-04038 | Luva de PVC soldável para dreno de 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 25 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.653 | 1.653 | 1.653 |  | 0
0
SF-04039 | Te de PVC soldável para dreno de 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 25 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 9.9465 | 9.9465 | 9.9465 |  | 0
0
SF-04040 | Tubo de PVC soldável para dreno de 32 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1 | 8.094 | 8.094 | 8.094 |  | 0
0
SF-04041 | Joelho de PVC soldável para dreno de 32 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 11.5425 | 11.5425 | 11.5425 |  | 0
0
SF-04042 | Luva de PVC soldável para dreno de 32 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA SOLDAVEL COM ROSCA, PVC, 32 MM X 1", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.066 | 4.066 | 4.066 |  | 0
0
SF-04043 | Te de PVC soldável para dreno de 32 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 11.571 | 11.571 | 11.571 |  | 0
0
SF-04044 | Bucha de redução de PVC soldável para dreno de 32 mm X 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 32 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.8645 | 0.8645 | 0.8645 |  | 0
0
SF-04045 | Tubo de cobre flexível sem costura de 1/4" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1 | 22.306 | 22.306 | 22.306 |  | 0
0
SF-04048 | Tubo de cobre flexível sem costura de 3/8" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1 | 34.3045 | 34.3045 | 34.3045 |  | 0
0
SF-04051 | Tubo de cobre flexível sem costura de 1/2" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 1/2 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1 | 46.5405 | 46.5405 | 46.5405 |  | 0
0
SF-04052 | Cotovelo de cobre de 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | 1 | 5.928 | 5.928 | 5.928 |  | 0
0
SF-04053 | Luva de cobre de 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 15 MM | UN | 1 | 3.2965 | 3.2965 | 3.2965 |  | 0
0
SF-04054 | Tubo de cobre flexível sem costura de 5/8" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 5/8 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1 | 57.8835 | 57.8835 | 57.8835 |  | 0
0
SF-04057 | Tubo de cobre flexível sem costura de 3/4" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE FLEXIVEL, D = 3/4 ", E = 0,79 MM, PARA AR-CONDICIONADO/ INSTALACOES GAS RESIDENCIAIS E COMERCIAIS | M | 1 | 70.0055 | 70.0055 | 70.0055 |  | 0
0
SF-04058 | Cotovelo de cobre de 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 1 | 13.395 | 13.395 | 13.395 |  | 0
0
SF-04059 | Luva de cobre de 3/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 1 | 6.3365 | 6.3365 | 6.3365 |  | 0
0
SF-04064 | Tubo de cobre rígido sem costura de 1" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 1 | 112.5655 | 112.5655 | 112.5655 |  | 0
0
SF-04065 | Cotovelo de cobre de 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 1 | 22.9995 | 22.9995 | 22.9995 |  | 0
0
SF-04066 | Luva de cobre de 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 1 | 12.7205 | 12.7205 | 12.7205 |  | 0
0
SF-04071 | Cotovelo de cobre de 1 3/8" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 1 | 45.2105 | 45.2105 | 45.2105 |  | 0
0
SF-04072 | Luva de cobre de 1 3/8" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 1 | 28.082 | 28.082 | 28.082 |  | 0
0
SF-04074 | Cotovelo de cobre de 1 5/8" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | 1 | 69.3785 | 69.3785 | 69.3785 |  | 0
0
SF-04075 | Luva de cobre de 1 5/8" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | 1 | 35.6155 | 35.6155 | 35.6155 |  | 0
0
SF-04097 | Chapa de aço galvanizada |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | CHAPA DE ACO GALVANIZADA BITOLA GSG 18, E = 1,25 MM (10,00 KG/M2) | KG | 1 | 9.614 | 9.614 | 9.614 |  | 0
0
SF-04211 | Motobomba centrífuga de superfície monoestágio 7,5 cv - trifásica – Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Motobomba centrífuga de superfície 7,5 cv, trifásica, rotor fechado, para líquidos sem sólidos em suspensão, Ø sucção = 2 1/2", Ø recalque = 2 1/2", pressão máxima ≥ 44 m.c.a., vazão máxima ≥ 38,3 m³/h, ref.: Schneider BPI-22 7,5 cv | un | 1 |  |  | 198.0729 |  | 0
|  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 4 | 1.3585 | 5.434 |  |  | 0
|  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.2 | 2.8025 | 0.5605 |  |  | 0
|  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 4 | 0.304 | 1.216 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 23.4175 | 14.8233 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0647 | 22.4485 | 68.7979 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 29.9155 | 18.9365 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0647 | 28.8135 | 88.3047 |  |  | 0
0
SF-04212 | Motobomba centrífuga de superfície monoestágio 15 cv - trifásica – Combate a Incêndio |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Motobomba centrífuga de superfície 15 cv, trifásica, rotor fechado, para líquidos sem sólidos em suspensão, Ø sucção = 2 1/2", Ø recalque = 2 1/2", pressão máxima ≥ 58 m.c.a., vazão máxima ≥ 71,2 m³/h, ref.: Schneider BPI-22 15 cv | un | 1 |  |  | 198.0729 |  | 0
|  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 4 | 1.3585 | 5.434 |  |  | 0
|  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.2 | 2.8025 | 0.5605 |  |  | 0
|  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 4 | 0.304 | 1.216 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 23.4175 | 14.8233 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0647 | 22.4485 | 68.7979 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 29.9155 | 18.9365 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0647 | 28.8135 | 88.3047 |  |  | 0
0
SF-04213 | Motobomba Centrífuga Submersível 5 cv – trifásica - Ø máx. sólidos ≥ 60 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Motobomba centrífuga submersível 5 cv, trifásica, Ø máx. sólidos ≥ 60mm, Ø recalque = 3", pressão máxima sem vazão ≥ 15 m.c.a., vazão máxima ≥ 100 m³/h, ref.: Schneider BCS-365 | un | 1 |  |  | 198.0729 |  | 0
|  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 4 | 1.3585 | 5.434 |  |  | 0
|  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.2 | 2.8025 | 0.5605 |  |  | 0
|  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 4 | 0.304 | 1.216 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 23.4175 | 14.8233 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0647 | 22.4485 | 68.7979 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 29.9155 | 18.9365 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0647 | 28.8135 | 88.3047 |  |  | 0
0
SF-04215 | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico piso-teto com capacidade nominal entre 24.000 BTU/h (inclusive) e 30.000 BTU/h (inclusive) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.9785 | 9.785 | 295.9008 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 6 | 0.665 | 3.99 |  |  | 0
|  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 6 | 1.2065 | 7.239 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 8 | 0.4465 | 3.572 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 6 | 1.5105 | 9.063 |  |  | 0
|  | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 6 | 1.5485 | 9.291 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 19.2565 | 38.513 |  |  | 0
|  | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico piso-teto com capacidade nominal entre 24.000 BTU/h (inclusive) e 30.000 BTU/h (inclusive) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.9728 | 22.8285 | 90.6931 |  |  | 0
|  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.9728 | 31.1505 | 123.7547 |  |  | 0
0
SF-04216 | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico piso-teto com capacidade nominal entre 36.000 BTU/h (inclusive) e 44.000 BTU/h (inclusive) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 2,5 MM2, 1 FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5 | UN | 10 | 0.9785 | 9.785 | 316.904 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10 | UN | 6 | 0.665 | 3.99 |  |  | 0
|  | CHUMBADOR DE ACO ZINCADO, DIAMETRO 1/4" COM PARAFUSO 1/4" X 40 MM | UN | 6 | 1.2065 | 7.239 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 8 | 0.4465 | 3.572 |  |  | 0
|  | PARAFUSO DE ACO ZINCADO, SEXTAVADO, COM ROSCA SOBERBA, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 80 MM | UN | 6 | 1.5105 | 9.063 |  |  | 0
|  | ARRUELA EM ACO GALVANIZADO, DIAMETRO EXTERNO = 35MM, ESPESSURA = 3MM, DIAMETRO DO FURO= 18MM | UN | 6 | 1.5485 | 9.291 |  |  | 0
|  | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 2 | 19.2565 | 38.513 |  |  | 0
|  | Ar-condicionado do tipo fancolete hidrônico piso-teto com capacidade nominal entre 36.000 BTU/h (inclusive) e 44.000 BTU/h (inclusive) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.3619 | 22.8285 | 99.5756 |  |  | 0
|  | MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.3619 | 31.1505 | 135.8754 |  |  | 0
0
SF-04217 | Bucha de redução em ferro galvanizado 4” X 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 4" X 3" | UN | 1 | 129.105 | 129.105 | 129.105 |  | 0
0
SF-04219 | Difusor de ar retangular para insuflamento em uma direção 425x125 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AJUDANTE DE OPERAÇÃO EM GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 22.9425 | 57.3562 | 122.3362 |  | 0
|  | MONTADOR ELETROMECÃNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 25.992 | 64.98 |  |  | 0
|  | Difusor de ar retangular para insuflamento em uma direção (fluxo na direção perpendicular às maiores arestas do retângulo), 425x125 mm. Ref.: Trox AT-AG. | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-04220 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1/4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/4", E= *2,24 MM, SCHEDULE 40, *0,63 KG/M | M | 1.039 |  |  | 4.0741 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 22.4485 | 1.1224 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 28.8135 | 1.4407 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.05 | 30.2195 | 1.511 |  |  | 0
0
SF-04221 | Tubo de aço-carbono galvanizado 1/2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 1/2", E= *2,77 MM, SCHEDULE 40, *1,27 KG/M | M | 1.039 | 36.6225 | 38.0508 | 47.3397 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 22.4485 | 2.5591 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 28.8135 | 3.2847 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.114 | 30.2195 | 3.445 |  |  | 0
0
SF-04222 | Tubo de aço-carbono galvanizado 2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | 1.039 | 100.7475 | 104.6767 | 112.8248 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.4485 | 2.2449 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 28.8135 | 2.8813 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 30.2195 | 3.0219 |  |  | 0
0
SF-04223 | Tubo de aço-carbono galvanizado 3” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 3", E= *5,49 MM, SCHEDULE 40, *11,28* KG/M | M | 1.039 | 205.504 | 213.5187 | 224.1113 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 22.4485 | 2.9183 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 28.8135 | 3.7458 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.13 | 30.2195 | 3.9285 |  |  | 0
0
SF-04224 | Grelha de concreto pré-moldada para drenagem - 20 MPa |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Grelha de concreto pré-moldada para drenagem - 20 Mpa - 60 x 50 x 5 cm | UN | 1 |  |  | 25.8875 |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 29.545 | 14.7725 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 22.23 | 11.115 |  |  | 0
0
SF-04225 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre 3” / tubulações de ferro de 2 1/2" |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação ferro de diâmetro nominal 2 1/2". Ref.: AF/Armaflex M-76, K-Flex ST | m | 1.0225 |  |  | 2.4298 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0474 | 22.4485 | 1.0641 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0474 | 28.8135 | 1.3658 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-04226 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre 3 1/2” / tubulações de ferro de 3” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação ferro de diâmetro nominal 3". Ref.: AF/Armaflex M-89, K-Flex ST | m | 1.0225 |  |  | 2.4298 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0474 | 22.4485 | 1.0641 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0474 | 28.8135 | 1.3658 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-04227 | Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 22.4485 | 1.614 | 3.8005 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 28.8135 | 2.0717 |  |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0084 | 13.661 | 0.11475 |  |  | 0
|  | Atuador tipo liga/desliga (ON/OFF), com tensão compatível com o restante do sistema (24 V ou 220 V) e mecanicamente compatível com a válvula fornecida. Referência comercial: IMI Hydronic Engineering EMO-T | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Válvula de balanceamento e controle (PIBCV) 2 vias, para controle on-off, diâmetro nominal 1/4". Ref.: IMI Hydronic Engineering TA-COMPACT-P, Honeywell VRN2C | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-04228 | Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 22.4485 | 1.614 | 3.8005 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 28.8135 | 2.0717 |  |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0084 | 13.661 | 0.11475 |  |  | 0
|  | Atuador tipo liga/desliga (ON/OFF), com tensão compatível com o restante do sistema (24 V ou 220 V) e mecanicamente compatível com a válvula fornecida. Referência comercial: IMI Hydronic Engineering EMO-T | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Válvula de balanceamento e controle (PIBCV) 2 vias, para controle on-off, diâmetro nominal 1/2". Ref.: IMI Hydronic Engineering TA-COMPACT-P, Honeywell VRN2C | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-04229 | Válvula de balanceamento e controle independente da pressão (PIBCV) 2 vias 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 22.4485 | 7.628 | 17.7467 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 28.8135 | 9.7908 |  |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.024 | 13.661 | 0.32786 |  |  | 0
|  | Atuador tipo liga/desliga (ON/OFF), com tensão compatível com o restante do sistema (24 V ou 220 V) e mecanicamente compatível com a válvula fornecida. Referência comercial: IMI Hydronic Engineering EMO-T | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Válvula de balanceamento e controle (PIBCV) 2 vias, para controle on-off, diâmetro nominal 1" (25 mm). Ref.: IMI Hydronic Engineering TA-COMPACT-P DN 25, Honeywell VRN2C | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-04230 | Filtro em Y 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 22.4485 | 1.614 | 3.8005 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 28.8135 | 2.0717 |  |  | 0
|  | Filtro em Y 1/4", fabricado em bronze, extremidade com roscas, filtro em aço inoxidável, classe de pressão PN20 ou superior. | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0084 | 13.661 | 0.11475 |  |  | 0
0
SF-04231 | Filtro em Y 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 22.4485 | 1.614 | 3.8005 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 28.8135 | 2.0717 |  |  | 0
|  | Filtro em Y 1/2", fabricado em bronze, extremidade com roscas, filtro em aço inoxidável, classe de pressão PN20 ou superior. | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0084 | 13.661 | 0.11475 |  |  | 0
0
SF-04232 | Filtro em Y 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 22.4485 | 7.628 | 17.7467 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 28.8135 | 9.7908 |  |  | 0
|  | Filtro em Y 2 1/2", fabricado em bronze, extremidade com roscas, filtro em aço inoxidável, classe de pressão PN20 ou superior. | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.024 | 13.661 | 0.32786 |  |  | 0
0
SF-04233 | Válvula de esfera em bronze 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0084 | 13.661 | 0.11475 | 3.8005 |  | 0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1/4 " (REF 1552-B) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 22.4485 | 1.614 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0719 | 28.8135 | 2.0717 |  |  | 0
0
SF-04234 | Projeto Executivo de engenharia civil - Sistema de Bombas do Bloco 01 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 112.765 | 4510.6 | 5465.51 |  | 0
|  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 17.309 | 692.36 |  |  | 0
|  | Anotação de Responsabilidade Técnica | un | 1 | 262.55 | 262.55 |  |  | 0
0
SF-04235 | Válvula de esfera em bronze 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.024 | 13.661 | 0.32786 | 255.2657 |  | 0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2" (REF 1552-B) | UN | 1 | 237.519 | 237.519 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 22.4485 | 7.628 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 28.8135 | 9.7908 |  |  | 0
0
SF-04236 | Válvula de esfera em bronze 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.024 | 13.661 | 0.32786 | 17.7467 |  | 0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 2 1/2 " (REF 1552-B) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 22.4485 | 7.628 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 28.8135 | 9.7908 |  |  | 0
0
SF-04237 | Válvula de esfera em bronze 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.024 | 13.661 | 0.32786 | 17.7467 |  | 0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 3 " (REF 1552-B) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 22.4485 | 7.628 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 28.8135 | 9.7908 |  |  | 0
0
SF-04238 | Niple de redução de aço-carbono galvanizado 1 1/2” x 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2" X 1 1/2" | UN | 1 | 47.7565 | 47.7565 | 47.7565 |  | 0
0
SF-04239 | Niple de redução de aço-carbono galvanizado 2” x 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | NIPLE DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 2 1/2" X 2" | UN | 1 | 79.0305 | 79.0305 | 79.0305 |  | 0
0
SF-04246 | Cobertura em estrutura metálica e policarbonato - CCPU |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.2388 | 11.6552 | 2.7833 | 42.2253 |  | 0
|  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.4776 | 11.4643 | 5.4753 |  |  | 0
|  | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 0.6861 | 14.9024 | 10.2245 |  |  | 0
|  | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 0.3724 | 13.4622 | 5.0133 |  |  | 0
|  | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 0.1896 | 20.2327 | 3.8361 |  |  | 0
|  | Chapa perfurada #14 (2.00mm), de 1000x2000mm, com furos quadrados de tamanho máximo de 25 X 25mm e distância entre centros de 32mm | KG | 8 |  |  |  |  | 0
|  | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.515 | 28.918 | 14.8928 |  |  | 0
|  | PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO, COR CRISTAL, COM ESPESSURA DE 10MM | M2 | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-04247 | Cobertura em estrutura metálica e telhamento - CCPU |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.2388 | 11.6552 | 2.7833 | 118.6392 |  | 0
|  | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.4776 | 11.4643 | 5.4753 |  |  | 0
|  | VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 0.6861 | 14.9024 | 10.2245 |  |  | 0
|  | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 0.3724 | 13.4622 | 5.0133 |  |  | 0
|  | CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 0.1896 | 20.2327 | 3.8361 |  |  | 0
|  | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 0.9073 | 43.8335 | 39.7701 |  |  | 0
|  | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 0.3415 | 150.9122 | 51.5365 |  |  | 0
0
SF-04248 | Mármore Rosa para piso e parede - CCPU |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III | KG | 8.62 | 1.9285 | 16.6237 | 65.2619 |  | 0
|  | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.188 | 29.393 | 34.9189 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.594 | 22.23 | 13.2046 |  |  | 0
|  | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.14 | 3.6765 | 0.51471 |  |  | 0
|  | Mármore Rosa (Paraná, Tea, Marília ou similar), com 20 mm de espessura, para piso e parede | m2 | 1.16 |  |  |  |  | 0
0
SF-04249 | Estrutura metálica em aço – CCPU |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | TALHA MANUAL DE CORRENTE, CAPACIDADE DE 2 TON. COM ELEVAÇÃO DE 3 M - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.5 | 0.057 | 0.0285 | 22.4676 |  | 0
|  | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | KG | 0.4 | 9.5 | 3.8 |  |  | 0
|  | OXIGENIO, RECARGA PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE | M3 | 0.005 | 19.779 | 0.098895 |  |  | 0
|  | ACETILENO (RECARGA DE GAS ACETILENO PARA CILINDRO DE CONJUNTO OXICORTE GRANDE) NAO INCLUI TROCA/MANUTENCAO DO CILINDRO | KG | 0.01 | 90.25 | 0.9025 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.02 | 30.2195 | 0.60439 |  |  | 0
|  | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 21.869 | 2.1869 |  |  | 0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 24.092 | 7.2276 |  |  | 0
|  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.0062 | 45.5145 | 0.28219 |  |  | 0
|  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.025 | 23.8355 | 0.59589 |  |  | 0
|  | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 0.33 | 7.638 | 2.5205 |  |  | 0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.025 | 38 | 0.95 |  |  | 0
|  | RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU SIMILAR | UN | 0.0001 | 7026.6085 | 0.70266 |  |  | 0
|  | CANTONEIRA (ABAS IGUAIS) EM ACO CARBONO, 50,8 MM X 9,53 MM (L X E), 6,99 KG/M | M | 0.038627 | 66.4715 | 2.5676 |  |  | 0
0
SF-04250 | Hidrante de sobrepor com acessórios |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE NYLON, DIAMETRO DO FURO 8 MM, COMPRIMENTO 40 MM, COM PARAFUSO DE ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 4,8 X 50 MM | UN | 4 | 0.6365 | 2.546 | 1489.2642 |  | 0
|  | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 65.1415 | 65.1415 |  |  | 0
|  | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 1 | 190 | 190 |  |  | 0
|  | CAIXA DE INCENDIO/ABRIGO PARA MANGUEIRA, DE SOBREPOR/EXTERNA, COM 90 X 60 X 17 CM, EM CHAPA DE ACO, PORTA COM VENTILACAO, VISOR COM A INSCRICAO "INCENDIO", SUPORTE/CESTA INTERNA PARA A MANGUEIRA, PINTURA ELETROSTATICA VERMELHA | UN | 1 | 336.547 | 336.547 |  |  | 0
|  | CHAVE DUPLA PARA CONEXOES TIPO STORZ, ENGATE RAPIDO 1 1/2" X 2 1/2", EM LATAO, PARA INSTALACAO PREDIAL COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 18.088 | 18.088 |  |  | 0
|  | MANGUEIRA DE INCENDIO, TIPO 1, DE 1 1/2", COMPRIMENTO = 30 M, TECIDO EM FIO DE POLIESTER E TUBO INTERNO EM BORRACHA SINTETICA, COM UNIOES ENGATE RAPIDO | UN | 1 | 498.1325 | 498.1325 |  |  | 0
|  | ESGUICHO JATO REGULAVEL, TIPO ELKHART, ENGATE RAPIDO 1 1/2", PARA COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 223.1265 | 223.1265 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.037 | 22.4485 | 68.1761 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.037 | 28.8135 | 87.5066 |  |  | 0
0
SF-04251 | Hidrante de recalque com acessórios |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.15 | 28.8135 | 33.1355 | 1051.9328 |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 29.545 | 88.635 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.2 | 22.23 | 115.596 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.15 | 22.4485 | 25.8158 |  |  | 0
|  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.08 | 185.25 | 14.82 |  |  | 0
|  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0211 | 187.5205 | 3.9567 |  |  | 0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 22.3 | 0.627 | 13.9821 |  |  | 0
|  | CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 4.91 | 1.425 | 6.9967 |  |  | 0
|  | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 90 | 0.722 | 64.98 |  |  | 0
|  | REGISTRO OU VALVULA GLOBO ANGULAR EM LATAO, PARA HIDRANTES EM INSTALACAO PREDIAL DE INCENDIO, 45 GRAUS, DIAMETRO DE 2 1/2", COM VOLANTE, CLASSE DE PRESSAO DE ATE 200 PSI | UN | 1 | 190 | 190 |  |  | 0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 1.41 | 13.661 | 19.262 |  |  | 0
|  | TAMPAO FOFO SIMPLES COM BASE / REQUADRO, CLASSE A15 CARGA MAX. 1,5 T, 400 X 600 MM (COM INSCRICAO EM RELEVO DO TIPO DE REDE) | UN | 1 | 310.0895 | 310.0895 |  |  | 0
|  | TAMPAO COM CORRENTE, EM LATAO, ENGATE RAPIDO 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 99.522 | 99.522 |  |  | 0
|  | ADAPTADOR EM LATAO, ENGATE RAPIDO1 1/2" X ROSCA INTERNA 5 FIOS 2 1/2", PARA INSTALACAO PREDIAL DE COMBATE A INCENDIO | UN | 1 | 65.1415 | 65.1415 |  |  | 0
0
SF-04252 | Porta corta-fogo dupla (total 180 x 260 cm) com acessórios - CCPU |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 29.545 | 177.27 | 437.846 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 22.23 | 133.38 |  |  | 0
|  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.0289 | 185.25 | 5.3537 |  |  | 0
|  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0317 | 187.5205 | 5.9444 |  |  | 0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 14.2 | 0.627 | 8.9034 |  |  | 0
|  | Porta corta-fogo 1,60 x 2,10 m (P-90), duas folhas, com batentes e ferragens | UN | 1.3929 |  |  |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.6713 | 30.951 | 82.6794 |  |  | 0
|  | Tinta esmalte sintetico a base de água | L | 0.67392 | 36.08 | 24.315 |  |  | 0
0
SF-04253 | Porta de vidro de correr com caixilho em aço ou alumínio e acessórios - CCPU |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 273.505 | 273.505 | 399.705 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1.705 | 0.3705 | 0.6317 |  |  | 0
|  | PERFIL "U" SIMPLES, EM CHAPA DOBRADA DE ACO LAMINADO, E = 2,65 MM, H = 75 MM, L = 40 MM (3,04 KG/M) | KG | 5.3067 | 8.227 | 43.6579 |  |  | 0
|  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.322 | 2.4225 | 5.625 |  |  | 0
|  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.309 | 22.667 | 7.0041 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.378 | 22.23 | 30.6329 |  |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.418 | 27.2555 | 38.6483 |  |  | 0
0
SF-04254 | Painel de vidro temperado fixado em perfil metálico e acessórios - CCPU |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 0.987 | 273.505 | 269.9494 | 359.4311 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2.37 | 0.3705 | 0.87809 |  |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.284 | 39.406 | 11.1913 |  |  | 0
|  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.47 | 2.4225 | 3.5611 |  |  | 0
|  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.23 | 22.667 | 5.2134 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.544 | 22.23 | 12.0931 |  |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.088 | 27.2555 | 29.654 |  |  | 0
|  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.095 | 25.7735 | 2.4485 |  |  | 0
|  | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.993 | 24.6145 | 24.4422 |  |  | 0
0
SF-04255 | Porta de correr de vidro temperado e acessórios - CCPU |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 273.505 | 273.505 | 385.5228 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1.705 | 0.3705 | 0.6317 |  |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.748 | 39.406 | 29.4757 |  |  | 0
|  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.322 | 2.4225 | 5.625 |  |  | 0
|  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.309 | 22.667 | 7.0041 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.378 | 22.23 | 30.6329 |  |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.418 | 27.2555 | 38.6483 |  |  | 0
0
SF-04256 | Porta de abrir de vidro temperado com barras antipanico e acessórios - CCPU |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 273.505 | 273.505 | 385.5228 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1.705 | 0.3705 | 0.6317 |  |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.748 | 39.406 | 29.4757 |  |  | 0
|  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.322 | 2.4225 | 5.625 |  |  | 0
|  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.309 | 22.667 | 7.0041 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.378 | 22.23 | 30.6329 |  |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.418 | 27.2555 | 38.6483 |  |  | 0
0
SF-04257 | Janela de correr de vidro temperado e acessórios - CCPU |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10 MM, SEM COLOCACAO | M2 | 1 | 273.505 | 273.505 | 385.5228 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 1.705 | 0.3705 | 0.6317 |  |  | 0
|  | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 0.748 | 39.406 | 29.4757 |  |  | 0
|  | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 2.322 | 2.4225 | 5.625 |  |  | 0
|  | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.309 | 22.667 | 7.0041 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.378 | 22.23 | 30.6329 |  |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.418 | 27.2555 | 38.6483 |  |  | 0
0
SF-04260 | Lixeira metálica dupla, capacidade de 60 L - CCPU |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.0012 | 187.5205 | 0.22502 | 1287.2073 |  | 0
|  | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. AF_07/2016 | CHP | 0.0768 | 28.557 | 2.1932 |  |  | 0
|  | MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. AF_07/2016 | CHI | 0.2585 | 26.4765 | 6.8442 |  |  | 0
|  | LIXEIRA DUPLA, COM CAPACIDADE VOLUMETRICA DE 60L*, FABRICADA EM TUBO DE ACO CARBONO, CESTOS EM CHAPA DE ACO E PINTURA NO PROCESSO ELETROSTATICO - PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI | UN | 1 | 1174.1145 | 1174.1145 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0016 | 788.8461 | 1.2622 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.8461 | 29.545 | 54.543 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2308 | 22.23 | 27.3607 |  |  | 0
|  | CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 | M3 | 0.0222 | 930.8381 | 20.6646 |  |  | 0
0
SF-04261 | Tubo PVC soldável água fria DN 75 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 75 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 38.0285 | 39.9033 | 42.4631 |  | 0
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0115 | 2.3845 | 0.027422 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0494 | 22.4485 | 1.109 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0494 | 28.8135 | 1.4234 |  |  | 0
0
SF-04262 | Tubo PVC soldável água fria DN 110 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, SOLDAVEL, DE 110 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.0493 | 82.783 | 86.8642 | 89.7298 |  | 0
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.0129 | 2.3845 | 0.03076 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0553 | 22.4485 | 1.2414 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0553 | 28.8135 | 1.5934 |  |  | 0
0
SF-04263 | Registro de Gaveta Bruto 4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0452 | 13.661 | 0.61748 | 804.0953 |  | 0
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 4" (REF 1509) | UN | 1 | 766.441 | 766.441 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 22.4485 | 16.219 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 28.8135 | 20.8178 |  |  | 0
0
SF-04264 | Registro de Gaveta Bruto 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0302 | 13.661 | 0.41256 | 327.5453 |  | 0
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 2 1/2" (REF 1509) | UN | 1 | 303.829 | 303.829 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4546 | 22.4485 | 10.2051 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4546 | 28.8135 | 13.0986 |  |  | 0
0
SF-04265 | Reparo estrutural em perfis de aço - CCPU |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 0.173 | 7.619 | 1.3181 | 44.178 |  | 0
|  | Chapa de aço carbono espessura 2.65mm (#12) | M2 | 0.02 |  |  |  |  | 0
|  | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.20339 | 33.972 | 6.9095 |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17192 | 30.951 | 5.3211 |  |  | 0
|  | Fundo anticorrosivo e de aderência a base de água | L | 0.064 | 49.99 | 3.1994 |  |  | 0
|  | SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 | M | 0.2 | 70.6442 | 14.1288 |  |  | 0
|  | LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 | M2 | 0.4 | 10.3905 | 4.1562 |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.22832 | 30.951 | 7.0667 |  |  | 0
|  | Tinta esmalte sintetico a base de água | L | 0.0576 | 36.08 | 2.0782 |  |  | 0
0
SF-04267 | Válvula de pé com crivos em bronze 4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Válvula de pé com crivos em bronze 4" | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04268 | Válvula Esfera Tripartida em aço, com passagem plena, acionamento manual, Ø 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Válvula Esfera Tripartida em aço, com passagem plena, acionamento manual, Ø 3/4” | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04270 | Adaptador PVC soldável Longo com Flanges Livres para Caixa d’Água 75 mm x 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC, SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 75 MM X 2 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 192.964 | 192.964 | 192.964 |  | 0
0
SF-04273 | Adaptador PVC soldável com Anel para Caixa d’Água 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, 50 MM X 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 23.693 | 23.693 | 23.693 |  | 0
0
SF-04274 | Adaptador PVC roscável com Anel para Caixa d’Água 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 3/4", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 14.06 | 14.06 | 14.06 |  | 0
0
SF-04275 | Adaptador PVC roscável com Anel para Caixa d’Água 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC, ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1 1/2", PARA CAIXA D'AGUA | UN | 1 | 45.4385 | 45.4385 | 45.4385 |  | 0
0
SF-04276 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 20 mm x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 0.7315 | 0.7315 | 0.7315 |  | 0
0
SF-04277 | Adaptador PVC soldável, curto com bolsa e rosca para Registro 40 mm x 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/2", PARA AGUA FRIA | UN | 1 | 5.624 | 5.624 | 5.624 |  | 0
0
SF-04278 | Bucha de redução longa PVC soldável de 40 mm x 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.2965 | 3.2965 | 3.2965 |  | 0
0
SF-04279 | Bucha de redução longa PVC soldável de 60 mm x 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 9.196 | 9.196 | 9.196 |  | 0
0
SF-04280 | Bucha de redução longa PVC soldável de 75 mm x 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 75 X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 17.0525 | 17.0525 | 17.0525 |  | 0
0
SF-04281 | Cruzeta PVC soldável 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Cruzeta PVC soldável 25 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04282 | Cap PVC Soldável 20 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Cap PVC Soldável 20 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04284 | Curva 45° PVC soldável 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 75 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 27.968 | 27.968 | 27.968 |  | 0
0
SF-04285 | Curva 45° PVC soldável 60 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 60 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 13.528 | 13.528 | 13.528 |  | 0
0
SF-04286 | Curva 45° PVC soldável 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 40 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.8925 | 4.8925 | 4.8925 |  | 0
0
SF-04287 | Curva 45° PVC soldável 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 50 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 8.379 | 8.379 | 8.379 |  | 0
0
SF-04288 | Curva 45° PVC soldável 32 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 32 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 4.0375 | 4.0375 | 4.0375 |  | 0
0
SF-04289 | Curva 45° PVC soldável 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE PVC 45 GRAUS, SOLDAVEL, 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.2135 | 2.2135 | 2.2135 |  | 0
0
SF-04290 | Joelho 90° PVC soldável com bucha de latão 20 mm x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 5.8805 | 5.8805 | 5.8805 |  | 0
0
SF-04291 | Luva simples PVC soldável 20 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PVC SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 0.6935 | 0.6935 | 0.6935 |  | 0
0
SF-04292 | Tê PVC soldável 20 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 0.9595 | 0.9595 | 0.9595 |  | 0
0
SF-04293 | Joelho 90° PVC soldável com rosca 20 mm x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.786 | 1.786 | 1.786 |  | 0
0
SF-04294 | Joelho 90° PVC soldável com rosca 32 mm x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, SOLDAVEL COM ROSCA, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 11.5425 | 11.5425 | 11.5425 |  | 0
0
SF-04295 | Luva PVC soldável com bucha de latão 20 mm x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA SOLDAVEL COM BUCHA DE LATAO, PVC, 20 MM X 1/2" | UN | 1 | 4.6645 | 4.6645 | 4.6645 |  | 0
0
SF-04296 | Luva de Redução PVC soldável 32 x 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.8025 | 2.8025 | 2.8025 |  | 0
0
SF-04297 | Luva de Redução PVC soldável 50 x 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 5.624 | 5.624 | 5.624 |  | 0
0
SF-04298 | Luva de Redução PVC soldável 60 x 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE REDUCAO SOLDAVEL, PVC, 60 MM X 50 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 11.0485 | 11.0485 | 11.0485 |  | 0
0
SF-04299 | Tê de redução PVC soldável água fria 25 x 20 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 25 MM X 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.4675 | 3.4675 | 3.4675 |  | 0
0
SF-04300 | Tê de redução PVC soldável água fria 32 x 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.042 | 6.042 | 6.042 |  | 0
0
SF-04301 | Tê de redução PVC soldável água fria 50 x 32 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 50 MM X 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 13.3665 | 13.3665 | 13.3665 |  | 0
0
SF-04302 | Tê de redução PVC soldável água fria 110 x 60 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 110 MM X 60 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 128.6585 | 128.6585 | 128.6585 |  | 0
0
SF-04303 | Tê de redução PVC soldável água fria 110 x 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tê de redução PVC soldável água fria 110 x 75 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04304 | Tê PVC soldável com rosca na bolsa central 20 mm x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE PVC, SOLDAVEL, COM ROSCA NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 20 MM X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.2895 | 2.2895 | 2.2895 |  | 0
0
SF-04305 | Tê PVC soldável com rosca na bolsa central 32 mm x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE PVC, SOLDAVEL, COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, 90 GRAUS, 32 MM X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 11.571 | 11.571 | 11.571 |  | 0
0
SF-04306 | União PVC soldável 20 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO PVC, SOLDAVEL, 20 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 5.985 | 5.985 | 5.985 |  | 0
0
SF-04307 | Bucha de redução PVC roscável 1 1/4” x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Bucha de redução PVC roscável 1 1/4” x 3/4” | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04308 | Bucha de redução PVC roscável 1 1/2” x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Bucha de redução PVC roscável 1 1/2” x 3/4” | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04309 | Bucha de redução PVC roscável 1 1/2” x 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Bucha de redução PVC roscável 1 1/2” x 1 1/4” | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04310 | Bucha de redução PVC roscável 2” x 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Bucha de redução PVC roscável 2” x 1” | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04311 | Joelho 45° PVC roscável 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 45 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 6.8685 | 6.8685 | 6.8685 |  | 0
0
SF-04314 | Tubo PVC roscável para água fria 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | M | 6 | 7.1725 | 43.035 | 43.035 |  | 0
0
SF-04315 | Joelho 90° PVC roscável 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.3655 | 2.3655 | 2.3655 |  | 0
0
SF-04322 | Joelho 90° PVC roscável com Bucha de Latão 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Joelho 90° PVC roscável com Bucha de Latão 3/4” | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04324 | Joelho de Redução 90° PVC roscável 3/4” x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO DE REDUCAO, PVC, ROSCAVEL, 90 GRAUS, 3/4" X 1/2", COR BRANCA, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.04 | 3.04 | 3.04 |  | 0
0
SF-04325 | Luva de correr PVC roscável 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE CORRER PARA TUBO ROSCAVEL, PVC, 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 12.654 | 12.654 | 12.654 |  | 0
0
SF-04328 | Luva de Redução PVC roscável 3/4” x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE REDUCAO ROSCAVEL, PVC, 3/4" X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 3.4485 | 3.4485 | 3.4485 |  | 0
0
SF-04329 | Luva PVC roscável para água fria 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PVC, ROSCAVEL, 1/2", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.3775 | 1.3775 | 1.3775 |  | 0
0
SF-04330 | Luva PVC roscável para água fria 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PVC, ROSCAVEL, 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 2.185 | 2.185 | 2.185 |  | 0
0
SF-04340 | Tê de Redução PVC roscável 3/4” x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 3/4 X 1/2", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 7.8185 | 7.8185 | 7.8185 |  | 0
0
SF-04341 | Tê de Redução PVC roscável 1 1/2” x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1.1/2" X 3/4", AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 20.7955 | 20.7955 | 20.7955 |  | 0
0
SF-04342 | Tê de Redução PVC roscável 1” x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE REDUCAO COM ROSCA, PVC, 90 GRAUS, 1 X 3/4", PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 10.184 | 10.184 | 10.184 |  | 0
0
SF-04343 | Tubo CPVC 54 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 3 | 68.4285 | 205.2855 | 205.2855 |  | 0
0
SF-04344 | Tubo CPVC 73 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, AGUA QUENTE PREDIAL (NBR 15884) | M | 3 | 110.6465 | 331.9395 | 331.9395 |  | 0
0
SF-04345 | Conector CPVC 42 mm x 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 42 MM X 1 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 46.0655 | 46.0655 | 46.0655 |  | 0
0
SF-04346 | Conector CPVC 54 mm x 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 75.088 | 75.088 | 75.088 |  | 0
0
SF-04347 | Conector CPVC 89 mm x 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 89 MM X 3", PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 420.698 | 420.698 | 420.698 |  | 0
0
SF-04348 | Curva 90° CPVC 22 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 22 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 5.909 | 5.909 | 5.909 |  | 0
0
SF-04349 | Curva 90° CPVC 28 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA CPVC, 90 GRAUS, SOLDAVEL, 28 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 11.1055 | 11.1055 | 11.1055 |  | 0
0
SF-04350 | Joelho 90° de Transição CPVC 22 mm x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 12.3405 | 12.3405 | 12.3405 |  | 0
0
SF-04351 | Joelho 90° de Transição CPVC 22 mm x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 22 MM X 3/4", PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 19.133 | 19.133 | 19.133 |  | 0
0
SF-04352 | Bucha de Redução em CPVC 54 x 35 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 X 35 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 47.215 | 47.215 | 47.215 |  | 0
0
SF-04356 | Curva de Transposição CPVC 22 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE TRANSPOSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM | UN | 1 | 8.1985 | 8.1985 | 8.1985 |  | 0
0
SF-04357 | Joelho 45° CPVC 54 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 45 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 43.9755 | 43.9755 | 43.9755 |  | 0
0
SF-04358 | Joelho 90° CPVC 54 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO CPVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 54 MM, PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 53.7605 | 53.7605 | 53.7605 |  | 0
0
SF-04359 | Luva CPVC 54 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1 | 26.809 | 26.809 | 26.809 |  | 0
0
SF-04360 | Luva de transição CPVC 2” x 54 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE TRANSICAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM X 2", PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1 | 154.052 | 154.052 | 154.052 |  | 0
0
SF-04363 | União CPVC 54 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 54 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1 | 100.168 | 100.168 | 100.168 |  | 0
0
SF-04364 | União CPVC 73 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | UNIAO, CPVC, SOLDAVEL, 73 MM, PARA AGUA QUENTE PREDIAL | UN | 1 | 130.568 | 130.568 | 130.568 |  | 0
0
SF-04367 | Junção Invertida PVC esgoto ou águas pluviais 75 x 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JUNCAO DE REDUCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 11.8655 | 11.8655 | 11.8655 |  | 0
0
SF-04368 | Junção Invertida PVC esgoto ou águas pluviais 75 x 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JUNCAO INVERTIDA, PVC SOLDAVEL, 75 X 75 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 15.979 | 15.979 | 15.979 |  | 0
0
SF-04369 | Curva 45° Longa PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Curva 45° Longa PVC esgoto ou águas pluviais 50 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04370 | Curva 45° Longa PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Curva 45° Longa PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04371 | Curva 45° Longa PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA LONGA PVC, PB, JE, 45 GRAUS, DN 150 MM, PARA REDE COLETORA ESGOTO | UN | 1 | 109.497 | 109.497 | 109.497 |  | 0
0
SF-04372 | Junção Simples PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm x 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Junção Simples PVC esgoto ou águas pluviais 75 mm x 50 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04373 | Junção Simples PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm x 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 100 X 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 60.306 | 60.306 | 60.306 |  | 0
0
SF-04374 | Junção Simples PVC esgoto ou águas pluviais 100 mm x 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 16.2735 | 16.2735 | 16.2735 |  | 0
0
SF-04375 | Curva 90° curta PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 4.37 | 4.37 | 4.37 |  | 0
0
SF-04376 | Curva 90° curta PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 10.0035 | 10.0035 | 10.0035 |  | 0
0
SF-04377 | Curva 90° curta PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 75 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 75 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 20.8715 | 20.8715 | 20.8715 |  | 0
0
SF-04378 | Curva 90° curta PVC esgoto ou águas pluviais predial DN 100 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA PVC CURTA 90 GRAUS, DN 100 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 20.292 | 20.292 | 20.292 |  | 0
0
SF-04379 | Válvula de Retenção Dupla 3" em ferro fundido |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0452 | 13.661 | 0.61748 | 37.6543 |  | 0
|  | Válvula de Retenção Dupla 3" em ferro fundido | un | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 22.4485 | 16.219 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 28.8135 | 20.8178 |  |  | 0
0
SF-04380 | Redução Excêntrica PVC esgoto ou águas pluviais 100 x 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REDUCAO EXCENTRICA PVC, DN 100 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | UN | 1 | 7.809 | 7.809 | 7.809 |  | 0
0
SF-04383 | Válvula de Retenção PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Válvula de Retenção PVC esgoto ou águas pluviais 150 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04385 | Válvula de pé com crivos em bronze 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | 1 | 130.245 | 130.245 | 130.245 |  | 0
0
SF-04386 | Válvula de pé com crivos em bronze 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 1 1/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | 1 | 122.0465 | 122.0465 | 122.0465 |  | 0
0
SF-04387 | Válvula de pé com crivos em bronze 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 2 1/2", PARA FUNDO DE POCO | UN | 1 | 352.5545 | 352.5545 | 352.5545 |  | 0
0
SF-04388 | Válvula de pé com crivos em bronze 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3/4", PARA FUNDO DE POCO | UN | 1 | 69.5305 | 69.5305 | 69.5305 |  | 0
0
SF-04389 | Válvula de pé com crivos em bronze 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO DE BRONZE, PE COM CRIVOS, EXTREMIDADE COM ROSCA, DE 3", PARA FUNDO DE POCO | UN | 1 | 483.322 | 483.322 | 483.322 |  | 0
0
SF-04390 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 252.7 | 252.7 | 252.7 |  | 0
0
SF-04391 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1 1/4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 226.119 | 226.119 | 226.119 |  | 0
0
SF-04392 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 91.7035 | 91.7035 | 91.7035 |  | 0
0
SF-04393 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 1", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 151.0405 | 151.0405 | 151.0405 |  | 0
0
SF-04394 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 2 1/2", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 506.293 | 506.293 | 506.293 |  | 0
0
SF-04395 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 3” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 3", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 699.2855 | 699.2855 | 699.2855 |  | 0
0
SF-04396 | Válvula de retenção horizontal em bronze PN-25, 400 psi, 4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL, DE BRONZE (PN-25), 4", 400 PSI, TAMPA DE PORCA DE UNIAO, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 1084.6055 | 1084.6055 | 1084.6055 |  | 0
0
SF-04397 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 134.5295 | 134.5295 | 134.5295 |  | 0
0
SF-04398 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1 1/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 116.774 | 116.774 | 116.774 |  | 0
0
SF-04399 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1/2", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 66.7565 | 66.7565 | 66.7565 |  | 0
0
SF-04400 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 1", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 77.8335 | 77.8335 | 77.8335 |  | 0
0
SF-04401 | Válvula de retenção vertical em bronze PN-16, 200 psi, 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE RETENCAO VERTICAL, DE BRONZE (PN-16), 3/4", 200 PSI, EXTREMIDADES COM ROSCA | UN | 1 | 71.2405 | 71.2405 | 71.2405 |  | 0
0
SF-04413 | Registro de Pressão PVC roscável 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 1/2" | UN | 1 | 7.2865 | 7.2865 | 7.2865 |  | 0
0
SF-04414 | Registro de Pressão PVC roscável 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE PRESSAO PVC, ROSCAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 3/4" | UN | 1 | 20.786 | 20.786 | 20.786 |  | 0
0
SF-04415 | Registro de Pressão PVC soldável 20 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 20 MM | UN | 1 | 15.162 | 15.162 | 15.162 |  | 0
0
SF-04416 | Registro de Pressão PVC soldável 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE PRESSAO PVC, SOLDAVEL, VOLANTE SIMPLES, DE 25 MM | UN | 1 | 16.8625 | 16.8625 | 16.8625 |  | 0
0
SF-04417 | Registro de esfera PVC roscável, com corpo dividido, com volante, 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 3/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 28.215 | 28.215 | 28.215 |  | 0
0
SF-04418 | Registro de esfera PVC roscável, com corpo dividido, com volante, 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 46.037 | 46.037 | 46.037 |  | 0
0
SF-04419 | Registro de esfera PVC roscável, com corpo dividido, com volante, 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 1 1/4", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 61.4745 | 61.4745 | 61.4745 |  | 0
0
SF-04420 | Registro de esfera PVC roscável, com corpo dividido, com volante, 2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, ROSCAVEL, DN 2", COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 98.781 | 98.781 | 98.781 |  | 0
0
SF-04421 | Registro de esfera PVC soldável, com corpo dividido, com volante, 20 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 20 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 22.2205 | 22.2205 | 22.2205 |  | 0
0
SF-04422 | Registro de esfera PVC soldável, com corpo dividido, com volante, 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 25 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 28.614 | 28.614 | 28.614 |  | 0
0
SF-04423 | Registro de esfera PVC soldável, com corpo dividido, com volante, 32 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 45.429 | 45.429 | 45.429 |  | 0
0
SF-04424 | Registro de esfera PVC soldável, com corpo dividido, com volante, 40 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 40 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 60.7525 | 60.7525 | 60.7525 |  | 0
0
SF-04425 | Registro de esfera PVC soldável, com corpo dividido, com volante, 50 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 50 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 62.7475 | 62.7475 | 62.7475 |  | 0
0
SF-04432 | Registro de esfera PVC, com rosca externa, com cabeça quadrada, 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 1/2" | UN | 1 | 22.515 | 22.515 | 22.515 |  | 0
0
SF-04433 | Registro de esfera PVC, com rosca externa, com cabeça quadrada, 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | REGISTRO DE ESFERA PVC, COM CABECA QUADRADA, COM ROSCA EXTERNA, 3/4" | UN | 1 | 29.6685 | 29.6685 | 29.6685 |  | 0
0
SF-04434 | Válvula de retenção em PVC soldável 25 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Válvula de retenção em PVC soldável 25 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04453 | Niple em cobre, rosca macho x rosca macho, 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Niple em cobre, rosca macho x rosca macho, 1/2” | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04454 | Niple em cobre, rosca macho x rosca macho, 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Niple em cobre, rosca macho x rosca macho, 3/4” | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04455 | Niple em cobre, rosca macho x rosca macho, 1” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Niple em cobre, rosca macho x rosca macho, 1” | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04456 | Niple em cobre, rosca macho x rosca macho, 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Niple em cobre, rosca macho x rosca macho, 1 1/4” | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04457 | Niple em cobre, rosca macho x rosca macho, 1 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Niple em cobre, rosca macho x rosca macho, 1 1/2” | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04458 | Niple de redução em latão, rosca NPT x rosca NPT, 1/2” x 3/8” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Niple de redução em latão, rosca NPT x rosca NPT, 1/2” x 3/8” | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04462 | Plug em cobre, rosca macho, 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Plug em cobre, rosca macho, 1/2” | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04463 | Plug em cobre, rosca macho, 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Plug em cobre, rosca macho, 3/4” | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04467 | Tubo de cobre classe “A”, para gás, 1/2” (15 mm) |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1/2" (15 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 1 | 54.682 | 54.682 | 54.682 |  | 0
0
SF-04468 | Tubo de cobre classe “A”, para gás, 3/4” (22 mm) |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 3/4" (22 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 1 | 88.483 | 88.483 | 88.483 |  | 0
0
SF-04470 | Motobombas Hidráulicas para Esgoto - Bloco 01 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Motobomba centrífuga submersível, altura manométrica superior a 10 mca, vazão nominal superior a 30 m3/h, ramal 3", trifásica, com sensores e sistema de comando e controle. Ref.: Marca KSB, modelo Amarex KRT F 80-217/4 4 UN/UE G-S IE3 | un | 2 |  |  | 396.1459 |  | 0
|  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 8 | 1.3585 | 10.868 |  |  | 0
|  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.4 | 2.8025 | 1.121 |  |  | 0
|  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 8 | 0.304 | 2.432 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.266 | 23.4175 | 29.6466 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.1294 | 22.4485 | 137.5958 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.266 | 29.9155 | 37.873 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.1294 | 28.8135 | 176.6095 |  |  | 0
0
SF-04471 | Cotovelo 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa/ponta, 28 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 1 | 22.9995 | 22.9995 | 22.9995 |  | 0
0
SF-04475 | Curva 45° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 22 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 1 | 13.053 | 13.053 | 13.053 |  | 0
0
SF-04476 | Curva 45° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 28 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 1 | 20.957 | 20.957 | 20.957 |  | 0
0
SF-04477 | Curva de Transposição em bronze/latão, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 22 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 1 | 46.6355 | 46.6355 | 46.6355 |  | 0
0
SF-04478 | Curva de Transposição em bronze/latão, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 28 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA DE TRANSPOSICAO BRONZE/LATAO (REF 736) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 1 | 84.018 | 84.018 | 84.018 |  | 0
0
SF-04479 | Luva em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 28 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA DE COBRE (REF 600) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 1 | 12.7205 | 12.7205 | 12.7205 |  | 0
0
SF-04480 | Luva passante em cobre, sem anel de solda, bolsa 22 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 22 MM | UN | 1 | 7.866 | 7.866 | 7.866 |  | 0
0
SF-04481 | Luva passante em cobre, sem anel de solda, bolsa 28 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 28 MM | UN | 1 | 12.7205 | 12.7205 | 12.7205 |  | 0
0
SF-04482 | Luva passante em cobre, sem anel de solda, bolsa 35 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 35 MM | UN | 1 | 28.234 | 28.234 | 28.234 |  | 0
0
SF-04483 | Luva passante em cobre, sem anel de solda, bolsa 42 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 42 MM | UN | 1 | 43.5195 | 43.5195 | 43.5195 |  | 0
0
SF-04484 | Luva passante em cobre, sem anel de solda, bolsa 54 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 54 MM | UN | 1 | 66.785 | 66.785 | 66.785 |  | 0
0
SF-04485 | Luva passante em cobre, sem anel de solda, bolsa 66 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUVA PASSANTE DE COBRE (REF 601) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA 66 MM | UN | 1 | 190.684 | 190.684 | 190.684 |  | 0
0
SF-04487 | Bucha de redução em cobre, sem anel de solda, ponta x bolsa, 28 mm x 22 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 28 X 22 MM | UN | 1 | 10.241 | 10.241 | 10.241 |  | 0
0
SF-04488 | Bucha de redução em cobre, sem anel de solda, ponta x bolsa, 35 mm x 28 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE COBRE (REF 600-2) SEM ANEL DE SOLDA, PONTA X BOLSA, 35 X 28 MM | UN | 1 | 23.408 | 23.408 | 23.408 |  | 0
0
SF-04489 | Tê 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 28 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DE COBRE (REF 611) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA X BOLSA, 28 MM | UN | 1 | 28.291 | 28.291 | 28.291 |  | 0
0
SF-04493 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 28 mm x 22 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 28 mm x 22 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04494 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 35 mm x 22 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 35 mm x 22 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04495 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 35 mm x 28 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 35 mm x 28 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04496 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 42 mm x 22 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 42 mm x 22 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04497 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 42 mm x 28 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 42 mm x 28 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04498 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 42 mm x 35 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 42 mm x 35 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04499 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 54 mm x 22 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 54 mm x 22 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04500 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 54 mm x 28 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 54 mm x 28 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04501 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 54 mm x 35 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 54 mm x 35 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04502 | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 54 mm x 42 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tê de redução em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa x bolsa, 54 mm x 42 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04512 | Tê dupla curva (misturador) em bronze/latão, sem anel de solda, rosca fêmea x bolsa x rosca fêmea, 1/2” x 15 mm x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 1/2" X 15 X 1/2" | UN | 1 | 58.254 | 58.254 | 58.254 |  | 0
0
SF-04513 | Tê dupla curva (misturador) em bronze/latão, sem anel de solda, rosca fêmea x bolsa x rosca fêmea, 3/4” x 22 mm x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE DUPLA CURVA BRONZE/LATAO (REF 764) SEM ANEL DE SOLDA, ROSCA F X BOLSA X ROSCA F, 3/4" X 22 X 3/4" | UN | 1 | 85.3765 | 85.3765 | 85.3765 |  | 0
0
SF-04516 | Tampão (cap) em cobre, sem anel de solda, 22 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tampão (cap) em cobre, sem anel de solda, 22 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04517 | Tampão (cap) em cobre, sem anel de solda, 28 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tampão (cap) em cobre, sem anel de solda, 28 mm | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04518 | Junta de expansão em cobre, ponta x ponta, 22 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 22 MM | UN | 1 | 593.37 | 593.37 | 593.37 |  | 0
0
SF-04519 | Junta de expansão em cobre, ponta x ponta, 28 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JUNTA DE EXPANSAO DE COBRE (REF 900), PONTA X PONTA, 28 MM | UN | 1 | 651.738 | 651.738 | 651.738 |  | 0
0
SF-04520 | Junta de expansão em cobre, ponta x ponta, 35 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 35 MM | UN | 1 | 745.9495 | 745.9495 | 745.9495 |  | 0
0
SF-04521 | Junta de expansão em cobre, ponta x ponta, 42 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 42 MM | UN | 1 | 933.926 | 933.926 | 933.926 |  | 0
0
SF-04522 | Junta de expansão em cobre, ponta x ponta, 54 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 54 MM | UN | 1 | 1295.325 | 1295.325 | 1295.325 |  | 0
0
SF-04523 | Junta de expansão em cobre, ponta x ponta, 66 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JUNTA DE EXPANSAO BRONZE/LATAO (REF 900), PONTA X PONTA, 66 MM | UN | 1 | 1710.9025 | 1710.9025 | 1710.9025 |  | 0
0
SF-04524 | Conector para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea FIXA, 16 mm x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 16 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 1 | 8.702 | 8.702 | 8.702 |  | 0
0
SF-04525 | Conector para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea FIXA, 20 mm x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 1 | 12.882 | 12.882 | 12.882 |  | 0
0
SF-04526 | Conector para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea FIXA, 20 mm x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 20 MM X 1/2", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 1 | 9.747 | 9.747 | 9.747 |  | 0
0
SF-04527 | Conector para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea FIXA, 26 mm x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR/ADAPTADOR FIXO, ROSCA FEMEA, EM PLASTICO, DN 25 MM X 3/4", PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 1 | 17.993 | 17.993 | 17.993 |  | 0
0
SF-04535 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea, 16 mm x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 1 | 10.507 | 10.507 | 10.507 |  | 0
0
SF-04536 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea, 20 mm x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 1 | 12.1885 | 12.1885 | 12.1885 |  | 0
0
SF-04537 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea, 20 mm x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 20 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 1 | 14.459 | 14.459 | 14.459 |  | 0
0
SF-04538 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea, 26 mm x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, ROSCA FEMEA TERMINAL, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM X 3/4", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 1 | 18.259 | 18.259 | 18.259 |  | 0
0
SF-04545 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 16 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 1 | 8.759 | 8.759 | 8.759 |  | 0
0
SF-04546 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 20 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 20 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 1 | 11.7325 | 11.7325 | 11.7325 |  | 0
0
SF-04547 | Cotovelo para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 26 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | JOELHO/COTOVELO 90 GRAUS, PLASTICO, PARA CONEXAO COM CRIMPAGEM, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 1 | 21.3275 | 21.3275 | 21.3275 |  | 0
0
SF-04549 | Tê para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 20 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 1 | 14.953 | 14.953 | 14.953 |  | 0
0
SF-04550 | Tê para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 26 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 25 MM, EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 1 | 30.001 | 30.001 | 30.001 |  | 0
0
SF-04554 | Tê de redução para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 20 mm x 16 mm e variantes |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tê de redução para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 20 mm x 16 mm e variantes | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04555 | Tê de redução para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 26 mm x 16 mm e variantes |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Tê de redução para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x bolsa crimpagem x bolsa crimpagem, 26 mm x 16 mm e variantes | UN | 1 |  |  | 0 |  | 0
0
SF-04559 | Tê para tubo PEX multicamada para gás, bolsa crimpagem x rosca fêmea x bolsa crimpagem, 16 mm x 1/2” x 16 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | TE ROSCA FEMEA, METALICO, PARA CONEXAO COM ANEL DESLIZANTE, DN 16 MM X 1/2", EM TUBO PEX PARA INST. AGUA QUENTE/FRIA | UN | 1 | 19.3515 | 19.3515 | 19.3515 |  | 0
0
SF-04564 | Tubo de sistema PEX multicamada flexível 16 mm para gás |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO MULTICAMADA PEX GAS, DN *16* MM | M | 1 | 8.721 | 8.721 | 8.721 |  | 0
0
SF-04570 | Instalação de painel elétrico autoportante reaproveitado |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 29.9155 | 239.324 | 426.664 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 23.4175 | 187.34 |  |  | 0
0
SF-04571 | Quadro Geral de Emergência (QGE) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Quadro Geral de Emergência, conforme especificações técnicas | UN | 1 |  |  | 213.332 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.4175 | 93.67 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.9155 | 119.662 |  |  | 0
0
SF-04572 | Quadro de Distribuição de Emergência (QDE) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Quadro de Distribuição de Emergência, conforme especificações técnicas | UN | 1 |  |  | 213.332 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.4175 | 93.67 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.9155 | 119.662 |  |  | 0
0
SF-04573 | Eletroduto de aço galvanizado de 4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto de aço com costura galvanização eletrolítica Ø 4" | m | 1.05 |  |  | 53.333 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.9155 | 29.9155 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.4175 | 23.4175 |  |  | 0
0
SF-04574 | Condulete de alumínio de 4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONDULETE DE ALUMINIO TIPO E, PARA ELETRODUTO ROSCAVEL DE 4", COM TAMPA CEGA | UN | 1 | 165.9555 | 165.9555 | 198.5523 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.3705 | 0.741 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5973 | 23.4175 | 13.9873 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5973 | 29.9155 | 17.8685 |  |  | 0
0
SF-04575 | Eletroduto de aço galvanizado de 2 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Eletroduto de aço com costura galvanização eletrolítica Ø 2 1/2" | m | 1.05 |  |  | 53.333 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 29.9155 | 29.9155 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 23.4175 | 23.4175 |  |  | 0
0
SF-04576 | Condulete de alumínio de 2 1/2" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Condulete de alumínio roscável tipo "E" Ø 2 1/2" | UN | 1 |  |  | 32.5968 |  | 0
|  | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.3705 | 0.741 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5973 | 23.4175 | 13.9873 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5973 | 29.9155 | 17.8685 |  |  | 0
0
SF-04577 | Luminária hermética tubo LED 2 x 15 W |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária hermética IP65 para duas lâmpadas tubo LED de 15W | un | 1 |  |  | 29.5713 |  | 0
|  | Lâmpada TuboLED T5 de 15 W, ref.: Osram SubstiTUBE T5 HO AC 15W 4000K 1850lm BIV G5 (7015215, Código de barras: 4058075196773), Philips MASTER LEDtube 1200mm 13W840 G5 I | un | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.59 | 6.59 |  |  | 0
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 8.52 | 8.52 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 23.4175 | 3.5571 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 29.9155 | 10.9042 |  |  | 0
0
SF-04578 | Projeto executivo de engenharia elétrica – Sistema Elétrico do Anexo II |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 112.765 | 9021.2 | 10668.47 |  | 0
|  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 80 | 17.309 | 1384.72 |  |  | 0
|  | Anotação de Responsabilidade Técnica | un | 1 | 262.55 | 262.55 |  |  | 0
0
SF-04579 | Remoção de painel elétrico autoportante |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.9155 | 119.662 | 213.332 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.4175 | 93.67 |  |  | 0
0
SF-04581 | Estaca raiz – 31 cm de diâmetro |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.33 | 29.3075 | 38.979 | 287.9705 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4 | 22.23 | 8.892 |  |  | 0
|  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.33 | 22.9995 | 30.5893 |  |  | 0
|  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.12 | 185.25 | 22.23 |  |  | 0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 72 | 0.627 | 45.144 |  |  | 0
|  | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 0.95 | 7.752 | 7.3644 |  |  | 0
|  | ACO CA-50, 20,0 MM OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 16.05 | 8.075 | 129.6037 |  |  | 0
|  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.32 | 16.15 | 5.168 |  |  | 0
|  | Estaca raiz em solo Ø 310 mm, mão de obra e equipamento | m | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-04582 | Preparação de superfícies de concreto |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5 | 22.23 | 111.15 | 111.15 |  | 0
0
SF-04583 | Luminária LED Highbay 60 W |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária LED Highbay 60 W, IP65, 6000 lumens, ref.: Osram LEDVANCE HIGHBAY VALUE 60W/4000K 220V (7016710) | un | 1 |  |  | 45.0739 |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5 mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.5 | 7.46 | 11.19 |  |  | 0
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.59 | 6.59 |  |  | 0
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 8.52 | 8.52 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1972 | 23.4175 | 4.6179 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4732 | 29.9155 | 14.156 |  |  | 0
0
SF-04584 | Luminária LED Highbay 80 W |  | un | [5 empty] | 20
20
|  | Luminária LED Highbay 80 W, IP65, 8000 lumens, ref.: Osram LEDVANCE HIGHBAY VALUE 60W/4000K 220V (7016712) | un | 1 | 234.9 | 234.9 | 268.665 |  | 20
|  | Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5 mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.5 | 5.5883 | 8.3825 |  |  | 20
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 4.9366 | 4.9366 |  |  | 20
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.3823 | 6.3823 |  |  | 20
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1972 | 17.542 | 3.4593 |  |  | 20
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4732 | 22.41 | 10.6044 |  |  | 20
20
SF-04585 | Válvula de esfera bruta em bronze 1" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1" (REF 1552-B) | UN | 1 | 85.766 | 85.766 | 85.766 |  | 0
0
SF-04586 | Válvula de esfera bruta em bronze 1 1/4" |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VALVULA DE ESFERA BRUTA EM BRONZE, BITOLA 1 1/4" (REF 1552-B) | UN | 1 | 127.832 | 127.832 | 127.832 |  | 0
0
SF-04587 | Tubo de cobre classe “A”, para gás, 1” (28mm) |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "A", DN = 1" (28 MM), PARA INSTALACOES DE MEDIA PRESSAO PARA GASES COMBUSTIVEIS E MEDICINAIS | M | 1 | 112.5655 | 112.5655 | 112.5655 |  | 0
0
SF-04588 | Mangueira de jardim em PVC flexível, Ø 1/2", espessura ≥ 2mm, comprimento 50m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | MANGUEIRA CRISTAL, LISA, PVC TRANSPARENTE, 1/2" X 2 MM | M | 50 | 6.555 | 327.75 | 327.75 |  | 0
0
SF-04589 | Motobombas Hidráulicas para águas pluviais - Bloco 01 |  | cj | [5 empty] | 0
0
|  | Motobomba centrífuga submersível, altura manométrica superior a 30 mca, vazão nominal superior a 130 m3/h, ramal 6", trifásica, com sensores e sistema de comando e controle. Ref.: Marca KSB, modelo Amarex KRT K 80-315/22 4 UN/UE G-S IE3. | un | 5 |  |  | 990.3647 |  | 0
|  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 20 | 1.3585 | 27.17 |  |  | 0
|  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 1 | 2.8025 | 2.8025 |  |  | 0
|  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 20 | 0.304 | 6.08 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.165 | 23.4175 | 74.1164 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.3235 | 22.4485 | 343.9896 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.165 | 29.9155 | 94.6826 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 15.3235 | 28.8135 | 441.5237 |  |  | 0
0
SF-04590 | Caixa de Passagem Subterrânea 1000 x 1000 x 600 mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0197 | 134.254 | 2.6448 | 867.9172 |  | 0
|  | RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0402 | 57.513 | 2.312 |  |  | 0
|  | TIJOLO CERAMICO MACICO COMUM DE *5 X 10 X 20* CM (L X A X C) | UN | 208.219 | 0.722 | 150.3341 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.021 | 589.9237 | 12.3884 |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.1315 | 29.545 | 210.7002 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.6034 | 22.23 | 124.5636 |  |  | 0
|  | PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 | M3 | 0.1008 | 1627.2745 | 164.0293 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.1595 | 808.5441 | 128.9628 |  |  | 0
|  | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 | M3 | 0.169 | 425.9294 | 71.9821 |  |  | 0
0
SF-04594 | Grelha em ferro nodular, classe C250 - 800 × 1000 x 50 mm, com requadro |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Grelha em ferro nodular, classe C250 - 800 × 1000 x 50 mm, com requadro | UN | 1 |  |  | 31.0965 |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5109 | 29.545 | 15.0945 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5109 | 22.23 | 11.3573 |  |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0061 | 761.4246 | 4.6447 |  |  | 0
0
SF-04595 | Estrutura metálica em aço para a Subestação do Anexo II |  | kg | [5 empty] | 0
0
|  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0197 | 331.037 | 6.5214 | 9348.2676 |  | 0
|  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0402 | 167.1905 | 6.7211 |  |  | 0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 208.219 | 38 | 7912.322 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.021 | 30.2195 | 0.63461 |  |  | 0
|  | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.1315 | 21.869 | 155.9588 |  |  | 0
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.6034 | 24.092 | 134.9971 |  |  | 0
|  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.1008 | 45.5145 | 4.5879 |  |  | 0
|  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1595 | 23.8355 | 3.8018 |  |  | 0
|  | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UN | 0.1595 | 4.6645 | 0.74399 |  |  | 0
|  | RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU SIMILAR | UN | 0.1595 | 7026.6085 | 1120.7441 |  |  | 0
|  | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | 0.1595 | 7.7425 | 1.2349 |  |  | 0
|  | PERFIL DE ACO ASTM A-572-NBR7007 | KG | 0.169 |  |  |  |  | 0
0
SF-04596 | Piso vinílico flexível heterogêneo (LVT) autoportante, em placas de 50 x 50 cm |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | Piso vinílico flexível (Luxury Vinyl Tile - LVT), autoportante, placas de 50x50 cm, espessura ≥ 4,5 mm, espessura da capa de uso ≥ 0,55 mm, absorção do som ao impacto até 15 dB. Ref.: Square Acoustic - Tarkett; Hercules Square - Belgotex, ou similar | un | 1.11 |  |  | 6.9417 |  | 0
|  | Adesivo de pega permanente ("tack permanente") para piso vinílico autoportante. Ref.: Tackfix, fabricante Tarkett ou similar | kg | 0.3 |  |  |  |  | 0
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 29.545 | 5.0522 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 22.23 | 1.8895 |  |  | 0
0
SF-04598 | Trilho eletrificado para iluminação - Túnel do Tempo |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Trilho eletrificado de 1m | un | 1 |  |  | 78.2182 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 29.9155 | 44.8732 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 22.23 | 33.345 |  |  | 0
0
SF-04599 | Spot para trilho eletrificado para iluminação - Túnel do Tempo |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | LUMINARIA - SPOT DIRECIONAVEL PARA TRILHO BRANCO cm LED EMBUTIDO 7W | un | 1 |  |  | 32.5436 |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 20 M | UN | 0.4 | 11.875 | 4.75 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.533 | 29.9155 | 15.945 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.533 | 22.23 | 11.8486 |  |  | 0
0
SF-04604 | Projeto Executivo de Entrada e Medição de Energia Elétrica para prédio de múltiplas unidades consumidoras - SQS 309 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 112.765 | 6765.9 | 7804.44 |  | 0
|  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 60 | 17.309 | 1038.54 |  |  | 0
|  | Anotação de Responsabilidade Técnica | UN | 1 | 262.55 |  |  |  | 0
0
SF-04606 | Quadro termoplástico de sobrepor para 12 disjuntores - SQS 309 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0192 | 870.3657 | 16.711 | 230.043 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.4175 | 93.67 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.9155 | 119.662 |  |  | 0
|  | Quadro termoplástico de sobrepor para 12 disjuntores | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Barramento isolado em cobre, capacidade até 80 A | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Disjuntor tripolar, capacidade até 100 A | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | Dispositivo protetor de surto DPS 45 kA | UN | 4 |  |  |  |  | 0
|  | Disjuntor diferencial resitual (DR) tetrapolar 30 mA | UN | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-04608 | Condutor flexível 0,6/1 kV 5 x 1,5 mm² |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 23.4175 | 0.21076 | 0.52484 |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.009 | 29.9155 | 0.26924 |  |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar, classe 5, isolação em EPR, 0,6/1 kV, 5x1,5mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.027 |  |  |  |  | 0
|  | FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M | UN | 0.01 | 4.484 | 0.04484 |  |  | 0
0
SF-04611 | Cotovelo 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa/ponta, 79mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 79 MM | UN | 1 | 367.7735 | 367.7735 | 367.7735 |  | 0
0
SF-04612 | Cotovelo 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa/ponta, 22mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 22 MM | UN | 1 | 13.395 | 13.395 | 13.395 |  | 0
0
SF-04613 | Cotovelo 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa/ponta, 35mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 1 | 45.2105 | 45.2105 | 45.2105 |  | 0
0
SF-04614 | Cotovelo 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa/ponta, 42mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | 1 | 69.3785 | 69.3785 | 69.3785 |  | 0
0
SF-04615 | Cotovelo 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa/ponta, 54mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | 1 | 110.143 | 110.143 | 110.143 |  | 0
0
SF-04616 | Cotovelo 90° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa/ponta, 66mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | COTOVELO DE COBRE 90 GRAUS (REF 607) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | 1 | 383.5245 | 383.5245 | 383.5245 |  | 0
0
SF-04617 | Curva 45° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 35mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 35 MM | UN | 1 | 55.2045 | 55.2045 | 55.2045 |  | 0
0
SF-04618 | Curva 45° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 42mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 42 MM | UN | 1 | 88.16 | 88.16 | 88.16 |  | 0
0
SF-04619 | Curva 45° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 54mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 54 MM | UN | 1 | 130.9385 | 130.9385 | 130.9385 |  | 0
0
SF-04620 | Curva 45° em cobre, sem anel de solda, bolsa x bolsa, 66mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CURVA 45 GRAUS DE COBRE (REF 606) SEM ANEL DE SOLDA, BOLSA X BOLSA, 66 MM | UN | 1 | 311.201 | 311.201 | 311.201 |  | 0
0
SF-04625 | Cambota elastomérica de DN 100 (4” NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.93 | 22.4485 | 20.8771 | 47.6737 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.93 | 28.8135 | 26.7966 |  |  | 0
|  | Cambota elastomérica de DN 100 (4" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-04626 | Cambota elastomérica de DN 150 (6” NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.93 | 22.4485 | 20.8771 | 47.6737 |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.93 | 28.8135 | 26.7966 |  |  | 0
|  | Cambota elastomérica de DN 150 (6" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-04627 | Curva raio curto 90° em aço carbono para solda de topo DN 150 (6” NPS). |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1157 | 36.4895 | 4.2218 | 102.733 |  | 0
|  | Curva raio curto 90° em aço carbono para solda de topo, SCH 40, DN 150 (6" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 22.4485 | 27.1402 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 28.8135 | 34.8355 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 30.2195 | 36.5354 |  |  | 0
0
SF-04628 | Curva raio longo 45° em aço carbono para solda de topo DN 100 (4” NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1157 | 36.4895 | 4.2218 | 102.733 |  | 0
|  | Curva raio longo 45° em aço carbono para solda de topo, SCH 40, DN 100 (4" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 22.4485 | 27.1402 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 28.8135 | 34.8355 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 30.2195 | 36.5354 |  |  | 0
0
SF-04629 | Curva raio longo 90° em aço carbono para solda de topo DN 150 (6” NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1157 | 36.4895 | 4.2218 | 102.733 |  | 0
|  | Curva raio longo 90° em aço carbono para solda de topo, SCH 40, DN 150 (6" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 22.4485 | 27.1402 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 28.8135 | 34.8355 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 30.2195 | 36.5354 |  |  | 0
0
SF-04630 | Argamassa estrutural |  | m3 | [5 empty] | 0
0
|  | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 2.38 | 4.8735 | 11.5989 | 817.431 |  | 0
|  | MISTURADOR DUPLO HORIZONTAL DE ALTA TURBULÊNCIA, CAPACIDADE / VOLUME 2 X 500 LITROS, MOTORES ELÉTRICOS MÍNIMO 5 CV CADA, PARA NATA CIMENTO, ARGAMASSA E OUTROS - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.75 | 14.2595 | 10.6946 |  |  | 0
|  | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.12 | 24.434 | 76.2341 |  |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.99 | 22.23 | 110.9277 |  |  | 0
|  | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.975 | 185.25 | 180.6188 |  |  | 0
|  | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 681.59 | 0.627 | 427.3569 |  |  | 0
0
|  | Fonte: SINAPI 95563 - abril/2024 | [6 empty] | 0
0
SF-04631 | Flange cega, aço carbono, classe 150, DN 150 (6” NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1157 | 36.4895 | 4.2218 | 102.733 |  | 0
|  | Flange cega, aço carbono, classe 150, DN 150 (6” NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 22.4485 | 27.1402 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 28.8135 | 34.8355 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 30.2195 | 36.5354 |  |  | 0
0
SF-04632 | Flange de pescoço, aço carbono, classe 150, DN 100 (4” NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1157 | 36.4895 | 4.2218 | 102.733 |  | 0
|  | Flange de pescoço, aço carbono, classe 150, DN 100 (4” NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 22.4485 | 27.1402 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 28.8135 | 34.8355 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 30.2195 | 36.5354 |  |  | 0
0
SF-04633 | Flange de pescoço, aço carbono, classe 150, DN 150 (6” NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1157 | 36.4895 | 4.2218 | 102.733 |  | 0
|  | Flange de pescoço, aço carbono, classe 150, DN 150 (6” NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 22.4485 | 27.1402 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 28.8135 | 34.8355 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.209 | 30.2195 | 36.5354 |  |  | 0
0
SF-04634 | Isolamento elastomérico para tubulações de cobre 2 3/8" / tubulações de ferro de 2” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação de cobre 2 3/8"/ tubulações de ferro de diâmetro nominal 2". Ref.: AF/Armaflex M-60, K-Flex ST | m | 1.0225 |  |  | 2.4298 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0474 | 22.4485 | 1.0641 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0474 | 28.8135 | 1.3658 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-04635 | Isolamento elastomérico para tubulações de ferro de 4” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação ferro de diâmetro nominal 4". Ref.: AF/Armaflex M-114, K-Flex ST | m | 1.0225 |  |  | 2.4298 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0474 | 22.4485 | 1.0641 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0474 | 28.8135 | 1.3658 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-04636 | Isolamento elastomérico para tubulações de ferro de 6” |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | Isolamento elastomérico em formato de tubo ou coquilha de espessura M, próprio para tubulação ferro de diâmetro nominal 6". Ref.: AF/Armaflex M-168, K-Flex ST | m | 1.0225 |  |  | 2.4298 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0474 | 22.4485 | 1.0641 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0474 | 28.8135 | 1.3658 |  |  | 0
0
|  | Obs.: As seguintes proporções foram consideradas quanto ao tempo de mão de obra: 70% para instalação do tubo e 30% para instalação do isolamento térmico. | [6 empty] | 0
0
SF-04637 | Redução concêntrica em aço carbono para solda de topo DN 100 (4" NPS) × DN 65 (2 1/2" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1157 | 36.4895 | 4.2218 | 69.8959 |  | 0
|  | Redução concêntrica em aço carbono para solda de topo DN 100 (4" NPS) × DN 65 (2 1/2" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.806 | 22.4485 | 18.0935 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.806 | 28.8135 | 23.2237 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.806 | 30.2195 | 24.3569 |  |  | 0
0
SF-04638 | Redução concêntrica em aço carbono para solda de topo DN 100 (4" NPS) × DN 50 (2" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1157 | 36.4895 | 4.2218 | 69.8959 |  | 0
|  | Redução concêntrica em aço carbono para solda de topo DN 100 (4" NPS) × DN 50 (2" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.806 | 22.4485 | 18.0935 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.806 | 28.8135 | 23.2237 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.806 | 30.2195 | 24.3569 |  |  | 0
0
SF-04639 | Redução concêntrica em aço carbono para solda de topo DN 150 (6" NPS) × DN 100 (4" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1157 | 36.4895 | 4.2218 | 69.8959 |  | 0
|  | Redução concêntrica em aço carbono para solda de topo DN 150 (6" NPS) × DN 100 (4" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.806 | 22.4485 | 18.0935 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.806 | 28.8135 | 23.2237 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.806 | 30.2195 | 24.3569 |  |  | 0
0
SF-04640 | Redução concêntrica em aço carbono para solda de topo DN 200 (8" NPS) × DN 150 (6" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1157 | 36.4895 | 4.2218 | 69.8959 |  | 0
|  | Redução concêntrica em aço carbono para solda de topo DN 200 (8" NPS) × DN 150 (6" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.806 | 22.4485 | 18.0935 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.806 | 28.8135 | 23.2237 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.806 | 30.2195 | 24.3569 |  |  | 0
0
SF-04641 | Suporte fixado no piso para tubulação DN 150 (6" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Suporte fixado no piso para tubulação DN 150 (6” NPS) | UN | 1 |  |  | 15.3786 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.4485 | 6.7345 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 28.8135 | 8.644 |  |  | 0
0
SF-04642 | Suporte fixado no teto para tubulação DN 100 (4" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Suporte fixado no piso para tubulação DN 100 (4” NPS) | UN | 1 |  |  | 15.3786 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 22.4485 | 6.7345 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 28.8135 | 8.644 |  |  | 0
0
SF-04643 | Motobomba Centrífuga Submersível 3 cv - trifásica - Ø máx. sólidos ≥ 50mm |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Motobomba centrífuga submersível 3 cv, trifásica, Ø máx. sólidos ≥ 50mm, Ø recalque = 3", pressão máxima sem vazão ≥ 11 m.c.a., vazão máxima ≥ 70 m³/h, ref.: Marca Schneider, BCS-250, Marca Thebe, TSB-250 ou similares | un | 1 |  |  | 198.0729 |  | 0
|  | ARRUELA LISA, REDONDA, DE LATAO POLIDO, DIAMETRO NOMINAL 5/8", DIAMETRO EXTERNO = 34 MM, DIAMETRO DO FURO = 17 MM, ESPESSURA = *2,5* MM | UN | 4 | 1.3585 | 5.434 |  |  | 0
|  | VERGALHAO ZINCADO ROSCA TOTAL, 1/4" (6,3 MM) | M | 0.2 | 2.8025 | 0.5605 |  |  | 0
|  | PORCA ZINCADA, SEXTAVADA, DIAMETRO 1/4" | UN | 4 | 0.304 | 1.216 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 23.4175 | 14.8233 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0647 | 22.4485 | 68.7979 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 29.9155 | 18.9365 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0647 | 28.8135 | 88.3047 |  |  | 0
0
SF-04644 | Tubo de cobre classe “E”, para instalação hidráulica, 35 mm |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO DE COBRE CLASSE "E", DN = 35 MM, PARA INSTALACAO HIDRAULICA PREDIAL | M | 1.0225 | 111.986 | 114.5057 | 118.1709 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0715 | 22.4485 | 1.6051 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0715 | 28.8135 | 2.0602 |  |  | 0
0
SF-04645 | Base registro gaveta em latão forjado 1 1/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0168 | 13.661 | 0.2295 | 93.8951 |  | 0
|  | REGISTRO GAVETA BRUTO EM LATAO FORJADO, BITOLA 1 1/4" (REF 1509) | UN | 1 | 83.3055 | 83.3055 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2021 | 22.4485 | 4.5368 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2021 | 28.8135 | 5.8232 |  |  | 0
0
SF-04646 | Painel para acionamento de bombas do sistema de esgoto - Subsolo do Anexo 1 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Painel para acionamento de bombas do sistema de esgoto - Subsolo do Anexo 1 | un | 1 |  |  | 230.043 |  | 0
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.0192 | 870.3657 | 16.711 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 23.4175 | 93.67 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 29.9155 | 119.662 |  |  | 0
0
SF-04647 | Tê em aço carbono para solda de topo DN 100 (4" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1729 | 36.4895 | 6.309 | 108.2098 |  | 0
|  | Tê em aço carbono para solda de topo DN 100 (4" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2506 | 22.4485 | 28.0741 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2506 | 28.8135 | 36.0342 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2506 | 30.2195 | 37.7925 |  |  | 0
0
SF-04648 | Tê em aço carbono para solda de topo DN 150 (6" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.1729 | 36.4895 | 6.309 | 108.2098 |  | 0
|  | Tê em aço carbono para solda de topo DN 150 (6" NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2506 | 22.4485 | 28.0741 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2506 | 28.8135 | 36.0342 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2506 | 30.2195 | 37.7925 |  |  | 0
0
SF-04649 | Tubo de aço-carbono preto DN 65 (2 1/2" NPS) |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2 1/2", E = 5,16 MM, SCHEDULE 40 (8,62 KG/M) | M | 1.039 | 163.229 | 169.5949 | 203.7357 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.419 | 22.4485 | 9.4059 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.419 | 28.8135 | 12.0729 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.419 | 30.2195 | 12.662 |  |  | 0
0
SF-04650 | Tubo de aço-carbono preto DN 50 (2" NPS) |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 2", E= *3,91* MM, SCHEDULE 40, *5,43* KG/M | M | 1.039 | 100.7475 | 104.6767 | 135.4767 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.378 | 22.4485 | 8.4855 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.378 | 28.8135 | 10.8915 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.378 | 30.2195 | 11.423 |  |  | 0
0
SF-04651 | Tubo de aço-carbono preto DN 100 (4" NPS) |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 4", E= *6,02 MM, SCHEDULE 40, *16,06 KG/M | M | 1.039 | 299.0125 | 310.674 | 344.8147 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.419 | 22.4485 | 9.4059 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.419 | 28.8135 | 12.0729 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.419 | 30.2195 | 12.662 |  |  | 0
0
SF-04652 | Tubo de aço-carbono preto DN 150 (6" NPS) |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | TUBO ACO CARBONO SEM COSTURA 6", E= 7,11 MM, SCHEDULE 40, *28,26 KG/M | M | 1.039 | 527.991 | 548.5826 | 582.7234 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.419 | 22.4485 | 9.4059 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.419 | 28.8135 | 12.0729 |  |  | 0
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.419 | 30.2195 | 12.662 |  |  | 0
0
SF-04653 | Válvula gaveta com flange DN 65 (2 1/2" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0302 | 13.661 | 0.41256 | 23.7163 |  | 0
|  | Válvula gaveta ferro fundido classe ANSI 125 com flanges padrão DN 65 (2 1/2” NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4546 | 22.4485 | 10.2051 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4546 | 28.8135 | 13.0986 |  |  | 0
0
SF-04654 | Válvula gaveta com flange DN 50 (2" NPS). |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.024 | 13.661 | 0.32786 | 17.7467 |  | 0
|  | Válvula gaveta ferro fundido classe ANSI 125 com flanges padrão DN 50 (2” NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 22.4485 | 7.628 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3398 | 28.8135 | 9.7908 |  |  | 0
0
SF-04655 | Válvula gaveta com flange DN 100 (4" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0452 | 13.661 | 0.61748 | 37.6543 |  | 0
|  | Válvula gaveta ferro fundido classe ANSI 125 com flanges padrão DN 100 (4” NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 22.4485 | 16.219 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 28.8135 | 20.8178 |  |  | 0
0
SF-04656 | Válvula gaveta com flange DN 150 (6" NPS) |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 50 M (L X C) | UN | 0.0452 | 13.661 | 0.61748 | 37.6543 |  | 0
|  | Válvula gaveta ferro fundido classe ANSI 125 com flanges padrão DN 150 (6” NPS) | UN | 1 |  |  |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 22.4485 | 16.219 |  |  | 0
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7225 | 28.8135 | 20.8178 |  |  | 0
0
SF-04657 | Remoção de baguetes metálicos para reaproveitamento |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.158 | 22.23 | 3.5123 | 7.9368 |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16233 | 27.2555 | 4.4245 |  |  | 0
0
SF-04658 | Películas antivandalismo para aplicação interna |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 4.0883 |  | 0
|  | Películas antivandalismo para aplicação interna | m2 | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-04659 | Instalação de baguetes metálicos reaproveitados |  | m | [5 empty] | 0
0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.173 | 22.23 | 3.8458 | 8.6973 |  | 0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.178 | 27.2555 | 4.8515 |  |  | 0
0
SF-04660 | Películas antivandalismo para aplicação externa |  | m2 | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 27.2555 | 4.0883 | 4.0883 |  | 0
|  | Películas antivandalismo para aplicação externa | m2 | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-04662 | Estrutura metálica em aço para NOVO GALPÃO PARA LEILÃO – COTRAN (SPATR) |  | un | [5 empty] | 1
1
|  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 113.5869 | 247.98 | 28167.2795 | 1027618.1436 |  | 1
|  | GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 589.5701 | 125.24 | 73837.7593 |  |  | 1
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 2650.361 | 28.466 | 75445.1762 |  |  | 1
|  | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1081.78 | 22.637 | 24488.2539 |  |  | 1
|  | AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5408.9 | 16.382 | 88608.5998 |  |  | 1
|  | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16226.7 | 18.047 | 292843.2549 |  |  | 1
|  | FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 584.1612 | 34.095 | 19916.9761 |  |  | 1
|  | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1081.78 | 17.855 | 19315.1819 |  |  | 1
|  | PARAFUSO FRANCES ZINCADO, DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 4", COM PORCA E ARRUELA | UN | 162.267 | 3.4942 | 566.9934 |  |  | 1
|  | RETIFICADORA DE SOLDA ELETRICA DE 430A, MODELO TRR 2600, BANBOZZI OU SIMILAR | UN | 1.6227 | 5263.6 | 8541.3591 |  |  | 1
|  | CHAPA DE ACO CARBONO LAMINADO A QUENTE, QUALIDADE ESTRUTURAL, BITOLA 3/16", E =4,75 MM (37,29 KG/M2) | KG | 757.246 | 5.7999 | 4391.9511 |  |  | 1
|  | PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | KG | 53331.754 | 7.1165 | 379535.4273 |  |  | 1
|  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2976 | 17.229 | 5.1274 |  |  | 1
|  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0832 | 21.954 | 45.7346 |  |  | 1
|  | ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 103.23 | 5.807 | 599.4566 |  |  | 1
|  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.0695 | 17.229 | 18.4264 |  |  | 1
|  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.5751 | 21.954 | 144.3497 |  |  | 1
|  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 | KG | 93 | 6.9927 | 650.3211 |  |  | 1
|  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 2.325 | 12.098 | 28.1279 |  |  | 1
|  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 69.099 | 0.1566 | 10.8209 |  |  | 1
|  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4827 | 21.954 | 54.5052 |  |  | 1
|  | ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 744.81 | 6.5044 | 4844.5422 |  |  | 1
|  | AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.8853 | 17.229 | 49.7108 |  |  | 1
|  | ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 17.5131 | 21.954 | 384.4826 |  |  | 1
|  | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 671 | 7.3012 | 4899.1052 |  |  | 1
|  | ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 16.775 | 12.098 | 202.944 |  |  | 1
|  | ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 142.252 | 0.1566 | 22.2767 |  |  | 1
Obs.: Considerando 54089 kg de aço ASTM A-572, 93 kg de aço CA-25 8.00 mm e 671 kg de aço CA-25 16.00 mm, conforme especificações do item.
SF-04663 | Caixa coletora com grelha para captação de esgoto 30x30cm |  | un | [5 empty] | 6
6
|  | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* GR | UN | 0.0049 | 46.599 | 0.22834 | 15.5719 |  | 6
|  | RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM GRELHA REDONDA BRANCA | UN | 1 | 8.5397 | 8.5397 |  |  | 6
|  | SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, FRASCO COM 1000 CM3 | UN | 0.0075 | 52.79 | 0.39592 |  |  | 6
|  | LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 | UN | 0.036 | 1.7862 | 0.064303 |  |  | 6
|  | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1652 | 16.816 | 2.778 |  |  | 6
|  | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1652 | 21.584 | 3.5657 |  |  | 6
6
SF-04664 | Projeto executivo de engenharia elétrica para o Galpão da SPATR |  | un | [5 empty] | 1
1
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 84.472 | 2027.328 | 2338.512 |  | 1
|  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 24 | 12.966 | 311.184 |  |  | 1
1
SF-04667 | Mancal superior e lateral para porta de vidro temperado – Instalação/Substituição |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 27.2555 | 8.1767 | 8.1767 |  | 0
|  | Mancal superior e lateral para porta de vidro temperado, em latão fundido cromado. Ref.: Santa Marina / 1201 | un | 1 |  |  |  |  | 0
0
SF-04668 | Barras antipânico para porta dupla de vidro temperado – Instalação/Substituição |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2875 | 27.2555 | 35.0915 | 1338.9451 |  | 0
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2875 | 22.23 | 28.6211 |  |  | 0
|  | BARRA ANTIPANICO DUPLA, PARA PORTA DE VIDRO, COR CINZA | PAR | 1 | 1275.2325 | 1275.2325 |  |  | 0
0
SF-04669 | Portão metálico de correr de 2,20m x 2,50m |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 5.5 | 524.818 | 2886.499 | 3219.5994 |  | 0
|  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 29.3075 | 58.615 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.9995 | 22.9995 |  |  | 0
|  | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2788 | 30.951 | 194.3351 |  |  | 0
|  | Tinta esmalte sintetico a base de água | L | 1.584 | 36.08 | 57.1507 |  |  | 0
0
SF-04670 | Refletor LED 100 W IP65 |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Refletor LED 100 W IP65 | UN | 1 |  |  | 14.4613 |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 23.4175 | 3.5571 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 29.9155 | 10.9042 |  |  | 0
0
SF-04680 | Luminária T8 2 x 32 W de sobrepor |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária de sobrepor T8 2 x 32 W, ref. Intral, Lumicenter, Lumepetro ou G-Light | un | 1 |  |  | 40.7613 |  | 0
|  | Lâmpada T8 fluorescente de 32 W ou tuboLED de 18 W / 20 W | un | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5 mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.5 | 7.46 | 11.19 |  |  | 0
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.59 | 6.59 |  |  | 0
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 8.52 | 8.52 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 23.4175 | 3.5571 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 29.9155 | 10.9042 |  |  | 0
0
SF-04684 | Conector CPVC 22mm x 1/2” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | CONECTOR, CPVC, SOLDAVEL, 22 MM X 1/2", PARA AGUA QUENTE | UN | 1 | 20.3775 | 20.3775 | 20.3775 |  | 0
0
SF-04685 | Bucha de redução em ferro galvanizado 1" x 3/4” |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | BUCHA DE REDUCAO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA BSP, DE 1" X 3/4" | UN | 1 | 10.6115 | 10.6115 | 10.6115 |  | 0
0
SF-04686 | Luminária T8 2 x 32 W de embutir |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária de embutir T8 2 x 32 W, ref. Intral, Lumicenter, Lumepetro ou G-Light | un | 1 |  |  | 40.7613 |  | 0
|  | Lâmpada T8 fluorescente de 32 W ou tuboLED de 18 W / 20 W | un | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5 mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.5 | 7.46 | 11.19 |  |  | 0
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.59 | 6.59 |  |  | 0
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 8.52 | 8.52 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 23.4175 | 3.5571 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 29.9155 | 10.9042 |  |  | 0
0
SF-04687 | Luminária T8 2 x 16 W de sobrepor |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária de sobrepor T8 2 x 16 W, ref. Intral, Lumicenter, Lumepetro ou G-Light | un | 1 |  |  | 40.7613 |  | 0
|  | Lâmpada T8 fluorescente de 16 W ou tuboLED de 9 W / 10 W | un | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5 mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.5 | 7.46 | 11.19 |  |  | 0
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.59 | 6.59 |  |  | 0
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 8.52 | 8.52 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 23.4175 | 3.5571 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 29.9155 | 10.9042 |  |  | 0
0
SF-04688 | Luminária T8 2 x 16 W de embutir |  | un | [5 empty] | 0
0
|  | Luminária de embutir T8 2 x 16 W, ref. Intral, Lumicenter, Lumepetro ou G-Light | un | 1 |  |  | 40.7613 |  | 0
|  | Lâmpada T8 fluorescente de 16 W ou tuboLED de 9 W / 10 W | un | 2 |  |  |  |  | 0
|  | Cabo de cobre multipolar isolado 0,6/1 kV 3x2,5 mm² resistente a chama, livre de halogênios | m | 1.5 | 7.46 | 11.19 |  |  | 0
|  | Plugue (macho) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 6.59 | 6.59 |  |  | 0
|  | Plugue (fêmea) com 3 polos (2P+T), para 10A | un | 1 | 8.52 | 8.52 |  |  | 0
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1519 | 23.4175 | 3.5571 |  |  | 0
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3645 | 29.9155 | 10.9042 |  |  | 0
0
SF-04716 | Projeto Executivo para Galpão da SPATR - Estrutural |  | un | [5 empty] | 1
1
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 84.472 | 1351.552 | 1559.008 |  | 1
|  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 12.966 | 207.456 |  |  | 1
1
SF-04717 | Projeto Executivo para Galpão da SPATR - Fundações |  | un | [5 empty] | 1
1
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 84.472 | 1351.552 | 1559.008 |  | 1
|  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 16 | 12.966 | 207.456 |  |  | 1
1
SF-04718 | Projeto Executivo para Galpão da SPATR - Hidrossanitário e Águas Pluviais |  | un | [5 empty] | 1
1
|  | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 84.472 | 675.776 | 779.504 |  | 1
|  | DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 12.966 | 103.728 |  |  | 1
1
SF-04719 | Gradil metálico com portão de correr e/ou de abrir |  | un | [5 empty] | 156.74
156.74
|  | PORTA DE ABRIR / GIRO, EM GRADIL FERRO, COM BARRA CHATA 3 CM X 1/4", COM REQUADRO E GUARNICAO - COMPLETO - ACABAMENTO NATURAL | M2 | 1 | 335.84 | 335.84 | 356.9483 |  | 156.74
|  | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.457 | 22.132 | 10.1143 |  |  | 156.74
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.229 | 16.652 | 3.8133 |  |  | 156.74
|  | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.012 | 598.39 | 7.1807 |  |  | 156.74
156.74
SF-04720 | Alambrado em tela de arame galvanizado |  | un | [5 empty] | 252.77
252.77
|  | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR / LOSANGULAR, FIO 2,77 MM (12 BWG), MALHA 5 X 5 CM, H = 2 M | M2 | 1.0203 | 27.149 | 27.7001 | 128.8804 |  | 252.77
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 2", E = *3,65* MM, PESO *5,10* KG/M (NBR 5580) | M | 0.6105 | 53.523 | 32.6758 |  |  | 252.77
|  | TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, DN 1.1/4", E = *3,25* MM, PESO *3,14* KG/M (NBR 5580) | M | 0.8701 | 31.946 | 27.7962 |  |  | 252.77
|  | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.0025 | 27.334 | 0.068335 |  |  | 252.77
|  | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | KG | 0.0797 | 12.098 | 0.96421 |  |  | 252.77
|  | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9774 | 21.954 | 21.4578 |  |  | 252.77
|  | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9774 | 16.652 | 16.2757 |  |  | 252.77
|  | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 | M3 | 0.0045 | 431.61 | 1.9422 |  |  | 252.77
252.77
SF-04721 | Fixador universal para SPDA - Fornecimento e Instalação |  | un | [5 empty] | 15
15
|  | Fixador universal para SPDA | un | 1 | 36.114 | 36.114 | 40.1092 |  | 15
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.542 | 1.7542 |  |  | 15
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.41 | 2.241 |  |  | 15
15
SF-04722 | Fixador colado para SPDA - Fornecimento e Instalação |  | un | [5 empty] | 250
250
|  | Fixador colado para SPDA | un | 1 | 8.4573 | 8.4573 | 17.4872 |  | 250
|  | PARAFUSO, AUTOATARRAXANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, EM ACO ZINCADO, 1/4" (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.02 | 35.269 | 0.70538 |  |  | 250
|  | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.013 | 25.698 | 0.33407 |  |  | 250
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 17.542 | 3.5084 |  |  | 250
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 22.41 | 4.482 |  |  | 250
250
SF-04723 | Isolador duplo curva 90 graus para SPDA - Fornecimento e Instalação |  | un | [5 empty] | 28
28
|  | Isolador duplo curva 90 graus para SPDA | un | 1 | 33.035 | 33.035 | 37.0302 |  | 28
|  | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17.542 | 1.7542 |  |  | 28
|  | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 22.41 | 2.241 |  |  | 28
28

## Comp.Aux1
Construção de Galpão da SPATR
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO AUXILIARES DE 1º NÍVEL
DESCRIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | TOTAL | a | QTD
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 0
0
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.07 | 185.25 | 198.2175 | 761.4246 |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 482.96 | 0.627 | 302.8159 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.57 | 22.23 | 190.5111 |  |  | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.07 | 8.3875 | 8.9746 |  |  | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 21.4 | 2.846 | 60.9054 |  |  | 0
0
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
FIXAÇÃO DE DUTOS FLEXÍVEIS CIRCULARES, DIÂMETRO 109 MM OU 4", COM ABRAÇADEIRA METÁLICA FLEXÍVEL FIXADA DIRETAMENTE NA LAJE, SOMENTE MÃO DE OBRA. AF_09/2023 |  | UN | [5 empty] | 0
0
| AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1568 | 22.8285 | 3.5795 | 25.0734 |  | 0
| MECÂNICO DE REFRIGERAÇÃO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.69 | 31.1505 | 21.4938 |  |  | 0
0
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_09/2023_PS |  | M | [5 empty] | 0
0
| ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 1.7857 | 1.824 | 3.2571 | 10.4258 |  | 0
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.048 | 22.4485 | 1.0775 |  |  | 0
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2114 | 28.8135 | 6.0912 |  |  | 0
0
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 |  | M2 | [5 empty] | 131.147
131.147
| CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 1.146 | 25.669 | 29.4167 | 78.9235 |  | 131.147
| PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 0.166 | 5.4085 | 0.89781 |  |  | 131.147
| SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6.952 | 2.53 | 17.5886 |  |  | 131.147
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.159 | 14.48 | 2.3023 |  |  | 131.147
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.202 | 17.17 | 3.4683 |  |  | 131.147
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.911 | 21.86 | 19.9145 |  |  | 131.147
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.05 | 19.3069 | 0.96535 |  |  | 131.147
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.237 | 18.4387 | 4.37 |  |  | 131.147
131.147
FABRICAÇÃO DE ESCORAS DE VIGA DO TIPO GARFO, EM MADEIRA. AF_09/2020 |  | M | [5 empty] | 380.452
380.452
| CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA (MADEIRITE PLASTIFICADO) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = *17* MM | M2 | 0.136 | 43.4744 | 5.9125 | 23.164 |  | 380.452
| PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.342 | 5.4085 | 12.6667 |  |  | 380.452
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.012 | 14.48 | 0.17376 |  |  | 380.452
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.032 | 17.1649 | 0.54928 |  |  | 380.452
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.083 | 21.86 | 1.8144 |  |  | 380.452
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.022 | 19.3069 | 0.42475 |  |  | 380.452
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.088 | 18.4387 | 1.6226 |  |  | 380.452
380.452
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 4.095
4.095
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.16 | 138.771 | 160.9744 | 580.2164 |  | 4.095
| CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 174.1 | 1.0675 | 185.8465 |  |  | 4.095
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 195.86 | 0.46969 | 91.9935 |  |  | 4.095
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 18.3035 | 82.3657 |  |  | 4.095
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.05 | 1.281 | 1.345 |  |  | 4.095
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3.45 | 0.27043 | 0.93298 |  |  | 4.095
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.16 | 6.29 | 7.2964 |  |  | 4.095
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23.2 | 2.132 | 49.4619 |  |  | 4.095
4.095
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 4.095
4.095
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 |  | M2 | [5 empty] | 0
0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 0.5 | 0.627 | 0.3135 | 45.6351 |  | 0
| ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE REVESTIMENTOS CIMENTICIOS | L | 0.21 | 14.2215 | 2.9865 |  |  | 0
| ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0431 | 750.8656 | 32.3623 |  |  | 0
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.245 | 29.545 | 7.2385 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.123 | 22.23 | 2.7343 |  |  | 0
0
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 3.33
3.33
| AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.94 | 140.578 | 132.1433 | 560.1528 |  | 3.33
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 422.63 | 0.46969 | 198.5051 |  |  | 3.33
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.02 | 16.6525 | 183.5105 |  |  | 3.33
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.94 | 6.29 | 5.9126 |  |  | 3.33
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 18.8 | 2.132 | 40.0812 |  |  | 3.33
3.33
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 3.33
3.33
ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE, PREPARO COM MISTURADOR DE EIXO HORIZONTAL DE 300 KG. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 0
0
| ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA PARA CHAPISCO COLANTE | KG | 1981.23 | 1.273 | 2522.1058 | 2645.7804 |  | 0
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.72 | 24.434 | 115.3285 |  |  | 0
| MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.1 | 4.3985 | 4.8384 |  |  | 0
| MISTURADOR DE ARGAMASSA, EIXO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE MISTURA 300 KG, MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA 5 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3.62 | 0.969 | 3.5078 |  |  | 0
0
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 0
0
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.35 | 185.25 | 250.0875 | 868.2502 |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 454.58 | 0.627 | 285.0217 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.02 | 22.23 | 244.9746 |  |  | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.35 | 8.3875 | 11.3231 |  |  | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 27 | 2.846 | 76.8433 |  |  | 0
0
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 0
0
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.15 | 185.25 | 213.0375 | 716.6705 |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 389.54 | 0.627 | 244.2416 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.29 | 22.23 | 184.2867 |  |  | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.15 | 8.3875 | 9.6456 |  |  | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23 | 2.846 | 65.4591 |  |  | 0
0
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 1 1/4", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS |  | M | [5 empty] | 0
0
| ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 0.6667 | 1.824 | 1.2161 | 3.8913 |  | 0
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0179 | 22.4485 | 0.40183 |  |  | 0
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0789 | 28.8135 | 2.2734 |  |  | 0
0
LUVA DE AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO Ø 20 MM - 3/4" |  | UN | [5 empty] | 0
0
| LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 20 MM (3/4") | UN | 1 | 2.432 | 2.432 | 5.1053 |  | 0
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 19.4085 | 1.1645 |  |  | 0
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 25.1465 | 1.5088 |  |  | 0
0
LUVA DE AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO Ø 25 MM - 1" |  | UN | [5 empty] | 0
0
| LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 1 | 2.831 | 2.831 | 5.5043 |  | 0
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 19.4085 | 1.1645 |  |  | 0
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.06 | 25.1465 | 1.5088 |  |  | 0
0
LUVA DE AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO Ø 32 MM - 1 1/4" |  | UN | [5 empty] | 0
0
| LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 32 MM (1 1/4") | UN | 1 | 5.016 | 5.016 | 9.0259 |  | 0
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 19.4085 | 1.7468 |  |  | 0
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 25.1465 | 2.2632 |  |  | 0
0
LUVA DE AÇO GALVANIZADO PARA ELETRODUTO Ø 40 MM - 1 1/2" |  | UN | [5 empty] | 0
0
| LUVA PARA ELETRODUTO, EM ACO GALVANIZADO ELETROLITICO, COM ROSCA, DIAMETRO DE 40 MM (1 1/2") | UN | 1 | 7.258 | 7.258 | 11.2679 |  | 0
| AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 19.4085 | 1.7468 |  |  | 0
| ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.09 | 25.1465 | 2.2632 |  |  | 0
0
FIXAÇÃO DE TUBOS VERTICAIS DE PVC ÁGUA, PVC ESGOTO, PVC ÁGUA PLUVIAL, CPVC, PPR, COBRE OU AÇO, DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO U PERFIL 2 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM PAREDE. AF_09/2023_PS |  | M | [5 empty] | 0
0
| ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1 1/2" E PARAFUSO DE FIXACAO | UN | 0.6667 | 3.743 | 2.4955 | 6.7542 |  | 0
| AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0285 | 22.4485 | 0.63978 |  |  | 0
| ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1256 | 28.8135 | 3.619 |  |  | 0
0
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 0.52
0.52
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.18 | 138.771 | 163.7498 | 558.9596 |  | 0.52
| CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 157.44 | 1.0675 | 168.0625 |  |  | 0.52
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 177.12 | 0.46969 | 83.1915 |  |  | 0.52
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.79 | 16.6525 | 13.1555 |  |  | 0.52
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.65 | 18.3035 | 66.8078 |  |  | 0.52
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.85 | 3.6792 | 3.1273 |  |  | 0.52
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 2.8 | 1.1173 | 3.1284 |  |  | 0.52
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.18 | 6.29 | 7.4222 |  |  | 0.52
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23.6 | 2.132 | 50.3147 |  |  | 0.52
0.52
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0.52
0.52
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 0
0
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.36 | 185.25 | 251.94 | 750.8656 |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 459.85 | 0.627 | 288.326 |  |  | 0
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.85 | 24.434 | 118.5049 |  |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.13 | 1.71 | 1.9323 |  |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3.72 | 0.361 | 1.3429 |  |  | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.36 | 8.3875 | 11.407 |  |  | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 27.2 | 2.846 | 77.4125 |  |  | 0
0
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | [5 empty] | 6723.4
6723.4
| ACO CA-50, 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 6.4261 | 7.133 | 7.5335 |  | 6723.4
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0026 | 17.2289 | 0.044795 |  |  | 6723.4
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0162 | 21.9542 | 0.35566 |  |  | 6723.4
6723.4
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_06/2022 |  | KG | [5 empty] | 4274.274
4274.274
| ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 5.2448 | 5.8218 | 5.9409 |  | 4274.274
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0008 | 17.2289 | 0.013783 |  |  | 4274.274
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0048 | 21.9542 | 0.10538 |  |  | 4274.274
4274.274
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | [5 empty] | 0
0
| ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 7.0015 | 7.7717 | 7.8449 |  | 0
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 29.3075 | 0.073269 |  |  | 0
0
TRANSPORTE HORIZONTAL MANUAL, DE TUBO DE AÇO CARBONO LEVE OU MÉDIO, PRETO OU GALVANIZADO, COM DIÂMETRO MAIOR QUE 32 MM E MENOR OU IGUAL A 65 MM (UNIDADE: MXKM). AF_07/2019 |  | MXKM | [5 empty] | 41.825
41.825
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6118 | 16.6525 | 10.188 | 10.188 |  | 41.825
41.825
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022 |  | M3 | [5 empty] | 0
0
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.459 | 29.1745 | 71.7401 | 310.269 |  | 0
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.459 | 29.545 | 72.6512 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.377 | 22.23 | 163.9907 |  |  | 0
| VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 1.042 | 1.178 | 1.2275 |  |  | 0
| VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 1.417 | 0.4655 | 0.65961 |  |  | 0
0
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | [5 empty] | 3054.1908
3054.1908
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0139 | 133.213 | 1.8517 | 2.132 |  | 3054.1908
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.006 | 46.7195 | 0.28032 |  |  | 3054.1908
3054.1908
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  | TXKM | [5 empty] | 0
0
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0093 | 177.8305 | 1.6538 | 1.9033 |  | 0
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 62.3675 | 0.24947 |  |  | 0
0
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 |  | M3 | [5 empty] | 20.7936
20.7936
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7609 | 138.771 | 105.5909 | 467.7494 |  | 20.7936
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 325.1589 | 0.46969 | 152.7239 |  |  | 20.7936
| PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5912 | 140.472 | 83.047 |  |  | 20.7936
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0267 | 16.6525 | 33.7496 |  |  | 20.7936
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2768 | 18.3035 | 23.3699 |  |  | 20.7936
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.6572 | 3.6792 | 2.418 |  |  | 20.7936
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.6197 | 1.1173 | 0.69238 |  |  | 20.7936
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.3521 | 6.29 | 8.5047 |  |  | 20.7936
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 27.042 | 2.132 | 57.653 |  |  | 20.7936
20.7936
| Obs.: Considerando fornecedor de areia e brita a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 20.7936
20.7936
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | [5 empty] | 1.1375
1.1375
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8269 | 138.771 | 114.7497 | 431.607 |  | 1.1375
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 212.0194 | 0.46969 | 99.5834 |  |  | 1.1375
| PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5782 | 140.472 | 81.2209 |  |  | 1.1375
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.3433 | 16.6525 | 39.0218 |  |  | 1.1375
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4811 | 18.3035 | 27.1093 |  |  | 1.1375
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.7623 | 1.281 | 0.97648 |  |  | 1.1375
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.7188 | 0.27043 | 0.19439 |  |  | 1.1375
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.4051 | 6.29 | 8.8381 |  |  | 1.1375
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 28.102 | 2.132 | 59.9129 |  |  | 1.1375
1.1375
| Obs.: Considerando fornecedor de areia e brita a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 1.1375
1.1375
GRAUTE FGK=25 MPA; TRAÇO 1:0,02:1,3:1,6 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 |  | M3 | [5 empty] | 0
0
| AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.5798 | 187.663 | 108.807 | 745.2768 |  | 0
| CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 12.3698 | 1.425 | 17.627 |  |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 515.4095 | 0.627 | 323.1618 |  |  | 0
| PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.567 | 216.4955 | 122.7529 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5492 | 22.23 | 56.6687 |  |  | 0
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6076 | 24.434 | 39.2801 |  |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.1143 | 1.71 | 1.9055 |  |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.4933 | 0.361 | 0.17808 |  |  | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.1468 | 8.3875 | 9.6188 |  |  | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 22.936 | 2.846 | 65.277 |  |  | 0
0
| Obs.: Considerando fornecedor de areia e brita a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 0
0
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.25 | 185.25 | 231.5625 | 925.5485 |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 563.59 | 0.627 | 353.3709 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.65 | 22.23 | 258.9795 |  |  | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.25 | 8.3875 | 10.4844 |  |  | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 25 | 2.846 | 71.1512 |  |  | 0
0
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
BATENTE PARA PORTA DE MADEIRA, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E MONTAGEM. AF_12/2019 |  | UN | [5 empty] | 0
0
| BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI / CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 1 | 256.5 | 256.5 | 364.2005 |  | 0
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 | KG | 0.011 | 25.4695 | 0.28016 |  |  | 0
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10) | KG | 0.024 | 19.323 | 0.46375 |  |  | 0
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.741 | 28.0155 | 76.7905 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.357 | 22.23 | 30.1661 |  |  | 0
0
ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 1.8809
1.8809
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.13 | 138.771 | 156.8112 | 598.3887 |  | 1.8809
| CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 75.47 | 1.0675 | 80.562 |  |  | 1.8809
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 339.62 | 0.46969 | 159.5161 |  |  | 1.8809
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.78 | 16.6525 | 146.2089 |  |  | 1.8809
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.13 | 6.29 | 7.1077 |  |  | 1.8809
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 22.6 | 2.132 | 48.1827 |  |  | 1.8809
1.8809
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 1.8809
1.8809
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | [5 empty] | 0
0
| ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2.816 | 0.209 | 0.58854 | 15.6983 |  | 0
| ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 16.15 | 0.40375 |  |  | 0
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0172 | 22.9995 | 0.39559 |  |  | 0
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1055 | 29.3075 | 3.0919 |  |  | 0
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 11.2185 | 11.2185 |  |  | 0
0
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 |  | KG | [5 empty] | 0
0
| ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.07 | 7.6475 | 8.1828 | 11.2668 |  | 0
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0152 | 22.9995 | 0.34959 |  |  | 0
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0933 | 29.3075 | 2.7344 |  |  | 0
0
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 |  | M3 | [5 empty] | 0
0
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8076 | 185.25 | 149.6079 | 601.7104 |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 274.0635 | 0.627 | 171.8378 |  |  | 0
| PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5813 | 187.5205 | 109.0057 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0267 | 22.23 | 45.0535 |  |  | 0
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2822 | 24.434 | 31.3293 |  |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.6599 | 4.9115 | 3.2411 |  |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.6223 | 1.4915 | 0.92816 |  |  | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.3889 | 8.3875 | 11.6494 |  |  | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 27.778 | 2.846 | 79.0575 |  |  | 0
0
| Obs.: Considerando fornecedor de areia e brita a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 |  | M3 | [5 empty] | 154.836
154.836
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8325 | 138.771 | 115.5269 | 429.4495 |  | 154.836
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 213.4531 | 0.46969 | 100.2568 |  |  | 154.836
| PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5821 | 140.472 | 81.7688 |  |  | 154.836
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1058 | 16.6525 | 35.0668 |  |  | 154.836
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3315 | 18.3035 | 24.3711 |  |  | 154.836
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.6853 | 3.6792 | 2.5214 |  |  | 154.836
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.6462 | 1.1173 | 0.72199 |  |  | 154.836
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.4146 | 6.29 | 8.8978 |  |  | 154.836
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 28.292 | 2.132 | 60.318 |  |  | 154.836
154.836
| Obs.: Considerando fornecedor de areia e brita a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 154.836
154.836
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 0.1523
0.1523
| AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.02 | 140.578 | 143.3896 | 441.9201 |  | 0.1523
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 343.52 | 0.46969 | 161.3479 |  |  | 0.1523
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.64 | 18.3035 | 84.9282 |  |  | 0.1523
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.08 | 1.281 | 1.3834 |  |  | 0.1523
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3.56 | 0.27043 | 0.96273 |  |  | 0.1523
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.02 | 6.29 | 6.4158 |  |  | 0.1523
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 20.4 | 2.132 | 43.4924 |  |  | 0.1523
0.1523
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0.1523
0.1523
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | M3 | [5 empty] | 152.7095
152.7095
| PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 124.766 | 1.04 | 6.2875 |  | 152.7095
| PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0151 | 49.1604 | 0.74232 |  |  | 152.7095
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0267 | 133.213 | 3.5568 |  |  | 152.7095
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0203 | 46.7195 | 0.94841 |  |  | 152.7095
152.7095
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020 |  | T | [5 empty] | 0
0
| PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.00556 | 166.554 | 0.92604 | 5.5962 |  | 0
| PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0101 | 65.626 | 0.66282 |  |  | 0
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0178 | 177.8305 | 3.1654 |  |  | 0
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0135 | 62.3675 | 0.84196 |  |  | 0
0
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 |  | M2 | [5 empty] | 0
0
| DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.017 | 6.8685 | 0.11676 | 152.4744 |  | 0
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.027 | 23.8545 | 0.64407 |  |  | 0
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.489 | 22.914 | 11.2049 |  |  | 0
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.668 | 29.1745 | 77.8376 |  |  | 0
| FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 | M2 | 0.53 | 118.2474 | 62.6711 |  |  | 0
0
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 |  | M2 | [5 empty] | 0
0
| ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0042 | 616.209 | 2.5881 | 4.8118 |  | 0
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.07 | 29.545 | 2.0682 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.007 | 22.23 | 0.15561 |  |  | 0
0
EMBOÇO, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADO MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS, PARA AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M², E = 10MM, COM TALISCAS. AF_03/2024 |  | M2 | [5 empty] | 0
0
| ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0194 | 774.5385 | 15.026 | 33.6483 |  | 0
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.458 | 29.545 | 13.5316 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.229 | 22.23 | 5.0907 |  |  | 0
0
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 |  | M2 | [5 empty] | 0
0
| TELA DE ACO SOLDADA GALVANIZADA/ZINCADA PARA ALVENARIA, FIO D = *1,20 A 1,70* MM, MALHA 15 X 15 MM, (C X L) *50 X 7,5* CM | M | 0.42 | 2.2135 | 0.92967 | 62.898 |  | 0
| PINO DE ACO COM FURO, HASTE = 27 MM (ACAO DIRETA) | CENTO | 0.005 | 41.553 | 0.20776 |  |  | 0
| BLOCO CERAMICO / TIJOLO VAZADO PARA ALVENARIA DE VEDACAO, FUROS NA VERTICAL DE 9 X 19 X 39 CM (L X A X C) | UN | 13.6 | 2.185 | 29.716 |  |  | 0
| ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0104 | 774.5385 | 8.0552 |  |  | 0
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.59 | 29.545 | 17.4316 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.295 | 22.23 | 6.5578 |  |  | 0
0
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 |  | M2 | [5 empty] | 0
0
| SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.432 | 2.527 | 11.2 | 118.25 |  | 0
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.086 | 19.323 | 1.66 |  |  | 0
| TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6.53 | 11.97 | 78.16 |  |  | 0
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.143 | 22.914 | 3.28 |  |  | 0
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.607 | 29.1745 | 17.71 |  |  | 0
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.05 | 25.7735 | 1.29 |  |  | 0
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.201 | 24.6145 | 4.95 |  |  | 0
0
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 0
0
| AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.95 | 187.663 | 178.28 | 616.203 |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 426.49 | 0.627 | 267.41 |  |  | 0
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.32 | 24.434 | 105.55 |  |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.01 | 1.71 | 1.73 |  |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3.31 | 0.361 | 1.19 |  |  | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.95 | 8.3875 | 7.9681 |  |  | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 19 | 2.846 | 54.0749 |  |  | 0
0
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 0
0
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.27 | 185.25 | 235.27 | 788.8417 |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 573.61 | 0.627 | 359.65 |  |  | 0
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.42 | 24.434 | 108 |  |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.03 | 1.71 | 1.76 |  |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3.39 | 0.361 | 1.22 |  |  | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.27 | 8.3875 | 10.6521 |  |  | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 25.4 | 2.846 | 72.2896 |  |  | 0
0
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 0.0192
0.0192
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.16 | 138.771 | 160.97 | 652.0783 |  | 0.0192
| CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 116.4 | 1.0675 | 124.25 |  |  | 0.0192
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 261.89 | 0.47 | 123.09 |  |  | 0.0192
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 11.23 | 16.6525 | 187.01 |  |  | 0.0192
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.16 | 6.29 | 7.2964 |  |  | 0.0192
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23.2 | 2.132 | 49.4619 |  |  | 0.0192
0.0192
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0.0192
0.0192
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 1.219
1.219
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.07 | 138.771 | 148.48 | 492.3547 |  | 1.219
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 483.7 | 0.46969 | 227.19 |  |  | 1.219
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.42 | 18.3035 | 62.6 |  |  | 1.219
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.8 | 1.281 | 1.02 |  |  | 1.219
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 2.62 | 0.27043 | 0.71 |  |  | 1.219
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.07 | 6.29 | 6.7303 |  |  | 1.219
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 21.4 | 2.132 | 45.6244 |  |  | 1.219
1.219
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 1.219
1.219
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 30 A 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 |  | M3 | [5 empty] | 0.2128
0.2128
| CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 1.3112 | 25.669 | 33.66 | 1960.1422 |  | 0.2128
| DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0567 | 5.1452 | 0.29 |  |  | 0.2128
| SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.477 | 2.53 | 11.33 |  |  | 0.2128
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.2619 | 16.0334 | 4.2 |  |  | 0.2128
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7356 | 17.17 | 12.63 |  |  | 0.2128
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.678 | 20.9864 | 77.188 |  |  | 0.2128
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.4974 | 22.1322 | 497.917 |  |  | 0.2128
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 22.4974 | 16.6525 | 374.638 |  |  | 0.2128
| VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 4.6865 | 0.88244 | 4.1356 |  |  | 0.2128
| VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 12.7788 | 0.34871 | 4.4561 |  |  | 0.2128
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.313 | 19.3069 | 6.0431 |  |  | 0.2128
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.4226 | 18.4387 | 7.7922 |  |  | 0.2128
| ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 28.9369 | 11.7596 | 340.2864 |  |  | 0.2128
| CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.2 | 487.98 | 585.576 |  |  | 0.2128
0.2128
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0.2128
0.2128
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MECANIZADO. AF_08/2020 |  | M3 | [5 empty] | 0.162
0.162
| PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.1 | 162.177 | 178.39 | 319.0571 |  | 0.162
| RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.128 | 100.57 | 12.87 |  |  | 0.162
| RETROESCAVADEIRA SOBRE RODAS COM CARREGADEIRA, TRAÇÃO 4X4, POTÊNCIA LÍQ. 88 HP, CAÇAMBA CARREG. CAP. MÍN. 1 M3, CAÇAMBA RETRO CAP. 0,26 M3, PESO OPERACIONAL MÍN. 6.674 KG, PROFUNDIDADE ESCAVAÇÃO MÁX. 4,37 M - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.6398 | 43.083 | 27.56 |  |  | 0.162
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9213 | 22.1322 | 20.39 |  |  | 0.162
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.3819 | 16.6525 | 23.01 |  |  | 0.162
| COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0718 | 24.2813 | 1.7434 |  |  | 0.162
| COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0666 | 19.0863 | 1.2711 |  |  | 0.162
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.1 | 6.29 | 6.919 |  |  | 0.162
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 22 | 2.132 | 46.9036 |  |  | 0.162
0.162
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0.162
0.162
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO DE 10 A 30 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 |  | M3 | [5 empty] | 0.14583
0.14583
| CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 1.9404 | 25.669 | 49.81 | 2371.5222 |  | 0.14583
| DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0833 | 5.1452 | 0.43 |  |  | 0.14583
| SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 5.6283 | 2.53 | 14.24 |  |  | 0.14583
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.4365 | 16.0334 | 7 |  |  | 0.14583
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.192 | 17.17 | 20.47 |  |  | 0.14583
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.96 | 20.9864 | 125.0789 |  |  | 0.14583
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.3499 | 22.1322 | 693.8423 |  |  | 0.14583
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 31.3499 | 16.6525 | 522.0542 |  |  | 0.14583
| VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 6.635 | 0.88244 | 5.855 |  |  | 0.14583
| VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 18.0917 | 0.34871 | 6.3088 |  |  | 0.14583
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.4877 | 19.3069 | 9.416 |  |  | 0.14583
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.7043 | 18.4387 | 12.9864 |  |  | 0.14583
| ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 27.8988 | 11.7596 | 328.0787 |  |  | 0.14583
| CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.2 | 479.96 | 575.952 |  |  | 0.14583
0.14583
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0.14583
0.14583
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 |  | M3 | [5 empty] | 0.18
0.18
| PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 1.1 | 162.177 | 178.39 | 352.7071 |  | 0.18
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.4938 | 22.1322 | 55.19 |  |  | 0.18
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.7407 | 16.6525 | 62.29 |  |  | 0.18
| COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0718 | 24.2813 | 1.7434 |  |  | 0.18
| COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0666 | 19.0863 | 1.2711 |  |  | 0.18
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.1 | 6.29 | 6.919 |  |  | 0.18
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 22 | 2.132 | 46.9036 |  |  | 0.18
0.18
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0.18
0.18
CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 |  | M3 | [5 empty] | 0.528
0.528
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8538 | 138.771 | 118.48 | 480.852 |  | 0.528
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 218.93 | 0.46969 | 102.83 |  |  | 0.528
| PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5971 | 140.472 | 83.88 |  |  | 0.528
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2858 | 16.6525 | 104.67 |  |  | 0.528
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.4509 | 6.29 | 9.1262 |  |  | 0.528
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 29.018 | 2.132 | 61.8658 |  |  | 0.528
0.528
| Obs.: Considerando fornecedor de areia e brita a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0.528
0.528
MARCAÇÃO DE PONTOS EM GABARITO OU CAVALETE. AF_03/2024 |  | UN | [5 empty] | 0
0
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.0034 | 19.323 | 0.07 | 2.12 |  | 0
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0393 | 22.914 | 0.9 |  |  | 0
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0393 | 29.1745 | 1.15 |  |  | 0
0
GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 |  | M3 | [5 empty] | 0.0598
0.0598
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8.2973 | 22.1322 | 183.64 | 913.95 |  | 0.0598
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.5315 | 16.6525 | 92.11 |  |  | 0.0598
| GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 1.203 | 530.51 | 638.2 |  |  | 0.0598
0.0598
GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 |  | M3 | [5 empty] | 0.123
0.123
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.4148 | 22.1322 | 164.11 | 884.63 |  | 0.123
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.9432 | 16.6525 | 82.32 |  |  | 0.123
| GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 | M3 | 1.203 | 530.51 | 638.2 |  |  | 0.123
0.123
ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 |  | KG | [5 empty] | 1.9744
1.9744
| ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 1 | 6.0561 | 6.06 | 8.12 |  | 1.9744
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.041 | 17.2289 | 0.71 |  |  | 1.9744
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0615 | 21.9542 | 1.35 |  |  | 1.9744
1.9744
ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 |  | KG | [5 empty] | 4.936
4.936
| ACO CA-50, 10,0 MM, VERGALHAO | KG | 1 | 6.0561 | 6.06 | 7.69 |  | 4.936
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0325 | 17.2289 | 0.56 |  |  | 4.936
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0488 | 21.9542 | 1.07 |  |  | 4.936
4.936
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  | M2 | [5 empty] | 0
0
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0507 | 29.545 | 1.4979 | 3.28 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.076 | 22.23 | 1.6895 |  |  | 0
| COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0016 | 32.414 | 0.051862 |  |  | 0
| COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0016 | 25.479 | 0.040766 |  |  | 0
0
ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 0
0
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.17 | 185.25 | 216.74 | 755.1119 |  | 0
| CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 117.22 | 1.425 | 167.04 |  |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 263.74 | 0.627 | 165.36 |  |  | 0
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5.16 | 24.434 | 126.0794 |  |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.2 | 1.71 | 2.052 |  |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3.96 | 0.361 | 1.4296 |  |  | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.17 | 8.3875 | 9.8134 |  |  | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23.4 | 2.846 | 66.5975 |  |  | 0
0
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | [5 empty] | 396
396
| ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.07 | 5.7287 | 6.13 | 7.57 |  | 396
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0095 | 17.2289 | 0.16 |  |  | 396
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0581 | 21.9542 | 1.28 |  |  | 396
396
MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 16,0 MM. AF_09/2021_PS |  | KG | [5 empty] | 0
0
| ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.02 | 16.15 | 0.32 | 8.52 |  | 0
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0021 | 22.9995 | 0.05 |  |  | 0
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0106 | 29.3075 | 0.31 |  |  | 0
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 7.8449 | 7.84 |  |  | 0
0
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM | [5 empty] | 0
0
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0152 | 177.8305 | 2.7 | 3.11 |  | 0
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0065 | 62.3675 | 0.41 |  |  | 0
0
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:9 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 0.30566
0.30566
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.19 | 138.771 | 165.14 | 557.1516 |  | 0.30566
| CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 158.95 | 1.0675 | 169.67 |  |  | 0.30566
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 178.82 | 0.46969 | 83.99 |  |  | 0.30566
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.26 | 18.3035 | 77.9729 |  |  | 0.30566
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.99 | 1.281 | 1.2682 |  |  | 0.30566
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3.27 | 0.27043 | 0.88431 |  |  | 0.30566
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.19 | 6.29 | 7.4851 |  |  | 0.30566
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23.8 | 2.132 | 50.7411 |  |  | 0.30566
0.30566
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0.30566
0.30566
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | [5 empty] | 671
671
| ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 6.5044 | 7.2199 | 7.3012 |  | 671
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0037 | 21.9542 | 0.081231 |  |  | 671
671
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG | [5 empty] | 0
0
| ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2.118 | 0.209 | 0.44266 | 13.6835 |  | 0
| ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 16.15 | 0.40375 |  |  | 0
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0136 | 22.9995 | 0.31279 |  |  | 0
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0836 | 29.3075 | 2.4501 |  |  | 0
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.0742 | 10.0742 |  |  | 0
0
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN MENOR OU IGUAL A 150 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 |  | T | [5 empty] | 0
0
| GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.1071 | 260.642 | 27.91 | 37.87 |  | 0
| GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0459 | 68.8275 | 3.16 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3059 | 22.23 | 6.8 |  |  | 0
0
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  | TXKM | [5 empty] | 0
0
| GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0093 | 260.642 | 2.42 | 2.7 |  | 0
| GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.004 | 68.8275 | 0.28 |  |  | 0
0
TRANSPORTE COM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 |  | TXKM | [5 empty] | 0
0
| GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0037 | 260.642 | 0.96 | 1.07 |  | 0
| GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0016 | 68.8275 | 0.11 |  |  | 0
0
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE TUBOS METÁLICOS, DN 200 MM, EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK) 11,7 TM. AF_07/2020 |  | T | [5 empty] | 0
0
| GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0812 | 260.642 | 21.16 | 28.72 |  | 0
| GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0348 | 68.8275 | 2.4 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2321 | 22.23 | 5.16 |  |  | 0
0
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 |  | M3 | [5 empty] | 0
0
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7119 | 185.25 | 131.8795 | 651.46 |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 391.1663 | 0.627 | 245.2613 |  |  | 0
| PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5927 | 187.5205 | 111.1434 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9633 | 22.23 | 43.6442 |  |  | 0
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.24 | 24.434 | 30.2982 |  |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.6382 | 4.9115 | 3.1345 |  |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.6018 | 1.4915 | 0.89758 |  |  | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.3046 | 8.3875 | 10.9423 |  |  | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26.092 | 2.846 | 74.2591 |  |  | 0
0
| Obs.: Considerando fornecedor de areia e brita a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) COM ADIÇÃO DE IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | M3 | [5 empty] | 0.23167
0.23167
| ADITIVO IMPERMEABILIZANTE DE PEGA NORMAL PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS SEM ARMACAO, LIQUIDO E ISENTO DE CLORETOS | L | 19.44 | 5.3587 | 104.17 | 605.68 |  | 0.23167
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.08 | 138.771 | 149.87 |  |  | 0.23167
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 486 | 0.46969 | 228.27 |  |  | 0.23167
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.75 | 18.3035 | 68.64 |  |  | 0.23167
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.87 | 1.281 | 1.11 |  |  | 0.23167
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 2.88 | 0.27043 | 0.78 |  |  | 0.23167
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.08 | 6.29 | 6.79 |  |  | 0.23167
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 21.6 | 2.132 | 46.05 |  |  | 0.23167
0.23167
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0.23167
0.23167
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 |  | M2 | [5 empty] | 2.34
2.34
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.102 | 22.1322 | 2.2575 | 4.9631 |  | 2.34
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1531 | 16.6525 | 2.5495 |  |  | 2.34
| COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0036 | 24.2813 | 0.087413 |  |  | 2.34
| COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0036 | 19.0863 | 0.068711 |  |  | 2.34
2.34
ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021 |  | KG | [5 empty] | 0
0
| TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-92, (1,48 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 X 60 M DE COMPRIMENTO, ESPACAMENTO DA MALHA = 15 X 15 CM | M2 | 0.824 | 11.704 | 9.6441 | 15.2573 |  | 0
| TRELICA NERVURADA (ESPACADOR), ALTURA = 120,0 MM, DIAMETRO DOS BANZOS INFERIORES E SUPERIOR = 6,0 MM, DIAMETRO DA DIAGONAL = 4,2 MM | M | 0.676 | 5.7095 | 3.8596 |  |  | 0
| ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.011 | 16.15 | 0.17765 |  |  | 0
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.015 | 22.9995 | 0.34499 |  |  | 0
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.042 | 29.3075 | 1.2309 |  |  | 0
0
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 |  | M3 | [5 empty] | 0
0
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7558 | 185.25 | 140.012 | 637.5557 |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 322.9777 | 0.627 | 202.507 |  |  | 0
| PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5872 | 187.5205 | 110.112 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5333 | 22.23 | 56.3153 |  |  | 0
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6046 | 24.434 | 39.2068 |  |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.8259 | 1.71 | 1.4123 |  |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.7787 | 0.361 | 0.28111 |  |  | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.343 | 8.3875 | 11.2644 |  |  | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26.86 | 2.846 | 76.4449 |  |  | 0
0
| Obs.: Considerando fornecedor de areia e brita a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_01/2024 |  | M2 | [5 empty] | 0
0
| DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0167 | 6.8685 | 0.11 | 88.7222 |  | 0
| PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.166 | 7.22 | 8.42 |  |  | 0
| SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 1.053 | 2.527 | 2.66 |  |  | 0
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 24 (2 1/4 X 11) | KG | 0.049 | 19.703 | 0.97 |  |  | 0
| TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.186 | 11.97 | 26.17 |  |  | 0
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA DUPLA 17 X 27 (2 1/2 X 11) | KG | 0.053 | 23.8545 | 1.2643 |  |  | 0
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.503 | 22.914 | 11.5257 |  |  | 0
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.179 | 29.1745 | 34.3967 |  |  | 0
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.026 | 25.7735 | 0.67011 |  |  | 0
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.103 | 24.6145 | 2.5353 |  |  | 0
0
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024 |  | M3 | [5 empty] | 0
0
| PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.595 | 188.5085 | 112.16 | 362.5203 |  | 0
| PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.595 | 187.5205 | 111.57 |  |  | 0
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.579 | 29.545 | 46.65 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.634 | 22.23 | 14.0938 |  |  | 0
| PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.032 | 9.6615 | 0.30917 |  |  | 0
| PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.03 | 0.6745 | 0.020235 |  |  | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.19 | 8.3875 | 9.9811 |  |  | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23.8 | 2.846 | 67.736 |  |  | 0
0
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE AREIA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020 |  | M3 | [5 empty] | 0.3666
0.3666
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.1 | 138.771 | 152.65 | 304.7471 |  | 0.3666
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.0219 | 22.1322 | 44.75 |  |  | 0.3666
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.0329 | 16.6525 | 50.51 |  |  | 0.3666
| COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0718 | 24.2813 | 1.7434 |  |  | 0.3666
| COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO (SOQUETE) COM MOTOR A GASOLINA 4 TEMPOS, POTÊNCIA 4 CV - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0666 | 19.0863 | 1.2711 |  |  | 0.3666
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.1 | 6.29 | 6.919 |  |  | 0.3666
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 22 | 2.132 | 46.9036 |  |  | 0.3666
0.3666
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0.3666
0.3666
CONCRETO FCK = 15MPA, TRAÇO 1:3,4:3,4 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MANUAL. AF_05/2021 |  | M3 | [5 empty] | 0
0
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.8348 | 185.25 | 154.65 | 930.8419 |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 283.3092 | 0.627 | 177.63 |  |  | 0
| SEIXO ROLADO PARA APLICACAO EM CONCRETO (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 0.5946 | 616.4265 | 366.53 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.2383 | 22.23 | 138.68 |  |  | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.4294 | 8.3875 | 11.9891 |  |  | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 28.588 | 2.846 | 81.3628 |  |  | 0
0
| Obs.: Considerando fornecedor de areia e brita a 20 km do Senado Federal. | [6 empty] | 0
0
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE |  | M2 | [5 empty] | 0
0
| DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0575 | 17.4895 | 1.01 | 11.66 |  | 0
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.1908 | 45.5145 | 8.68 |  |  | 0
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 30.951 | 1.97 |  |  | 0
0
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE |  | M2 | [5 empty] | 0
0
| DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0584 | 17.4895 | 1.02 | 11.47 |  | 0
| TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM ACETINADO | L | 0.1945 | 43.586 | 8.48 |  |  | 0
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 30.951 | 1.97 |  |  | 0
0
VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA |  | KG | [5 empty] | 0
0
| CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 0.030548 | 7.619 | 0.23 | 14.9046 |  | 0
| ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0015 | 38 | 0.06 |  |  | 0
| PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | KG | 1.091 | 9.5 | 10.36 |  |  | 0
| AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0044 | 21.869 | 0.1 |  |  | 0
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.014 | 24.092 | 0.34 |  |  | 0
| SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0181 | 30.2195 | 0.54697 |  |  | 0
| GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.004 | 331.037 | 1.3241 |  |  | 0
| GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0037 | 167.1905 | 0.6186 |  |  | 0
| JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0.0358 | 25.3537 | 0.90766 |  |  | 0
| PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.0358 | 11.6552 | 0.41726 |  |  | 0
0
PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA |  | KG | [5 empty] | 0
0
| CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2" (12,70 MM) 99,59 KG/M2 | KG | 0.060005 | 7.638 | 0.46 | 13.4559 |  | 0
| ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0017 | 38 | 0.06 |  |  | 0
| PERFIL "I" OU "W" EM ACO LAMINADO, QUAISQUER DIMENSOES | KG | 1.091 | 9.5 | 10.36 |  |  | 0
| AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0013 | 21.869 | 0.03 |  |  | 0
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.005 | 24.092 | 0.12 |  |  | 0
| SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0283 | 30.2195 | 0.85521 |  |  | 0
| GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0015 | 331.037 | 0.49656 |  |  | 0
| GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0014 | 167.1905 | 0.23407 |  |  | 0
| JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0.0227 | 25.3537 | 0.57553 |  |  | 0
| PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.0227 | 11.6552 | 0.26457 |  |  | 0
0
CONTRAVENTAMENTO COM CANTONEIRAS DE AÇO, ABAS IGUAIS, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE, PARA EDIFÍCIOS DE 3 A 5 PAVIMENTOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA |  | KG | [5 empty] | 0
0
| CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/4" (6,35 MM) 49,79 KG/M2 | KG | 0.13747 | 7.5715 | 1.04 | 20.2248 |  | 0
| CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), ESPESSURA ENTRE 1/8" E 1/4" | KG | 1.091 | 7.619 | 8.31 |  |  | 0
| ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.0017 | 38 | 0.06 |  |  | 0
| AJUDANTE DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0105 | 21.869 | 0.23 |  |  | 0
| MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.049 | 24.092 | 1.18 |  |  | 0
| SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0443 | 30.2195 | 1.3387 |  |  | 0
| GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 331.037 | 4.3697 |  |  | 0
| GUINDASTE HIDRÁULICO AUTOPROPELIDO, COM LANÇA TELESCÓPICA 40 M, CAPACIDADE MÁXIMA 60 T, POTÊNCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0158 | 167.1905 | 2.6416 |  |  | 0
| JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 | M2 | 0.0285 | 25.3537 | 0.72258 |  |  | 0
| PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 0.0285 | 11.6552 | 0.33217 |  |  | 0
0
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 |  | M2 | [5 empty] | 0
0
| CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.27 | 0.2755 | 0.35 | 43.831 |  | 0
| PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.27 | 4.18 | 5.31 |  |  | 0
| TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, DE 2,44 X 1,10 M (SEM AMIANTO) | M2 | 1.275 | 24.4815 | 31.21 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 22.23 | 3.33 |  |  | 0
| TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 28.918 | 3.33 |  |  | 0
| GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.005 | 25.8115 | 0.12906 |  |  | 0
| GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0069 | 24.9185 | 0.17194 |  |  | 0
0
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 |  | M | [5 empty] | 0
0
| SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS | 310ML | 0.161 | 34.3045 | 5.52 | 150.9151 |  | 0
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 1/2 X 10) | KG | 0.025 | 19 | 0.48 |  |  | 0
| REBITE DE REPUXO EM ALUMINIO VAZADO, DIAMETRO 3,2 X 8 MM DE COMPRIMENTO (1KG = 1025 UNIDADES) | KG | 0.0049 | 64.2485 | 0.31 |  |  | 0
| SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 | KG | 0.18 | 184.927 | 33.29 |  |  | 0
| CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 100 CM | M | 1.05 | 77.007 | 80.86 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.633 | 22.23 | 14.0716 |  |  | 0
| TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.539 | 28.918 | 15.5868 |  |  | 0
| GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0132 | 25.8115 | 0.34071 |  |  | 0
| GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0183 | 24.9185 | 0.45601 |  |  | 0
0
SOLDA DE TOPO EM CHAPA/PERFIL/TUBO DE AÇO CHANFRADO, ESPESSURA=1/4''. AF_06/2018 |  | M | [5 empty] | 0
0
| ELETRODO REVESTIDO AWS - E-6010, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM | KG | 0.59 | 39.8335 | 23.5018 | 70.6442 |  | 0
| SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.56 | 30.2195 | 47.1424 |  |  | 0
0
LIXAMENTO MANUAL EM SUPERFÍCIES METÁLICAS EM OBRA. AF_01/2020 |  | M2 | [5 empty] | 0
0
| LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 | UN | 0.3 | 3.8285 | 1.1485 | 10.3905 |  | 0
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2986 | 30.951 | 9.242 |  |  | 0
0
PEÇA RETANGULAR PRÉ-MOLDADA, VOLUME DE CONCRETO ACIMA DE 100 LITROS, TAXA DE AÇO APROXIMADA DE 30KG/M³. AF_03/2024 |  | M3 | [5 empty] | 0
0
| CHAPA/PAINEL DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA (MADEIRITE RESINADO ROSA) PARA FORMA DE CONCRETO, DE 2200 X 1100 MM, E = 17 MM | M2 | 0.7583 | 34.2665 | 25.98 | 1627.2774 |  | 0
| DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM AGUA | L | 0.0334 | 6.8685 | 0.23 |  |  | 0
| SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 2.8316 | 2.527 | 7.16 |  |  | 0
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.0601 | 21.4035 | 1.29 |  |  | 0
| POLIESTIRENO EXPANDIDO/EPS (ISOPOR), TIPO 2F, BLOCO | M3 | 0.1854 | 409.07 | 75.84 |  |  | 0
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1865 | 22.914 | 4.2735 |  |  | 0
| CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9326 | 28.0155 | 26.1273 |  |  | 0
| PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.3168 | 29.545 | 186.6299 |  |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6.3168 | 22.23 | 140.4225 |  |  | 0
| VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHP DIURNO. AF_06/2015 | CHP | 0.7632 | 1.178 | 0.89905 |  |  | 0
| VIBRADOR DE IMERSÃO, DIÂMETRO DE PONTEIRA 45MM, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV - CHI DIURNO. AF_06/2015 | CHI | 2.081 | 0.4655 | 0.96871 |  |  | 0
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.0894 | 25.7735 | 2.3042 |  |  | 0
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.0971 | 24.6145 | 2.3901 |  |  | 0
| ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 31.7318 | 13.6835 | 434.202 |  |  | 0
| CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 1.103 | 651.46 | 718.5604 |  |  | 0
0
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 8,0 MM. AF_06/2022 |  | KG | [5 empty] | 93
93
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0032 | 17.2289 | 0.06 | 7 |  | 93
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0224 | 21.9542 | 0.49 |  |  | 93
| ACO CA-25, 6,3 MM OU 8,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 5.807 | 6.45 |  |  | 93
93

## Comp.Aux2
Construção de Galpão da SPATR
COMPOSIÇÕES DE CUSTO UNITÁRIO AUXILIARES DE 2º NÍVEL
DESCRIÇÃO | DISCRIMINAÇÃO DA COMPOSIÇÃO | UNIDADE | COEFICIENTE | CUSTO UNITÁRIO | CUSTO TOTAL | TOTAL | QTD
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 |  | M3XKM |  |  |  |  | 5260.1021
5260.1021
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0139 | 133.213 | 1.85 | 2.13 | 5260.1021
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.006 | 46.7195 | 0.28 |  | 5260.1021
5260.1021
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 |  | KG |  |  |  |  | 0
0
| ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.07 | 7.6475 | 8.18 | 11.21 | 0
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0131 | 22.9995 | 0.3 |  | 0
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0933 | 29.3075 | 2.73 |  | 0
0
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 |  | M3 |  |  |  |  | 263.0051
263.0051
| PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0083 | 124.766 | 1.04 | 6.2875 | 263.0051
| PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0151 | 49.1604 | 0.74232 |  | 263.0051
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 0.0267 | 133.213 | 3.5568 |  | 263.0051
| CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 0.0203 | 46.7195 | 0.94841 |  | 263.0051
263.0051
ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | M3 |  |  |  |  | 0
0
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.36 | 185.25 | 251.94 | 750.857 | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 459.85 | 0.627 | 288.33 |  | 0
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.85 | 24.434 | 118.5 |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.13 | 1.71 | 1.93 |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3.72 | 0.361 | 1.34 |  | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.36 | 8.3875 | 11.407 |  | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 27.2 | 2.846 | 77.41 |  | 0
0
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [5 empty] | 0
| Obs.2: Inclusão de composições SINAPI 100973 e 97914. | [5 empty] | 0
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_09/2020 |  | M2 |  |  |  |  | 0
0
| SARRAFO *2,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 4.432 | 2.527 | 11.2 | 118.25 | 0
| PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.086 | 19.323 | 1.66 |  | 0
| TABUA *2,5 X 30 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA | M | 6.53 | 11.97 | 78.16 |  | 0
| AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.143 | 22.914 | 3.28 |  | 0
| CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.607 | 29.1745 | 17.71 |  | 0
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.05 | 25.7735 | 1.29 |  | 0
| SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.201 | 24.6145 | 4.95 |  | 0
0
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | M3 |  |  |  |  | 0
0
| AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.95 | 187.663 | 178.28 | 616.1981 | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 426.49 | 0.627 | 267.41 |  | 0
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.32 | 24.434 | 105.55 |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.01 | 1.71 | 1.73 |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3.31 | 0.361 | 1.19 |  | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 0.95 | 8.3875 | 7.9681 |  | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 19 | 2.846 | 54.07 |  | 0
0
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [5 empty] | 0
| Obs.2: Inclusão de composições (abertas) SINAPI 100973 e 97914. | [5 empty] | 0
0
ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 |  | M3 |  |  |  |  | 0
0
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 1.16 | 185.25 | 214.89 | 774.5395 | 0
| CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 174.1 | 1.425 | 248.09 |  | 0
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 195.86 | 0.627 | 122.8 |  | 0
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.5 | 24.434 | 109.95 |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.05 | 1.71 | 1.8 |  | 0
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 3.45 | 0.361 | 1.25 |  | 0
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.16 | 8.3875 | 9.7295 |  | 0
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 23.2 | 2.846 | 66.03 |  | 0
0
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [5 empty] | 0
| Obs.2: Inclusão de composições (abertas) SINAPI 100973 e 97914. | [5 empty] | 0
0
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 4,2 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG |  |  |  |  | 10.2263
10.2263
| ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2.816 | 0.15656 | 0.44 | 11.76 | 10.2263
| ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 12.098 | 0.3 |  | 10.2263
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0172 | 17.2289 | 0.3 |  | 10.2263
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1055 | 21.9542 | 2.32 |  | 10.2263
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 4,2 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 8.4038 | 8.4 |  | 10.2263
10.2263
CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 |  | M3 |  |  |  |  | 0.25536
0.25536
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7119 | 138.771 | 98.79 | 487.9764 | 0.25536
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 391.1663 | 0.46969 | 183.73 |  | 0.25536
| PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5927 | 140.472 | 83.26 |  | 0.25536
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9633 | 16.6525 | 32.69 |  | 0.25536
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.24 | 18.3035 | 22.7 |  | 0.25536
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.6382 | 3.6792 | 2.3481 |  | 0.25536
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.6018 | 1.1173 | 0.67238 |  | 0.25536
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.3046 | 6.29 | 8.2059 |  | 0.25536
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26.092 | 2.13 | 55.58 |  | 0.25536
0.25536
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [5 empty] | 0.25536
0.25536
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 |  | M3 |  |  |  |  | 0.175
0.175
| AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.7275 | 138.771 | 100.96 | 479.9574 | 0.175
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 364.9433 | 0.46969 | 171.41 |  | 0.175
| PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5972 | 140.472 | 83.89 |  | 0.175
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.9792 | 16.6525 | 32.96 |  | 0.175
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2501 | 18.3035 | 22.88 |  | 0.175
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.6434 | 3.6792 | 2.3672 |  | 0.175
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 600 L, CAPACIDADE DE MISTURA 360 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 4 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.6067 | 1.1173 | 0.67785 |  | 0.175
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.3247 | 6.29 | 8.3324 |  | 0.175
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 26.494 | 2.132 | 56.48 |  | 0.175
0.175
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [5 empty] | 0.175
0.175
GRAUTE FGK=20 MPA; TRAÇO 1:0,04:1,8:2,1 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ CAL/ AREIA GROSSA/ BRITA 0) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021 |  | M3 |  |  |  |  | 0.21991
0.21991
| AREIA GROSSA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.6302 | 140.578 | 88.59 | 530.5057 | 0.21991
| CAL HIDRATADA CH-I PARA ARGAMASSAS | KG | 15.1255 | 1.0675 | 16.15 |  | 0.21991
| CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 420.1527 | 0.46969 | 197.34 |  | 0.21991
| PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.5882 | 162.177 | 95.39 |  | 0.21991
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5492 | 16.6525 | 42.45 |  | 0.21991
| OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.6069 | 18.3035 | 29.4119 |  | 0.21991
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 1.1138 | 1.281 | 1.4267 |  | 0.21991
| BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.4931 | 0.27043 | 0.13335 |  | 0.21991
| CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 1.2184 | 6.29 | 7.6637 |  | 0.21991
| TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 24.368 | 2.132 | 51.95 |  | 0.21991
0.21991
| Obs.: Considerando fornecedor de areia a 20 km do Senado Federal. | [5 empty] | 0.21991
0.21991
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-25, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 |  | KG |  |  |  |  | 0
0
| ACO CA-25, 10,0 MM, OU 12,5 MM, OU 16,0 MM, OU 20,0 MM, OU 25,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 8.683 | 9.64 | 9.75 | 0
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0037 | 29.3075 | 0.11 |  | 0
0
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 |  | KG |  |  |  |  | 0
0
| ACO CA-60, 4,2 MM, OU 5,0 MM, OU 6,0 MM, OU 7,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.07 | 7.6475 | 8.18 | 10.07 | 0
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0082 | 22.9995 | 0.19 |  | 0
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0581 | 29.3075 | 1.7 |  | 0
0
CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_06/2022 |  | KG |  |  |  |  | 0
0
| ACO CA-50, 12,5 MM OU 16,0 MM, VERGALHAO | KG | 1.11 | 7.0015 | 7.77 | 7.84 | 0
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0025 | 29.3075 | 0.07 |  | 0
0
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE AÇO EM PERFIL METÁLICO EM FÁBRICA. AF_01/2020 |  | M2 |  |  |  |  | 0
0
| GRANALHA DE ACO, ANGULAR (GRIT), PARA JATEAMENTO, PENEIRA 1,41 A 1,19 MM (SAE G16) | SC25KG | 0.16 | 127.661 | 20.43 | 25.36 | 0
| OPERADOR JATO DE AREIA OU JATISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0539 | 22.477 | 1.21 |  | 0
| SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0535 | 22.23 | 1.19 |  | 0
| MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHP DIURNO. AF_05/2023 | CHP | 0.0157 | 84.683 | 1.33 |  | 0
| MÁQUINA JATO DE PRESSAO PORTÁTIL, CAMARA DE 1 SAIDA, CAPACIDADE 280 L, DIAMETRO 670 MM, BICO DE JATO CURTO VENTURI DE 5/16" , MANGUEIRA DE 1" COM COMPRESSOR DE AR REBOCÁVEL 189 PCM E MOTOR DIESEL 63 CV - CHI DIURNO. AF_05/2023 | CHI | 0.0382 | 31.35 | 1.2 |  | 0
0
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE |  | M2 |  |  |  |  | 0
0
| DILUENTE AGUARRAS | L | 0.0575 | 17.4895 | 1.01 | 11.66 | 0
| FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS (ZARCAO) | L | 0.1908 | 45.5145 | 8.68 |  | 0
| PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0635 | 30.951 | 1.97 |  | 0
0
ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 |  | KG |  |  |  |  | 0
0
| ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM | UN | 2.118 | 0.209 | 0.44 | 13.67 | 0
| ARAME RECOZIDO 16 BWG, D = 1,65 MM (0,016 KG/M) OU 18 BWG, D = 1,25 MM (0,01 KG/M) | KG | 0.025 | 16.15 | 0.4 |  | 0
| AJUDANTE DE ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0136 | 22.9995 | 0.31 |  | 0
| ARMADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0836 | 29.3075 | 2.45 |  | 0
| CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM. AF_06/2022 | KG | 1 | 10.0742 | 10.07 |  | 0
0

## BDI
Construção de Galpão da SPATR
BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - BDI
BDI Edificações |  | BDI mero fornecimento
Componentes do BDI | Cálculo sem CPRB | Componentes do BDI | Cálculo sem CPRB
| não-desonerado |  | não-desonerado
| % considerado |  | % considerado
AC | 3.5% | AC | 1.75%
S+G | 0.8% | S+G | 0.39%
R | 1.25% | R | 0.56%
DF | 0.76% | DF | 0.85%
L | 6.78% | L | 3.5%
PIS | 0.65% | PIS | 0.65%
COFINS | 3% | COFINS | 3%
CPRB | 0% | CPRB | 0%
ISS | 1% | ISS | 0%
BDI Edificações | 19.1% | BDI mero fornecimento | 11.26%
Fontes: Acórdãos 2.369/2011-TCU-Plenário e 2.622/2013-TCU-Plenário.