| Código SINFRA SF-04878 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Técnicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Levantamento como construído (“As Built”) – Arquitetura e Obras Civis |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Elaboração e fornecimento de levantamento como construído (“As Built”) dos aspectos arquitetônicos de ambiente(s) determinado(s) do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), conforme ordem de serviço. Compreende o fornecimento e/ou disponibilização de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, trenas, câmeras fotográficas, luxímetros, decibelímetros, microcomputadores, softwares BIM/CAD, etc. Materiais: n/a Serviços: A. Objetivos 1. O Levantamento como construído de Arquitetura tem por objetivo a verificação e a representação das configurações espaciais, técnicas e funcionais de uma determinada área de intervenção, incluindo as características de sistemas, materiais, componentes e equipamentos existentes, bem como a avaliação técnica desses itens, para fins de subsidiar a posterior elaboração dos respectivos projetos. 2. A área de intervenção, em local do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, será definida em Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO. 3. O Levantamento como construído (“As Built”) de Arquitetura apresentado pela CONTRATADA deverá abranger todas as peças, componentes e equipamentos presentes nos ambientes, estruturas ou conjuntos de espaços objeto da Ordem de Serviço emitida pelo Senado Federal. B. Obrigações da Contratada 4. Caberá à CONTRATADA: 4.1. Elaboração Levantamento como construído (“As Built”) de Arquitetura da área de intervenção indicada na Ordem de Serviço para cada edifício, estrutura ou conjunto de espaços, conforme indicado na presente ficha de especificações; 4.2. Apresentação do levantamento junto à Fiscalização e realização de todas as correções e adequações solicitadas até a aprovação do produto; 5. O Levantamento deverá ser elaborado por profissionais legalmente habilitados(as) em Arquitetura, considerando todas as instalações e particularidades dos espaços abrangidos pela Ordem de Serviço. C. Diretrizes Gerais 6. Na elaboração do levantamento, a CONTRATADA deverá considerar, caso existam, diretrizes e catálogos internos, histórico projetos anteriores com o mesmo objeto ou na mesma área, documentação complementar indicada pela FISCALIZAÇÃO, materiais e serviços padronizados, planos de manutenção da edificação e a previsão de peças e componentes disponíveis nos contratos vigentes no Senado Federal. 7. O levantamento será subsídio para a previsão, em projeto, das alterações na estrutura física (paredes, portas, compartimentação de ambientes, reorganização de layout, e outros) necessárias para atendimento do previsto no Programa de Necessidades. 8. O levantamento deverá observar, além do previsto na presente ficha de especificações, as disposições e recomendações da FISCALIZAÇÃO, nas normas e diretrizes internas do Senado Federal, bem como das leis e normas vigentes, tais como: 8.1. Código de Obras e Edificações do Distrito Federal; 8.2. Legislação e normas vigentes sobre acessibilidade universal; 8.3. Normas Técnicas e Normas do CBM-DF sobre segurança contra incêndio; 8.4. Legislação e normas vigentes sobre preservação do patrimônio histórico e artístico, no caso dos bens tombados; 8.5. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 8.6. Resoluções do CAU/BR e do CONFEA; e 8.7. Demais normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. C.1. Detalhamento de escopo 9. A FISCALIZAÇÃO definirá, por meio da Ordem de Serviço, o escopo e a área de intervenção com base em Programa de Necessidades aprovado. A área de intervenção poderá abranger um único ambiente, um conjunto de ambientes, um edifício, uma estrutura ou áreas externas. 10. Serão executados os seguintes serviços: 10.1. Levantamento como construído (“As Built”), tridimensional em plataforma BIM das áreas internas e externas, com a modelagem e representação gráfica das instalações e memorial descritivo catalogando todos os componentes, peças e equipamentos encontrados; 10.2. Levantamento fotográfico da área objeto da Ordem de Serviço, com relatório fotográfico circunstanciado; 10.3. Avaliação técnica dos ambientes, sistemas, componentes e equipamentos existentes (alvenarias, pinturas, forros, divisórias, portas, bancadas, mobiliário, pisos, revestimentos, caixilhos, etc.), com elaboração de Relatório de Avaliação Técnica, conforme modelo entregue pela Fiscalização. 11. O levantamento como construído deverá ser feito por meio de visitas de profissionais técnicos(as) em edificações, de engenharia ou de arquitetura, em todas as instalações da área de intervenção. 12. Nas visitas técnicas, deverão ser realizados levantamentos fotográficos de todos os ambientes, seus sistemas, elementos, componentes, mobiliário, etc, com tantas imagens quantas forem necessárias para a completa compreensão da situação atual das áreas indicadas na Ordem de Serviços. 13. Nas visitas de levantamento, deverão ser utilizados todos os equipamentos e materiais necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente: 13.1. Trena metálica; 13.2. Trena eletrônica a laser; 13.3. Câmera fotográfica; 13.4. Termômetro; 13.5. Luxímetro; e 13.6. Decibelímetro. C.1.1. Abrangência e elementos constitutivos do levantamento como construído (“As Built”) 14. O serviço de levantamento como construído (“As Built”), compreende a identificação, quantificação e representação gráfica de todos os espaços da área de intervenção identificada na Ordem de Serviço conforme detalhamento indicado nos itens abaixo, abrangendo todos os componentes, peças e equipamentos que tenham interferência na arquitetura, inclusive, mas não restrito a: 14.1. Arquitetura do edifício e sua interface externa, incluindo, conforme o caso, espaços e estruturas externas aos edifícios, com locação, níveis e dimensões dos elementos (árvores, vias, placas, passeios, rampas, escadas, desníveis, elementos referentes a infraestruturas, acabamentos etc.), quando fizerem parte do objeto da OS; 14.2. Compartimentação da área de intervenção, indicando largura, profundidade e pé-direito de cada ambiente, incluindo as dimensões dos elementos (vigas, pilares, alvenarias, divisórias, lajes, forros, rodapés, etc.), padrões de acabamento, eventuais patologias, etc.; 14.3. Equipamentos e peças visíveis constituintes dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos (aparelhos split, fancoils, fancoletes, centrais de ar condicionado, cabinas de transformação, evaporadoras, condensadoras, etc.) 14.4. Louças e equipamentos sanitários (torneiras, chuveiros, vasos sanitários, pias, lavatórios, etc.); 14.5. Mobiliário, como armários, estações de trabalho, mesas, cadeiras, camas, poltronas, balcões, etc; 14.6. Equipamentos de escritórios e residenciais (microcomputadores, geladeiras, cafeteiras, impressoras, bebedouros, filtros de água, cafeteiras, fogões, fornos, boilers, etc.) e peças dos sistemas; 15. Todos os elementos indicados acima serão representados com suas respectivas identificações, dimensões, posicionamentos, especificações, etc. D. Produtos esperados 16. A CONTRATADA deverá produzir documentação necessária e suficiente para a completa compreensão dos ambientes do edifício, estrutura ou conjunto de espaços conforme indicado na Ordem de Serviços, e apresentar avaliação técnica com conclusões objetivas sobre os espaços, componentes, peças e equipamentos existentes e analisados (e seus sistemas correlatos), indicando se atendem às normas técnicas e legislação vigentes, e sobre a possibilidade ou não de manutenção e utilização desses componentes, peças e equipamentos em projeto futuro. 17. A CONTRATADA deverá apresentar a seguinte relação de produtos: 17.1. Documento de formalização entrega do levantamento, incluindo: 17.1.1. Tabela relacionando os conteúdos entregues (pranchas gráficas, relatórios, etc.); 17.1.2. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 17.1.3. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 17.1.4. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 17.1.5. Número do contrato; e 17.1.6. Número da OS. 17.2. Pranchas gráficas; 17.3. Memorial Descritivo; 17.4. Relatório de Avaliação Técnica; e 17.5. Relatório Fotográfico. 18. Os produtos entregues devem obedecer ao disposto neste Caderno de Especificações, no edital e em seus anexos. 19. Os documentos contratados (relatórios, pranchas gráficas, memoriais, etc.) deverão ser entregues em formato digital, acompanhados de 1 (uma) cópia impressa em cores. 20. Os arquivos eletrônicos deverão ser apresentados utilizando as seguintes extensões: 20.1. PDF, para todos os arquivos, além dos formatos originais abaixo para os arquivos específicos, conforme segue: 20.1.1. DOCX, para informações de texto; 20.1.2. XLSX, para informações de tabelas e bancos de dados; e 20.1.3. RVT, contendo todas as famílias 3D utilizadas no projeto, bem como o modelo do levantamento em si, além de pranchas com informações gráficas (desenhos técnicos), produzidas no Autodesk Revit 2024, estando todos conforme as especificações do anexo Caderno BIM (Building Information Modeling); 21. Os documentos deverão ser impressos em cores em formato A4 e encadernados, e com as Peças Gráficas em pranchas que poderão variar entre os formatos compreendidos entre o A4 e o A0, inclusive, conforme o objeto representado e a escala utilizada. 22. Os documentos deverão estar em acordo com os padrões gráficos e modelos de representação e documentação disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO, inclusive com relação a estrutura e nomenclatura de arquivos eletrônicos. E. Pranchas Gráficas 23. Os modelos BIM e as pranchas gráficas deverão ser elaborados por profissionais habilitados(as) (arquitetos(as), engenheiros(as) ou técnicos(as)). 24. Toda a documentação deverá seguir os padrões gráficos, de nomenclatura e estrutura de arquivos eletrônicos definidos pelo Senado Federal. 24.1. Os modelos digitais serão realizados em BIM, conforme especificado no item I abaixo. 25. As representações gráficas deverão abranger todos os espaços, componentes, peças e equipamentos dos ambientes indicados na Ordem de Serviço e nos itens deste Caderno de Especificações, permitindo o entendimento claro e inequívoco da situação existente da área de intervenção. 26. A representação gráfica do levantamento como construído deverá apresentar as estruturas físicas, com suas dimensões (altura, largura, profundidade), extensão, espessuras, posições espaciais e suas características superficiais, entre outros aspectos. 27. As pranchas gráficas deverão abranger tantos desenhos quantos necessários para claramente representar a situação existente, incluindo, mas não limitando-se, aos seguintes: 27.1. Planta de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, indicando o edifício onde será realizada a intervenção, bem como os edifícios próximos. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 27.2. Planta de Localização da área de projeto no edifício existente, indicando a totalidade do pavimento e a área de intervenção. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 27.3. Plantas gerais dos espaços externo ao edifício, quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências em áreas externas contíguas; 27.4. Planta(s) baixa(s) da situação existente: tantas quantas necessárias para a compreensão da distribuição e organização do ambiente; 27.5. Planta de cobertura, nos casos de intervenções na cobertura ou projetos externos; 27.6. Plantas de forro, incluindo também os seguintes elementos: 27.6.1. Equipamentos de condicionamento de ar visíveis (máquinas, , difusores de insuflamento e grelhas de retorno, dutos, drenos etc.); 27.7. Cortes gerais da área de intervenção: em tantas posições quantas necessárias, sendo no mínimo um transversal e um longitudinal, para mostrar as áreas de intervenção apontadas na Ordem de Serviço; 27.8. Elevações de divisórias e caixilhos, incluindo os seguintes elementos: 27.8.1. Equipamentos de condicionamento de ar visíveis (máquinas, difusores de insuflamento e grelhas de retorno, dutos, etc.); 27.9. Vistas Internas: nos casos de cozinhas, copas, banheiros, ou espaços similares, na quantidade necessária para a compreensão, representando todas as bancadas, mobiliário e equipamentos; 27.10. Fachadas ou Vistas Externas: para projetos externos ou para quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências na envoltória do edifício. 28. As pranchas deverão conter, inclusive: 28.1. Título de cada desenho com nome (perspectiva, planta baixa, corte, etc.), número do desenho na prancha e escala (1:50, 1:100, etc.); 28.2. Legendas e simbologia; 28.3. Carimbo, conforme template BIM fornecido pelo Senado Federal, contendo: 28.3.1. Nome do Órgão Demandante; 28.3.2. Local do projeto (pavimento, sala e endereçamento); 28.3.3. Título do projeto; 28.3.4. Fase do projeto (Levantamento, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Executivo, etc.); 28.3.5. Título da prancha; 28.3.6. Escala de projeto; 28.3.7. Especialidade do projeto; 28.3.8. Indicação sequencial do projeto, com o número da prancha e quantidade total de pranchas (ex. 3/8); 28.3.9. Controle de emissão de desenhos indicando a Fase, a Data e o Revisor; 28.3.10. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 28.3.11. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 28.3.12. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 28.3.13. Número do contrato e nome da empresa CONTRATADA; 28.3.14. Número da OS; 28.3.15. Área de intervenção (m²) 29. As pranchas gráficas deverão ser compatíveis com as normas da ABNT que regulam o tema e terão dimensões compatíveis com o escopo da intervenção e as escalas de representação, podendo ser (em mm): 29.1.1. A0 (841 x 1189); 29.1.2. A1 (594 x 841); 29.1.3. A2 (420 x 594); 29.1.4. A3 (297 x 42); e 29.1.5. A4 (210 x 297). 30. As pranchas impressas deverão ser dobradas em tamanho A4, levando em conta a fixação, por meio da aba, em pastas e de modo a deixar visível o carimbo destinado à legenda, conforme a norma ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos - Requisitos. E.1.1. Representações gráficas 31. Os desenhos serão representados nas seguintes escalas: 31.1. Escala 1:1000 ou 1:2000 – Planta de Localização do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 31.2. Escala 1:500 ou 1:1000 – Planta de localização da área de intervenção no edifício existente; 31.3. Escala 1:500 – plantas gerais dos espaços externos aos edifícios, e sua conexão com os demais elementos dos sistemas, quando for necessário; 31.4. Escala 1:200 – para as plantas e cortes gerais, quando for necessário; 31.5. Escala 1:50 ou 1:100 – para as plantas, cortes, fachadas, vistas internas e elevações de todos os ambientes, dependendo do escopo do projeto; 31.6. Escala 1:20 – para plantas, cortes, vistas internas e elevações de projetos de áreas de pequenas dimensões; 31.7. Escala 1:20 – para plantas, cortes e elevações de reformas de áreas molhadas, como cozinhas, copas, banheiros, lavabos, etc. 32. Os desenhos conterão de forma clara e legível a indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de todos os elementos construtivos e estruturas físicas existentes de todos os ambientes, inclusive, as seguintes informações: 32.1. Indicação de cortes, fachadas, vistas e elevações; 32.2. Indicação dos nomes dos ambientes, com área e pé-direito; 32.3. Indicação de detalhes, quando for o caso; 32.4. Indicação de eixos e coordenadas; 32.5. Indicação do norte nas plantas gerais, nas plantas de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas Plantas de Localização; 32.6. Cotas gerais e indicações de níveis de todos os ambientes; 32.7. Apresentação da arquitetura do edifício e sua interface externa, quando houver interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas; 32.8. Indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de elementos construtivos e estruturas físicas existentes (paredes, portas, janelas, forros, pisos, rodapés, esquadrias, colunas, vigas, pilares, alvenarias, divisórias, etc.) de todos os ambientes; 32.9. Indicação e especificação das esquadrias: tipo, material, lado de abertura e dimensões (altura e largura), com a respectiva legenda na mesma prancha; 32.10. Layout de mobiliário (mesas de escritórios, bancadas de pias, armários, mesas de jantar, cadeiras, camas, poltronas, balcões de atendimento, lousas, balcões de consulta, guichês, bancos, estantes de livros, arquivos, etc.); 32.11. Louças e equipamentos sanitários (torneiras, chuveiros, vasos sanitários, pias, lavatórios etc.); 32.12. Tubulação, calhas ou peças infraestruturais aparentes, separadas por tipo, sistema e equipamento/elemento específico (tubulações de cobre, eletrodutos, eletrocalhas, dutos de insuflamento, etc.); 32.13. Equipamentos de infraestrutura, de escritórios e residenciais (microcomputadores, geladeiras, cafeteiras, impressoras, bebedouros, filtros de água, cafeteiras, fogões, fornos, boilers, etc.); 32.14. Equipamentos e peças constituintes dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos (aparelhos split, fancoils, fancoletes, centrais de ar condicionado, cabinas de transformação, evaporadoras, condensadoras, etc.); 32.15. Pontos de infraestrutura dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos (tomadas elétricas, de dados, de telefonia, quadros elétricos, racks de telecomunicações, sprinklers, detectores de fumaça, hidrantes, pontos de abastecimento de água, ralos, caixas de passagens, luminárias, etc.); 32.16. Peças de acervo artístico, com descrição e dimensões; 32.17. Elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas; 32.18. Divisórias, paredes, portas e vedadores existentes; 32.19. Corrimãos e barras de apoio; 32.20. Sinalizações táteis, podotáteis, visuais e sonoras, inclusive as de emergência (com seus conteúdos); 32.21. Cotas totais e parciais; 32.22. Eixos verticais e horizontais de modulação; 32.23. Cotas de nível de todos os ambientes e compartimentos; 32.24. Indicação de material, paginação e acabamento de tetos e forros; 32.25. Indicação de material e acabamento de rodapés; 32.26. Indicação de material e acabamento de paredes; 32.27. Áreas de transferência, manobra, aproximação, e transposição de obstáculos; 32.28. Circulações verticais e acessos, inclusive com a indicação de inclinações transversais e longitudinais, e de eventuais obstáculos existentes (inclusive tapetes, capachos, carpetes, e outros); 32.29. Indicação das aberturas e acessos às rotas de fuga, inclusive as escadas de emergência existentes na área de intervenção; 32.30. Portas e passagens, indicando tipo de maçaneta, revestimento inferior, e outros; 32.31. Quadros e caixas de distribuição das redes telefônica, elétrica, centrais de som, alarme, comunicação, e outros; 32.32. Equipamentos suspensos que necessitam de sinalização no chão para orientação de deficientes visuais, nos termos da Lei Distrital nº 1207/1996 32.33. Espaços de uso público ou coletivo com interesse cultural, com seus componentes, acervo artístico e arquitetônico, pontos de interesse, e outros; 32.34. Referência e numeração de sanitários, escadas, rampas, balcões, divisórias, gradis, guarda corpos, corrimãos, esquadrias (de madeira, ferro, alumínio), armários, bancadas e outros que serão desenhados em escala maior; 32.35. Demais informações adicionais necessárias à plena compreensão do projeto e de seus sistemas; e 32.36. Tabelas de componentes, peças, equipamentos e mobiliário, conforme item E.1.2 abaixo. E.1.2. Tabelas de Componentes, Peças e Equipamentos 33. Todos os componentes, peças e equipamentos que compõem os ambientes, e sistemas correlatos, correspondentes ao edifício, estrutura ou conjunto de espaços designados na Ordem de Serviço deverão ser catalogados em forma de tabelas, inseridas nas plantas correlatas e separadas de acordo com: 33.1. Sistema; 33.2. Ambiente; 33.3. Pavimento; e 33.4. Edificação, estrutura ou conjunto de espaços. 34. As Tabelas de Componentes, Peças e Equipamentos deverão conter, conforme o ambiente, todos os móveis, acessórios, aparelhos, equipamentos, máquinas e elementos construtivos que integram os edifícios, estruturas ou conjuntos de espaços definidos na Ordem de Serviços, contendo todas as informações pertinentes para o mapeamento da condição real do(s) ambiente(s) foco do levantamento, incluindo as seguintes informações: 34.1. Indicação e quantificação (em m²) de acabamentos, revestimentos, forros, pisos, etc.; e 34.2. Catalogação, identificação e quantificação de todos os espaços (área em m²), componentes (un), peças (un) e equipamentos (un). 35. Considerando tratar-se de modelagem BIM, as tabelas referidas acima devem ser geradas a partir do aplicativo BIM, sendo automatizadas e verificáveis através do modelo eletrônico, conforme template disponibilizado pelo Senado Federal. 36. A localização dos ambientes, pavimentos, edificações, estruturas ou conjunto de espaços, deverá ser feita em acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017. F. Memorial Descritivo 37. Memorial Descritivo das áreas indicadas em Ordem de Serviço, conforme modelo fornecido pela Fiscalização, inclusive com os seguintes elementos: 37.1. Descrição dos ambientes e das infraestruturas existentes (ex.: ar-condicionado, eletricidade, rotas de fuga, brigada de incêndio etc.). 37.2. Descrição da intervenção solicitada, conforme Programa de Necessidades. 37.3. Data do levantamento físico; 37.4. Identificação e quantificação da população fixa e flutuante; 37.5. Ocupação aferida na área (pessoas e estações de trabalho); 37.6. Indicação da área construída e da área de intervenção; e 37.7. Categorização das áreas conforme seu uso (público, coletivo e/ou privado) a partir da Lei Federal 10098/2000 - Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida e da Instrução Normativa IPHAN n° 01/2003 - Acessibilidade em bens tombados (Item 1.2, alínea q). G. Relatório de avaliação técnica 38. Esse serviço consiste de realização de avaliações dos ambientes, componentes e sistemas existentes conforme especificações desta ficha de especificações, com vistas a subsidiar as soluções projetuais futuras, inclusive com relação à necessidade ou não de substituição dos elementos levantados em projeto futuro. 39. Será restrito à área de intervenção indicada na Ordem de Serviço e compreenderá todo o(s) ambiente(s), incluindo seus sistemas, materiais e equipamentos. Apresentará as análises realizadas, os resultados obtidos e as conclusões objetivas de cada item quanto ao atendimento às exigências estabelecidas nas normas técnicas e legislação vigentes aplicáveis, conforme modelo a ser entregue pela Fiscalização. 40. Deverão ser realizados todos os levantamentos, medições, simulações e cálculos necessários para a completa avaliação técnica dos ambientes, sistemas, materiais, componentes, peças e equipamentos existentes. 41. O Relatório de Avaliação Técnica deverá concluir, para a área de intervenção indicada na Ordem de Serviço, sobre: 41.1. O atendimento ou não, pelos espaços, componentes, peças e equipamentos existentes, das Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, como NR15 – Atividades e operações insalubres, NR 17 – Ergonomia e NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais do Trabalho, e as Normas Técnicas da ABNT vigentes, como ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 9077, ABNT NBR 16537, ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013, ABNT NBR 10152:2021, ABNT NBR 16401-2, incluindo, quando couber, Memorial de Cálculo para: 41.1.1. Quantidade e dimensões mínimas de sanitários; 41.1.2. Quantidade e dimensões mínimas de saídas de emergência; 41.1.3. Larguras mínimas e configurações de acessos, escadas e circulações; 41.1.4. Fluxo de pessoas em corredores e circulações internas; 41.1.5. Quantidade de equipamentos destinados à Pessoas com Deficiência; 41.1.6. Conforto luminoso dos ambientes, incluindo os níveis mínimos de iluminância, requisitos para uniformidade da iluminação, controle de ofuscamento e reprodução de cor; 41.1.7. Conforto acústico, incluindo os níveis de ruídos para os diferentes tipos de ambientes, incluindo escritórios, salas de reunião e áreas de produção; 41.1.8. Conforto térmico, incluindo temperatura e umidade do ambiente; e 41.1.9. Demais elementos relevantes, conforme o caso. 41.2. A identificação, a quantificação, a representação e o detalhamento das patologias construtivas e infraestruturais existentes, bem como a avaliação técnica quanto a necessidade de intervenção nessas patologias; e 41.3. A possibilidade ou não de aproveitamento de componentes, peças, materiais e equipamentos existentes, parcial ou totalmente, diretamente ou mediante as correções que se fizerem necessárias, no projeto de intervenção a ser elaborado para a área, em estrita observância às normas técnicas e legislações vigentes aplicáveis. 42. A CONTRATADA deverá, sempre que viável tecnicamente, considerar o reaproveitamento ou a manutenção de sistemas, equipamentos e componentes existentes. 43. Se o Relatório de Avaliação Técnica concluir pelo aproveitamento de sistemas, materiais, componentes e elementos existentes, esse Relatório deverá especificar a vida útil desses itens com base em manuais dos respectivos fabricantes ou norma técnica vigente, quando couber. 44. As descrições, análises e avaliações constantes do relatório devem estar perfeitamente identificadas e ilustradas por meio de indicações em imagens, como plantas, gráficos, fotografias, etc, podendo fazer referência a outros documentos do Levantamento, como pranchas gráficas, Memorial Descritivo ou Relatório Fotográfico. H. Relatório Fotográfico 45. O Relatório Fotográfico, conforme modelo a ser entregue pela Fiscalização, deverá abarcar todos os espaços, componentes, peças e equipamentos no edifício, estrutura, ou conjunto de espaços, conforme delimitado em Ordem de Serviços. Deverá ter relação direta com os dados levantados no Relatório de Avaliação Técnica, apresentando visualmente as características distinguidas naquelas. 46. O Relatório Fotográfico deverá ser organizado por ambiente ou sistema, apresentando as soluções-padrão encontradas no edifício, estrutura ou conjunto de espaços, bem como os elementos de destaque ou interesse, referenciados e localizados por meio de plantas-índice. I. Especificações e procedimentos para a modelagem BIM 47. As especificações e procedimentos BIM devem estar alinhadas com as diretrizes apresentadas no Caderno BIM anexo ao edital, observando sobretudo: 47.1. Desenvolver o projeto em template atualizado fornecido pela CONTRATANTE para o levantamento e desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo, hidráulica, elétrica e climatização (HVAC); 47.2. O Projeto não deve ser executado dentro do arquivo template; 47.3. Os arquivos de projeto devem estar na extensão RVT, produzidos no Autodesk Revit versão 2024; 47.4. A CONTRATADA deverá adotar as unidades de medida de acordo com o padrão existente no template da CONTRATANTE; 47.5. Os modelos devem ser desenvolvidos a partir das coordenadas globais ou de projeto 0, 0, 0 (eixos x, y e z), com seu ponto de origem localizado na extremidade sudoeste da modelagem. 47.6. O modelo deve apresentar a adequada coordenada georreferenciada a partir dos dados coletados em levantamento topográfico; 47.7. Norte verdadeiro deve ser configurado em projeto; 47.8. Arquivos CAD vinculados ao modelo devem ser removidos antes da entrega do arquivo; 47.9. As tabelas, legendas e detalhes devem ser utilizados conforme os templates existentes, sem alterações em sua estrutura. Caso seja necessária alguma modificação, a CONTRATADA deverá criar uma cópia da tabela original, renomeá-la e adicionar “(FLH)” antes do nome da vista (título) da tabela; 47.10. Utilizar nomenclatura de arquivos de projeto presente no Caderno BIM: 47.10.1. Os arquivos entregues pela CONTRATADA para o Senado Federal devem ser nomeados conforme a estrutura a seguir: 47.10.1.1. Identificador do Projeto-Identificação da empresa-Edificação-Endereçamento 2º nível-Tipo do Documento-Disciplina-Código de sequência; 47.10.1.1.1. O identificador de projeto gerará um nome e código único do projeto e será fornecido pela CONTRATANTE após a emissão da Ordem de Serviço; 47.10.1.1.2. A identificação da empresa demonstra a responsável pelo arquivo. Deverá ser uma abreviação com letras maiúsculas; 47.10.1.1.3. A indicação da edificação deve estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017; 47.10.1.1.4. O endereçamento 2º nível também deverá estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 47.10.1.1.5. Os códigos do Tipo do Documento determinam os diferentes tipos de documentos que podem ser utilizados em projetos. Seguem um padrão de três letras maiúsculas, conforme Tabela 1. 47.10.1.1.6. A disciplina é composta por três letras maiúsculas, conforme Tabela 2 47.10.1.1.7. O código de sequência será um número único de três dígitos para distinguir entre vários arquivos do mesmo tipo e disciplina; 47.10.2. Por padrão, a revisão e a etapa são itens de metadado e portanto, não fazem parte da nomenclatura, mas são valores obrigatórios de preenchimento ao inserir o documento no ambiente comum de dados. 48. O desenvolvimento do levantamento deve ser iniciado na vista “01-LV” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 48.1. Modelar componentes com base em níveis, hospedeiros ou restrições de base e topo; 48.2. Modelar componentes nas fases corretas; 48.3. Ajustar os níveis para os valores de projeto; 48.4. Todos os elementos devem estar com os acabamentos corretos e paginações ajustadas; 48.5. Todos os componentes em uso nos modelos devem fazer parte da Biblioteca BIM do Senado Federal, ou quando modelados ou adaptados pela CONTRATADA, serem identificados: 48.5.1. Os elementos estão agrupados em sistemas e subsistemas de forma a organizá-los conforme seus principais usos e disciplinas, de acordo com a Tabela 3. 48.5.2. Componentes originários da Biblioteca BIM do Senado Federal possuem a seguinte estrutura: Órgão executor-Subsistema-Especificação. Ex.: SF-EIL-Luminária Sobrepor; 48.5.3. Famílias não carregáveis (de sistema) não possuem o código do órgão executor , iniciando com: Subsistema-Especificação. Ex.: APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15; 48.5.4. Componentes originários da Biblioteca Nacional BIM devem ser nomeados da seguinte forma: BNBIM-Subsistema-Nome. Ex.: BNBIM-AAM-Bacia Convencional 48.5.5. Componentes criados ou modificados pela CONTRATADA devem ser nomeados da seguinte forma: Sigla “CT”-Subsistema-Nome. Ex.: CT-AAM-Bacia Convencional; 48.6. Preencher as informações mínimas exigidas para cada componente, conforme Caderno BIM; 48.7. Não modelar componentes no local; 48.8. Se necessário nova modelagem, fazê-la de forma paramétrica; 48.9. Componentes a serem modelados conforme requisitos mínimos específicos de cada categoria e etapa; 48.10. Criar e identificar todos os ambientes com nome e pé direito; 48.11. As alterações em vistas ou outros elementos/configurações que se façam necessárias para o projeto devem ser registradas e encaminhadas ao Senado Federal junto às demais entregas programadas; 48.12. Em projetos de mais de um pavimento, novas vistas devem ser criadas no grupo da etapa em desenvolvimento; 49. O desenvolvimento do projeto deve ser realizado na vista “02-PRO” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 49.1. Na primeira etapa do projeto, o mobiliário existente deve ser posicionado de modo que o levantamento original não seja alterado: 49.1.1. Selecionar todo o mobiliário, componentes de gabinete e equipamentos especiais da planta de levantamento “01-TÉRREO-Leiaute”. Em propriedades>Fases, alterar a Fase demolida para “Demolir mobiliário”; 49.1.2. Copiar mobiliário e colar na planta de projeto “00-TÉRREO-COLOCAR MOBILIÁRIO EXISTENTE”; 49.2. Desenvolver todas as etapas em suas fases corretas; 50. As folhas padrão do Senado Federal estão configuradas no arquivo de template 50.1. Caso haja necessidade de criação de novas folhas, fazer cópia das existentes no padrão da CONTRATANTE e renomeá-las; 50.2. Deve-se inserir as plantas de localização e situação na folha “02-LEIAUTE ATUAL E PROPOSTO”; 50.3. Identificar todas as vistas; 50.4. Ajustar o carimbo e as revisões sem alterar o padrão de representação do Senado Federal; 50.5. Inserir todas as legendas e tabelas pertinentes ao projeto; 50.6. Criar Vistas de montagens para armários sob medida e bancadas; 50.7. Ao finalizar a modelagem, excluir os elementos não utilizados do template. Nenhum elemento existente ou a construir deve estar fora do perímetro de projeto; 51. As entregas de arquivos serão feitas pelo Ambiente comum de dados da CONTRATANTE: 51.1. Arquivos de projeto devem ser entregues em formato RVT na versão 2024 e IFC4; 51.2. Arquivos de famílias devem ser entregues em formato RFA; 51.3. Se for necessário que a CONTRATADA encaminhe os arquivos relativos à entrega em meio diverso ao Ambiente comum de dados, deverá fazê-lo em um único diretório principal, conforme estrutura a seguir: 51.3.1. Data da entrega-Identificador do Projeto-Edificação-Etapa 51.3.1.1. A etapa é composta por duas letras maiúsculas, conforme Tabela 4. J. Procedimentos Gerais 52. Responsabilidade técnica 52.1. Deve ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme o caso, específicos para essa atividade, devendo ser registrados junto ao Conselho Profissional Regional competente (CREA/DF e CAU/DF), referenciando os documentos técnicos contratados. 53. Documentação técnica 53.1. Ao finalizar o Levantamento, a CONTRATADA deverá produzir a relação de documentos indicadas neste Caderno de Especificações. 53.2. Esta relação deverá ser identificada com o Número de Identificação do Projeto no sistema Redmine, o nome da obra e a data da emissão. Seu conteúdo será: 53.2.1. identificação dos elementos elaborados; 53.2.2. descrição do objeto do levantamento; 53.2.3. número da revisão (no caso de emissão inicial, utilizar “00”); 53.2.4. data das revisões; e 53.2.5. nome do(s) responsável(is) pela(s) revisão(ões). 53.3. A CONTRATADA deverá produzir um pacote de documentação digital identificada conforme o item anterior. Este pacote poderá ser disponibilizado por compartilhamento em serviços de nuvem ou como anexos de e-mails, devendo conter todos os documentos digitais elaborados para apresentação dos produtos da elaboração de projetos. Juntamente com o pacote digital, a CONTRATADA deverá encaminhar um conjunto impresso de todo o material armazenado no meio eletrônico. 53.4. Quando houver revisões nos documentos emitidos pela CONTRATADA, deverá ser emitida nova relação de documentos com os dados atualizados. 54. Análise da FISCALIZAÇÃO 54.1. A FISCALIZAÇÃO, juntamente com a equipe técnica da SINFRA, irá analisar os documentos entregues e apresentar os comentários, sugestões e correções necessárias a serem realizadas. 54.2. A CONTRATADA deverá proceder a realização de tantas correções quantas forem solicitadas pela FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de recebimento da Análise da FISCALIZAÇÃO. 54.3. Após aprovação do Levantamento pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá emitir a versão final dos documentos relativos ao Levantamento em meio digital e impresso. 54.4. As impressões dos produtos são de responsabilidade da CONTRATADA. 55. Com a aprovação do Levantamento pela Fiscalização, será iniciada a etapa seguinte, após emissão de Ordem de Serviço pela FISCALIZAÇÃO. 56. Nos casos de ordens de serviços que envolvam mais de um sistema (Estruturas, Elétrica, Telecomunicações, Hidráulica, Sanitária, Condicionamento de Ar, etc.), a CONTRATADA poderá apresentar os produtos de maneira compilada, de modo que as Pranchas Gráficas componham um único conjunto, separada apenas por sistema, assim como os Relatórios, Memoriais, etc. 57. Partes de produtos (prancha gráfica em determinada escala, tabela ou imagem em determinado relatório, etc.) que, eventualmente, sejam consideradas como desnecessárias pela FISCALIZAÇÃO em razão do objeto da Ordem de Serviços, não implicam na revisão dessa ficha de especificação, devendo ser sempre consideradas obrigatórias nas demais Ordens de Serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: O encerramento do Levantamento e sua consequente remuneração se dará quando a Fiscalização aprovar o Levantamento. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Tabela 1 REL; Relatório. MEM; Memorial. BIM; Modelo BIM. FLH; Folhas (Pranchas). PLN; Plantas. CRT; Cortes. FCH; Fachadas. DET; Detalhes. ESP; Especificação. NTT; Nota Técnica. ORÇ; Orçamento. TDS; Tabelas e Dados. FOT; Fotografia. CHK; Checklist. CAT; Catálogo. CRO; Cronograma. DOC; Documentos Gerais. Tabela 2 ​ARQ; ​Arquitetura. ​CLI; Climatização (HVAC). ​ELE; ​Elétrica. ​HID; ​Hidráulica. ​MEC; ​Mecânica​. ​QUI; ​Equipamento da construção. ​STR; ​Estrutura. ​URB; ​​Urbanismo. Tabela 3 Sistema; Sigla; Subsistema. Arquitetura; AAM; Área molhada. ACB; Cobertura. ACV; Comunicação visual. ADV; Divisórias. AEQ; Equipamentos e eletrodomésticos. AES; Escadas, corrimãos e rampas. AFR; Forros. AIT; Interiores. AJN; Janelas. AMC; Mobiliário não catalogado. AMM; Mobiliário modular. APO; Portas. AMP; Mobiliário do Catálogo do Patrimônio. APA; Paredes. API; Pisos. ASQ; Esquadrias. ARQ; Genérico. Climatização (HVAC); CLI; Genérico. Elétrica; EFO; Força/Energia. EIL; Iluminação. ELE; Genérico. ELO; Dados e lógica. EPR; SPDA - Para Raio. ESO; Som, áudio e vídeo. ESP; Segurança patrimonial - CFTV/alarme. ETE; Telefonia. ETV; Televisão e cabo. Equipamentos da Construção; QUI; Genérico. Estrutura; SCO; Concreto. SFN; Fundações. SMT; Metálica. STR; Genérico. Hidráulica; HAG; Água fria e água quente. HAP; Água pluvial. HDR; Drenagem. HEG; Esgoto. HGA; Gases. HID; Genérico. HIN; Incêndio. Mecânica; MEC; Genérico. Urbanismo; UEQ; Equipamentos urbanos. UES; Escadas, corrimãos e rampas. UET; Estacionamento. UPI; Pisos. UPS; Paisagismo. URB; Genérico. UTP; Levantamento planialtimétrico. Tabela 4 ​LV; Levantamento. ​EP; Estudo Preliminar​. ​AP; ​Anteprojeto. ​PL; ​Projeto Legal / para Licenciamentos. ​PE; ​Projeto Executivo. OB; Obra. ​AB; ​​As Built. Vida útil: n/a Referências Normativas: Lei Federal 10098/2000 - Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida Building Information Modelling - BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia (Decreto Federal 10306/2020) Lei Distrital nº 258/1992 - Acessibilidade em edifícios e logradouros de uso público para pessoas portadoras de deficiências físicas Lei Distrital nº 1042/1996 Lei Distrital nº 1710/1997 Lei Distrital nº 1207/1996 Lei Distrital nº 2536/2000 Decreto Federal nº 5296 de 02 de dezembro de 2004 NR 13 - Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques Metálicos de Armazenamento NR 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 5419:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos – Requisitos ABNT NBR 7198:1998 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente ABNT NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ABNT NBR 9077:2001 - Saída de emergência em edifícios ABNT NBR 9649:1986 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário - Procedimento ABNT NBR 10283:2018 - Revestimentos de Superfícies de Metais e Plásticos Sanitários - Requisitos e Métodos de Ensaio ABNT NBR 10636:1989 - Paredes divisórias sem função estrutural - Determinação da resistência ao fogo - Método de ensaio ABNT NBR 11003:2009 - Tintas — Determinação da Aderência ABNT NBR 11711:2003 - Portas e vedadores corta-fogo com núcleo de madeira para isolamento de riscos em ambientes comerciais e industriais ABNT NBR 11742:2018 - Porta corta-fogo para saída de emergência ABNT NBR 13103:2013 - Instalação de aparelhos a gás para uso residencial — Requisitos ABNT NBR 13434:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ABNT NBR 13523:2019 - Central de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP ABNT NBR 13768:1997 - Acessórios Destinados à Porta Corta-Fogo para Saída de Emergência - Requisitos ABNT NBR 14024:2018 - Central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - Sistema de Abastecimento a Granel - Requisitos e Procedimento Operacional ABNT NBR 14100:1998 - Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para projeto ABNT NBR 15358:2017 - Rede de Distribuição Interna para Gás Combustível em Instalações de Uso Não Residencial de Até 400 KPa — Projeto e Execução ABNT NBR 15526:2012 - Redes de Distribuição Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais - Projeto e Execução ABNT NBR 15749:2009 - Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento ABNT NBR 15923:2011 - Inspeção de Rede de Distribuição Interna de Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e Instalação de Aparelhos a Gás para Uso Residencial — Procedimento ABNT NBR 16337:2020 - Gerenciamento de riscos em projetos — Princípios e diretrizes gerais ABNT NBR 16537:2024 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretrizes para elaboração de projetos e instalação ABNT NBR 16577:2017 - Espaço Confinado — Prevenção de Acidentes, Procedimentos e Medidas de Proteção ABNT NBR 16636:2017 - Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos ABNT NBR 17505:2013 - Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de Passageiros - Requisitos de Segurança para Construção e Instalação - Requisitos Particulares para a Acessibilidade das Pessoas, Incluindo Pessoas com Deficiência ABNT NBR ISO 8995-1:2013 - Iluminação de Ambientes de Trabalho - Parte 1: Interior ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construção de edificação - Organização de informação da construção Parte 2: Estrutura para classificação ABNT NBR ISO 19650-1:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 1: Conceitos e Princípios ABNT NBR ISO 19650-2:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 2: Fase de Entrega de Ativos Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados Instrução Normativa IPHAN n° 01/2003 - Acessibilidade em bens tombados NT 01/2016 – CBMDF - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal NT 02/2016 – CBMDF - Risco de Incêndio e Carga de Incêndio NT nº 005/2002 – CBMDF - Central Predial de GLP IT 09/2018 – CBMSP - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo- Compartimentação horizontal e compartimentação vertical IT 41/2018 – CBMSP (Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo) - Inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão IT 43/2018 – CBMSP (Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes NTD 6.05 – CEB - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição - 13.8kV Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-04879 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Técnicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Levantamento como construído (“As Built”) – Elétrica e Telecomunicações |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Elaboração e fornecimento de levantamento como construído (“As Built”) dos sistemas elétricos e de telecomunicações de ambiente(s) determinado(s) do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), conforme ordem de serviço. Compreende o fornecimento e/ou disponibilização de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, trenas, câmeras fotográficas, luxímetros, decibelímetros, microcomputadores, softwares BIM/CAD, etc. Materiais: n/a Serviços: A. Objetivos 1. O Levantamento como construído de de ELÉTRICA e TELECOMUNICAÇÕES tem por objetivo a verificação e a representação das configurações técnicas e funcionais de uma determinada área de intervenção, incluindo as características de sistemas, materiais, componentes e equipamentos existentes, bem como a avaliação técnica desses itens, para fins de subsidiar a posterior elaboração dos respectivos projetos. 2. A área de intervenção, em local do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, será definida em Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO. 3. O Levantamento como construído (“As Built”) de Elétrica e Telecomunicações apresentado pela CONTRATADA deverá abranger todas as peças, componentes e equipamentos presentes nos ambientes, estruturas ou conjuntos de espaços objeto da Ordem de Serviço emitida pelo Senado Federal. B. Obrigações da Contratada 4. Caberá à CONTRATADA: 4.1. Elaboração Levantamento como construído (“As Built”) de Elétrica e Telecomunicações da área de intervenção indicada na Ordem de Serviço para cada edifício, estrutura ou conjunto de espaços, conforme indicado na presente ficha de especificações; 4.2. Apresentação do levantamento junto à Fiscalização e realização de todas as correções e adequações solicitadas até a aprovação do produto; 5. O Levantamento deverá ser elaborado por profissionais legalmente habilitados(as) em Arquitetura e Engenharia, considerando todas as instalações e particularidades dos espaços abrangidos pela Ordem de Serviço. C. Diretrizes Gerais 6. Na elaboração do levantamento, a CONTRATADA deverá considerar, caso existam, diretrizes e catálogos internos, histórico projetos anteriores com o mesmo objeto ou na mesma área, documentação complementar indicada pela FISCALIZAÇÃO, materiais e serviços padronizados, planos de manutenção da edificação e a previsão de peças e componentes disponíveis nos contratos vigentes no Senado Federal. 7. O levantamento será subsídio para a previsão, em projeto, das alterações na estrutura física (quadros elétricos, tomadas, eletrodutos, eletrocalhas, cabeamento de dados e telefonia, cabos elétricos, disjuntores, e outros) necessárias para atendimento do previsto no Programa de Necessidades. 8. O levantamento deverá observar, além do previsto na presente ficha de especificações, as disposições e recomendações da FISCALIZAÇÃO, nas normas e diretrizes internas do Senado Federal, bem como das leis e normas vigentes, tais como: 8.1. Código de Obras e Edificações do Distrito Federal; 8.2. Legislação e normas vigentes sobre instalações de elétrica, telecomunicações, conforto ambiental, ergonomia e acessibilidade universal; 8.3. Normas ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão, NTD 6.05 – CEB - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição - 13.8kV e IT 41/2018 – CBMSP (Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo) - Inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão; 8.4. Normas Técnicas e Normas do CBM-DF sobre segurança contra incêndio; 8.5. Legislação e normas vigentes sobre preservação do patrimônio histórico e artístico, no caso dos bens tombados; 8.6. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 8.7. Resoluções do CAU/BR e do CONFEA; e 8.8. Demais normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. C.1. Detalhamento de escopo 9. A FISCALIZAÇÃO definirá, por meio da Ordem de Serviço, o escopo e a área de intervenção com base em Programa de Necessidades aprovado. A área de intervenção poderá abranger um único ambiente, um conjunto de ambientes, um edifício, uma estrutura ou áreas externas. 10. Serão executados os seguintes serviços: 10.1. Levantamento como construído (“As Built”), tridimensional em plataforma BIM das áreas internas e externas, com a modelagem e representação gráfica das instalações e memorial descritivo catalogando todos os componentes, peças e equipamentos encontrados; 10.2. Levantamento fotográfico da área objeto da Ordem de Serviço, com relatório fotográfico circunstanciado; 10.3. Avaliação técnica dos ambientes, sistemas, componentes e equipamentos existentes (quadros elétricos, tomadas, eletrodutos, eletrocalhas, cabeamento de dados e telefonia, cabos elétricos, disjuntores, etc.), com elaboração de Relatório de Avaliação Técnica, conforme modelo entregue pela Fiscalização. 11. O levantamento como construído deverá ser feito por meio de visitas de profissionais técnicos(as) em edificações, de engenharia ou de arquitetura, em todas as instalações da área de intervenção. 12. Nas visitas técnicas, deverão ser realizados levantamentos fotográficos de todos os ambientes, seus sistemas, elementos, componentes, mobiliário, etc, com tantas imagens quantas forem necessárias para a completa compreensão da situação atual das áreas indicadas na Ordem de Serviços. 13. Nas visitas de levantamento, deverão ser utilizados todos os equipamentos e materiais necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente: 13.1. Trena metálica; 13.2. Trena eletrônica a laser; 13.3. Câmera fotográfica; 13.4. Termômetro; 13.5. Multímetro; 13.6. Alicate amperímetro; 13.7. Detector de tubos metálicos e não-metálicos por radar, com profundidade de medição de 150mm; e 13.8. Decibelímetro. C.1.1. Abrangência e elementos constitutivos do levantamento como construído (“As Built”) 14. O serviço de levantamento como construído (“As Built”), compreende a identificação, quantificação e representação gráfica de todos os elementos da área de intervenção identificada na Ordem de Serviço conforme detalhamento indicado nos itens abaixo, abrangendo todos os componentes, peças e equipamentos que tenham interferência na arquitetura, inclusive, mas não restrito a: 14.1. Arquitetura do edifício e sua interface externa, incluindo, conforme o caso, espaços e estruturas externas aos edifícios, com locação, níveis e dimensões dos elementos (árvores, vias, placas, passeios, rampas, escadas, desníveis, elementos referentes a infraestruturas, acabamentos etc.), quando fizerem parte do objeto da OS; 14.2. Compartimentação da área de intervenção, indicando largura, profundidade e pé-direito de cada ambiente, incluindo as dimensões dos elementos (vigas, pilares, alvenarias, divisórias, lajes, forros, rodapés, dutos, tubos, equipamentos, quadros de comando e controle, caixas de passagem, etc.), padrões de acabamento, eventuais patologias, etc.; 14.3. Organização, dimensões, elementos construtivos, materiais de acabamentos e identificação de patologias a sanar nos sistemas de elétrico, de lógica, de telefonia; 14.4. Tubulações, calhas e peças infraestruturais, separadas por tipo (de PVC, metálicas, de cobre, etc.), sistemas (elétrico, de dados, telefonia, combate a incêndio, etc.), e de equipamento/elemento específico (tipo de fio elétrico, padrão de cabo de dados, etc.), inclusive para elementos embutidos; 14.5. Equipamentos e peças constituintes dos sistemas elétrico, de lógica, de telefonia, e correlatos, inclusive: 14.5.1. Painéis e quadros elétricos; 14.5.2. Painéis e quadros de comando e automação; e 14.5.3. Racks de dados e telefonia. 14.6. Pontos de infraestrutura dos sistemas elétrico, de lógica, de telefonia, e correlatos (tomadas elétricas, de dados, de telefonia, quadros elétricos, racks de telecomunicações, luminárias, etc.), incluindo o mapeamento (em horários especiais) dos circuitos e redes existentes; 14.7. Dados técnicos específicos e relevantes de cada sistema (tensões, amperagens, etc.); 14.8. Interfaces entre as instalações elétrica, de lógica e de telefonia e os sistemas que abarcam hidráulica, esgotamento sanitário, revestimentos, ventilação mecânica, elevadores, paisagismo, etc. 14.9. Louças e equipamentos sanitários (torneiras, chuveiros, vasos sanitários, pias, lavatórios, etc.); 14.10. Mobiliário, como armários, estações de trabalho, mesas, cadeiras, camas, poltronas, balcões, etc; 14.11. Equipamentos de escritórios e residenciais (microcomputadores, geladeiras, cafeteiras, impressoras, bebedouros, filtros de água, cafeteiras, fogões, fornos, boilers, etc.) e peças dos sistemas; 15. Todos os elementos indicados acima serão representados com suas respectivas identificações, dimensões, posicionamentos, especificações, etc. D. Produtos esperados 16. A CONTRATADA deverá produzir documentação necessária e suficiente para a completa compreensão dos ambientes do edifício, estrutura ou conjunto de espaços conforme indicado na Ordem de Serviços, e apresentar avaliação técnica com conclusões objetivas sobre os espaços, componentes, peças e equipamentos existentes e analisados (e seus sistemas correlatos), indicando se atendem às normas técnicas e legislação vigentes, e sobre a possibilidade ou não de manutenção e utilização desses componentes, peças e equipamentos em projeto futuro. 17. A CONTRATADA deverá apresentar a seguinte relação de produtos: 17.1. Documento de formalização entrega do levantamento, incluindo: 17.1.1. Tabela relacionando os conteúdos entregues (pranchas gráficas, relatórios, etc.); 17.1.2. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 17.1.3. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 17.1.4. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 17.1.5. Número do contrato; e 17.1.6. Número da OS. 17.2. Pranchas gráficas; 17.3. Memorial Descritivo; 17.4. Relatório de Avaliação Técnica; e 17.5. Relatório Fotográfico. 18. Os produtos entregues devem obedecer ao disposto neste Caderno de Especificações, no edital e em seus anexos. 19. Os documentos contratados (relatórios, pranchas gráficas, memoriais, etc.) deverão ser entregues em formato digital, acompanhados de 1 (uma) cópia impressa em cores. 20. Os arquivos eletrônicos deverão ser apresentados utilizando as seguintes extensões: 20.1. PDF, para todos os arquivos, além dos formatos originais abaixo para os arquivos específicos, conforme segue: 20.1.1. DOCX, para informações de texto; 20.1.2. XLSX, para informações de tabelas e bancos de dados; e 20.1.3. RVT, contendo todas as famílias 3D utilizadas no projeto, bem como o modelo do levantamento em si, além de pranchas com informações gráficas (desenhos técnicos), produzidas no Autodesk Revit 2024, estando todos conforme as especificações do anexo Caderno BIM (Building Information Modeling); 21. Os documentos deverão ser impressos em cores em formato A4 e encadernados, e com as Peças Gráficas em pranchas que poderão variar entre os formatos compreendidos entre o A4 e o A0, inclusive, conforme o objeto representado e a escala utilizada. 22. Os documentos deverão estar em acordo com os padrões gráficos e modelos de representação e documentação disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO, inclusive com relação a estrutura e nomenclatura de arquivos eletrônicos. E. Pranchas Gráficas 23. Os modelos BIM e as pranchas gráficas deverão ser elaborados por profissionais habilitados(as) (arquitetos(as), engenheiros(as) ou técnicos(as)). 24. Toda a documentação deverá seguir os padrões gráficos, de nomenclatura e estrutura de arquivos eletrônicos definidos pelo Senado Federal. 24.1. Os modelos digitais serão realizados em BIM, conforme especificado no item I abaixo. 25. As representações gráficas deverão abranger todos os espaços, componentes, peças e equipamentos dos ambientes indicados na Ordem de Serviço e nos itens deste Caderno de Especificações, permitindo o entendimento claro e inequívoco da situação existente da área de intervenção. 26. A representação gráfica do levantamento como construído deverá apresentar as estruturas físicas, com suas dimensões (altura, largura, profundidade), extensão, espessuras, posições espaciais e suas características superficiais, entre outros aspectos. 27. As pranchas gráficas deverão abranger tantos desenhos quantos necessários para claramente representar a situação existente, incluindo, mas não limitando-se, aos seguintes: 27.1. Planta de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, indicando o edifício onde será realizada a intervenção, bem como os edifícios próximos. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 27.2. Planta de Localização da área de projeto no edifício existente, indicando a totalidade do pavimento e a área de intervenção. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 27.3. Plantas gerais dos espaços externo ao edifício, quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências em áreas externas contíguas; 27.4. Planta(s) baixa(s) da situação existente: tantas quantas necessárias para a compreensão dos sistemas, redes e equipamentos; 27.5. Planta de cobertura, nos casos de intervenções na cobertura ou projetos externos; 27.6. Equipamentos do sistema elétrico: 27.6.1. Painéis elétricos de baixa tensão e média tensão; 27.7. Circuitos elétricos de potência de baixa tensão, média tensão e corrente contínua; 27.8. Infraestruturas de circuitos elétricos de potência; 27.9. Circuitos de comunicação; 27.10. Infraestruturas de circuitos comunicação; 27.11. Instalações elétricas de iluminação e tomadas; 27.12. Infraestruturas de iluminação e tomadas; 27.13. Infraestrutura e cabeamento de rede para closets; 27.14. Infraestrutura, cabeamento e demais acessórios para o sistema de monitoramento e alarme de incêndio. 27.15. Diagrama unifilar geral do sistema completo; 27.16. Diagrama multifilar geral do sistema completo; 27.17. Pranchas gráficas de levantamento sistema elétrico geral de cabeamento e infraestrutura de cabeamento (incluindo os circuitos de corrente contínua), incluindo: 27.17.1. Detalhamento de infraestrutura, incluindo cortes e vistas de elementos como curvas e passagens; 27.17.2. Detalhamento da fixação de estruturas; 27.17.3. Detalhamento de infraestrutura enterrada, indicando profundidade, proteções mecânicas etc.; 27.17.4. Detalhamento de caixas de passagem; 27.17.5. Detalhamento do atendimento aos raios de curvatura mínimos dos condutores; 27.17.6. Detalhamento de equipotencialização de calhas e leitos; 27.17.7. Encaminhamento de condutores; 27.17.8. Detalhamento de amarração e identificação de condutores. 27.18. Pranchas gráficas de levantamento de iluminação e tomadas, incluindo: 27.18.1. Detalhamento construtivo dos elementos de iluminação e tomadas; 27.18.2. Detalhamento da instalação e fixação dos elementos de iluminação e tomadas; 27.18.3. Detalhamento da conexão dos cabos aos elementos de iluminação e tomadas; 27.18.4. Distribuição dos elementos de iluminação e tomadas pelos ambientes. 27.19. Pranchas gráficas de levantamento do sistema de aterramento, incluindo: 27.19.1. Planta geral de aterramento com a indicação da distribuição das hastes e cordoalhas de aterramento, com dimensões; 27.19.2. Detalhe das conexões entre sistemas e dispositivos de aterramento; 27.19.3. Detalhe de montagem das caixas de inspeção com os elementos instalados; 27.19.4. Detalhe da equipotencialização de todas as estruturas metálicas (escadas, equipamentos etc.). 27.20. Distribuição, indicação de material e dimensionamento de calhas, eletrodutos, fiação, quadros de distribuição, caixas, luminárias, tomadas, interruptores e demais componentes das instalações elétricas, de lógica e telefonia. 27.21. Plantas de forro, incluindo também os seguintes elementos: 27.21.1. Luminárias e equipamentos elétricos (eletrodutos, eletrocalhas, etc.); 27.21.2. Equipamentos de condicionamento de ar (máquinas, bocas de insuflamento e retorno, dutos, etc.); 27.21.3. Equipamentos de prevenção, sinalização e de combate a incêndio; e 27.22. Elevações de divisórias e caixilhos, incluindo os seguintes elementos: 27.22.1. Luminárias e equipamentos elétricos (eletrodutos, eletrocalhas, etc.); 27.22.2. Equipamentos de condicionamento de ar (máquinas, bocas de insuflamento e retorno, dutos, etc.); 27.22.3. Equipamentos de detecção, alarme e combate a incêndio; 27.23. Cortes gerais da área de intervenção em tantas posições quantas necessárias, sendo no mínimo um transversal e um longitudinal, para mostrar as áreas de intervenção apontadas na Ordem de Serviço, incluindo: 27.23.1. Distribuição, indicação de material e dimensionamento das prumadas de eletrodutos e fiação de distribuição de energia elétrica; 27.23.2. Luminárias e equipamentos elétricos (eletrodutos, eletrocalhas, etc.); 27.23.3. Distribuição vertical das instalações de lógica e telefonia; 27.23.4. Equipamentos de combate a incêndio; e 27.23.5. Altura e funcionamento de comandos e controles. 27.24. Vistas Internas: nos casos de áreas técnicas, casas de máquinas, ou espaços similares, na quantidade necessária para a compreensão, representando todos os sistemas, elementos e equipamentos; 27.25. Fachadas ou Vistas Externas: para projetos externos ou para quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências na envoltória do edifício. 27.26. Diagramas unifilares e multifilares das instalações elétricas levantadas, indicando rotas em plantas, localizando e listando todos os componentes e equipamentos elétricos utilizados; e 27.27. Desenhos dimensionais, leiaute, diagrama elétrico, régua de bornes, diagrama elétrico interno e listagem dos materiais levantados nos painéis elétricos e de automação. 28. As pranchas deverão conter, inclusive: 28.1. Título de cada desenho com nome (perspectiva, planta baixa, corte, etc.), número do desenho na prancha e escala (1:50, 1:100, etc.); 28.2. Legendas e simbologia; 28.3. Carimbo, conforme template BIM fornecido pelo Senado Federal, contendo: 28.3.1. Nome do Órgão Demandante; 28.3.2. Local do projeto (pavimento, sala e endereçamento); 28.3.3. Título do projeto; 28.3.4. Fase do projeto (Levantamento, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Executivo, etc.); 28.3.5. Título da prancha; 28.3.6. Escala de projeto; 28.3.7. Especialidade do projeto; 28.3.8. Indicação sequencial do projeto, com o número da prancha e quantidade total de pranchas (ex. 3/8); 28.3.9. Controle de emissão de desenhos indicando a Fase, a Data e o Revisor; 28.3.10. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 28.3.11. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 28.3.12. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 28.3.13. Número do contrato e nome da empresa CONTRATADA; 28.3.14. Número da OS; 28.3.15. Área de intervenção (m²) 29. As pranchas gráficas deverão ser compatíveis com as normas da ABNT que regulam o tema e terão dimensões compatíveis com o escopo da intervenção e as escalas de representação, podendo ser (em mm): 29.1.1. A0 (841 x 1189); 29.1.2. A1 (594 x 841); 29.1.3. A2 (420 x 594); 29.1.4. A3 (297 x 42); e 29.1.5. A4 (210 x 297). 30. As pranchas impressas deverão ser dobradas em tamanho A4, levando em conta a fixação, por meio da aba, em pastas e de modo a deixar visível o carimbo destinado à legenda, conforme a norma ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos - Requisitos. E.1.1. Representações gráficas 31. Os desenhos serão representados nas seguintes escalas: 31.1. Escala 1:1000 ou 1:2000 – Planta de Localização do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 31.2. Escala 1:500 ou 1:1000 – Planta de localização da área de intervenção no edifício existente; 31.3. Escala 1:500 – plantas gerais dos espaços externos aos edifícios, e sua conexão com os demais elementos dos sistemas, quando for necessário; 31.4. Escala 1:200 – para as plantas e cortes gerais, quando for necessário; 31.5. Escala 1:50 ou 1:100 – para as plantas, cortes, fachadas, vistas internas e elevações de todos os ambientes, dependendo do escopo do projeto; 31.6. Escala 1:20 – para plantas, cortes, vistas internas e elevações de projetos de áreas de pequenas dimensões; 31.7. Escala 1:20 – para plantas, cortes, perspectivas isométricas e elevações de detalhamentos e de elementos de destaque (sanitários, copas, closets de equipamentos de dados, racks, quadros elétricos, quadros telefônicos, etc.) . 32. Os desenhos conterão de forma clara e legível a indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de todos os elementos construtivos e estruturas físicas existentes de todos os ambientes, inclusive, as seguintes informações: 32.1. Indicação de cortes, fachadas, vistas e elevações; 32.2. Indicação dos nomes dos ambientes, com área e pé-direito; 32.3. Indicação de detalhes, quando for o caso; 32.4. Indicação de eixos e coordenadas; 32.5. Indicação do norte nas plantas gerais, nas plantas de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas Plantas de Localização; 32.6. Cotas gerais e indicações de níveis de todos os ambientes; 32.7. Apresentação da arquitetura do edifício e sua interface externa, quando houver interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas; 32.8. Indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de elementos construtivos e estruturas físicas existentes (calhas, eletrodutos, cabos, racks de telecomunicações, caixas de passagem, luminárias, etc.) de todos os ambientes; 32.9. Layout de mobiliário (mesas de escritórios, bancadas de pias, armários, mesas de jantar, cadeiras, camas, poltronas, balcões de atendimento, lousas, balcões de consulta, guichês, bancos, estantes de livros, arquivos, etc.); 32.10. Louças e equipamentos sanitários (torneiras, chuveiros, vasos sanitários, pias, lavatórios etc.); 32.11. Tubulações, calhas ou peças infraestruturais, separadas por tipo (de PVC, metálicas, de cobre, etc.), sistema (de elétrica, lógica, telefonia, etc.), e equipamento/elemento específico (tubulações de cobre, eletrodutos, eletrocalhas, dutos de insuflamento, etc.), inclusive para elementos embutidos; 32.12. Os equipamentos e acessórios; 32.13. Afastamentos de operação e manutenção do sistema; 32.14. Redes de eletrodutos, eletrocalhas, quadros, caixas de passagem, informando todas as dimensões; 32.15. Detalhes típicos de ligação, de isolamento, de dutos, calhas, fixações e outros, caso se apliquem; 32.16. Isométrico das redes de eletrodutos, calhas e quadros; 32.17. As áreas técnicas e bases de assentamento existentes para os equipamentos; 32.18. Espaços reservados para passagem das instalações, inclusive as formas de compatibilização de interferências com os elementos estruturais da edificação e demais instalações prediais; 32.19. Soluções e detalhamentos dos acabamentos das interfaces entre a execução para as instalações elétricas e de telecomunicações e os sistemas que abarcam climatização, exaustão, esgotamento sanitário, drenagem, revestimentos, telecomunicação, elevadores, paisagismo, etc. 32.20. Equipamentos de infraestrutura, de escritórios e residenciais (micro-computadores, geladeiras, cafeteiras, impressoras, bebedouros, filtros de água, cafeteiras, fogões, fornos, boilers, etc.); 32.21. Equipamentos e peças constituintes dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos (aparelhos split, fancoils, fancoletes, centrais de ar condicionado, cabinas de transformação, evaporadoras, condensadoras, etc.); 32.22. Pontos de infraestrutura dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos (tomadas elétricas, de dados, de telefonia, quadros elétricos, racks de telecomunicações, sprinklers, detectores de fumaça, hidrantes, pontos de abastecimento de água, ralos, caixas de passagens, luminárias, etc.); 32.23. Elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas; 32.24. Divisórias, paredes, portas e vedadores existentes; 32.25. Corrimãos e barras de apoio; 32.26. Cotas totais e parciais; 32.27. Eixos verticais e horizontais de modulação; 32.28. Cotas de nível de todos os ambientes e compartimentos; 32.29. Indicação de material, paginação e acabamento de tetos e forros; 32.30. Indicação dos materiais (Cobre, PVC, Ferro Fundido, Cerâmica, Concreto, Tijolo, Gesso acartonado, etc.) constituintes dos ambientes, peças, equipamentos, etc.; 32.31. Quadros e caixas de distribuição das redes telefônica, elétrica, centrais de som, alarme, comunicação, e outros; 32.32. Referência, numeração e detalhamento de quadros elétricos e de telefonia, caixas de passagens, racks de dados e outros elementos de destaque; 32.33. Demais informações adicionais necessárias à plena compreensão do projeto e de seus sistemas; e 32.34. Tabelas de componentes, peças, equipamentos e mobiliário, conforme item E.1.2 abaixo. E.1.2. Tabelas de Componentes, Peças e Equipamentos 33. Todos os componentes, peças e equipamentos que compõem os ambientes, e sistemas correlatos, correspondentes ao edifício, estrutura ou conjunto de espaços designados na Ordem de Serviço deverão ser catalogados em forma de tabelas, inseridas nas plantas correlatas e separadas de acordo com: 33.1. Sistema; 33.2. Ambiente; 33.3. Pavimento; e 33.4. Edificação, estrutura ou conjunto de espaços. 34. As Tabelas de Componentes, Peças e Equipamentos deverão conter, conforme o ambiente, todos os móveis, acessórios, aparelhos, equipamentos, máquinas e elementos construtivos que integram os edifícios, estruturas ou conjuntos de espaços definidos na Ordem de Serviços, contendo todas as informações pertinentes para o mapeamento da condição real do(s) ambiente(s) foco do levantamento, incluindo as seguintes informações: 34.1. Indicação e quantificação de tubulações, máquinas, difusores de insuflamento e grelhas de retorno, dutos, drenos, etc.; e 34.2. Catalogação, identificação e quantificação de todos os espaços (área em m²), componentes (un), peças (un) e equipamentos (un). 35. Considerando tratar-se de modelagem BIM, as tabelas referidas acima devem ser geradas a partir do aplicativo BIM, sendo automatizadas e verificáveis através do modelo eletrônico, conforme template disponibilizado pelo Senado Federal. 36. A localização dos ambientes, pavimentos, edificações, estruturas ou conjunto de espaços, deverá ser feita em acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017. F. Memorial Descritivo 37. Memorial Descritivo das áreas indicadas em Ordem de Serviço, conforme modelo fornecido pela Fiscalização, inclusive com os seguintes elementos: 37.1. Descrição dos ambientes e das infraestruturas existentes (ex.: ar-condicionado, eletricidade, rotas de fuga, brigada de incêndio etc.). 37.2. Descrição da intervenção solicitada, conforme Programa de Necessidades. 37.3. Data do levantamento físico; 37.4. Identificação e quantificação da população fixa e flutuante; 37.5. Ocupação aferida na área (pessoas e estações de trabalho); 37.6. Indicação da área construída e da área de intervenção; 37.7. Equipamentos do sistema elétrico: 37.7.1. Descrição completa do sistema de potência de cada equipamento; 37.7.2. Descrição completa do sistema de comando e automação de cada equipamento; 37.7.3. Descrição completa do sistema de comunicação de cada equipamento; 37.7.4. Descrição das marcas e modelos dos equipamentos e elementos dos equipamentos; 37.7.5. Detalhes mecânicos (peso, dimensões etc.) de cada equipamento; 37.7.6. Descrição da forma de instalação de cada equipamento; 37.7.7. Ajustes de configuração de equipamentos (DIP switches, posições de trimpots etc.) de cada equipamento; 37.7.8. Seções de condução e especificação de condutores e cabos de cada equipamento; 37.7.9. Detalhes de identificação de cabos de cada equipamento; 37.7.10. Tags de identificação de componentes de cada equipamento; 37.7.11. Lista de componentes de cada equipamento; 37.7.12. Rendimento e vida útil dos equipamentos; 37.7.13. Normas às quais cada equipamento deve atender. 37.8. Levantamento elétrico geral do cabeamento e infraestrutura do cabeamento (incluindo os circuitos de corrente contínua): 37.8.1. Descrição da forma de instalação das infraestruturas e condutores; 37.8.2. Descrição das dimensões e dos materiais de condutores e infraestruturas; 37.8.3. Descrição das marcas e modelos de condutores e infraestruturas; 37.8.4. Descrição dos detalhes de amarração e identificação de condutores; 37.8.5. Lista de cabos (de-para); 37.8.6. Rendimento e vida útil dos equipamentos; 37.8.7. Normas às quais o cabeamento e as infraestruturas devem atender. 37.9. Levantamento de iluminação e tomadas: 37.9.1. Detalhamento do sistema de iluminação (ambientes fechados, áreas externas vias de tráfego e estacionamentos), indicando tipos de lâmpadas e luminárias, quantidades, formas de acionamento etc.; 37.9.2. Descrição da forma de instalação dos elementos de iluminação (inclusive das áreas externas, vias de tráfego e estacionamentos) e tomadas; 37.9.3. Descrição das dimensões e dos materiais dos elementos de iluminação e tomadas; 37.9.4. Descrição das marcas e modelos dos elementos de iluminação e tomadas; 37.9.5. Rendimento e vida útil dos equipamentos; 37.10. Levantamento do sistema de aterramento, incluindo: 37.10.1. Atendimento ao IEEE 80-2013 - Guide for Safety in AC Substation Grounding; 37.10.2. Descrição da forma de instalação dos elementos do sistema de aterramento (cordoalhas, hastes, caixas de inspeção etc.); 37.10.3. Descrição das dimensões e dos materiais dos elementos do sistema de aterramento (cordoalhas, hastes; caixas de inspeção etc.); 37.10.4. Descrição das marcas e modelos dos elementos do sistema de aterramento; 37.10.5. Descrição das formas de conexão entre os elementos do sistema de aterramento; 37.10.6. Descrição da forma de equipotencialização de todas as estruturas metálicas (escadas, equipamentos etc.); 37.10.7. Indicação do valor da medição da resistividade elétrica do solo informando qual o método de teste utilizado, condições do solo no momento dos testes, verificação da presença ou não de outros elementos condutores enterrados nas proximidades das áreas testadas etc.; 37.10.8. Indicação do valor da resistividade elétrica da camada superficial do solo; 37.10.9. Indicação da modelagem do solo utilizada (uniforme, multicamadas etc.); 37.10.10. Verificação e indicação da presença de outras infraestruturas enterradas nas proximidades do sistema de aterramento projetado e de quais tipos de materiais são fabricadas; 37.10.11. Indicação do valor da resistência elétrica da malha de terra projetada; 37.10.12. Rendimento e vida útil dos elementos do sistema de aterramento; 37.10.13. Normas às quais os elementos do sistema de aterramento devem atender. 37.11. Levantamento da rede de cabeamento estruturado, incluindo fibras, cabos UTP e infraestruturas; 37.12. Levantamento do sistema de comando e automação, incluindo: 37.12.1. Descrição dos elementos do comando e automação, como os controladores dos sistemas de climatização, indicando marca, modelo, interfaces com os equipamentos e sistemas externos; 37.12.2. Rendimento e vida útil dos elementos do sistema de comando e automação, quando aplicável; 37.12.3. Normas às quais os elementos da rede do sistema de comando e automação devem atender. 37.13. Levantamento do sistema de proteção e seletividade elétrica, incluindo: 37.13.1. Indicação da corrente de curto-circuito de todos os principais pontos e nas piores situações; 37.13.2. Indicação da energia incidente de todos os principais pontos; 37.13.3. Verificação de atendimento de características elétricas dos equipamentos (correntes nominais e de curto-circuito etc.); 37.13.4. Indicação do ajuste dos relés, incluindo funções avançadas; 37.13.5. Indicação da coordenação entre os elementos de proteção; 37.13.6. O estudo deverá contemplar todos os equipamentos. 37.14. SPDA: Aplicação da norma técnica ABNT NBR 5419:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas, análise das características da edificação (altura, geometria, tipo de construção, uso e ocupação), identificação dos riscos e pontos críticos (áreas de maior concentração de pessoas, equipamentos sensíveis, linhas de combustíveis, entre outros) e levantamento do tipo de sistema de SPDA existente. G. Relatório de avaliação técnica 38. Esse serviço consiste de realização de avaliações dos ambientes, componentes e sistemas existentes conforme especificações desta ficha de especificações, com vistas a subsidiar as soluções projetuais futuras, inclusive com relação à necessidade ou não de substituição dos elementos levantados em projeto futuro. 39. Será restrito à área de intervenção indicada na Ordem de Serviço e compreenderá todo o(s) ambiente(s), incluindo seus sistemas, materiais e equipamentos. Apresentará as análises realizadas, os resultados obtidos e as conclusões objetivas de cada item quanto ao atendimento às exigências estabelecidas nas normas técnicas e legislação vigentes aplicáveis, conforme modelo a ser entregue pela Fiscalização. 40. Deverão ser realizados todos os levantamentos, medições, simulações e cálculos necessários para a completa avaliação técnica dos ambientes, sistemas, materiais, componentes, peças e equipamentos existentes. 41. O Relatório de Avaliação Técnica deverá concluir, para a área de intervenção indicada na Ordem de Serviço, sobre: 41.1. O atendimento ou não, pelos espaços, componentes, peças e equipamentos existentes, das Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, como NR 15 – Atividades e operações insalubres, NR 17 – Ergonomia e NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais do Trabalho, e as Normas Técnicas da ABNT vigentes, como ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5461, ABNT NBR 15215, ABNT NBR ISO 8995-1, ABNT NBR 13570, incluindo, quando couber, Memorial de Cálculo para: 41.1.1. Equipamentos do sistema elétrico: 41.1.1.1. Cálculo dos elementos de proteção e seccionamento de cada equipamento; 41.1.1.2. Cálculo dos elementos de comando e automação de cada equipamento; 41.1.1.3. Cálculo das seções de condução de condutores e cabos de cada equipamento; 41.1.1.4. Cálculos relacionados ao içamento de cada equipamento; 41.1.1.5. Cálculo do sistema de atenuação acústica dos grupos geradores. 41.1.2. Levantamento elétrico geral do cabeamento e infraestrutura do cabeamento (incluindo os circuitos de corrente contínua): 41.1.2.1. Cálculos de carga elétrica e demanda elétrica; 41.1.2.2. Cálculo do dimensionamento de condutores e infraestrutura, indicando inclusive os seguintes parâmetros considerados: 41.1.2.2.1. Temperatura ambiente; 41.1.2.2.2. Fatores de agrupamentos aplicados; 41.1.2.2.3. Métodos de instalação de cada circuito (ver Tabela 33 a 48 da ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão); 41.1.2.2.4. Indicação dos métodos utilizados para o dimensionamento dos cabos e da proteção (disjutores, DR’s, DPS, etc.). 41.1.2.3. Verificação de atendimento aos raios de curvatura mínimos dos condutores; 41.1.2.4. Cálculos de queda de tensão de todos os principais pontos do sistema; 41.1.2.5. O quadro de cargas deverá conter inclusive: 41.1.2.5.1. Identificação dos circuitos; 41.1.2.5.2. De-para de cada circuito; 41.1.2.5.3. Tipo de carga (iluminação, tomadas, motor etc.) 41.1.2.5.4. Esquema de ligação (monofásico, bifásico ou trifásico); 41.1.2.5.5. Tensão nominal fase-neutro (monofásico) ou fase-fase (bifásico ou trifásico); 41.1.2.5.6. Potência nominal; 41.1.2.5.7. Fator de potência; 41.1.2.5.8. Corrente nominal; 41.1.2.5.9. Rendimento; 41.1.2.5.10. Fator de demanda; 41.1.2.5.11. Fator de utilização; 41.1.2.5.12. Fator de simultaneidade. 41.1.3. Cálculo do SPDA da edificação. 41.1.4. Levantamento Luminotécnico, conforme luminárias que atendam às especificações levantadas no local, comparando o nível de iluminância aferido com aquela definida na norma ABNT NBR ISO 8995-1:2013 - Iluminação de Ambientes de Trabalho - Parte 1: Interior, incluindo os seguintes requisitos: 41.1.4.1. Deverão ser utilizados os arquivos fotométricos específicos das luminárias que estão instaladas; 41.1.4.2. Os espaços, mobiliário, equipamentos, deverão ser modeladas em 3D; 41.1.4.3. Deverão ser entregues todo o estudo e simulação luminotécnica, Relatório Técnico Detalhado contendo todos os parâmetros utilizados para a simulação, dados fotométricos e especificações das luminárias, altura e ângulos de montagem, curvas isolux, memorial de cálculo e imagens renderizadas. 41.1.5. Demais elementos relevantes, conforme o caso. 41.2. A identificação, a quantificação, a representação e o detalhamento das patologias construtivas e infraestruturais existentes, bem como a avaliação técnica quanto a necessidade de intervenção nessas patologias; e 41.3. A possibilidade ou não de aproveitamento de componentes, peças, materiais e equipamentos existentes, parcial ou totalmente, diretamente ou mediante as correções que se fizerem necessárias, no projeto de intervenção a ser elaborado para a área, em estrita observância às normas técnicas e legislações vigentes aplicáveis. 42. A CONTRATADA deverá, sempre que viável tecnicamente, considerar o reaproveitamento ou a manutenção de sistemas, equipamentos e componentes existentes. 43. Se o Relatório de Avaliação Técnica concluir pelo aproveitamento de sistemas, materiais, componentes e elementos existentes, esse Relatório deverá especificar a vida útil desses itens com base em manuais dos respectivos fabricantes ou norma técnica vigente, quando couber. 44. As descrições, análises e avaliações constantes do relatório devem estar perfeitamente identificadas e ilustradas por meio de indicações em imagens, como plantas, gráficos, fotografias, etc, podendo fazer referência a outros documentos do Levantamento, como pranchas gráficas, Memorial Descritivo ou Relatório Fotográfico. H. Relatório Fotográfico 45. O Relatório Fotográfico, conforme modelo a ser entregue pela Fiscalização, deverá abarcar todos os espaços, componentes, peças e equipamentos no edifício, estrutura, ou conjunto de espaços, conforme delimitado em Ordem de Serviços. Deverá ter relação direta com os dados levantados no Relatório de Avaliação Técnica, apresentando visualmente as características distinguidas naquelas. 46. O Relatório Fotográfico deverá ser organizado por ambiente ou sistema, apresentando as soluções-padrão encontradas no edifício, estrutura ou conjunto de espaços, bem como os elementos de destaque ou interesse, referenciados e localizados por meio de plantas-índice. I. Especificações e procedimentos para a modelagem BIM 47. As especificações e procedimentos BIM devem estar alinhadas com as diretrizes apresentadas no Caderno BIM anexo ao edital, observando sobretudo: 47.1. Desenvolver o projeto em template atualizado fornecido pela CONTRATANTE para o levantamento e desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo, hidráulica, elétrica e climatização (HVAC); 47.2. O Projeto não deve ser executado dentro do arquivo template; 47.3. Os arquivos de projeto devem estar na extensão RVT, produzidos no Autodesk Revit versão 2024; 47.4. A CONTRATADA deverá adotar as unidades de medida de acordo com o padrão existente no template da CONTRATANTE; 47.5. Os modelos devem ser desenvolvidos a partir das coordenadas globais ou de projeto 0, 0, 0 (eixos x, y e z), com seu ponto de origem localizado na extremidade sudoeste da modelagem. 47.6. O modelo deve apresentar a adequada coordenada georreferenciada a partir dos dados coletados em levantamento topográfico; 47.7. Norte verdadeiro deve ser configurado em projeto; 47.8. Arquivos CAD vinculados ao modelo devem ser removidos antes da entrega do arquivo; 47.9. As tabelas, legendas e detalhes devem ser utilizados conforme os templates existentes, sem alterações em sua estrutura. Caso seja necessária alguma modificação, a CONTRATADA deverá criar uma cópia da tabela original, renomeá-la e adicionar “(FLH)” antes do nome da vista (título) da tabela; 47.10. Utilizar nomenclatura de arquivos de projeto presente no Caderno BIM: 47.10.1. Os arquivos entregues pela CONTRATADA para o Senado Federal devem ser nomeados conforme a estrutura a seguir: 47.10.1.1. Identificador do Projeto-Identificação da empresa-Edificação-Endereçamento 2º nível-Tipo do Documento-Disciplina-Código de sequência; 47.10.1.1.1. O identificador de projeto gerará um nome e código único do projeto e será fornecido pela CONTRATANTE após a emissão da Ordem de Serviço; 47.10.1.1.2. A identificação da empresa demonstra a responsável pelo arquivo. Deverá ser uma abreviação com letras maiúsculas; 47.10.1.1.3. A indicação da edificação deve estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017; 47.10.1.1.4. O endereçamento 2º nível também deverá estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 47.10.1.1.5. Os códigos do Tipo do Documento determinam os diferentes tipos de documentos que podem ser utilizados em projetos. Seguem um padrão de três letras maiúsculas, conforme Tabela 1. 47.10.1.1.6. A disciplina é composta por três letras maiúsculas, conforme Tabela 2 47.10.1.1.7. O código de sequência será um número único de três dígitos para distinguir entre vários arquivos do mesmo tipo e disciplina; 47.10.2. Por padrão, a revisão e a etapa são itens de metadado e portanto, não fazem parte da nomenclatura, mas são valores obrigatórios de preenchimento ao inserir o documento no ambiente comum de dados. 48. O desenvolvimento do levantamento deve ser iniciado na vista “01-LV” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 48.1. Modelar componentes com base em níveis, hospedeiros ou restrições de base e topo; 48.2. Modelar componentes nas fases corretas; 48.3. Ajustar os níveis para os valores de projeto; 48.4. Todos os elementos devem estar com os acabamentos corretos e paginações ajustadas; 48.5. Todos os componentes em uso nos modelos devem fazer parte da Biblioteca BIM do Senado Federal, ou quando modelados ou adaptados pela CONTRATADA, serem identificados: 48.5.1. Os elementos estão agrupados em sistemas e subsistemas de forma a organizá-los conforme seus principais usos e disciplinas, de acordo com a Tabela 3. 48.5.2. Componentes originários da Biblioteca BIM do Senado Federal possuem a seguinte estrutura: Órgão executor-Subsistema-Especificação. Ex.: SF-EIL-Luminária Sobrepor; 48.5.3. Famílias não carregáveis (de sistema) não possuem o código do órgão executor , iniciando com: Subsistema-Especificação. Ex.: APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15; 48.5.4. Componentes originários da Biblioteca Nacional BIM devem ser nomeados da seguinte forma: BNBIM-Subsistema-Nome. Ex.: BNBIM-AAM-Bacia Convencional 48.5.5. Componentes criados ou modificados pela CONTRATADA devem ser nomeados da seguinte forma: Sigla “CT”-Subsistema-Nome. Ex.: CT-AAM-Bacia Convencional; 48.6. Preencher as informações mínimas exigidas para cada componente, conforme Caderno BIM; 48.7. Não modelar componentes no local; 48.8. Se necessário nova modelagem, fazê-la de forma paramétrica; 48.9. Componentes a serem modelados conforme requisitos mínimos específicos de cada categoria e etapa; 48.10. Criar e identificar todos os ambientes com nome e pé direito; 48.11. As alterações em vistas ou outros elementos/configurações que se façam necessárias para o projeto devem ser registradas e encaminhadas ao Senado Federal junto às demais entregas programadas; 48.12. Em projetos de mais de um pavimento, novas vistas devem ser criadas no grupo da etapa em desenvolvimento; 49. O desenvolvimento do projeto deve ser realizado na vista “02-PRO” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 49.1. Na primeira etapa do projeto, o mobiliário existente deve ser posicionado de modo que o levantamento original não seja alterado: 49.1.1. Selecionar todo o mobiliário, componentes de gabinete e equipamentos especiais da planta de levantamento “01-TÉRREO-Leiaute”. Em propriedades>Fases, alterar a Fase demolida para “Demolir mobiliário”; 49.1.2. Copiar mobiliário e colar na planta de projeto “00-TÉRREO-COLOCAR MOBILIÁRIO EXISTENTE”; 49.2. Desenvolver todas as etapas em suas fases corretas; 50. As folhas padrão do Senado Federal estão configuradas no arquivo de template 50.1. Caso haja necessidade de criação de novas folhas, fazer cópia das existentes no padrão da CONTRATANTE e renomeá-las; 50.2. Deve-se inserir as plantas de localização e situação na folha “02-LEIAUTE ATUAL E PROPOSTO”; 50.3. Identificar todas as vistas; 50.4. Ajustar o carimbo e as revisões sem alterar o padrão de representação do Senado Federal; 50.5. Inserir todas as legendas e tabelas pertinentes ao projeto; 50.6. Criar Vistas de montagens para armários sob medida e bancadas; 50.7. Ao finalizar a modelagem, excluir os elementos não utilizados do template. Nenhum elemento existente ou a construir deve estar fora do perímetro de projeto; 51. As entregas de arquivos serão feitas pelo Ambiente comum de dados da CONTRATANTE: 51.1. Arquivos de projeto devem ser entregues em formato RVT na versão 2024 e IFC4; 51.2. Arquivos de famílias devem ser entregues em formato RFA; 51.3. Se for necessário que a CONTRATADA encaminhe os arquivos relativos à entrega em meio diverso ao Ambiente comum de dados, deverá fazê-lo em um único diretório principal, conforme estrtura a seguir: 51.3.1. Data da entrega-Identificador do Projeto-Edificação-Etapa 51.3.1.1. A etapa é composta por duas letras maiúsculas, conforme Tabela 4. J. Procedimentos Gerais 52. Responsabilidade técnica 52.1. Deve ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme o caso, específicos para essa atividade, devendo ser registrados junto ao Conselho Profissional Regional competente (CREA/DF e CAU/DF), referenciando os documentos técnicos contratados. 53. Documentação técnica 53.1. Ao finalizar o Levantamento, a CONTRATADA deverá produzir a relação de documentos indicadas neste Caderno de Especificações. 53.2. Esta relação deverá ser identificada com o Número de Identificação do Projeto no sistema Redmine, o nome da obra e a data da emissão. Seu conteúdo será: 53.2.1. identificação dos elementos elaborados; 53.2.2. descrição do objeto do levantamento; 53.2.3. número da revisão (no caso de emissão inicial, utilizar “00”); 53.2.4. data das revisões; e 53.2.5. nome do(s) responsável(is) pela(s) revisão(ões). 53.3. A CONTRATADA deverá produzir um pacote de documentação digital identificada conforme o item anterior. Este pacote poderá ser disponibilizado por compartilhamento em serviços de nuvem ou como anexos de emails, devendo conter todos os documentos digitais elaborados para apresentação dos produtos da elaboração de projetos. Juntamente com o pacote digital, a CONTRATADA deverá encaminhar um conjunto impresso de todo o material armazenado no meio eletrônico. 53.4. Quando houver revisões nos documentos emitidos pela CONTRATADA, deverá ser emitida nova relação de documentos com os dados atualizados. 54. Análise da FISCALIZAÇÃO 54.1. A FISCALIZAÇÃO, juntamente com a equipe técnica da SINFRA, irá analisar os documentos entregues e apresentar os comentários, sugestões e correções necessárias a serem realizadas. 54.2. A CONTRATADA deverá proceder a realização de tantas correções quantas forem solicitadas pela FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de recebimento da Análise da FISCALIZAÇÃO. 54.3. Após aprovação do Levantamento pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá emitir a versão final dos documentos relativos ao Levantamento em meio digital e impresso. 54.4. As impressões dos produtos são de responsabilidade da CONTRATADA. 55. Com a aprovação do Levantamento pela Fiscalização, será iniciada a etapa seguinte, após emissão de Ordem de Serviço pela FISCALIZAÇÃO. 56. Nos casos de ordens de serviços que envolvam mais de um sistema (Arquitetura, Estruturas, Hidráulica, Sanitária, Condicionamento de Ar, etc.), a CONTRATADA poderá apresentar os produtos de maneira compilada, de modo que as Pranchas Gráficas componham um único conjunto, separada apenas por sistema, assim como os Relatórios, Memoriais, etc. 57. Partes de produtos (prancha gráfica em determinada escala, tabela ou imagem em determinado relatório, etc.) que, eventualmente, sejam consideradas como desnecessárias pela FISCALIZAÇÃO em razão do objeto da Ordem de Serviços, não implicam na revisão dessa ficha de especificação, devendo ser sempre consideradas obrigatórias nas demais Ordens de Serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: O encerramento do Levantamento e sua consequente remuneração se dará quando a Fiscalização aprovar o Levantamento. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Tabela 1 REL; Relatório. MEM; Memorial. BIM; Modelo BIM. FLH; Folhas (Pranchas). PLN; Plantas. CRT; Cortes. FCH; Fachadas. DET; Detalhes. ESP; Especificação. NTT; Nota Técnica. ORÇ; Orçamento. TDS; Tabelas e Dados. FOT; Fotografia. CHK; Checklist. CAT; Catálogo. CRO; Cronograma. DOC; Documentos Gerais. Tabela 2 ​ARQ; ​Arquitetura. ​CLI; Climatização (HVAC). ​ELE; ​Elétrica. ​HID; ​Hidráulica. ​MEC; ​Mecânica​. ​QUI; ​Equipamento da construção. ​STR; ​Estrutura. ​URB; ​​Urbanismo. Tabela 3 Sistema; Sigla; Subsistema. Arquitetura; AAM; Área molhada. ACB; Cobertura. ACV; Comunicação visual. ADV; Divisórias. AEQ; Equipamentos e eletrodomésticos. AES; Escadas, corrimãos e rampas. AFR; Forros. AIT; Interiores. AJN; Janelas. AMC; Mobiliário não catalogado. AMM; Mobiliário modular. APO; Portas. AMP; Mobiliário do Catálogo do Patrimônio. APA; Paredes. API; Pisos. ASQ; Esquadrias. ARQ; Genérico. Climatização (HVAC); CLI; Genérico. Elétrica; EFO; Força/Energia. EIL; Iluminação. ELE; Genérico. ELO; Dados e lógica. EPR; SPDA - Para Raio. ESO; Som, áudio e vídeo. ESP; Segurança patrimonial - CFTV/alarme. ETE; Telefonia. ETV; Televisão e cabo. Equipamentos da Construção; QUI; Genérico. Estrutura; SCO; Concreto. SFN; Fundações. SMT; Metálica. STR; Genérico. Hidráulica; HAG; Água fria e água quente. HAP; Água pluvial. HDR; Drenagem. HEG; Esgoto. HGA; Gases. HID; Genérico. HIN; Incêndio. Mecânica; MEC; Genérico. Urbanismo; UEQ; Equipamentos urbanos. UES; Escadas, corrimãos e rampas. UET; Estacionamento. UPI; Pisos. UPS; Paisagismo. URB; Genérico. UTP; Levantamento planialtimétrico. Tabela 4 ​LV; Levantamento. ​EP; Estudo Preliminar​. ​AP; ​Anteprojeto. ​PL; ​Projeto Legal / para Licenciamentos. ​PE; ​Projeto Executivo. OB; Obra. ​AB; ​​As Built. Vida útil: n/a Referências Normativas: Lei Federal 10098/2000 - Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida Building Information Modelling - BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia (Decreto Federal 10306/2020) Lei Distrital nº 258/1992 - Acessibilidade em edifícios e logradouros de uso público para pessoas portadoras de deficiências físicas Lei Distrital nº 1042/1996 Lei Distrital nº 1710/1997 Lei Distrital nº 1207/1996 Lei Distrital nº 2536/2000 Decreto Federal nº 5296 de 02 de dezembro de 2004 NR 15 – Atividades e Operações Insalubres NR 17 - Ergonomia NR 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 5419:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos – Requisitos ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ABNT NBR 9077:2001 - Saída de emergência em edifícios ABNT NBR 13434:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ABNT NBR 13570:1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos ABNT NBR 14039:2005 - Instalações elétricas de média tensão de 1,0 kV a 36,2 kV ABNT NBR 14100:1998 - Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para projeto ABNT NBR 14565:2019 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais ABNT NBR 15575:2013 - Edificações Habitacionais — Desempenho ABNT NBR 15749:2009 - Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento ABNT NBR 15923:2011 - Inspeção de Rede de Distribuição Interna de Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e Instalação de Aparelhos a Gás para Uso Residencial — Procedimento ABNT NBR 15965:2015 - Sistema de classificação da informação da construção ABNT NBR 16337:2020 - Gerenciamento de riscos em projetos — Princípios e diretrizes gerais ABNT NBR 16537:2024 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretrizes para elaboração de projetos e instalação ABNT NBR 16577:2017 - Espaço Confinado — Prevenção de Acidentes, Procedimentos e Medidas de Proteção ABNT NBR 16636:2017 - Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos ABNT NBR 17505:2013 - Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de Passageiros - Requisitos de Segurança para Construção e Instalação - Requisitos Particulares para a Acessibilidade das Pessoas, Incluindo Pessoas com Deficiência ABNT NBR IEC 60439-1:2003 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 1- Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA) ABNT NBR IEC 60529:2017 - Graus de proteção para invólucros de equipamentos elétricos (código IP) ABNT NBR IEC 60947:2013 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão ABNT NBR IEC 61439-1:2016 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 1: Regras gerais ABNT NBR IEC 61439-2:2016 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Conjuntos de manobra e comando de potência ABNT NBR IEC 61643-1:2007 - Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão - Parte 1: Dispositivos de proteção conectados a sistemas de distribuição de energia de baixa tensão - Requisitos de desempenho e métodos de ensaio ABNT NBR IEC 61850:2018 - Redes e Sistemas de Comunicação para Automação de Sistemas de Potência ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD) ABNT NBR ISO 8995-1:2013 - Iluminação de Ambientes de Trabalho - Parte 1: Interior ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construção de edificação - Organização de informação da construção Parte 2: Estrutura para classificação ABNT NBR ISO 19650-1:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 1: Conceitos e Princípios ABNT NBR ISO 19650-2:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 2: Fase de Entrega de Ativos Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados Instrução Normativa IPHAN n° 01/2003 - Acessibilidade em bens tombados NT 01/2016 – CBMDF - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal NT 02/2016 – CBMDF - Risco de Incêndio e Carga de Incêndio NT nº 005/2002 – CBMDF - Central Predial de GLP IT 09/2018 – CBMSP - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo- Compartimentação horizontal e compartimentação vertical IT 41/2018 – CBMSP (Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo) - Inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão IT 43/2018 – CBMSP (Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes NTD 6.05 – CEB - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição - 13.8kV NTD 6.05 – CEB - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição - 13.8kV Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-04880 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Técnicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Levantamento como construído (“As Built”) – Ar Condicionado e Exaustão |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Elaboração e fornecimento de levantamento como construído (“As Built”) dos sistemas de Ar Condicionado e Exaustão de ambiente(s) determinado(s) do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), conforme ordem de serviço. Compreende o fornecimento e/ou disponibilização de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, trenas, câmeras fotográficas, luxímetros, decibelímetros, microcomputadores, softwares BIM/CAD, etc. Materiais: n/a Serviços: A. Objetivos 1. O Levantamento como construído de AR CONDICIONADO e EXAUSTÃO tem por objetivo a verificação e a representação das configurações técnicas e funcionais de uma determinada área de intervenção, incluindo as características de sistemas, materiais, componentes e equipamentos existentes, bem como a avaliação técnica desses itens, para fins de subsidiar a posterior elaboração dos respectivos projetos. 2. A área de intervenção, em local do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, será definida em Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO. 3. O Levantamento como construído (“As Built”) de Ar Condicionado e Exaustão apresentado pela CONTRATADA deverá abranger todas as peças, componentes e equipamentos presentes nos ambientes, estruturas ou conjuntos de espaços objeto da Ordem de Serviço emitida pelo Senado Federal. B. Obrigações da Contratada 4. Caberá à CONTRATADA: 4.1. Elaboração Levantamento como construído (“As Built”) de Ar Condicionado e Exaustão da área de intervenção indicada na Ordem de Serviço para cada edifício, estrutura ou conjunto de espaços, conforme indicado na presente ficha de especificações; 4.2. Apresentação do levantamento junto à Fiscalização e realização de todas as correções e adequações solicitadas até a aprovação do produto; 5. O Levantamento deverá ser elaborado por profissionais legalmente habilitados(as) em Engenharia, considerando todas as instalações e particularidades dos espaços abrangidos pela Ordem de Serviço. C. Diretrizes Gerais 6. Na elaboração do levantamento, a CONTRATADA deverá considerar, caso existam, diretrizes e catálogos internos, histórico projetos anteriores com o mesmo objeto ou na mesma área, documentação complementar indicada pela FISCALIZAÇÃO, materiais e serviços padronizados, planos de manutenção da edificação e a previsão de peças e componentes disponíveis nos contratos vigentes no Senado Federal. 7. O levantamento será subsídio para a previsão, em projeto, das alterações na estrutura física (dutos, aparelhos split, fancoils, fancoletes, evaporadoras, condensadoras, exaustores, e outros) necessárias para atendimento do previsto no Programa de Necessidades. 8. O levantamento deverá observar, além do previsto na presente ficha de especificações, as disposições e recomendações da FISCALIZAÇÃO, nas normas e diretrizes internas do Senado Federal, bem como das leis e normas vigentes, tais como: 8.1. Código de Obras e Edificações do Distrito Federal; 8.2. Legislação e normas vigentes sobre instalações de condicionamento de ar, exaustão, conforto ambiental, ergonomia e acessibilidade universal; 8.3. Portaria GM/MS nº 3523/1998 – Ministério da Saúde, Resolução RE-09/2003 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária e normas ABNT NBR 13971:2014 - Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento - Manutenção programada, ABNT NBR 14679:2012 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de serviços de higienização, ABNT NBR 15220:2005 – Desempenho térmico de edificações, ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários e ABNT NBR 16655:2018 - Instalação de sistemas residenciais de ar-condicionado - Split e compacto; 8.4. Normas Técnicas e Normas do CBM-DF sobre segurança contra incêndio; 8.5. Legislação e normas vigentes sobre preservação do patrimônio histórico e artístico, no caso dos bens tombados; 8.6. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 8.7. Resoluções do CAU/BR e do CONFEA; e 8.8. Demais normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. C.1. Detalhamento de escopo 9. A FISCALIZAÇÃO definirá, por meio da Ordem de Serviço, o escopo e a área de intervenção com base em Programa de Necessidades aprovado. A área de intervenção poderá abranger um único ambiente, um conjunto de ambientes, um edifício, uma estrutura ou áreas externas. 10. Serão executados os seguintes serviços: 10.1. Levantamento como construído (“As Built”), tridimensional em plataforma BIM das áreas internas e externas, com a modelagem e representação gráfica das instalações e memorial descritivo catalogando todos os componentes, peças e equipamentos encontrados; 10.2. Levantamento fotográfico da área objeto da Ordem de Serviço, com relatório fotográfico circunstanciado; 10.3. Avaliação técnica dos ambientes, sistemas, componentes e equipamentos existentes (dutos, aparelhos split, fancoils, fancoletes, evaporadoras, condensadoras, exaustores, etc.), com elaboração de Relatório de Avaliação Técnica, conforme modelo entregue pela Fiscalização. 11. O levantamento como construído deverá ser feito por meio de visitas de profissionais técnicos(as) em edificações, de engenharia ou de arquitetura, em todas as instalações da área de intervenção. 12. Nas visitas técnicas, deverão ser realizados levantamentos fotográficos de todos os ambientes, seus sistemas, elementos, componentes, mobiliário, etc, com tantas imagens quantas forem necessárias para a completa compreensão da situação atual das áreas indicadas na Ordem de Serviços. 13. Nas visitas de levantamento, deverão ser utilizados todos os equipamentos e materiais necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente: 13.1. Trena metálica; 13.2. Trena eletrônica a laser; 13.3. Câmera fotográfica; 13.4. Termômetro infravermelho, conforme referência SF-02543; 13.5. Termômetro Capela conexão 1/2” NPT ou 1/2” BSP, Escala 0 a 50°C, Líquido Vermelho, Haste Reta 50 mm, conforme referência SF-03767; 13.6. Termômetro Portátil com 5 Sensores, conforme referência SF-04176; 13.7. Detector de tubos metálicos e não-metálicos por radar, com profundidade de medição de 150mm; e 13.8. Decibelímetro. C.1.1. Abrangência e elementos constitutivos do levantamento como construído (“As Built”) 14. O serviço de levantamento como construído (“As Built”), compreende a identificação, quantificação e representação gráfica de todos os elementos da área de intervenção identificada na Ordem de Serviço conforme detalhamento indicado nos itens abaixo, abrangendo todos os componentes, peças e equipamentos que tenham interferência na arquitetura, inclusive, mas não restrito a: 14.1. Arquitetura do edifício e sua interface externa, incluindo, conforme o caso, espaços e estruturas externas aos edifícios, com locação, níveis e dimensões dos elementos (árvores, vias, placas, passeios, rampas, escadas, desníveis, elementos referentes a infraestruturas, acabamentos etc.), quando fizerem parte do objeto da OS; 14.2. Compartimentação da área de intervenção, indicando largura, profundidade e pé-direito de cada ambiente, incluindo as dimensões dos elementos (vigas, pilares, alvenarias, divisórias, lajes, forros, rodapés, dutos, tubos, equipamentos, etc.), padrões de acabamento, eventuais patologias, etc.; 14.3. Organização, dimensões, elementos construtivos, materiais de acabamentos e identificação de patologias a sanar nos sistemas de Ar Condicionado e Exaustão; 14.4. Tubulações, calhas e peças infraestruturais, separadas por tipo (de PVC, metálicas, de cobre, etc.), sistemas (condicionamento de ar, exaustão, ventilação mecânica etc.), e de equipamento/elemento específico (tipo de equipamento unitário, padrão dos tubos de água gelada, gases refrigerantes, dutos, etc.), inclusive para elementos embutidos; 14.5. Equipamentos e peças constituintes dos sistemas de condicionamento de ar, exaustão, ventilação mecânica, e correlatos; 14.6. Pontos de infraestrutura dos sistemas de condicionamento de ar, exaustão, ventilação mecânica, e correlatos (equipamentos unitários, termostatos, exaustores, etc.); 14.7. Dados técnicos específicos e relevantes de cada sistema (temperatura, pressão, insuflamento, fluxo de ar , etc.); 14.8. Interfaces entre as instalações hidráulicas, sanitárias e os sistemas que abarcam elétrica, revestimentos, ventilação mecânica, telecomunicação, elevadores, paisagismo, etc. 14.9. Louças e equipamentos sanitários (torneiras, chuveiros, vasos sanitários, pias, lavatórios, etc.); 14.10. Mobiliário, como armários, estações de trabalho, mesas, cadeiras, camas, poltronas, balcões, etc; 14.11. Equipamentos de escritórios e residenciais (microcomputadores, geladeiras, cafeteiras, impressoras, bebedouros, filtros de água, cafeteiras, fogões, fornos, boilers, etc.) e peças dos sistemas; 15. Todos os elementos indicados acima serão representados com suas respectivas identificações, dimensões, posicionamentos, especificações, etc. D. Produtos esperados 16. A CONTRATADA deverá produzir documentação necessária e suficiente para a completa compreensão dos ambientes do edifício, estrutura ou conjunto de espaços conforme indicado na Ordem de Serviços, e apresentar avaliação técnica com conclusões objetivas sobre os espaços, componentes, peças e equipamentos existentes e analisados (e seus sistemas correlatos), indicando se atendem às normas técnicas e legislação vigentes, e sobre a possibilidade ou não de manutenção e utilização desses componentes, peças e equipamentos em projeto futuro. 17. A CONTRATADA deverá apresentar a seguinte relação de produtos: 17.1. Documento de formalização entrega do levantamento, incluindo: 17.1.1. Tabela relacionando os conteúdos entregues (pranchas gráficas, relatórios, etc.); 17.1.2. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 17.1.3. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 17.1.4. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 17.1.5. Número do contrato; e 17.1.6. Número da OS. 17.2. Pranchas gráficas; 17.3. Memorial Descritivo; 17.4. Relatório de Avaliação Técnica; e 17.5. Relatório Fotográfico. 18. Os produtos entregues devem obedecer ao disposto neste Caderno de Especificações, no edital e em seus anexos. 19. Os documentos contratados (relatórios, pranchas gráficas, memoriais, etc.) deverão ser entregues em formato digital, acompanhados de 1 (uma) cópia impressa em cores. 20. Os arquivos eletrônicos deverão ser apresentados utilizando as seguintes extensões: 20.1. PDF, para todos os arquivos, além dos formatos originais abaixo para os arquivos específicos, conforme segue: 20.1.1. DOCX, para informações de texto; 20.1.2. XLSX, para informações de tabelas e bancos de dados; e 20.1.3. RVT, contendo todas as famílias 3D utilizadas no projeto, bem como o modelo do levantamento em si, além de pranchas com informações gráficas (desenhos técnicos), produzidas no Autodesk Revit 2024, estando todos conforme as especificações do anexo Caderno BIM (Building Information Modeling); 21. Os documentos deverão ser impressos em cores em formato A4 e encadernados, e com as Peças Gráficas em pranchas que poderão variar entre os formatos compreendidos entre o A4 e o A0, inclusive, conforme o objeto representado e a escala utilizada. 22. Os documentos deverão estar em acordo com os padrões gráficos e modelos de representação e documentação disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO, inclusive com relação a estrutura e nomenclatura de arquivos eletrônicos. E. Pranchas Gráficas 23. Os modelos BIM e as pranchas gráficas deverão ser elaborados por profissionais habilitados(as) (arquitetos(as), engenheiros(as) ou técnicos(as)). 24. Toda a documentação deverá seguir os padrões gráficos, de nomenclatura e estrutura de arquivos eletrônicos definidos pelo Senado Federal. 24.1. Os modelos digitais serão realizados em BIM, conforme especificado no item I abaixo. 25. As representações gráficas deverão abranger todos os espaços, componentes, peças e equipamentos dos ambientes indicados na Ordem de Serviço e nos itens deste Caderno de Especificações, permitindo o entendimento claro e inequívoco da situação existente da área de intervenção. 26. A representação gráfica do levantamento como construído deverá apresentar as estruturas físicas, com suas dimensões (altura, largura, profundidade), extensão, espessuras, posições espaciais e suas características superficiais, entre outros aspectos. 27. As pranchas gráficas deverão abranger tantos desenhos quantos necessários para claramente representar a situação existente, incluindo, mas não limitando-se, aos seguintes: 27.1. Planta de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, indicando o edifício onde será realizada a intervenção, bem como os edifícios próximos. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 27.2. Planta de Localização da área de projeto no edifício existente, indicando a totalidade do pavimento e a área de intervenção. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 27.3. Plantas gerais dos espaços externo ao edifício, quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências em áreas externas contíguas; 27.4. Planta(s) baixa(s) da situação existente: tantas quantas necessárias para a compreensão dos sistemas, redes e equipamentos; 27.5. Planta de cobertura, nos casos de intervenções na cobertura ou projetos externos; 27.6. Pranchas gráficas de levantamento do sistema de controle, apresentando inclusive: 27.6.1. Planta, cortes e isométrico com posicionamento dos sensores, atuadores, quadros de controle e rede de interligação dos componentes; 27.6.2. Diagrama do sistema de controle identificando os quadros, entradas/saídas binárias e analógicas e componentes. 27.6.3. Quadros de controle com os diagramas de interligação internos. 27.6.4. Legenda identificando componentes e acessórios informando suas características. 27.7. Plantas de forro, incluindo também os seguintes elementos: 27.7.1. Equipamentos de condicionamento de ar (máquinas, , difusores de insuflamento e grelhas de retorno, dutos, drenos etc.); 27.8. Elevações de divisórias e caixilhos, incluindo os seguintes elementos: 27.8.1. Equipamentos de condicionamento de ar (máquinas, difusores de insuflamento e grelhas de retorno, dutos, etc.); 27.9. Cortes gerais da área de intervenção em tantas posições quantas necessárias, sendo no mínimo um transversal e um longitudinal, para mostrar as áreas de intervenção apontadas na Ordem de Serviço, incluindo: 27.9.1. Distribuição, indicação de material e dimensionamento das prumadas de tubos e conexões de água gelada, gases refrigerantes, drenos, etc.; 27.9.2. Distribuição vertical das instalações de condicionamento de ar e exaustão; 27.9.3. Equipamentos de condicionamento de ar (máquinas, , difusores de insuflamento e grelhas de retorno, dutos, drenos, etc.); 27.10. Vistas Internas: nos casos de áreas técnicas, casas de máquinas, ou espaços similares, na quantidade necessária para a compreensão, representando todos os sistemas, elementos e equipamentos; 27.11. Fachadas ou Vistas Externas: para projetos externos ou para quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências na envoltória do edifício. 28. As pranchas deverão conter, inclusive: 28.1. Título de cada desenho com nome (perspectiva, planta baixa, corte, etc.), número do desenho na prancha e escala (1:50, 1:100, etc.); 28.2. Legendas e simbologia; 28.3. Carimbo, conforme template BIM fornecido pelo Senado Federal, contendo: 28.3.1. Nome do Órgão Demandante; 28.3.2. Local do projeto (pavimento, sala e endereçamento); 28.3.3. Título do projeto; 28.3.4. Fase do projeto (Levantamento, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Executivo, etc.); 28.3.5. Título da prancha; 28.3.6. Escala de projeto; 28.3.7. Especialidade do projeto; 28.3.8. Indicação sequencial do projeto, com o número da prancha e quantidade total de pranchas (ex. 3/8); 28.3.9. Controle de emissão de desenhos indicando a Fase, a Data e o Revisor; 28.3.10. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 28.3.11. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 28.3.12. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 28.3.13. Número do contrato e nome da empresa CONTRATADA; 28.3.14. Número da OS; 28.3.15. Área de intervenção (m²) 29. As pranchas gráficas deverão ser compatíveis com as normas da ABNT que regulam o tema e terão dimensões compatíveis com o escopo da intervenção e as escalas de representação, podendo ser (em mm): 29.1.1. A0 (841 x 1189); 29.1.2. A1 (594 x 841); 29.1.3. A2 (420 x 594); 29.1.4. A3 (297 x 42); e 29.1.5. A4 (210 x 297). 30. As pranchas impressas deverão ser dobradas em tamanho A4, levando em conta a fixação, por meio da aba, em pastas e de modo a deixar visível o carimbo destinado à legenda, conforme a norma ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos - Requisitos. E.1.1. Representações gráficas 31. Os desenhos serão representados nas seguintes escalas: 31.1. Escala 1:1000 ou 1:2000 – Planta de Localização do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 31.2. Escala 1:500 ou 1:1000 – Planta de localização da área de intervenção no edifício existente; 31.3. Escala 1:500 – plantas gerais dos espaços externos aos edifícios, e sua conexão com os demais elementos dos sistemas, quando for necessário; 31.4. Escala 1:200 – para as plantas e cortes gerais, quando for necessário; 31.5. Escala 1:50 ou 1:100 – para as plantas, cortes, fachadas, vistas internas e elevações de todos os ambientes, dependendo do escopo do projeto; 31.6. Escala 1:20 – para plantas, cortes, vistas internas e elevações de projetos de áreas de pequenas dimensões; 31.7. Escala 1:20 – para plantas, cortes, perspectivas isométricas e elevações de detalhamentos e de elementos de destaque (casas de máquinas, closets de equipamentos, etc.) . 32. Os desenhos conterão de forma clara e legível a indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de todos os elementos construtivos e estruturas físicas existentes de todos os ambientes, inclusive, as seguintes informações: 32.1. Indicação de cortes, fachadas, vistas e elevações; 32.2. Indicação dos nomes dos ambientes, com área e pé-direito; 32.3. Indicação de detalhes, quando for o caso; 32.4. Indicação de eixos e coordenadas; 32.5. Indicação do norte nas plantas gerais, nas plantas de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas Plantas de Localização; 32.6. Cotas gerais e indicações de níveis de todos os ambientes; 32.7. Apresentação da arquitetura do edifício e sua interface externa, quando houver interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas; 32.8. Indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de elementos construtivos e estruturas físicas existentes (paredes, portas, janelas, forros, pisos, rodapés, esquadrias, colunas, vigas, pilares, alvenarias, divisórias, etc.) de todos os ambientes; 32.9. Layout de mobiliário (mesas de escritórios, bancadas de pias, armários, mesas de jantar, cadeiras, camas, poltronas, balcões de atendimento, lousas, balcões de consulta, guichês, bancos, estantes de livros, arquivos, etc.); 32.10. Louças e equipamentos sanitários (torneiras, chuveiros, vasos sanitários, pias, lavatórios etc.); 32.11. Tubulações, calhas ou peças infraestruturais, separadas por tipo (de PVC, metálicas, de cobre, etc.), sistema (de ar condicionado, exaustão, etc.), e equipamento/elemento específico (tubulações de cobre, eletrodutos, eletrocalhas, dutos de insuflamento, etc.), inclusive para elementos embutidos; 32.12. Os equipamentos e acessórios; 32.13. Afastamentos de operação e manutenção do sistema; 32.14. Redes de dutos, frigoríficas, hidráulicas, de dreno e de insuflamento de ar, informando todas as dimensões; 32.15. Detalhes típicos de ligação, de isolamento, de dutos, drenos, fixações e outros, caso se apliquem; 32.16. Isométrico das redes de dutos e de água gelada; 32.17. As áreas técnicas e bases de assentamento existentes para os equipamentos; 32.18. Espaços reservados para passagem das instalações, inclusive as formas de compatibilização de interferências com os elementos estruturais da edificação e demais instalações prediais; 32.19. Soluções e detalhamentos dos acabamentos das interfaces entre a execução para as instalações de ar condicionado e exaustão e os sistemas que abarcam elétrica, hidráulica, esgotamento sanitário, drenagem, revestimentos, telecomunicação, elevadores, paisagismo, etc. 32.20. Equipamentos de infraestrutura, de escritórios e residenciais (microcomputadores, geladeiras, cafeteiras, impressoras, bebedouros, filtros de água, cafeteiras, fogões, fornos, boilers, evaporadoras, fancoletes, aparelhos split,etc.); 32.21. Equipamentos e peças constituintes dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos (aparelhos split, fancoils, fancoletes, centrais de ar condicionado, cabinas de transformação, evaporadoras, condensadoras, etc.); 32.22. Pontos de infraestrutura dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos (tomadas elétricas, de dados, de telefonia, quadros elétricos, racks de telecomunicações, sprinklers, detectores de fumaça, hidrantes, pontos de abastecimento de água, ralos, caixas de passagens, luminárias, etc.); 32.23. Elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas; 32.24. Divisórias, paredes, portas e vedadores existentes; 32.25. Corrimãos e barras de apoio; 32.26. Cotas totais e parciais; 32.27. Eixos verticais e horizontais de modulação; 32.28. Cotas de nível de todos os ambientes e compartimentos; 32.29. Indicação de material, paginação e acabamento de tetos e forros; 32.30. Indicação dos materiais (Cobre, PVC, Ferro Fundido, Cerâmica, Concreto, Tijolo, Gesso acartonado, etc.) constituintes dos ambientes, peças, equipamentos, etc.; 32.31. Quadros e caixas de distribuição das redes telefônica, elétrica, centrais de som, alarme, comunicação, e outros; 32.32. Equipamentos de climatização, exaustão, e seus componentes; 32.33. Rede de dutos, acessórios, suportes, pintura, isolamento térmico; 32.34. Grelhas, difusores, tomadas de ar externo, filtros, dampers, atuadores; 32.35. Rede de água gelada, acessórios, suportes, pintura e isolamento térmico; 32.36. Rede de dreno, acessórios, suportes e pintura; 32.37. Sistema de automação, sensores, atuadores; 32.38. Referência, numeração e detalhamento de aparelhos unitários, termostatos, grelhas, dutos, quadros de comando e outros elementos de destaque; 32.39. Demais informações adicionais necessárias à plena compreensão do projeto e de seus sistemas; e 32.40. Tabelas de componentes, peças, equipamentos e mobiliário, conforme item E.1.2 abaixo. E.1.2. Tabelas de Componentes, Peças e Equipamentos 33. Todos os componentes, peças e equipamentos que compõem os ambientes, e sistemas correlatos, correspondentes ao edifício, estrutura ou conjunto de espaços designados na Ordem de Serviço deverão ser catalogados em forma de tabelas, inseridas nas plantas correlatas e separadas de acordo com: 33.1. Sistema; 33.2. Ambiente; 33.3. Pavimento; e 33.4. Edificação, estrutura ou conjunto de espaços. 34. As Tabelas de Componentes, Peças e Equipamentos deverão conter, conforme o ambiente, todos os móveis, acessórios, aparelhos, equipamentos, máquinas e elementos construtivos que integram os edifícios, estruturas ou conjuntos de espaços definidos na Ordem de Serviços, contendo todas as informações pertinentes para o mapeamento da condição real do(s) ambiente(s) foco do levantamento, incluindo as seguintes informações: 34.1. Indicação e quantificação de tubulações, máquinas, difusores de insuflamento e grelhas de retorno, dutos, drenos, etc.; e 34.2. Catalogação, identificação e quantificação de todos os espaços (área em m²), componentes (un), peças (un) e equipamentos (un). 35. Considerando tratar-se de modelagem BIM, as tabelas referidas acima devem ser geradas a partir do aplicativo BIM, sendo automatizadas e verificáveis através do modelo eletrônico, conforme template disponibilizado pelo Senado Federal. 36. A localização dos ambientes, pavimentos, edificações, estruturas ou conjunto de espaços, deverá ser feita em acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017. F. Memorial Descritivo 37. Memorial Descritivo das áreas indicadas em Ordem de Serviço, conforme modelo fornecido pela Fiscalização, inclusive com os seguintes elementos: 37.1. Descrição dos ambientes e das infraestruturas existentes (ex.: ar-condicionado, eletricidade, rotas de fuga, brigada de incêndio etc.). 37.2. Descrição da intervenção solicitada, conforme Programa de Necessidades. 37.3. Data do levantamento físico; 37.4. Identificação e quantificação da população fixa e flutuante; 37.5. Ocupação aferida na área (pessoas e estações de trabalho); 37.6. Indicação da área construída e da área de intervenção; 37.7. Descrição detalhada das instalações existentes, informando o sistema encontrado e sua capacidade, redundâncias, lógicas operacionais. Descrever as lógicas e intertravamentos elétricos de operação, proteção, manobra, medição e sinalização. Posicionamento de condicionadores de ar, trajetória de redes de dutos, grelhas, difusores, tomadas de ar externo e de retorno, redes frigoríficas, hidráulicas e elétricas, etc.; e 37.8. Descrição da Lógica do Sistema de controle – abordar o sistema de controle desde os elementos sensores até os controladores descrevendo a funcionalidade de cada um no contexto. As lógicas do sistema de controle e operação devem ser descritos de acordo com as funcionalidades existentes, características operacionais dos equipamentos e nível de automação encontrado. G. Relatório de avaliação técnica 38. Esse serviço consiste de realização de avaliações dos ambientes, componentes e sistemas existentes conforme especificações desta ficha de especificações, com vistas a subsidiar as soluções projetuais futuras, inclusive com relação à necessidade ou não de substituição dos elementos levantados em projeto futuro. 39. Será restrito à área de intervenção indicada na Ordem de Serviço e compreenderá todo o(s) ambiente(s), incluindo seus sistemas, materiais e equipamentos. Apresentará as análises realizadas, os resultados obtidos e as conclusões objetivas de cada item quanto ao atendimento às exigências estabelecidas nas normas técnicas e legislação vigentes aplicáveis, conforme modelo a ser entregue pela Fiscalização. 40. Deverão ser realizados todos os levantamentos, medições, simulações e cálculos necessários para a completa avaliação técnica dos ambientes, sistemas, materiais, componentes, peças e equipamentos existentes. 41. O Relatório de Avaliação Técnica deverá concluir, para a área de intervenção indicada na Ordem de Serviço, sobre: 41.1. O atendimento ou não, pelos espaços, componentes, peças e equipamentos existentes, das Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, como NR15 – Atividades e operações insalubres, NR 17 – Ergonomia e NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais do Trabalho, e as Normas Técnicas da ABNT vigentes, como ABNT NBR 13971, ABNT NBR 14679, ABNT NBR 15220, ABNT NBR 16401, ABNT NBR 16655, ABNT NBR 15575, incluindo, quando couber, Memorial de Cálculo para: 41.1.1. Todos os componentes existentes no local, identificando suas verificações normativas quantos às características dos elementos empregados; 41.1.2. Dimensionamento dos elementos dos sistemas de ar condicionado e de exaustão; 41.1.3. Porcentagem do total das horas do ano em que as temperaturas estimadas para o(s) ambiente(s) serão provavelmente ultrapassadas (Norma ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários); 41.1.4. Estimativa das condições Internas: Temperatura de Bulbo Seco e Umidade Relativa; 41.1.5. Estimativa das Taxas de Renovação de Ar, conforme ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários – Parte 3 ou Resolução Nº 09/2003 ANVISA – utilizar a que for maior; 41.1.6. Estimativa do nível de filtragem para ar externo – mínimo F7 ou mais fino (equivalente ao MERV13 americano); 41.1.7. Estimativa das Infiltrações, conforme ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários; 41.1.8. As premissas de cálculo, tais como: condições externas e internas, taxa de ocupação, taxa de iluminação, dissipação térmica por equipamentos, taxa de renovação de ar, descrição dos materiais da envoltória informando os respectivos coeficientes de transferência de calor; 41.1.9. Pranchas gráficas representando as zonas de cálculo; 41.1.10. O resultado apresentado em tabelas resumidas informando para cada zona de cálculo: 41.1.10.1. Carga térmica total; 41.1.10.2. Carga sensível total; 41.1.10.3. Carga latente total; 41.1.10.4. Vazão total de ar de insuflamento; 41.1.10.5. Vazão de ar exterior; 41.1.10.6. TBS/TBU de entrada da serpentina; 41.1.10.7. Carga térmica total de cada ambiente que compõe a zona de cálculo; 41.1.10.8. Vazão de ar de insuflamento de cada ambiente que compõe a zona de cálculo. 41.1.10.9. Carga térmica máxima simultânea. 41.1.11. Critérios, conceitos, parâmetros, gráficos, fórmulas, ábacos e softwares utilizados na análise dos sistemas e componentes, incluindo as condições adotadas; 41.1.12. Quando o cálculo for efetuado com auxílio de computador, a CONTRATADA deverá fornecer, detalhadamente, informações sobre o programa utilizado, dados de entrada e resultados obtidos, observado o que segue: 41.1.13. O cálculo de carga térmica deve ser realizado através do software REVIT. e 41.1.14. Demais elementos relevantes, conforme o caso. 41.2. Dados encontrados nos testes e balanceamentos de equipamentos e da instalação, com os resultados do balanceamento hidráulico feito através da medição de vazão, da posição de ajuste de válvulas e das pressões para todos os pontos possíveis; 41.3. A identificação, a quantificação, a representação e o detalhamento das patologias construtivas e infraestruturais existentes, bem como a avaliação técnica quanto a necessidade de intervenção nessas patologias; e 41.4. A possibilidade ou não de aproveitamento de componentes, peças, materiais e equipamentos existentes, parcial ou totalmente, diretamente ou mediante as correções que se fizerem necessárias, no projeto de intervenção a ser elaborado para a área, em estrita observância às normas técnicas e legislações vigentes aplicáveis. 42. A CONTRATADA deverá, sempre que viável tecnicamente, considerar o reaproveitamento ou a manutenção de sistemas, equipamentos e componentes existentes. 43. Se o Relatório de Avaliação Técnica concluir pelo aproveitamento de sistemas, materiais, componentes e elementos existentes, esse Relatório deverá especificar a vida útil desses itens com base em manuais dos respectivos fabricantes ou norma técnica vigente, quando couber. 44. As descrições, análises e avaliações constantes do relatório devem estar perfeitamente identificadas e ilustradas por meio de indicações em imagens, como plantas, gráficos, fotografias, etc, podendo fazer referência a outros documentos do Levantamento, como pranchas gráficas, Memorial Descritivo ou Relatório Fotográfico. H. Relatório Fotográfico 45. O Relatório Fotográfico, conforme modelo a ser entregue pela Fiscalização, deverá abarcar todos os espaços, componentes, peças e equipamentos no edifício, estrutura, ou conjunto de espaços, conforme delimitado em Ordem de Serviços. Deverá ter relação direta com os dados levantados no Relatório de Avaliação Técnica, apresentando visualmente as características distinguidas naquelas. 46. O Relatório Fotográfico deverá ser organizado por ambiente ou sistema, apresentando as soluções-padrão encontradas no edifício, estrutura ou conjunto de espaços, bem como os elementos de destaque ou interesse, referenciados e localizados por meio de plantas-índice. I. Especificações e procedimentos para a modelagem BIM 47. As especificações e procedimentos BIM devem estar alinhadas com as diretrizes apresentadas no Caderno BIM anexo ao edital, observando sobretudo: 47.1. Desenvolver o projeto em template atualizado fornecido pela CONTRATANTE para o levantamento e desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo, hidráulica, elétrica e climatização (HVAC); 47.2. O Projeto não deve ser executado dentro do arquivo template; 47.3. Os arquivos de projeto devem estar na extensão RVT, produzidos no Autodesk Revit versão 2024; 47.4. A CONTRATADA deverá adotar as unidades de medida de acordo com o padrão existente no template da CONTRATANTE; 47.5. Os modelos devem ser desenvolvidos a partir das coordenadas globais ou de projeto 0, 0, 0 (eixos x, y e z), com seu ponto de origem localizado na extremidade sudoeste da modelagem. 47.6. O modelo deve apresentar a adequada coordenada georreferenciada a partir dos dados coletados em levantamento topográfico; 47.7. Norte verdadeiro deve ser configurado em projeto; 47.8. Arquivos CAD vinculados ao modelo devem ser removidos antes da entrega do arquivo; 47.9. As tabelas, legendas e detalhes devem ser utilizados conforme os templates existentes, sem alterações em sua estrutura. Caso seja necessária alguma modificação, a CONTRATADA deverá criar uma cópia da tabela original, renomeá-la e adicionar “(FLH)” antes do nome da vista (título) da tabela; 47.10. Utilizar nomenclatura de arquivos de projeto presente no Caderno BIM: 47.10.1. Os arquivos entregues pela CONTRATADA para o Senado Federal devem ser nomeados conforme a estrutura a seguir: 47.10.1.1. Identificador do Projeto-Identificação da empresa-Edificação-Endereçamento 2º nível-Tipo do Documento-Disciplina-Código de sequência; 47.10.1.1.1. O identificador de projeto gerará um nome e código único do projeto e será fornecido pela CONTRATANTE após a emissão da Ordem de Serviço; 47.10.1.1.2. A identificação da empresa demonstra a responsável pelo arquivo. Deverá ser uma abreviação com letras maiúsculas; 47.10.1.1.3. A indicação da edificação deve estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017; 47.10.1.1.4. O endereçamento 2º nível também deverá estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 47.10.1.1.5. Os códigos do Tipo do Documento determinam os diferentes tipos de documentos que podem ser utilizados em projetos. Seguem um padrão de três letras maiúsculas, conforme Tabela 1. 47.10.1.1.6. A disciplina é composta por três letras maiúsculas, conforme Tabela 2 47.10.1.1.7. O código de sequência será um número único de três digitos para distinguir entre vários arquivos do mesmo tipo e disciplina; 47.10.2. Por padrão, a revisão e a etapa são itens de metatado e portanto, não fazem parte da nomenclatura, mas são valores obrigatórios de preenchimento ao inserir o documento no ambiente comum de dados. 48. O desenvolvimento do levantamento deve ser iniciado na vista “01-LV” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 48.1. Modelar componentes com base em níveis, hospedeiros ou restrições de base e topo; 48.2. Modelar componentes nas fases corretas; 48.3. Ajustar os níveis para os valores de projeto; 48.4. Todos os elementos devem estar com os acabamentos corretos e paginações ajustadas; 48.5. Todos os componentes em uso nos modelos devem fazer parte da Biblioteca BIM do Senado Federal, ou quando modelados ou adaptados pela CONTRATADA, serem identificados: 48.5.1. Os elementos estão agrupados em sistemas e subsistemas de forma a organizá-los conforme seus principais usos e disciplinas, de acordo com a Tabela 3. 48.5.2. Componentes originários da Biblioteca BIM do Senado Federal possuem a seguinte estrutura: Órgão executor-Subsistema-Especificação. Ex.: SF-EIL-Luminária Sobrepor; 48.5.3. Famílias não carregáveis (de sistema) não possuem o código do órgão executor , iniciando com: Subsistema-Especificação. Ex.: APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15; 48.5.4. Componenetes originários da Biblioteca Nacional BIM devem ser nomeados da seguinte forma: BNBIM-Subsistema-Nome. Ex.: BNBIM-AAM-Bacia Convencional 48.5.5. Componenetes criados ou modificados pela CONTRATADA devem ser nomeados da seguinte forma: Sigla “CT”-Subsistema-Nome. Ex.: CT-AAM-Bacia Convencional; 48.6. Preencher as informações mínimas exigidas para cada componente, conforme Caderno BIM; 48.7. Não modelar componentes no local; 48.8. Se necessário nova modelagem, fazê-la de forma paramétrica; 48.9. Componentes a serem modelados conforme requisitos mínimos específicos de cada categoria e etapa; 48.10. Criar e identificar todos os ambientes com nome e pé direito; 48.11. As alterações em vistas ou outros elementos/configurações que se façam necessárias para o projeto devem ser registradas e encaminhadas ao Senado Federal junto às demais entregas programadas; 48.12. Em projetos de mais de um pavimento, novas vistas devem ser criadas no grupo da etapa em desenvolvimento; 49. O desenvolvimento do projeto deve ser realizado na vista “02-PRO” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 49.1. Na primeira etapa do projeto, o mobiliário existente deve ser posicionado de modo que o levantamento original não seja alterado: 49.1.1. Selecionar todo o mobiliário, componentes de gabinete e equipamentos especiais da planta de levantamento “01-TÉRREO-Leiaute”. Em propriedades>Fases, alterar a Fase demolida para “Demolir mobiliário”; 49.1.2. Copiar mobiliário e colar na planta de projeto “00-TÉRREO-COLOCAR MOBILIÁRIO EXISTENTE”; 49.2. Desenvolver todas as etapas em suas fases corretas; 50. As folhas padrão do Senado Federal estão configuradas no arquivo de template 50.1. Caso haja necessidade de criação de novas folhas, fazer cópia das existentes no padrão da CONTRATANTE e renomeá-las; 50.2. Deve-se inserir as plantas de localização e situação na folha “02-LEIAUTE ATUAL E PROPOSTO”; 50.3. Identificar todas as vistas; 50.4. Ajustar o carimbo e as revisões sem alterar o padrão de representação do Senado Federal; 50.5. Inserir todas as legendas e tabelas pertinentes ao projeto; 50.6. Criar Vistas de montagens para armários sob medida e bancadas; 50.7. Ao finalizar a modelagem, excluir os elementos não utilizados do template. Nenhum elemento existente ou a construir deve estar fora do perímetro de projeto; 51. As entregas de arquivos serão feitas pelo Ambiente comum de dados da CONTRATANTE: 51.1. Arquivos de projeto devem ser entregues em formato RVT na versão 2024 e IFC4; 51.2. Arquivos de famílias devem ser entregues em formato RFA; 51.3. Se for necessário que a CONTRATADA encaminhe os arquivos relativos à entrega em meio diverso ao Ambiente comum de dados, deverá fazê-lo em um único diretório principal, conforme estrtura a seguir: 51.3.1. Data da entrega-Identificador do Projeto-Edificação-Etapa 51.3.1.1. A etapa é composta por duas letras maiúsculas, conforme Tabela 4. J. Procedimentos Gerais 52. Responsabilidade técnica 52.1. Deve ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme o caso, específicos para essa atividade, devendo ser registrados junto ao Conselho Profissional Regional competente (CREA/DF e CAU/DF), referenciando os documentos técnicos contratados. 53. Documentação técnica 53.1. Ao finalizar o Levantamento, a CONTRATADA deverá produzir a relação de documentos indicadas neste Caderno de Especificações. 53.2. Esta relação deverá ser identificada com o Número de Identificação do Projeto no sistema Redmine, o nome da obra e a data da emissão. Seu conteúdo será: 53.2.1. identificação dos elementos elaborados; 53.2.2. descrição do objeto do levantamento; 53.2.3. número da revisão (no caso de emissão inicial, utilizar “00”); 53.2.4. data das revisões; e 53.2.5. nome do(s) responsável(is) pela(s) revisão(ões). 53.3. A CONTRATADA deverá produzir um pacote de documentação digital identificada conforme o item anterior. Este pacote poderá ser disponibilizado por compartilhamento em serviços de nuvem ou como anexos de emails, devendo conter todos os documentos digitais elaborados para apresentação dos produtos da elaboração de projetos. Juntamente com o pacote digital, a CONTRATADA deverá encaminhar um conjunto impresso de todo o material armazenado no meio eletrônico. 53.4. Quando houver revisões nos documentos emitidos pela CONTRATADA, deverá ser emitida nova relação de documentos com os dados atualizados. 54. Análise da FISCALIZAÇÃO 54.1. A FISCALIZAÇÃO, juntamente com a equipe técnica da SINFRA, irá analisar os documentos entregues e apresentar os comentários, sugestões e correções necessárias a serem realizadas. 54.2. A CONTRATADA deverá proceder a realização de tantas correções quantas forem solicitadas pela FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de recebimento da Análise da FISCALIZAÇÃO. 54.3. Após aprovação do Levantamento pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá emitir a versão final dos documentos relativos ao Levantamento em meio digital e impresso. 54.4. As impressões dos produtos são de responsabilidade da CONTRATADA. 55. Com a aprovação do Levantamento pela Fiscalização, será iniciada a etapa seguinte, após emissão de Ordem de Serviço pela FISCALIZAÇÃO. 56. Nos casos de ordens de serviços que envolvam mais de um sistema (Arquitetura, Estruturas, Elétrica, Telecomunicações, Hidráulica, Sanitária, etc.), a CONTRATADA poderá apresentar os produtos de maneira compilada, de modo que as Pranchas Gráficas componham um único conjunto, separada apenas por sistema, assim como os Relatórios, Memoriais, etc. 57. Partes de produtos (prancha gráfica em determinada escala, tabela ou imagem em determinado relatório, etc.) que, eventualmente, sejam consideradas como desnecessárias pela FISCALIZAÇÃO em razão do objeto da Ordem de Serviços, não implicam na revisão dessa ficha de especificação, devendo ser sempre consideradas obrigatórias nas demais Ordens de Serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: O encerramento do Levantamento e sua consequente remuneração se dará quando a Fiscalização aprovar o Levantamento. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Tabela 1 REL; Relatório. MEM; Memorial. BIM; Modelo BIM. FLH; Folhas (Pranchas). PLN; Plantas. CRT; Cortes. FCH; Fachadas. DET; Detalhes. ESP; Especificação. NTT; Nota Técnica. ORÇ; Orçamento. TDS; Tabelas e Dados. FOT; Fotografia. CHK; Checklist. CAT; Catálogo. CRO; Cronograma. DOC; Documentos Gerais. Tabela 2 ​ARQ; ​Arquitetura. ​CLI; Climatização (HVAC). ​ELE; ​Elétrica. ​HID; ​Hidráulica. ​MEC; ​Mecânica​. ​QUI; ​Equipamento da construção. ​STR; ​Estrutura. ​URB; ​​Urbanismo. Tabela 3 Sistema; Sigla; Subsistema. Arquitetura; AAM; Área molhada. ACB; Cobertura. ACV; Comunicação visual. ADV; Divisórias. AEQ; Equipamentos e eletrodomésticos. AES; Escadas, corrimãos e rampas. AFR; Forros. AIT; Interiores. AJN; Janelas. AMC; Mobiliário não catalogado. AMM; Mobiliário modular. APO; Portas. AMP; Mobiliário do Catálogo do Patrimônio. APA; Paredes. API; Pisos. ASQ; Esquadrias. ARQ; Genérico. Climatização (HVAC); CLI; Genérico. Elétrica; EFO; Força/Energia. EIL; Iluminação. ELE; Genérico. ELO; Dados e lógica. EPR; SPDA - Para Raio. ESO; Som, áudio e vídeo. ESP; Segurança patrimonial - CFTV/alarme. ETE; Telefonia. ETV; Televisão e cabo. Equipamentos da Construção; QUI; Genérico. Estrutura; SCO; Concreto. SFN; Fundações. SMT; Metálica. STR; Genérico. Hidráulica; HAG; Água fria e água quente. HAP; Água pluvial. HDR; Drenagem. HEG; Esgoto. HGA; Gases. HID; Genérico. HIN; Incêndio. Mecânica; MEC; Genérico. Urbanismo; UEQ; Equipamentos urbanos. UES; Escadas, corrimãos e rampas. UET; Estacionamento. UPI; Pisos. UPS; Paisagismo. URB; Genérico. UTP; Levantamento planialtimétrico. Tabela 4 ​LV; Levantamento. ​EP; Estudo Preliminar​. ​AP; ​Anteprojeto. ​PL; ​Projeto Legal / para Licenciamentos. ​PE; ​Projeto Executivo. OB; Obra. ​AB; ​​As Built. Vida útil: n/a Referências Normativas: Lei Federal 10098/2000 - Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida Building Information Modelling - BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia (Decreto Federal 10306/2020) Lei Distrital nº 258/1992 - Acessibilidade em edifícios e logradouros de uso público para pessoas portadoras de deficiências físicas Lei Distrital nº 1042/1996 Lei Distrital nº 1710/1997 Lei Distrital nº 1207/1996 Lei Distrital nº 2536/2000 Decreto Federal nº 5296 de 02 de dezembro de 2004 Portaria GM/MS nº 3523/1998 – Ministério da Saúde. Resolução RE-09/2003 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução CONAMA nº 001 de 08/03/1990 – Controle de ruídos no meio ambiente NR 13 - Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques Metálicos de Armazenamento NR 15 – Atividades e Operações Insalubres NR 17 - Ergonomia NR 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 5419:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos – Requisitos ABNT NBR 7008:2012 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas com Zinco ou Liga Zinco-Ferro pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente ABNT NBR 7013:2013 - Chapas e Bobinas de Aço Revestidas pelo Processo Contínuo de Imersão a Quente — Requisitos Gerais ABNT NBR 7198:1998 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente ABNT NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário ABNT NBR 7541:2004 - Tubo de Cobre sem Costura para Refrigeração e Ar-Condicionado - Requisitos ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ABNT NBR 9077:2001 - Saída de emergência em edifícios ABNT NBR 9649:1986 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário - Procedimento ABNT NBR 10080:1987 - Instalações de ar-condicionado para salas de computadores – Procedimento ABNT NBR 11711:2003 - Portas e vedadores corta-fogo com núcleo de madeira para isolamento de riscos em ambientes comerciais e industriais ABNT NBR 11742:2018 - Porta corta-fogo para saída de emergência ABNT NBR 13103:2013 - Instalação de aparelhos a gás para uso residencial — Requisitos ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 13434:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ABNT NBR 13523:2019 - Central de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP ABNT NBR 13768:1997 - Acessórios Destinados à Porta Corta-Fogo para Saída de Emergência - Requisitos ABNT NBR 13971:2014 - Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento - Manutenção programada ABNT NBR 14024:2018 - Central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - Sistema de Abastecimento a Granel - Requisitos e Procedimento Operacional ABNT NBR 14100:1998 - Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para projeto ABNT NBR 14679:2012 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de serviços de higienização ABNT NBR 15220-2:2005 – Desempenho térmico de edificações – Parte 2 ABNT NBR 15575:2013 - Edificações Habitacionais — Desempenho ABNT NBR 15358:2017 - Rede de Distribuição Interna para Gás Combustível em Instalações de Uso Não Residencial de Até 400 KPa — Projeto e Execução ABNT NBR 15526:2012 - Redes de Distribuição Interna para Gases Combustíveis em Instalações Residenciais - Projeto e Execução ABNT NBR 15575:2013 - Edificações Habitacionais — Desempenho ABNT NBR 15749:2009 - Medição de resistência de aterramento e de potenciais na superfície do solo em sistemas de aterramento ABNT NBR 15923:2011 - Inspeção de Rede de Distribuição Interna de Gases Combustíveis em Instalações Residenciais e Instalação de Aparelhos a Gás para Uso Residencial — Procedimento ABNT NBR 16337:2020 - Gerenciamento de riscos em projetos — Princípios e diretrizes gerais ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ABNT NBR 16537:2024 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretrizes para elaboração de projetos e instalação ABNT NBR 16577:2017 - Espaço Confinado — Prevenção de Acidentes, Procedimentos e Medidas de Proteção ABNT NBR 16636:2017 - Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos ABNT NBR 16655:2018 - Instalação de sistemas residenciais de ar-condicionado - Split e compacto ABNT NBR 17505:2013 - Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de Passageiros - Requisitos de Segurança para Construção e Instalação - Requisitos Particulares para a Acessibilidade das Pessoas, Incluindo Pessoas com Deficiência ABNT NBR ISO 8995-1:2013 - Iluminação de Ambientes de Trabalho - Parte 1: Interior ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construção de edificação - Organização de informação da construção Parte 2: Estrutura para classificação ABNT NBR ISO 19650-1:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 1: Conceitos e Princípios ABNT NBR ISO 19650-2:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 2: Fase de Entrega de Ativos Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados Instrução Normativa IPHAN n° 01/2003 - Acessibilidade em bens tombados NT 01/2016 – CBMDF - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal NT 02/2016 – CBMDF - Risco de Incêndio e Carga de Incêndio NT nº 005/2002 – CBMDF - Central Predial de GLP IT 09/2018 – CBMSP - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo- Compartimentação horizontal e compartimentação vertical IT 41/2018 – CBMSP (Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo) - Inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão IT 43/2018 – CBMSP (Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes NTD 6.05 – CEB - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição - 13.8kV ANSI/ASHRAE Standard 111/1988 – Practice for measurement, testing, adjusting and balancing of building hearing, ventilating, air conditioning and refrigeration systems ANSI AHRI 550/590:2023 - Performance Rating of Water-chilling and Heat Pump Water-heating Packages Using the Vapor Compression Cycle DIN 4102-6:1977 – Fire behavior of materials and building componens – Ventilation ducts, definitions, requirements and test SMACNA 2005 – HVAC Duct construction standards – Metal and flexible SMACNA 2002 – HVAC Systems – Testing, adjusting and balancing Normas internacionais, em complemento às normas da ABNT, incluído as normas das seguintes organizações: 1. ASHRAE – American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers; 2. AHRI – Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute; 3. AMCA – Air Movement and Control Association; 4. ASTM – American Society for Testing and Materials; 5. DIN – Deutsche Industrie Normen; 6. VDE – Verband Deutscher Elektrotecniker; 7. ANSI – American National Standard Institute; 8. ISO – International Organization for Standardization; 9. NEC – National Electric Code; 10. IEC – International Electrotechnical Commission; 11. IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers; Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-04881 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Técnicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Levantamento como construído (“As Built”) – Hidrossanitário |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Elaboração e fornecimento de levantamento como construído (“As Built”) dos sistemas Hidrossanitários de ambiente(s) determinado(s) do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), conforme ordem de serviço. Compreende o fornecimento e/ou disponibilização de todos os materiais, equipamentos e mão de obra necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente, trenas, câmeras fotográficas, luxímetros, decibelímetros, microcomputadores, softwares BIM/CAD, etc. Materiais: n/a Serviços: A. Objetivos 1. O Levantamento como construído de HIDROSSANITÁRIOS tem por objetivo a verificação e a representação das configurações técnicas e funcionais de uma determinada área de intervenção, incluindo as características de sistemas, materiais, componentes e equipamentos existentes, bem como a avaliação técnica desses itens, para fins de subsidiar a posterior elaboração dos respectivos projetos. 2. A área de intervenção, em local do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, será definida em Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO. 3. O Levantamento como construído (“As Built”) de sistemas Hidrossanitários apresentado pela CONTRATADA deverá abranger todas as peças, componentes e equipamentos presentes nos ambientes, estruturas ou conjuntos de espaços objeto da Ordem de Serviço emitida pelo Senado Federal. B. Obrigações da Contratada 4. Caberá à CONTRATADA: 4.1. Elaboração Levantamento como construído (“As Built”) de sistemas Hidrossanitários da área de intervenção indicada na Ordem de Serviço para cada edifício, estrutura ou conjunto de espaços, conforme indicado na presente ficha de especificações; 4.2. Apresentação do levantamento junto à Fiscalização e realização de todas as correções e adequações solicitadas até a aprovação do produto; 5. O Levantamento deverá ser elaborado por profissionais legalmente habilitados(as) em Arquitetura e Engenharia, considerando todas as instalações e particularidades dos espaços abrangidos pela Ordem de Serviço. C. Diretrizes Gerais 6. Na elaboração do levantamento, a CONTRATADA deverá considerar, caso existam, diretrizes e catálogos internos, histórico projetos anteriores com o mesmo objeto ou na mesma área, documentação complementar indicada pela FISCALIZAÇÃO, materiais e serviços padronizados, planos de manutenção da edificação e a previsão de peças e componentes disponíveis nos contratos vigentes no Senado Federal. 7. O levantamento será subsídio para a previsão, em projeto, das alterações na estrutura física (aparelhos de descarga, caixas de gordura, pias, lavatórios, vasos sanitários, ralos, torneiras, sifões, hidrantes, e outros) necessárias para atendimento do previsto no Programa de Necessidades. 8. O levantamento deverá observar, além do previsto na presente ficha de especificações, as disposições e recomendações da FISCALIZAÇÃO, nas normas e diretrizes internas do Senado Federal, bem como das leis e normas vigentes, tais como: 8.1. Código de Obras e Edificações do Distrito Federal; 8.2. Legislação e normas vigentes sobre instalações hidráulicas, sanitárias, ergonomia e acessibilidade universal; 8.3. Normas ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria, ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução, ABNT NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio, ABNT NBR 10897:2014 - Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos – Requisitos e NT 01/2016 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal; 8.4. Normas Técnicas e Normas do CBM-DF sobre segurança contra incêndio; 8.5. Legislação e normas vigentes sobre preservação do patrimônio histórico e artístico, no caso dos bens tombados; 8.6. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 8.7. Resoluções do CAU/BR e do CONFEA; e 8.8. Demais normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. C.1. Detalhamento de escopo 9. A FISCALIZAÇÃO definirá, por meio da Ordem de Serviço, o escopo e a área de intervenção com base em Programa de Necessidades aprovado. A área de intervenção poderá abranger um único ambiente, um conjunto de ambientes, um edifício, uma estrutura ou áreas externas. 10. Serão executados os seguintes serviços: 10.1. Levantamento como construído (“As Built”), tridimensional em plataforma BIM das áreas internas e externas, com a modelagem e representação gráfica das instalações e memorial descritivo catalogando todos os componentes, peças e equipamentos encontrados; 10.2. Levantamento fotográfico da área objeto da Ordem de Serviço, com relatório fotográfico circunstanciado; 10.3. Avaliação técnica dos ambientes, sistemas, componentes e equipamentos existentes (aparelhos de descarga, caixas de gordura, pias, lavatórios, vasos sanitários, ralos, torneiras, sifões, hidrantes, etc.), com elaboração de Relatório de Avaliação Técnica, conforme modelo entregue pela Fiscalização. 11. O levantamento como construído deverá ser feito por meio de visitas de profissionais técnicos(as) em edificações, de engenharia ou de arquitetura, em todas as instalações da área de intervenção. 12. Nas visitas técnicas, deverão ser realizados levantamentos fotográficos de todos os ambientes, seus sistemas, elementos, componentes, mobiliário, etc, com tantas imagens quantas forem necessárias para a completa compreensão da situação atual das áreas indicadas na Ordem de Serviços. 13. Nas visitas de levantamento, deverão ser utilizados todos os equipamentos e materiais necessários à execução do serviço, inclusive, mas não somente: 13.1. Trena metálica; 13.2. Trena eletrônica a laser; 13.3. Câmera fotográfica; 13.4. Termômetro; 13.5. Detector de tubos metálicos e não-metálicos por radar, com profundidade de medição de 150mm; e 13.6. Decibelímetro. C.1.1. Abrangência e elementos constitutivos do levantamento como construído (“As Built”) 14. O serviço de levantamento como construído (“As Built”), compreende a identificação, quantificação e representação gráfica de todos os elementos da área de intervenção identificada na Ordem de Serviço conforme detalhamento indicado nos itens abaixo, abrangendo todos os componentes, peças e equipamentos que tenham interferência na arquitetura, inclusive, mas não restrito a: 14.1. Arquitetura do edifício e sua interface externa, incluindo, conforme o caso, espaços e estruturas externas aos edifícios, com locação, níveis e dimensões dos elementos (árvores, vias, placas, passeios, rampas, escadas, desníveis, elementos referentes a infraestruturas, acabamentos etc.), quando fizerem parte do objeto da OS; 14.2. Compartimentação da área de intervenção, indicando largura, profundidade e pé-direito de cada ambiente, incluindo as dimensões dos elementos (vigas, pilares, alvenarias, divisórias, lajes, forros, rodapés, tubos, equipamentos, etc.), padrões de acabamento, eventuais patologias, etc.; 14.3. Organização, dimensões, elementos construtivos, materiais de acabamentos e identificação de patologias a sanar nos sistemas Hidráulicos e Sanitários; 14.4. Tubulações, calhas e peças infraestruturais, separadas por tipo (de PVC, metálicas, de cobre, etc.), sistemas (hidráulico, sanitário, combate a incêndio, etc.), e de equipamento/elemento específico (tipo e dimensão de tubo, conexão, pressão de operação, etc.), inclusive para elementos embutidos; 14.5. Equipamentos e peças constituintes dos sistemas hidráulico, sanitário, de combate a incêndio e correlatos – com suas características, caminhamentos, dimensões de peças e equipamentos, etc., em cada ambiente; 14.6. Pontos de infraestrutura dos sistemas hidráulico, sanitário, de combate a incêndio e correlatos (torneiras, registros, chuveiros automáticos, tubos de queda, drenagem pluvial, grelhas, sprinklers, hidrantes, pontos de abastecimento de água, ralos, caixas de passagens, etc.); 14.7. Dados técnicos específicos e relevantes de cada sistema (alturas, pressões, vazão, etc.); 14.8. Interfaces entre as instalações hidráulicas, sanitárias e os sistemas que abarcam elétrica, revestimentos, ventilação mecânica, telecomunicação, elevadores, paisagismo, etc. 14.9. Louças e equipamentos sanitários (torneiras, chuveiros, vasos sanitários, pias, lavatórios, etc.); 14.10. Mobiliário, como armários, estações de trabalho, mesas, cadeiras, camas, poltronas, balcões, etc; 14.11. Equipamentos de escritórios e residenciais (microcomputadores, geladeiras, cafeteiras, impressoras, bebedouros, filtros de água, cafeteiras, fogões, fornos, boilers, etc.) e peças dos sistemas; 15. Todos os elementos indicados acima serão representados com suas respectivas identificações, dimensões, posicionamentos, especificações, etc. D. Produtos esperados 16. A CONTRATADA deverá produzir documentação necessária e suficiente para a completa compreensão dos ambientes do edifício, estrutura ou conjunto de espaços conforme indicado na Ordem de Serviços, e apresentar avaliação técnica com conclusões objetivas sobre os espaços, componentes, peças e equipamentos existentes e analisados (e seus sistemas correlatos), indicando se atendem às normas técnicas e legislação vigentes, e sobre a possibilidade ou não de manutenção e utilização desses componentes, peças e equipamentos em projeto futuro. 17. A CONTRATADA deverá apresentar a seguinte relação de produtos: 17.1. Documento de formalização entrega do levantamento, incluindo: 17.1.1. Tabela relacionando os conteúdos entregues (pranchas gráficas, relatórios, etc.); 17.1.2. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 17.1.3. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 17.1.4. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 17.1.5. Número do contrato; e 17.1.6. Número da OS. 17.2. Pranchas gráficas; 17.3. Memorial Descritivo; 17.4. Relatório de Avaliação Técnica; e 17.5. Relatório Fotográfico. 18. Os produtos entregues devem obedecer ao disposto neste Caderno de Especificações, no edital e em seus anexos. 19. Os documentos contratados (relatórios, pranchas gráficas, memoriais, etc.) deverão ser entregues em formato digital, acompanhados de 1 (uma) cópia impressa em cores. 20. Os arquivos eletrônicos deverão ser apresentados utilizando as seguintes extensões: 20.1. PDF, para todos os arquivos, além dos formatos originais abaixo para os arquivos específicos, conforme segue: 20.1.1. DOCX, para informações de texto; 20.1.2. XLSX, para informações de tabelas e bancos de dados; e 20.1.3. RVT, contendo todas as famílias 3D utilizadas no projeto, bem como o modelo do levantamento em si, além de pranchas com informações gráficas (desenhos técnicos), produzidas no Autodesk Revit 2024, estando todos conforme as especificações do anexo Caderno BIM (Building Information Modeling); 21. Os documentos deverão ser impressos em cores em formato A4 e encadernados, e com as Peças Gráficas em pranchas que poderão variar entre os formatos compreendidos entre o A4 e o A0, inclusive, conforme o objeto representado e a escala utilizada. 22. Os documentos deverão estar em acordo com os padrões gráficos e modelos de representação e documentação disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO, inclusive com relação a estrutura e nomenclatura de arquivos eletrônicos. E. Pranchas Gráficas 23. Os modelos BIM e as pranchas gráficas deverão ser elaborados por profissionais habilitados(as) (arquitetos(as), engenheiros(as) ou técnicos(as)). 24. Toda a documentação deverá seguir os padrões gráficos, de nomenclatura e estrutura de arquivos eletrônicos definidos pelo Senado Federal. 24.1. Os modelos digitais serão realizados em BIM, conforme especificado no item I abaixo. 25. As representações gráficas deverão abranger todos os espaços, componentes, peças e equipamentos dos ambientes indicados na Ordem de Serviço e nos itens deste Caderno de Especificações, permitindo o entendimento claro e inequívoco da situação existente da área de intervenção. 26. A representação gráfica do levantamento como construído deverá apresentar as estruturas físicas, com suas dimensões (altura, largura, profundidade), extensão, espessuras, posições espaciais e suas características superficiais, entre outros aspectos. 27. As pranchas gráficas deverão abranger tantos desenhos quantos necessários para claramente representar a situação existente, incluindo, mas não limitando-se, aos seguintes: 27.1. Planta de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, indicando o edifício onde será realizada a intervenção, bem como os edifícios próximos. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 27.2. Planta de Localização da área de projeto no edifício existente, indicando a totalidade do pavimento e a área de intervenção. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 27.3. Plantas gerais dos espaços externo ao edifício, quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências em áreas externas contíguas; 27.4. Planta(s) baixa(s) da situação existente: tantas quantas necessárias para a compreensão dos sistemas, redes e equipamentos; 27.5. Pranchas gráficas dos sistemas hidráulicos e sanitários detalhando: 27.5.1. Pontos de infraestrutura dos sistemas hidráulico e sanitário, e correlatos (sprinklers, hidrantes, pontos de abastecimento de água, ralos, caixas de passagens, etc.); 27.5.2. Distribuição, indicação de material e dimensionamento de tubos, conexões, caixas de passagens, ralos secos, ralos sifonados, sifões, torneiras, e demais componentes das instalações hidráulicas e sanitárias; e 27.5.3. Áreas molhadas (sanitários, copas, cozinhas, lavabos, vestiários, etc.), inclusive com tipos de equipamentos sanitários, acabamentos superficiais, forros, pisos, divisórias, e outros. 27.5.4. Soluções das interfaces entre a execução para as instalações hidráulicas, sanitárias e os sistemas que abarcam elétrica, revestimentos, ventilação mecânica, telecomunicação, elevadores, paisagismo, etc. 27.6. Pranchas gráficas de áreas molhadas, incluindo: 27.6.1. Plantas, cortes e vistas indicando equipamentos, tubulações, acionadores, etc; 27.6.2. Detalhamentos de conexões, tubos, equipamentos sanitários, caixas de passagem, ralos e outros elementos construtivos, etc; e 27.6.3. Detalhamento dos pontos terminais de instalações elétricas, hidrossanitárias, de climatização e exaustão, suas interfaces e formas de interação, dentre outros aplicáveis. 27.7. Planta de cobertura, nos casos de intervenções na cobertura ou projetos externos; 27.8. Plantas de forro, incluindo também os seguintes elementos: 27.8.1. Equipamentos de prevenção, sinalização e de combate a incêndio. 27.9. Plantas, cortes, elevações e perspectiva isométrica de áreas molhadas e outros compartimentos especiais e de destaque (sanitários, copas, cozinhas, vestiários, etc.), com localização de equipamentos e aparelhos hidráulico-sanitários e indicação de sistema de funcionamento, modelo e demais informações pertinentes. 27.10. Cortes gerais da área de intervenção em tantas posições quantas necessárias, sendo no mínimo um transversal e um longitudinal, para mostrar as áreas de intervenção apontadas na Ordem de Serviço, incluindo: 27.10.1. Louças e equipamentos sanitários; e 27.10.2. Altura e funcionamento de comandos e controles. 27.11. Vistas Internas: nos casos de cozinhas, copas, banheiros, ou espaços similares, na quantidade necessária para a compreensão, representando todos os sistemas, elementos e equipamentos; 27.12. Fachadas ou Vistas Externas: para projetos externos ou para quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências na envoltória do edifício. 28. As pranchas deverão conter, inclusive: 28.1. Título de cada desenho com nome (perspectiva, planta baixa, corte, etc.), número do desenho na prancha e escala (1:50, 1:100, etc.); 28.2. Legendas e simbologia; 28.3. Carimbo, conforme template BIM fornecido pelo Senado Federal, contendo: 28.3.1. Nome do Órgão Demandante; 28.3.2. Local do projeto (pavimento, sala e endereçamento); 28.3.3. Título do projeto; 28.3.4. Fase do projeto (Levantamento, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Executivo, etc.); 28.3.5. Título da prancha; 28.3.6. Escala de projeto; 28.3.7. Especialidade do projeto; 28.3.8. Indicação sequencial do projeto, com o número da prancha e quantidade total de pranchas (ex. 3/8); 28.3.9. Controle de emissão de desenhos indicando a Fase, a Data e o Revisor; 28.3.10. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 28.3.11. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 28.3.12. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 28.3.13. Número do contrato e nome da empresa CONTRATADA; 28.3.14. Número da OS; 28.3.15. Área de intervenção (m²) 29. As pranchas gráficas deverão ser compatíveis com as normas da ABNT que regulam o tema e terão dimensões compatíveis com o escopo da intervenção e as escalas de representação, podendo ser (em mm): 29.1.1. A0 (841 x 1189); 29.1.2. A1 (594 x 841); 29.1.3. A2 (420 x 594); 29.1.4. A3 (297 x 42); e 29.1.5. A4 (210 x 297). 30. As pranchas impressas deverão ser dobradas em tamanho A4, levando em conta a fixação, por meio da aba, em pastas e de modo a deixar visível o carimbo destinado à legenda, conforme a norma ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos - Requisitos. E.1.1. Representações gráficas 31. Os desenhos serão representados nas seguintes escalas: 31.1. Escala 1:1000 ou 1:2000 – Planta de Localização do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 31.2. Escala 1:500 ou 1:1000 – Planta de localização da área de intervenção no edifício existente; 31.3. Escala 1:500 – plantas gerais dos espaços externos aos edifícios, e sua conexão com os demais elementos dos sistemas, quando for necessário; 31.4. Escala 1:200 – para as plantas e cortes gerais, quando for necessário; 31.5. Escala 1:50 ou 1:100 – para as plantas, cortes, fachadas, vistas internas e elevações de todos os ambientes, dependendo do escopo do projeto; 31.6. Escala 1:20 – para plantas, cortes, vistas internas e elevações de projetos de áreas de pequenas dimensões; 31.7. Escala 1:20 – para plantas, cortes, perspectivas isométricas e elevações de detalhamentos e de elementos de destaque (sanitários, copas, vestiários, etc.) . 32. Os desenhos conterão de forma clara e legível a indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de todos os elementos construtivos e estruturas físicas existentes de todos os ambientes, inclusive, as seguintes informações: 32.1. Indicação de cortes, fachadas, vistas e elevações; 32.2. Indicação dos nomes dos ambientes, com área e pé-direito; 32.3. Indicação de detalhes, quando for o caso; 32.4. Indicação de eixos e coordenadas; 32.5. Indicação do norte nas plantas gerais, nas plantas de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas Plantas de Localização; 32.6. Cotas gerais e indicações de níveis de todos os ambientes; 32.7. Apresentação da arquitetura do edifício e sua interface externa, quando houver interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas; 32.8. Indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de elementos construtivos e estruturas físicas existentes (paredes, portas, janelas, forros, pisos, rodapés, esquadrias, colunas, vigas, pilares, alvenarias, divisórias, etc.) de todos os ambientes; 32.9. Layout de mobiliário (mesas de escritórios, bancadas de pias, armários, mesas de jantar, cadeiras, camas, poltronas, balcões de atendimento, lousas, balcões de consulta, guichês, bancos, estantes de livros, arquivos, etc.); 32.10. Louças e equipamentos sanitários (torneiras, chuveiros, vasos sanitários, pias, lavatórios etc.); 32.11. Tubulações, calhas ou peças infraestruturais, separadas por tipo (de PVC, metálicas, de cobre, etc.), sistema (hidráulico, sanitário, águas pluviais, etc.), e equipamento/elemento específico (tubulações de cobre, PVC, cerâmica, eletrodutos, eletrocalhas, dutos de insuflamento, etc.), inclusive para elementos embutidos; 32.12. Caixas de inspeção e de gordura; 32.13. Louças e metais sanitários: vasos sanitários, lavatórios, chuveiros, torneiras, mictórios etc.; 32.14. Os equipamentos e acessórios; 32.15. Afastamentos de operação e manutenção do sistema; 32.16. Redes hidráulicas, sanitárias, de dreno e de escoamento de águas pluviais, informando todas as dimensões; 32.17. Detalhes típicos de ligação de tubos, drenos, fixações e outros, caso se apliquem; 32.18. Isométrico das redes de tubos e equipamentos hidráulicos e sanitários; 32.19. As áreas técnicas existentes; 32.20. Áreas molhadas (sanitários, copas, cozinhas, lavabos, vestiários, etc.), inclusive com tipos de equipamentos sanitários, acabamentos superficiais, forros, pisos, divisórias, e outros. 32.21. Tubos, conexões, caixas de passagens, ralos secos, ralos sifonados, sifões, torneiras, e demais componentes das instalações hidráulicas e sanitárias; 32.22. Prumadas de tubos e conexões de abastecimento de água e de coleta de esgoto; 32.23. Distribuição vertical e horizontal das instalações hidráulicas e sanitárias; e 32.24. Equipamentos de combate a incêndio. 32.25. Espaços reservados para passagem das instalações, inclusive as formas de compatibilização de interferências com os elementos estruturais da edificação e demais instalações prediais; 32.26. Soluções e detalhamentos dos acabamentos das interfaces entre a execução para as instalações hidráulicas, sanitárias e os sistemas que abarcam elétrica, revestimentos, ventilação mecânica, telecomunicação, elevadores, paisagismo, etc. 32.27. Equipamentos de infraestrutura, de escritórios e residenciais (microcomputadores, geladeiras, cafeteiras, impressoras, bebedouros, filtros de água, cafeteiras, fogões, fornos, boilers, etc.); 32.28. Equipamentos e peças constituintes dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos (aparelhos split, fancoils, fancoletes, centrais de ar condicionado, cabinas de transformação, evaporadoras, condensadoras, etc.); 32.29. Pontos de infraestrutura dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos (tomadas elétricas, de dados, de telefonia, quadros elétricos, racks de telecomunicações, sprinklers, detectores de fumaça, hidrantes, pontos de abastecimento de água, ralos, caixas de passagens, luminárias, etc.); 32.30. Elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas; 32.31. Divisórias, paredes, portas e vedadores existentes; 32.32. Corrimãos e barras de apoio; 32.33. Cotas totais e parciais; 32.34. Eixos verticais e horizontais de modulação; 32.35. Cotas de nível de todos os ambientes e compartimentos; 32.36. Indicação de material, paginação e acabamento de tetos e forros; 32.37. Indicação dos materiais (Cobre, PVC, Ferro Fundido, Cerâmica, Concreto, Tijolo, Gesso acartonado, etc.) constituintes dos ambientes, peças, equipamentos, etc.; 32.38. Referência, numeração e detalhamento de louças, metais sanitários, aparelhos sanitários, caixas de passagem, ralos, grelhas e outros elementos de destaque; 32.39. Referência e numeração de sanitários, copas, cozinhas, vestiários, lavabos e outros que serão desenhados em escala maior; 32.40. Demais informações adicionais necessárias à plena compreensão do projeto e de seus sistemas; e 32.41. Tabelas de componentes, peças, equipamentos e mobiliário, conforme item E.1.2 abaixo. E.1.2. Tabelas de Componentes, Peças e Equipamentos 33. Todos os componentes, peças e equipamentos que compõem os ambientes, e sistemas correlatos, correspondentes ao edifício, estrutura ou conjunto de espaços designados na Ordem de Serviço deverão ser catalogados em forma de tabelas, inseridas nas plantas correlatas e separadas de acordo com: 33.1. Sistema; 33.2. Ambiente; 33.3. Pavimento; e 33.4. Edificação, estrutura ou conjunto de espaços. 34. As Tabelas de Componentes, Peças e Equipamentos deverão conter, conforme o ambiente, todos os móveis, acessórios, aparelhos, equipamentos, máquinas e elementos construtivos que integram os edifícios, estruturas ou conjuntos de espaços definidos na Ordem de Serviços, contendo todas as informações pertinentes para o mapeamento da condição real do(s) ambiente(s) foco do levantamento, incluindo as seguintes informações: 34.1. Indicação e quantificação de aparelhos de descarga, caixas de gordura, pias, lavatórios, vasos sanitários, ralos, torneiras, sifões, hidrantes , etc.; e 34.2. Catalogação, identificação e quantificação de todos os espaços (área em m²), componentes (un), peças (un) e equipamentos (un). 35. Considerando tratar-se de modelagem BIM, as tabelas referidas acima devem ser geradas a partir do aplicativo BIM, sendo automatizadas e verificáveis através do modelo eletrônico, conforme template disponibilizado pelo Senado Federal. 36. A localização dos ambientes, pavimentos, edificações, estruturas ou conjunto de espaços, deverá ser feita em acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017. F. Memorial Descritivo 37. Memorial Descritivo das áreas indicadas em Ordem de Serviço, conforme modelo fornecido pela Fiscalização, inclusive com os seguintes elementos: 37.1. Descrição dos ambientes e das infraestruturas existentes (ex.: ar-condicionado, eletricidade, rotas de fuga, brigada de incêndio etc.). 37.2. Descrição da intervenção solicitada, conforme Programa de Necessidades. 37.3. Data do levantamento físico; 37.4. Identificação e quantificação da população fixa e flutuante; 37.5. Ocupação aferida na área (pessoas e estações de trabalho); 37.6. Indicação da área construída e da área de intervenção; 37.7. Descrição detalhada das instalações existentes, informando o sistema encontrado e sua capacidade, redundâncias, lógicas operacionais. Descrever as lógicas e intertravamentos elétricos de operação, proteção, manobra, medição e sinalização. Posicionamento e trajetória de redes de dutos, hidráulicas, sanitárias, de drenagem e elétricas, etc.; 37.8. Características do consumo predial na área de intervenção (volumes, vazões máximas e médias, perfil de consumo estimado, entre outras); 37.9. Características da oferta de água (disponibilidade de vazão, faixa de variação das pressões, constância do abastecimento, características da água, entre outras); e 37.10. Valores estimados do indicador de consumo em função da tipologia do edifício. G. Relatório de avaliação técnica 38. Esse serviço consiste de realização de avaliações dos ambientes, componentes e sistemas existentes conforme especificações desta ficha de especificações, com vistas a subsidiar as soluções projetuais futuras, inclusive com relação à necessidade ou não de substituição dos elementos levantados em projeto futuro. 39. Será restrito à área de intervenção indicada na Ordem de Serviço e compreenderá todo o(s) ambiente(s), incluindo seus sistemas, materiais e equipamentos. Apresentará as análises realizadas, os resultados obtidos e as conclusões objetivas de cada item quanto ao atendimento às exigências estabelecidas nas normas técnicas e legislação vigentes aplicáveis, conforme modelo a ser entregue pela Fiscalização. 40. Deverão ser realizados todos os levantamentos, medições, simulações e cálculos necessários para a completa avaliação técnica dos ambientes, sistemas, materiais, componentes, peças e equipamentos existentes. 41. O Relatório de Avaliação Técnica deverá concluir, para a área de intervenção indicada na Ordem de Serviço, sobre: 41.1. O atendimento ou não, pelos espaços, componentes, peças e equipamentos existentes, das Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, como NR 15 – Atividades e operações insalubres, NR 17 – Ergonomia e NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais do Trabalho, e as Normas Técnicas da ABNT vigentes, como ABNT NBR 5626, ABNT NBR 7198, ABNT NBR 8160, ABNT NBR ISO 13714, ABNT NBR 10897, incluindo, quando couber, Memorial de Cálculo para: 41.1.1. Todos os componentes existentes no local, identificando suas verificações normativas quantos às características dos elementos empregados; 41.1.2. Dimensionamento dos elementos dos sistemas hidráulicos e sanitários (inclusive de águas pluviais); 41.1.3. Critérios, conceitos, parâmetros, gráficos, fórmulas, ábacos e softwares utilizados na análise dos sistemas e componentes, incluindo as condições adotadas; 41.1.4. Quando o cálculo for efetuado com auxílio de computador, a CONTRATADA deverá fornecer, detalhadamente, informações sobre o programa utilizado, dados de entrada e resultados obtidos; e 41.1.5. Demais elementos relevantes, conforme o caso. 41.2. A identificação, a quantificação, a representação e o detalhamento das patologias construtivas e infraestruturais existentes, bem como a avaliação técnica quanto a necessidade de intervenção nessas patologias; e 41.3. A possibilidade ou não de aproveitamento de componentes, peças, materiais e equipamentos existentes, parcial ou totalmente, diretamente ou mediante as correções que se fizerem necessárias, no projeto de intervenção a ser elaborado para a área, em estrita observância às normas técnicas e legislações vigentes aplicáveis. 42. A CONTRATADA deverá, sempre que viável tecnicamente, considerar o reaproveitamento ou a manutenção de sistemas, equipamentos e componentes existentes. 43. Se o Relatório de Avaliação Técnica concluir pelo aproveitamento de sistemas, materiais, componentes e elementos existentes, esse Relatório deverá especificar a vida útil desses itens com base em manuais dos respectivos fabricantes ou norma técnica vigente, quando couber. 44. As descrições, análises e avaliações constantes do relatório devem estar perfeitamente identificadas e ilustradas por meio de indicações em imagens, como plantas, gráficos, fotografias, etc, podendo fazer referência a outros documentos do Levantamento, como pranchas gráficas, Memorial Descritivo ou Relatório Fotográfico. H. Relatório Fotográfico 45. O Relatório Fotográfico, conforme modelo a ser entregue pela Fiscalização, deverá abarcar todos os espaços, componentes, peças e equipamentos no edifício, estrutura, ou conjunto de espaços, conforme delimitado em Ordem de Serviços. Deverá ter relação direta com os dados levantados no Relatório de Avaliação Técnica, apresentando visualmente as características distinguidas naquelas. 46. O Relatório Fotográfico deverá ser organizado por ambiente ou sistema, apresentando as soluções-padrão encontradas no edifício, estrutura ou conjunto de espaços, bem como os elementos de destaque ou interesse, referenciados e localizados por meio de plantas-índice. I. Especificações e procedimentos para a modelagem BIM 47. As especificações e procedimentos BIM devem estar alinhadas com as diretrizes apresentadas no Caderno BIM anexo ao edital, observando sobretudo: 47.1. Desenvolver o projeto em template atualizado fornecido pela CONTRATANTE para o levantamento e desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo, hidráulica, elétrica e climatização (HVAC); 47.2. O Projeto não deve ser executado dentro do arquivo template; 47.3. Os arquivos de projeto devem estar na extensão RVT, produzidos no Autodesk Revit versão 2024; 47.4. A CONTRATADA deverá adotar as unidades de medida de acordo com o padrão existente no template da CONTRATANTE; 47.5. Os modelos devem ser desenvolvidos a partir das coordenadas globais ou de projeto 0, 0, 0 (eixos x, y e z), com seu ponto de origem localizado na extremidade sudoeste da modelagem. 47.6. O modelo deve apresentar a adequada coordenada georreferenciada a partir dos dados coletados em levantamento topográfico; 47.7. Norte verdadeiro deve ser configurado em projeto; 47.8. Arquivos CAD vinculados ao modelo devem ser removidos antes da entrega do arquivo; 47.9. As tabelas, legendas e detalhes devem ser utilizados conforme os templates existentes, sem alterações em sua estrutura. Caso seja necessária alguma modificação, a CONTRATADA deverá criar uma cópia da tabela original, renomeá-la e adicionar “(FLH)” antes do nome da vista (título) da tabela; 47.10. Utilizar nomenclatura de arquivos de projeto presente no Caderno BIM: 47.10.1. Os arquivos entregues pela CONTRATADA para o Senado Federal devem ser nomeados conforme a estrutura a seguir: 47.10.1.1. Identificador do Projeto-Identificação da empresa-Edificação-Endereçamento 2º nível-Tipo do Documento-Disciplina-Código de sequência; 47.10.1.1.1. O identificador de projeto gerará um nome e código único do projeto e será fornecido pela CONTRATANTE após a emissão da Ordem de Serviço; 47.10.1.1.2. A identificação da empresa demonstra a responsável pelo arquivo. Deverá ser uma abreviação com letras maiúsculas; 47.10.1.1.3. A indicação da edificação deve estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017; 47.10.1.1.4. O endereçamento 2º nível também deverá estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 47.10.1.1.5. Os códigos do Tipo do Documento determinam os diferentes tipos de documentos que podem ser utilizados em projetos. Seguem um padrão de três letras maiúsculas, conforme Tabela 1. 47.10.1.1.6. A disciplina é composta por três letras maiúsculas, conforme Tabela 2 47.10.1.1.7. O código de sequência será um número único de três digitos para distinguir entre vários arquivos do mesmo tipo e disciplina; 47.10.2. Por padrão, a revisão e a etapa são itens de metatado e portanto, não fazem parte da nomenclatura, mas são valores obrigatórios de preenchimento ao inserir o documento no ambiente comum de dados. 48. O desenvolvimento do levantamento deve ser iniciado na vista “01-LV” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 48.1. Modelar componentes com base em níveis, hospedeiros ou restrições de base e topo; 48.2. Modelar componentes nas fases corretas; 48.3. Ajustar os níveis para os valores de projeto; 48.4. Todos os elementos devem estar com os acabamentos corretos e paginações ajustadas; 48.5. Todos os componentes em uso nos modelos devem fazer parte da Biblioteca BIM do Senado Federal, ou quando modelados ou adaptados pela CONTRATADA, serem identificados: 48.5.1. Os elementos estão agrupados em sistemas e subsistemas de forma a organizá-los conforme seus principais usos e disciplinas, de acordo com a Tabela 3. 48.5.2. Componentes originários da Biblioteca BIM do Senado Federal possuem a seguinte estrutura: Órgão executor-Subsistema-Especificação. Ex.: SF-EIL-Luminária Sobrepor; 48.5.3. Famílias não carregáveis (de sistema) não possuem o código do órgão executor , iniciando com: Subsistema-Especificação. Ex.: APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15; 48.5.4. Componenetes originários da Biblioteca Nacional BIM devem ser nomeados da seguinte forma: BNBIM-Subsistema-Nome. Ex.: BNBIM-AAM-Bacia Convencional 48.5.5. Componenetes criados ou modificados pela CONTRATADA devem ser nomeados da seguinte forma: Sigla “CT”-Subsistema-Nome. Ex.: CT-AAM-Bacia Convencional; 48.6. Preencher as informações mínimas exigidas para cada componente, conforme Caderno BIM; 48.7. Não modelar componentes no local; 48.8. Se necessário nova modelagem, fazê-la de forma paramétrica; 48.9. Componentes a serem modelados conforme requisitos mínimos específicos de cada categoria e etapa; 48.10. Criar e identificar todos os ambientes com nome e pé direito; 48.11. As alterações em vistas ou outros elementos/configurações que se façam necessárias para o projeto devem ser registradas e encaminhadas ao Senado Federal junto às demais entregas programadas; 48.12. Em projetos de mais de um pavimento, novas vistas devem ser criadas no grupo da etapa em desenvolvimento; 49. O desenvolvimento do projeto deve ser realizado na vista “02-PRO” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 49.1. Na primeira etapa do projeto, o mobiliário existente deve ser posicionado de modo que o levantamento original não seja alterado: 49.1.1. Selecionar todo o mobiliário, componentes de gabinete e equipamentos especiais da planta de levantamento “01-TÉRREO-Leiaute”. Em propriedades>Fases, alterar a Fase demolida para “Demolir mobiliário”; 49.1.2. Copiar mobiliário e colar na planta de projeto “00-TÉRREO-COLOCAR MOBILIÁRIO EXISTENTE”; 49.2. Desenvolver todas as etapas em suas fases corretas; 50. As folhas padrão do Senado Federal estão configuradas no arquivo de template 50.1. Caso haja necessidade de criação de novas folhas, fazer cópia das existentes no padrão da CONTRATANTE e renomeá-las; 50.2. Deve-se inserir as plantas de localização e situação na folha “02-LEIAUTE ATUAL E PROPOSTO”; 50.3. Identificar todas as vistas; 50.4. Ajustar o carimbo e as revisões sem alterar o padrão de representação do Senado Federal; 50.5. Inserir todas as legendas e tabelas pertinentes ao projeto; 50.6. Criar Vistas de montagens para armários sob medida e bancadas; 50.7. Ao finalizar a modelagem, excluir os elementos não utilizados do template. Nenhum elemento existente ou a construir deve estar fora do perímetro de projeto; 51. As entregas de arquivos serão feitas pelo Ambiente comum de dados da CONTRATANTE: 51.1. Arquivos de projeto devem ser entregues em formato RVT na versão 2024 e IFC4; 51.2. Arquivos de famílias devem ser entregues em formato RFA; 51.3. Se for necessário que a CONTRATADA encaminhe os arquivos relativos à entrega em meio diverso ao Ambiente comum de dados, deverá fazê-lo em um único diretório principal, conforme estrtura a seguir: 51.3.1. Data da entrega-Identificador do Projeto-Edificação-Etapa 51.3.1.1. A etapa é composta por duas letras maiúsculas, conforme Tabela 4. J. Procedimentos Gerais 52. Responsabilidade técnica 52.1. Deve ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme o caso, específicos para essa atividade, devendo ser registrados junto ao Conselho Profissional Regional competente (CREA/DF e CAU/DF), referenciando os documentos técnicos contratados. 53. Documentação técnica 53.1. Ao finalizar o Levantamento, a CONTRATADA deverá produzir a relação de documentos indicadas neste Caderno de Especificações. 53.2. Esta relação deverá ser identificada com o Número de Identificação do Projeto no sistema Redmine, o nome da obra e a data da emissão. Seu conteúdo será: 53.2.1. identificação dos elementos elaborados; 53.2.2. descrição do objeto do levantamento; 53.2.3. número da revisão (no caso de emissão inicial, utilizar “00”); 53.2.4. data das revisões; e 53.2.5. nome do(s) responsável(is) pela(s) revisão(ões). 53.3. A CONTRATADA deverá produzir um pacote de documentação digital identificada conforme o item anterior. Este pacote poderá ser disponibilizado por compartilhamento em serviços de nuvem ou como anexos de emails, devendo conter todos os documentos digitais elaborados para apresentação dos produtos da elaboração de projetos. Juntamente com o pacote digital, a CONTRATADA deverá encaminhar um conjunto impresso de todo o material armazenado no meio eletrônico. 53.4. Quando houver revisões nos documentos emitidos pela CONTRATADA, deverá ser emitida nova relação de documentos com os dados atualizados. 54. Análise da FISCALIZAÇÃO 54.1. A FISCALIZAÇÃO, juntamente com a equipe técnica da SINFRA, irá analisar os documentos entregues e apresentar os comentários, sugestões e correções necessárias a serem realizadas. 54.2. A CONTRATADA deverá proceder a realização de tantas correções quantas forem solicitadas pela FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de recebimento da Análise da FISCALIZAÇÃO. 54.3. Após aprovação do Levantamento pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá emitir a versão final dos documentos relativos ao Levantamento em meio digital e impresso. 54.4. As impressões dos produtos são de responsabilidade da CONTRATADA. 55. Com a aprovação do Levantamento pela Fiscalização, será iniciada a etapa seguinte, após emissão de Ordem de Serviço pela FISCALIZAÇÃO. 56. Nos casos de ordens de serviços que envolvam mais de um sistema (Arquitetura, Estruturas, Elétrica, Telecomunicações, Condicionamento de Ar, etc.), a CONTRATADA poderá apresentar os produtos de maneira compilada, de modo que as Pranchas Gráficas componham um único conjunto, separada apenas por sistema, assim como os Relatórios, Memoriais, etc. 57. Partes de produtos (prancha gráfica em determinada escala, tabela ou imagem em determinado relatório, etc.) que, eventualmente, sejam consideradas como desnecessárias pela FISCALIZAÇÃO em razão do objeto da Ordem de Serviços, não implicam na revisão dessa ficha de especificação, devendo ser sempre consideradas obrigatórias nas demais Ordens de Serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: O encerramento do Levantamento e sua consequente remuneração se dará quando a Fiscalização aprovar o Levantamento. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Tabela 1 REL; Relatório. MEM; Memorial. BIM; Modelo BIM. FLH; Folhas (Pranchas). PLN; Plantas. CRT; Cortes. FCH; Fachadas. DET; Detalhes. ESP; Especificação. NTT; Nota Técnica. ORÇ; Orçamento. TDS; Tabelas e Dados. FOT; Fotografia. CHK; Checklist. CAT; Catálogo. CRO; Cronograma. DOC; Documentos Gerais. Tabela 2 ​ARQ; ​Arquitetura. ​CLI; Climatização (HVAC). ​ELE; ​Elétrica. ​HID; ​Hidráulica. ​MEC; ​Mecânica​. ​QUI; ​Equipamento da construção. ​STR; ​Estrutura. ​URB; ​​Urbanismo. Tabela 3 Sistema; Sigla; Subsistema. Arquitetura; AAM; Área molhada. ACB; Cobertura. ACV; Comunicação visual. ADV; Divisórias. AEQ; Equipamentos e eletrodomésticos. AES; Escadas, corrimãos e rampas. AFR; Forros. AIT; Interiores. AJN; Janelas. AMC; Mobiliário não catalogado. AMM; Mobiliário modular. APO; Portas. AMP; Mobiliário do Catálogo do Patrimônio. APA; Paredes. API; Pisos. ASQ; Esquadrias. ARQ; Genérico. Climatização (HVAC); CLI; Genérico. Elétrica; EFO; Força/Energia. EIL; Iluminação. ELE; Genérico. ELO; Dados e lógica. EPR; SPDA - Para Raio. ESO; Som, áudio e vídeo. ESP; Segurança patrimonial - CFTV/alarme. ETE; Telefonia. ETV; Televisão e cabo. Equipamentos da Construção; QUI; Genérico. Estrutura; SCO; Concreto. SFN; Fundações. SMT; Metálica. STR; Genérico. Hidráulica; HAG; Água fria e água quente. HAP; Água pluvial. HDR; Drenagem. HEG; Esgoto. HGA; Gases. HID; Genérico. HIN; Incêndio. Mecânica; MEC; Genérico. Urbanismo; UEQ; Equipamentos urbanos. UES; Escadas, corrimãos e rampas. UET; Estacionamento. UPI; Pisos. UPS; Paisagismo. URB; Genérico. UTP; Levantamento planialtimétrico. Tabela 4 ​LV; Levantamento. ​EP; Estudo Preliminar​. ​AP; ​Anteprojeto. ​PL; ​Projeto Legal / para Licenciamentos. ​PE; ​Projeto Executivo. OB; Obra. ​AB; ​​As Built. Vida útil: n/a Referências Normativas: Lei Federal 10098/2000 - Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida Building Information Modelling - BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia (Decreto Federal 10306/2020) Lei Distrital nº 258/1992 - Acessibilidade em edifícios e logradouros de uso público para pessoas portadoras de deficiências físicas Lei Distrital nº 1042/1996 Lei Distrital nº 1710/1997 Lei Distrital nº 1207/1996 Lei Distrital nº 2536/2000 Decreto Federal nº 5296 de 02 de dezembro de 2004 NR 13 - Caldeiras, Vasos de Pressão, Tubulações e Tanques Metálicos de Armazenamento NR 15 – Atividades e Operações Insalubres NR 17 - Ergonomia NR 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 5419:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria ABNT NBR 5648:1999 - Tubos e Conexões de PVC-U com Junta Soldável para Sistemas Prediais de Água Fria - Requisitos ABNT NBR 5688:2018 - Tubos e conexões de PVC-U para sistemas prediais de água pluvial, esgoto sanitário e ventilação - Requisitos ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos – Requisitos ABNT NBR 7198:1998 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente ABNT NBR 7367:1988 - Projeto e assentamento de tubulações de PVC rígido para sistemas de esgoto sanitário ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ABNT NBR 9077:2001 - Saída de emergência em edifícios ABNT NBR 9649:1986 - Projeto de redes coletoras de esgoto sanitário - Procedimento ABNT NBR 10283:2018 - Revestimentos de Superfícies de Metais e Plásticos Sanitários - Requisitos e Métodos de Ensaio ABNT NBR 10636:1989 - Paredes divisórias sem função estrutural - Determinação da resistência ao fogo - Método de ensaio ABNT NBR 10844:1989 - Instalações prediais de águas pluviais - Procedimento ABNT NBR 10897:2014 - Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos – Requisitos ABNT NBR 11003:2009 - Tintas — Determinação da Aderência ABNT NBR 12266:1992 - Projeto e execução de valas para assentamento de tubulação de água, esgoto ou drenagem urbana ABNT NBR 13206:2010 - Tubo de cobre leve, médio e pesado, sem costura para condução de fluidos - Requisitos ABNT NBR 13434:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ABNT NBR 13523:2019 - Central de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP ABNT NBR 13713:1996 - Aparelhos hidráulicos acionados manualmente e com ciclo de fechamento automático ABNT NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio ABNT NBR 13768:1997 - Acessórios Destinados à Porta Corta-Fogo para Saída de Emergência - Requisitos ABNT NBR 14024:2018 - Central de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) - Sistema de Abastecimento a Granel - Requisitos e Procedimento Operacional ABNT NBR 14100:1998 - Proteção contra incêndio - Símbolos gráficos para projeto ABNT NBR 15073:2004 - Tubos corrugados de PVC e de polietileno para drenagem subterrânea agrícola ABNT NBR 15206:2005 - Instalações Hidráulicas Prediais - Chuveiros ou Duchas - Requisitos e Métodos de Ensaio ABNT NBR 15575:2013 - Edificações Habitacionais — Desempenho ABNT NBR 15579:2008 - Sistemas Prediais - Tubos e Conexões de Ferro Fundido Com Pontas e Acessórios para Instalações Prediais de Esgotos Sanitários ou Águas Pluviais - Requisitos ABNT NBR 15705:2009 - Instalações Hidráulicas Prediais - Registro de Gaveta - Requisitos e Métodos de Ensaio ABNT NBR 15813:2018 - Sistemas de Tubulações Plásticas para Instalações Prediais de Água Quente e Fria ABNT NBR 15884:2010 - Sistema de tubulações plásticas para instalações prediais de água quente e fria - Policloreto de vinila clorado (CPVC) ABNT NBR 16337:2020 - Gerenciamento de riscos em projetos — Princípios e diretrizes gerais ABNT NBR 16537:2024 - Acessibilidade — Sinalização tátil no piso — Diretrizes para elaboração de projetos e instalação ABNT NBR 16577:2017 - Espaço Confinado — Prevenção de Acidentes, Procedimentos e Medidas de Proteção ABNT NBR 16636:2017 - Elaboração e desenvolvimento de serviços técnicos especializados de projetos arquitetônicos e urbanísticos ABNT NBR 16782:2019 - Conservação de água em edificações - Requisitos, procedimentos e diretrizes ABNT NBR 17505:2013 - Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis ABNT NBR NM 313:2007 - Elevadores de Passageiros - Requisitos de Segurança para Construção e Instalação - Requisitos Particulares para a Acessibilidade das Pessoas, Incluindo Pessoas com Deficiência ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construção de edificação - Organização de informação da construção Parte 2: Estrutura para classificação ABNT NBR ISO 19650-1:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 1: Conceitos e Princípios ABNT NBR ISO 19650-2:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 2: Fase de Entrega de Ativos Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados Instrução Normativa IPHAN n° 01/2003 - Acessibilidade em bens tombados NT 01/2016 – CBMDF - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal NT 02/2016 – CBMDF - Risco de Incêndio e Carga de Incêndio IT 09/2018 – CBMSP - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo- Compartimentação horizontal e compartimentação vertical IT 43/2018 – CBMSP (Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-04882 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Técnicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Estudo Preliminar – Arquitetura e Obras Civis |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Elaboração e fornecimento de Estudo Preliminar de Arquitetura e Obras Civis para reforma e adaptação de ambiente(s) determinado(s) do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), conforme definido em Ordem de Serviço. O Estudo Preliminar deverá contemplar todos os aspectos necessários ao pleno funcionamento dos espaços, incluindo: integração entre equipamentos e funcionalidade dos ambientes, acessibilidade, readequações de infraestrutura predial, definição de leiaute e mobiliário, bem como quaisquer intervenções indispensáveis ao atendimento do Programa de Necessidades e das orientações da FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá dispor de todos os insumos e recursos técnicos necessários à execução do serviço, incluindo, mas não se limitando a: teodolitos, estações totais, trenas eletrônicas, microcomputadores e softwares compatíveis com plataformas CAD/BIM. Materiais: n/a Serviços: A. Objetivos 1. O Estudo Preliminar de Arquitetura e Obras Civis tem por objetivo a concepção e representação das soluções espaciais, técnicas e funcionais para o atendimento de um determinado Programa de Necessidades, bem como dos requisitos legais e condicionantes físicos, ambientais e culturais do local de intervenção. 2. A área de intervenção, em local do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, será definida em Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO. 3. O Estudo Preliminar apresentado pela CONTRATADA deverá abranger todas as peças, componentes e equipamentos presentes nos ambientes, estruturas ou conjuntos de espaços objeto da Ordem de Serviço emitida pelo Senado Federal. B. Obrigações da CONTRATADA 4. Caberá à CONTRATADA: 4.1. Elaboração de Estudo Preliminar de Arquitetura da área de intervenção indicada na Ordem de Serviço para cada edifício, estrutura ou conjunto de espaços, conforme indicado na presente ficha de especificações; 4.2. Apresentação e aprovação do estudo preliminar junto à Fiscalização. 4.3. O Estudo Preliminar deverá ser elaborado por profissionais legalmente habilitados(as) em Arquitetura, considerando todas as instalações e particularidades dos espaços abrangidos pela Ordem de Serviço. C. Diretrizes Gerais 5. Na elaboração do Estudo Preliminar, a CONTRATADA deverá considerar o(s) levantamento(s) realizado(s) nos termos das fichas de especificações SF-04878, SF-04879, SF-04880 e SF-04881, caso existam, diretrizes e catálogos internos, projetos anteriores com o mesmo objeto ou na mesma área indicados pela FISCALIZAÇÃO, materiais e serviços padronizados, planos de manutenção da edificação e a previsão de peças e componentes disponíveis nos contratos vigentes no Senado Federal. 6. Devem ser especificados apenas sistemas e materiais de comprovada disponibilidade no mercado nacional, com reconhecida durabilidade e facilidade de manutenção 7. O Estudo Preliminar deverá prever as alterações na estrutura física (paredes, portas, compartimentação de ambientes, reorganização de layout, e outros) necessárias para atendimento do previsto no Programa de Necessidades, nas disposições e recomendações da FISCALIZAÇÃO, nas normas e diretrizes internas do Senado Federal, bem como das leis e normas vigentes, tais como: 7.1. Código de Obras e Edificações do Distrito Federal; 7.2. Legislação e normas vigentes sobre acessibilidade universal; 7.3. Normas Técnicas e Normas do CBM-DF sobre segurança contra incêndio; 7.4. Legislação e normas vigentes sobre preservação do patrimônio histórico e artístico, no caso dos bens tombados; 7.5. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 7.6. Resoluções do CAU/BR e do CONFEA; e 7.7. Demais normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 8. No caso de intervenções projetadas em áreas e edifícios protegidos por tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o Estudo Preliminar deve apresentar soluções de arquitetura e engenharia condizentes à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como apresentar justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. C.1. Detalhamento de escopo 9. A FISCALIZAÇÃO definirá, por meio da Ordem de Serviço, o escopo e a área de intervenção com base no Programa de Necessidades aprovado. A área de intervenção poderá abranger um único ambiente, um conjunto de ambientes, um edifício, uma estrutura ou áreas externas. 10. A CONTRATADA deverá elaborar o Estudo Preliminar de acordo com as determinações da Ordem de Serviço, apresentando sumariamente cada intervenção de Arquitetura e Obras Civis a ser realizada, sua topologia básica e a relação com os demais sistemas existentes ou a construir. 11. Observando-se o indicado no Relatório de Avaliação Técnica da fase de Levantamento como construído (“as-built”), o Estudo Preliminar deverá considerar o reaproveitamento de componentes, peças e equipamentos existentes, desde que viável tecnicamente ou indicado pela FISCALIZAÇÃO. 12. Poderão ser apresentadas soluções alternativas, devendo a CONTRATADA promover reuniões presenciais para análise e validação conjunta das propostas com a FISCALIZAÇÃO. As alternativas deverão vir acompanhadas de memoriais, plantas, cortes, modelos tridimensionais e perspectivas ilustrativas. 13. O Estudo Preliminar deverá ser compatibilizado com todos os elementos, sistemas e estruturas existentes. 13.1. Quando a Ordem de Serviço envolver outras disciplinas (Estruturas, Elétrica e Telecomunicações, Ar Condicionado e Exaustão e/ou Hidrossanitária), os respectivos Estudos Preliminares deverão ser compatibilizados entre si. 14. Deverá ser apresentado um Memorial Descritivo Preliminar, contendo as soluções previstas por ambiente, especificações de materiais e serviços, além de explicitação das interfaces entre os sistemas existentes e projetados. C.1.1. Abrangência e elementos constitutivos do Estudo preliminar 15. O Estudo Preliminar inclui propostas de intervenção em todos os espaços, componentes, peças e equipamentos indicados na Ordem de Serviços, conforme diretrizes, padrões e catálogos do Senado Federal indicados e disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO, abrangendo inclusive: 15.1. Definição arquitetônica com organização, compartimentação, dimensões (largura, profundidade e pé-direito), elementos construtivos, acabamentos e identificação de patologias a sanar; 15.2. Definição de leiaute para todos os ambientes, incluindo mobiliário, equipamentos e demais elementos existentes ou a instalar, conforme diretrizes, padrões e catálogos do Senado Federal indicados e disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO; 15.3. Definição, configuração e apresentação dos aspectos métrico-dimensionais (altura, largura, profundidade), extensão, espessura, posição espacial e características superficiais (materiais e acabamentos) dos elementos que compõem as áreas definidas na Ordem de Serviço 15.4. Definição, configuração e identificação de mobiliário sob medida, para áreas molhadas (copas, cozinha, sanitários, vestiários, áreas de serviços, etc.), nichos, closets e áreas técnicas, conforme diretrizes, padrões e catálogos do Senado Federal indicados e disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO ; 15.5. Definição, configuração e identificação de elementos como corrimãos e guarda-corpos, com adequação às normas ABNT NBR 9050, ABNT NBR 9077 e ABNT NBR 16537; 15.6. Definição, configuração e identificação de quaisquer outros elementos de Arquitetura, Engenharia ou de Interiores solicitados no Programa de Necessidades ou pela FISCALIZAÇÃO; 15.7. Indicação da interface da arquitetura do edifício com o exterior, quando o projeto tenha previsão de interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas externas, incluindo, conforme o caso, espaços e estruturas externas aos edifícios, com locação, níveis e dimensões dos elementos (passeios, rampas, escadas, desníveis, elementos referentes a infraestruturas, acabamentos etc.); 15.8. Definição, posicionamento, descrição e dimensionamento dos elementos dos sistemas Estrutural, Hidráulico, Sanitário, Elétrico, de Lógica, de Telefonia, de Condicionamento de Ar e de Automação correlatos – com suas características superficiais, caminhamentos, dimensões de peças e equipamentos, etc., em cada ambiente; e 15.9. Definição de outros elementos necessários à viabilidade da intervenção. 16. São elementos constitutivos do Estudo Preliminar, inclusive: 16.1. Elementos físicos e construtivos do ambiente: paredes, divisórias, portas, mobiliário (mesas de escritórios, bancadas de pias, mesas de jantar, cadeiras, camas, poltronas, balcões de atendimento, lousas, balcões de consulta, armários, poltronas, guichês, bancos, estantes de livros, arquivos, etc.), lajes, vigas, pilares, forros, pisos, rodapés, entre outros; 16.2. Elementos complementares de arquitetura, como guarda-corpos, corrimãos, brises, cortinas, persianas, painéis, etc; 16.3. Elementos decorativos e artísticos: quadros, esculturas, espelhos, vasos, tapetes etc.; 16.4. Louças e metais sanitários: vasos sanitários, lavatórios, chuveiros, torneiras, mictórios etc.; 16.5. Tubulações, calhas e peças de infraestrutura aparentes, por tipo de material (PVC, cobre, ferro fundido etc.) e sistema (hidráulico, elétrico, lógica, climatização etc.), excetuando-se os elementos embutidos; 16.6. Equipamentos de uso institucional ou residencial: microcomputadores, geladeiras, fornos, bebedouros, impressoras, cafeteiras etc.; 16.7. Equipamentos e componentes dos sistemas prediais (estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos): unidades de ar-condicionado (splits, fancoils, fancoletes, centrais etc.), quadros elétricos, painéis, transformadores, entre outros; 16.8. Pontos de infraestrutura dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos: tomadas, pontos de dados, quadros elétricos, racks de telecomunicações, hidrantes, sprinklers, detectores de fumaça, caixas de passagem, luminárias, ralos, pontos de abastecimento de água e similares. D. Produtos Esperados 17. A CONTRATADA deverá produzir documentação suficiente e tecnicamente adequada para atender o presente Caderno de Especificações. 18. Os produtos mínimos a serem entregues incluem: 18.1. Documento de formalização entrega do estudo preliminar, contendo: 18.1.1. Tabela relacionando os conteúdos entregues (pranchas gráficas, memoriais, etc.); 18.1.2. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 18.1.3. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 18.1.4. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 18.1.5. Número do contrato; 18.1.6. Número da OS. 18.2. Pranchas gráficas; 18.3. Memorial Descritivo Preliminar; 19. Os produtos entregues devem obedecer ao disposto neste Caderno de Especificações, no edital e em seus anexos. 20. Os documentos contratados (relatórios, pranchas gráficas, memoriais etc.) deverão ser entregues em formato digital, acompanhados de uma cópia impressa em cores. 21. Os arquivos eletrônicos deverão ser entregues nos seguintes formatos: 21.1. PDF, para todos os arquivos, além dos formatos originais abaixo para os arquivos específicos, conforme segue: 21.1.1. DOCX, para informações de texto; 21.1.2. XLSX, para informações de tabelas e bancos de dados; e 21.1.3. RVT, contendo todas as famílias 3D utilizadas no projeto, bem como o modelo da intervenção em si, além de pranchas com informações gráficas (desenhos técnicos), produzidas no Autodesk Revit 2024, estando todos conforme as especificações do anexo Caderno BIM (Building Information Modeling); 22. Os documentos contratados deverão ser impressos em cores em formato A4 e encadernados. As peças gráficas deverão ser entregues em pranchas nos formatos compreendidos entre A4 e A0, conforme o objeto representado e a escala utilizada. 23. Os documentos contratados deverão estar em acordo com os padrões gráficos e modelos de representação e documentação disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO, inclusive com relação a estrutura e nomenclatura de arquivos eletrônicos. E. Pranchas Gráficas 24. Os modelos BIM e as pranchas gráficas deverão ser elaborados por profissionais habilitados(as) (arquitetos(as), engenheiros(as) ou técnicos(as)). 25. Toda a documentação deverá seguir os padrões gráficos, de nomenclatura e estrutura de arquivos eletrônicos definidos pelo Senado Federal. 25.1. Os modelos digitais serão realizados em BIM, conforme especificado no item F abaixo. 26. As representações gráficas deverão abranger todos os espaços, componentes, peças e equipamentos dos ambientes indicados na Ordem de Serviço e nos itens deste Caderno de Especificações, permitindo o entendimento claro e inequívoco da proposta Arquitetônica. 27. A representação gráfica do estudo preliminar deverá apresentar as estruturas físicas nas suas etapas características (existente a permanecer, existente a demolir, existente a reformar e novas a construir), com suas dimensões (altura, largura, profundidade), extensão, espessuras, posições espaciais e suas características superficiais, entre outros aspectos. 28. As pranchas gráficas deverão abranger tantos desenhos quantos necessários para claramente representar a proposta, incluindo, mas não limitando-se, aos seguintes: 28.1. Planta de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, indicando o edifício onde será realizada a intervenção, bem como os edifícios próximos. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 28.2. Planta de Localização da área de projeto no edifício existente, indicando a totalidade do pavimento e a área de intervenção. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 28.3. Plantas gerais dos espaços externo ao edifício, quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências em áreas externas contíguas; 28.4. Planta(s) baixa(s) da situação existente e da situação proposta: tantas quantas necessárias para a compreensão da distribuição e organização do ambiente; 28.5. Planta(s) baixa(s) humanizadas da situação existente e da situação proposta, tantas quantas necessárias para a compreensão da distribuição e organização do ambiente , com representação dos acabamentos das superfícies, mobiliário, elementos construtivos e elementos decorativos; 28.6. Planta de cobertura, nos casos de intervenções na cobertura ou projetos externos; 28.7. Perspectiva(s) Cônica(s) Renderizada(s), com aplicação de iluminação e materiais: em quantidade necessária para a compreensão do projeto, sendo, no mínimo, 1 (uma). 28.8. Perspectiva(s) Isométrica(s): em quantidade necessária para a compreensão do projeto, sendo, no mínimo, 1 (uma). 28.9. Cortes gerais da área de intervenção: em tantas posições quantas necessárias, sendo no mínimo um transversal e um longitudinal, para mostrar as áreas de intervenção apontadas na Ordem de Serviços, indicando as soluções gerais de intervenção inclusive com elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas. 28.10. Vistas Internas: nos casos de cozinhas, copas, banheiros, ou espaços similares, na quantidade necessária para a compreensão do projeto, representando todas as bancadas, mobiliário e equipamentos; 28.11. Fachadas ou Vistas Externas: para projetos externos ou para quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências na envoltória do edifício. 29. As pranchas deverão conter, inclusive: 29.1. Título de cada desenho com nome (perspectiva, planta baixa, corte, etc.), número do desenho na prancha e escala (1:50, 1:100, etc.); 29.2. Legendas e simbologia; 29.3. Carimbo, conforme template BIM fornecido pelo Senado Federal, contendo: 29.3.1. Nome do Órgão Demandante; 29.3.2. Local do projeto (pavimento, sala e endereçamento); 29.3.3. Título do projeto; 29.3.4. Fase do projeto (Levantamento, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Executivo, etc.); 29.3.5. Título da prancha; 29.3.6. Escala de projeto; 29.3.7. Especialidade do projeto; 29.3.8. Indicação sequencial do projeto, com o número da prancha e quantidade total de pranchas (ex. 3/8); 29.3.9. Controle de emissão de desenhos indicando a Fase, a Data e o Revisor; 29.3.10. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 29.3.11. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 29.3.12. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 29.3.13. Número do contrato e nome da empresa CONTRATADA; 29.3.14. Número da OS; 29.3.15. Área de intervenção (m²) 30. As pranchas gráficas deverão ser compatíveis com as normas da ABNT que regulam o tema e terão dimensões compatíveis com o escopo da intervenção e as escalas de representação, podendo ser (em mm): 30.1. A0 (841 x 1189); 30.2. A1 (594 x 841); 30.3. A2 (420 x 594); 30.4. A3 (297 x 42); e 30.5. A4 (210 x 297). 31. As pranchas impressas deverão ser dobradas em tamanho A4, levando em conta a fixação, por meio da aba, em pastas e de modo a deixar visível o carimbo destinado à legenda, conforme a norma ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos - Requisitos. E.1. Representações gráficas 32. Os desenhos serão representados nas seguintes escalas: 32.1. Escala 1:1000 ou 1:2000 – Planta de Localização do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 32.2. Escala 1:500 ou 1:1000 – Planta de localização da área de intervenção no edifício existente; 32.3. Escala 1:500 – plantas gerais dos espaços externos aos edifícios, e sua conexão com os demais elementos dos sistemas, quando for necessário; 32.4. Escala 1:200 – para as plantas e cortes gerais, quando for necessário; 32.5. Escala 1:50 ou 1:100 – para as plantas, cortes, fachadas, vistas internas e elevações de todos os ambientes, dependendo do escopo do projeto; 32.6. Escala 1:20 – para plantas, cortes, vistas internas e elevações de projetos de áreas de pequenas dimensões; 32.7. Escala 1:20 – para plantas, cortes e elevações de reformas de áreas molhadas, como cozinhas, copas, banheiros, lavabos, etc. 33. Os desenhos conterão de forma clara e legível, inclusive, as seguintes informações: 33.1. Indicação de cortes, fachadas, vistas e elevações; 33.2. Indicação dos nomes dos ambientes, com área e pé-direito; 33.3. Indicação de detalhes, quando for o caso; 33.4. Indicação de eixos e coordenadas; 33.5. Indicação do norte nas plantas gerais, nas plantas de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas Plantas de Localização; 33.6. Cotas gerais e indicações de níveis de todos os ambientes; 33.7. Indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de elementos construtivos e estruturas físicas existentes, a construir e a demolir ou remover (paredes, portas, forros, pisos, rodapés, esquadrias, colunas, vigas, pilares, alvenarias, divisórias, etc.) de todos os ambientes; 33.8. Indicação e especificação das esquadrias: tipo, material, lado de abertura e dimensões (altura e largura), com a respectiva legenda na mesma prancha; 33.9. Indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de trechos de tubulações, peças, mobiliários e equipamentos e sistemas prediais (hidrossanitário, elétrico, ar-condicionado etc.) aparentes; 33.10. Indicação dos materiais constituintes de todos os elementos presentes no Estudo Preliminar (alvenaria, gesso acartonado, gesso em placa, Cobre, PVC, ferro fundido, cerâmica, concreto , etc.) em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 33.11. Indicação dos materiais de acabamentos dos elementos presentes no Estudo Preliminar, incluindo paredes, piso, teto, rodapés e outros em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 33.12. Identificação e indicação dos componentes dos sistemas prediais aparentes; 33.13. Apresentação da arquitetura do edifício e sua interface externa, quando houver interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas; 33.14. Nas plantas de coberturas, indicação de caimentos, calhas, cumeeiras, pontos de descida de águas pluviais; e 33.15. Demais informações adicionais necessárias à plena compreensão do projeto e de seus sistemas. E.1.1. Memorial Descritivo Preliminar 34. O Memorial Descritivo Preliminar é documento técnico que integra o Estudo Preliminar e tem por finalidade descrever, de forma clara, precisa e ordenada, os elementos conceituais, funcionais, técnicos e construtivos da proposta, complementando as peças gráficas do projeto. 35. Ele apresenta as informações relativas à concepção arquitetônica, aos materiais especificados, aos sistemas construtivos adotados, às condições de execução, bem como aos critérios técnicos, normativos e legais utilizados na elaboração do projeto, contribuindo para a compreensão global da solução proposta e para a sua análise, aprovação e futura execução. 36. O Memorial Descritivo Preliminar apresentará, inclusive: 36.1. As intervenções previstas e as soluções adotadas; 36.2. As solicitações do Programa de Necessidades e da Fiscalização que não foram atendidas no projeto, apresentando justificativas para cada uma delas; 36.3. Os principais serviços necessários para a execução da intervenção; 36.4. Os possíveis impactos de vizinhança; 36.5. Os possíveis interferência nas redes primárias prediais; 36.6. A necessidade ou não de desmobilização do ambiente de trabalho durante a intervenção; 37. Análise do Estudo Preliminar proposto com relação ao atendimento às Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego, como NR15 – Atividades e operações insalubres, NR 17 – Ergonomia e NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais do Trabalho, e as Normas Técnicas da ABNT vigentes, como ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 9077, ABNT NBR 16537, ABNT NBR ISO/CIE 8995-1:2013, ABNT NBR 10152:2021, ABNT NBR 16401-2, incluindo, quando couber, Memorial de Cálculo para: 37.1.1. Quantidade e dimensões mínimas de sanitários; 37.1.2. Quantidade e dimensões mínimas de saídas de emergência; 37.1.3. Larguras mínimas de acessos, escadas e circulações; 37.1.4. Fluxo de pessoas em corredores e circulações internas; 37.1.5. Quantidade de equipamentos destinados à Pessoas com Deficiência; 37.1.6. Conforto luminoso dos ambientes, incluindo os níveis mínimos de iluminância, requisitos para uniformidade da iluminação, controle de ofuscamento e reprodução de cor; 37.1.7. Conforto acústico, incluindo os níveis de ruídos para os diferentes tipos de ambientes, incluindo escritórios, salas de reunião e áreas de produção; 37.1.8. Conforto térmico, incluindo temperatura e umidade do ambiente; 37.1.9. Demais elementos relevantes, conforme o caso; 37.2. No caso de intervenções projetadas no edifício Principal e no edifício Anexo 1 e áreas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, apresentar as soluções de arquitetura e engenharia frente à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. 38. Caso verificada a impossibilidade de atendimento às medidas estabelecidas pelas normativas vigentes (ABNT, CBMDF e IPHAN), indicar quais alternativas podem ser alcançadas para atendimento, ao menos, da IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes; e 39. No caso de intervenções no Edifício Principal, no edifício Anexo 1, e no edifício Anexo 2 (edificações tombadas e/ou de grande valor histórico e arquitetônico), assim como de acervo de valor, deverá ser observada, subsidiariamente, a IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos. F. Especificações e Procedimentos para a modelagem BIM 40. As especificações e procedimentos BIM devem estar alinhadas com as diretrizes apresentadas no Caderno BIM anexo ao edital, observando sobretudo: 40.1. Desenvolver o projeto em template atualizado fornecido pela CONTRATANTE para o levantamento e desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo, hidráulica, elétrica e climatização (HVAC); 40.2. O Projeto não deve ser executado dentro do arquivo template; 40.3. Os arquivos de projeto devem estar na extensão RVT, produzidos no Autodesk Revit versão 2024; 40.4. A CONTRATADA deverá adotar as unidades de medida de acordo com o padrão existente no template da CONTRATANTE; 40.5. Os modelos devem ser desenvolvidos a partir das coordenadas globais ou de projeto 0, 0, 0 (eixos x, y e z), com seu ponto de origem localizado na extremidade sudoeste da modelagem. 40.6. O modelo deve apresentar a adequada coordenada georreferenciada a partir dos dados coletados em levantamento topográfico; 40.7. Norte verdadeiro deve ser configurado em projeto; 40.8. Arquivos CAD vinculados ao modelo devem ser removidos antes da entrega do arquivo; 40.9. As tabelas, legendas e detalhes devem ser utilizados conforme os templates existentes, sem alterações em sua estrutura. Caso seja necessária alguma modificação, a CONTRATADA deverá criar uma cópia da tabela original, renomeá-la e adicionar “(FLH)” antes do nome da vista (título) da tabela; 40.10. Utilizar nomenclatura de arquivos de projeto presente no Caderno BIM: 40.10.1. Os arquivos entregues pela CONTRATADA para o Senado Federal devem ser nomeados conforme a estrutura a seguir: 40.10.1.1. Identificador do Projeto-Identificação da empresa-Edificação-Endereçamento 2º nível-Tipo do Documento-Disciplina-Código de sequência; 40.10.1.1.1. O identificador de projeto gerará um nome e código único do projeto e será fornecido pela CONTRATANTE após a emissão da Ordem de Serviço; 40.10.1.1.2. A identificação da empresa demonstra a responsável pelo arquivo. Deverá ser uma abreviação com letras maiúsculas; 40.10.1.1.3. A indicação da edificação deve estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017; 40.10.1.1.4. O endereçamento 2º nível também deverá estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 40.10.1.1.5. Os códigos do Tipo do Documento determinam os diferentes tipos de documentos que podem ser utilizados em projetos. Seguem um padrão de três letras maiúsculas, conforme Tabela 1. 40.10.1.1.6. A disciplina é composta por três letras maiúsculas, conforme Tabela 2 40.10.1.1.7. O código de sequência será um número único de três dígitos para distinguir entre vários arquivos do mesmo tipo e disciplina; 40.10.2. Por padrão, a revisão e a etapa são itens de metadado e portanto, não fazem parte da nomenclatura, mas são valores obrigatórios de preenchimento ao inserir o documento no ambiente comum de dados. 41. O desenvolvimento do levantamento deve ser iniciado na vista “01-LV” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 41.1. Modelar componentes com base em níveis, hospedeiros ou restrições de base e topo; 41.2. Modelar componentes nas fases corretas; 41.3. Ajustar os níveis para os valores de projeto; 41.4. Todos os elementos devem estar com os acabamentos corretos e paginações ajustadas; 41.5. Todos os componentes em uso nos modelos devem fazer parte da Biblioteca BIM do Senado Federal, ou quando modelados ou adaptados pela CONTRATADA, serem identificados: 41.5.1. Os elementos estão agrupados em sistemas e subsistemas de forma a organizá-los conforme seus principais usos e disciplinas, de acordo com a Tabela 3. 41.5.2. Componentes originários da Biblioteca BIM do Senado Federal possuem a seguinte estrutura: Órgão executor-Subsistema-Especificação. Ex.: SF-EIL-Luminária Sobrepor; 41.5.3. Famílias não carregáveis (de sistema) não possuem o código do órgão executor , iniciando com: Subsistema-Especificação. Ex.: APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15; 41.5.4. Componentes originários da Biblioteca Nacional BIM devem ser nomeados da seguinte forma: BNBIM-Subsistema-Nome. Ex.: BNBIM-AAM-Bacia Convencional 41.5.5. Componentes criados ou modificados pela CONTRATADA devem ser nomeados da seguinte forma: Sigla “CT”-Subsistema-Nome. Ex.: CT-AAM-Bacia Convencional; 41.6. Preencher as informações mínimas exigidas para cada componente, conforme Caderno BIM; 41.7. Não modelar componentes no local; 41.8. Se necessário nova modelagem, fazê-la de forma paramétrica; 41.9. Componentes a serem modelados conforme requisitos mínimos específicos de cada categoria e etapa; 41.10. Criar e identificar todos os ambientes com nome e pé direito; 41.11. As alterações em vistas ou outros elementos/configurações que se façam necessárias para o projeto devem ser registradas e encaminhadas ao Senado Federal junto às demais entregas programadas; 41.12. Em projetos de mais de um pavimento, novas vistas devem ser criadas no grupo da etapa em desenvolvimento; 42. O desenvolvimento do projeto deve ser realizado na vista “02-PRO” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 42.1. Na primeira etapa do projeto, o mobiliário existente deve ser posicionado de modo que o levantamento original não seja alterado: 42.1.1. Selecionar todo o mobiliário, componentes de gabinete e equipamentos especiais da planta de levantamento “01-TÉRREO-Leiaute”. Em propriedades>Fases, alterar a Fase demolida para “Demolir mobiliário”; 42.1.2. Copiar mobiliário e colar na planta de projeto “00-TÉRREO-COLOCAR MOBILIÁRIO EXISTENTE”; 42.2. Desenvolver todas as etapas em suas fases corretas; 43. As folhas padrão do Senado Federal estão configuradas no arquivo de template 43.1. Caso haja necessidade de criação de novas folhas, fazer cópia das existentes no padrão da CONTRATANTE e renomeá-las; 43.2. Deve-se inserir as plantas de localização e situação na folha “02-LEIAUTE ATUAL E PROPOSTO”; 43.3. Identificar todas as vistas; 43.4. Ajustar o carimbo e as revisões sem alterar o padrão de representação do Senado Federal; 43.5. Inserir todas as legendas e tabelas pertinentes ao projeto; 43.6. Criar Vistas de montagens para armários sob medida e bancadas; 43.7. Ao finalizar a modelagem, excluir os elementos não utilizados do template. Nenhum elemento existente ou a construir deve estar fora do perímetro de projeto; 44. As entregas de arquivos serão feitas pelo Ambiente comum de dados da CONTRATANTE: 44.1. Arquivos de projeto devem ser entregues em formato RVT na versão 2024 e IFC4; 44.2. Arquivos de famílias devem ser entregues em formato RFA, produzidos no Autodesk Revit 2024; 44.3. Se for necessário que a CONTRATADA encaminhe os arquivos relativos à entrega em meio diverso ao Ambiente comum de dados, deverá fazê-lo em um único diretório principal, conforme estrutura a seguir: 44.3.1. Data da entrega-Identificador do Projeto-Edificação-Etapa 44.3.1.1. A etapa é composta por duas letras maiúsculas, conforme Tabela 4. G. Procedimentos Gerais 45. Responsabilidade técnica 45.1. Deve ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme o caso, específicos para essa atividade, devendo ser registrados junto ao Conselho Profissional Regional competente (CREA/DF e CAU/DF), referenciando os documentos técnicos contratados. 46. Documentação técnica 46.1. Ao finalizar o Estudo Preliminar, a CONTRATADA deverá produzir a relação de documentos indicadas neste Caderno de Especificações. 46.2. Esta relação deverá ser identificada com o Número de Identificação do Projeto no sistema Redmine, o nome da obra e a data da emissão. Seu conteúdo será: 46.2.1. identificação dos elementos elaborados; 46.2.2. descrição do objeto da intervenção; 46.2.3. número da revisão (no caso de emissão inicial, utilizar “00”); 46.2.4. data das revisões; e 46.2.5. nome do(s) responsável(is) pela(s) revisão(ões). 46.3. A CONTRATADA deverá produzir um pacote de documentação digital identificada conforme o item anterior. Este pacote poderá ser disponibilizado por compartilhamento em serviços de nuvem ou como anexos de emails, devendo conter todos os documentos digitais elaborados para apresentação dos produtos da elaboração de projetos. Juntamente com o pacote digital, a CONTRATADA deverá encaminhar um conjunto impresso de todo o material armazenado no meio eletrônico. 46.4. Quando houver revisões nos documentos emitidos pela CONTRATADA, deverá ser emitida nova relação de documentos com os dados atualizados. 47. Análise da FISCALIZAÇÃO 47.1. A FISCALIZAÇÃO, juntamente com a equipe técnica da SINFRA, irá analisar os documentos entregues e apresentar os comentários, sugestões e correções necessárias a serem realizadas. 47.2. A CONTRATADA deverá proceder a realização de tantas correções quantas forem solicitadas pela FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de recebimento da Análise da FISCALIZAÇÃO. 47.3. Após aprovação do Estudo Preliminar pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá emitir a versão final dos documentos relativos à elaboração do Estudo Preliminar em meio digital e impresso. 47.4. As impressões dos produtos são de responsabilidade da CONTRATADA. 48. Apresentação 48.1. Após encaminhamento do Estudo Preliminar para a FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA apresentará o projeto em reunião agendada pela FISCALIZAÇÃO, que poderá incluir servidores das áreas afetadas pelo projeto. A FISCALIZAÇÃO também poderá solicitar reuniões para as revisões do Estudo Preliminar previstas item 48.3 abaixo. 48.2. Caso a Fiscalização solicite alterações na primeira versão do Estudo Preliminar, será realizada a sua revisão pela CONTRATADA, em acordo com as solicitações e orientações da FISCALIZAÇÃO. 48.3. A CONTRATADA deverá proceder às revisões do Estudo Preliminar e encaminhar a versão revisada para nova análise da FISCALIZAÇÃO, nos mesmos termos indicados no item 47, acima. Uma vez encaminhada a revisão do Estudo Preliminar pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá agendar nova apresentação. 49. Com a aprovação do Estudo Preliminar pela Fiscalização, será iniciada a etapa seguinte, após emissão de Ordem de Serviço pela FISCALIZAÇÃO. 50. A critério da FISCALIZAÇÃO, alterações de pouca relevância ou interferência no Estudo Preliminar de Arquitetura e Obras Civis podem ser realizadas e incorporadas na etapa subsequente, não exigindo nova revisão do Estudo Preliminar. 51. Nos casos de ordens de serviços que envolvam mais de um sistema (Estruturas, Elétrica, Telecomunicações, Hidráulica, Sanitária, Condicionamento de Ar, etc.), a CONTRATADA poderá apresentar os produtos de maneira compilada, de modo que as Pranchas Gráficas componham um único conjunto, separada apenas por sistema, assim como os Relatórios, Memoriais, etc. 52. Partes de produtos (prancha gráfica em determinada escala, tabela ou imagem em determinado relatório, etc.) que, eventualmente, sejam consideradas como desnecessárias pela FISCALIZAÇÃO em razão do objeto da Ordem de Serviços, não implicam na revisão dessa ficha de especificação, devendo ser sempre consideradas obrigatórias nas demais Ordens de Serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: O encerramento do Estudo Preliminar e sua consequente remuneração se dará quando a Fiscalização aprovar o Estudo Preliminar. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Tabela 1 REL; Relatório. MEM; Memorial. BIM; Modelo BIM. FLH; Folhas (Pranchas). PLN; Plantas. CRT; Cortes. FCH; Fachadas. DET; Detalhes. ESP; Especificação. NTT; Nota Técnica. ORÇ; Orçamento. TDS; Tabelas e Dados. FOT; Fotografia. CHK; Checklist. CAT; Catálogo. CRO; Cronograma. DOC; Documentos Gerais. Tabela 2 ​ARQ; ​Arquitetura. ​CLI; Climatização (HVAC). ​ELE; ​Elétrica. ​HID; ​Hidráulica. ​MEC; ​Mecânica​. ​QUI; ​Equipamento da construção. ​STR; ​Estrutura. ​URB; ​​Urbanismo. Tabela 3 Sistema; Sigla; Subsistema. Arquitetura; AAM; Área molhada. ACB; Cobertura. ACV; Comunicação visual. ADV; Divisórias. AEQ; Equipamentos e eletrodomésticos. AES; Escadas, corrimãos e rampas. AFR; Forros. AIT; Interiores. AJN; Janelas. AMC; Mobiliário não catalogado. AMM; Mobiliário modular. APO; Portas. AMP; Mobiliário do Catálogo do Patrimônio. APA; Paredes. API; Pisos. ASQ; Esquadrias. ARQ; Genérico. Climatização (HVAC); CLI; Genérico. Elétrica; EFO; Força/Energia. EIL; Iluminação. ELE; Genérico. ELO; Dados e lógica. EPR; SPDA - Para Raio. ESO; Som, áudio e vídeo. ESP; Segurança patrimonial - CFTV/alarme. ETE; Telefonia. ETV; Televisão e cabo. Equipamentos da Construção; QUI; Genérico. Estrutura; SCO; Concreto. SFN; Fundações. SMT; Metálica. STR; Genérico. Hidráulica; HAG; Água fria e água quente. HAP; Água pluvial. HDR; Drenagem. HEG; Esgoto. HGA; Gases. HID; Genérico. HIN; Incêndio. Mecânica; MEC; Genérico. Urbanismo; UEQ; Equipamentos urbanos. UES; Escadas, corrimãos e rampas. UET; Estacionamento. UPI; Pisos. UPS; Paisagismo. URB; Genérico. UTP; Levantamento planialtimétrico. Tabela 4 ​LV; Levantamento. ​EP; Estudo Preliminar​. ​AP; ​Anteprojeto. ​PL; ​Projeto Legal / para Licenciamentos. ​PE; ​Projeto Executivo. OB; Obra. ​AB; ​​As Built. Vida útil: n/a Referências Normativas: Lei Federal nº 7405/1985 - Institui a obrigatoriedade do Símbolo Internacional de Acesso Lei Federal 10098/2000 - Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (Decreto Federal 5296/2004) Lei Distrital nº 258/1992 - Acessibilidade em edifícios e logradouros de uso público para pessoas portadoras de deficiências físicas Building Information Modelling - BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia (Decreto Federal 10306/2020) Lei Distrital nº 1042/1996 Lei Distrital nº 1207/1996 Lei Distrital nº 1369/1997 Lei Distrital nº 2536/2000 Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE (Decreto Distrital 43056/2022) ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ABNT NBR 9077:2001 - Saída de emergência em edifícios ABNT NBR 11785:2018 - Barra antipânico - Requisitos ABNT NBR 13434:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ABNT NBR 15965:2015 - Sistema de classificação da informação da construção ABNT NBR ISO 8995-1:2013 - Iluminação de Ambientes de Trabalho - Parte 1: Interior ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construção de edificação - Organização de informação da construção Parte 2: Estrutura para classificação ABNT NBR ISO 19650-1:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 1: Conceitos e Princípios ABNT NBR ISO 19650-2:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 2: Fase de Entrega de Ativos ISO 23601:2018 - Safety Identification — Escape and Evacuation Plan Signs NFPA 170:2018 - Standard for Fire Safety and Emergency Symbols NFPA 914:2019 - Code for Fire Protection of Historic Structures NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados NT 01/2016 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal NT 02/2016 – CBMDF Risco de Incêndio e Carga de Incêndio IT 09/2018 – CBMSP - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo- Compartimentação horizontal e compartimentação vertical IT 20/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Sinalização de Emergência IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes Instrução Normativa DIEAP/DESEG 01/2015 - Análise de Projetos de Arquitetura e de Instalação Contra Incêndio e Pânico no Distrito Federal Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados Instrução Normativa IPHAN n° 01/2003 - Acessibilidade em bens tombados Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-04883 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Técnicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Estudo Preliminar – Elétrica e Telecomunicações |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Elaboração e fornecimento de Estudo Preliminar de Elétrica e Telecomunicações para reforma e adaptação de ambiente(s) determinado(s) do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), conforme definido em Ordem de Serviço. O Estudo Preliminar deverá contemplar todos os aspectos necessários ao pleno funcionamento dos espaços, incluindo: integração entre equipamentos e funcionalidade dos ambientes, acessibilidade, readequações de infraestrutura predial, bem como quaisquer intervenções indispensáveis ao atendimento do Programa de Necessidades e das orientações da FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá dispor de todos os insumos e recursos técnicos necessários à execução do serviço, incluindo, mas não se limitando a: certificador de cabos, teodolitos, estações totais, trenas eletrônicas, microcomputadores e softwares compatíveis com plataformas CAD/BIM. Materiais: n/a Serviços: A. Objetivos 1. O Estudo Preliminar de ELÉTRICA e TELECOMUNICAÇÕES tem por objetivo a concepção e representação das soluções técnicas e infraestruturais para o atendimento de um determinado Programa de Necessidades ou Solicitação de Alteração de Espaço Físico, bem como dos requisitos legais e condicionantes físicos, ambientais e dos sistemas do local de intervenção. 2. A área de intervenção, em local do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, será definida em Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO. 3. O Estudo Preliminar apresentado pela CONTRATADA deverá abranger todas as peças, componentes e equipamentos presentes nos ambientes, estruturas ou conjuntos de espaços objeto da Ordem de Serviço emitida pelo Senado Federal. B. Obrigações da CONTRATADA 4. Caberá à CONTRATADA: 4.1. Elaboração de Estudo Preliminar de ELÉTRICA e TELECOMUNICAÇÕES da área de intervenção indicada na Ordem de Serviço para cada edifício, estrutura ou conjunto de espaços, conforme indicado na presente ficha de especificações; 4.2. Apresentação e aprovação do Estudo Preliminar junto à Fiscalização. 4.3. O Estudo Preliminar deverá ser elaborado por profissionais legalmente habilitados(as) em Engenharia ou Arquitetura, considerando todas as instalações e particularidades dos sistemas Elétricos e de Telecomunicações abrangidos pela Ordem de Serviço. C. Diretrizes Gerais 5. Na elaboração do Estudo Preliminar, a CONTRATADA deverá considerar o(s) levantamento(s) realizado(s) nos termos das fichas de especificações SF-04878, SF-04879, SF-04880 e SF-04881, caso existam, diretrizes e catálogos internos, projetos anteriores com o mesmo objeto ou na mesma área indicados pela FISCALIZAÇÃO, materiais e serviços padronizados, planos de manutenção da edificação e a previsão de peças e componentes disponíveis nos contratos vigentes no Senado Federal. 6. Devem ser especificados apenas sistemas e materiais de comprovada disponibilidade no mercado nacional, com reconhecida durabilidade e facilidade de manutenção. 7. O Estudo Preliminar deverá prever as alterações na estrutura física (fios, cabos, conduletes, conduítes, luminárias, quadros elétricos, caixas de passagem, e outros) necessárias para atendimento do previsto no Programa de Necessidades, nas disposições e recomendações da FISCALIZAÇÃO, nas normas e diretrizes internas do Senado Federal, bem como das leis e normas vigentes, tais como: 7.1. Código de Obras e Edificações do Distrito Federal; 7.2. Legislação e normas vigentes sobre instalações elétricas, iluminação natural e artificial, ergonomia e acessibilidade universal; 7.3. Normas ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão, NTD 6.05 – CEB - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição - 13.8kV e IT 41/2018 – CBMSP (Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo) - Inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão; 7.4. Normas Técnicas e Normas do CBM-DF sobre segurança contra incêndio; 7.5. Legislação e normas vigentes sobre preservação do patrimônio histórico e artístico, no caso dos bens tombados; 7.6. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 7.7. Resoluções do CAU/BR e do CONFEA; e 7.8. Demais normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 8. No caso de intervenções projetadas em áreas e edifícios protegidos por tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o Estudo Preliminar deve apresentar soluções de arquitetura e engenharia condizentes à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como apresentar justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. C.1. Detalhamento de escopo 9. A FISCALIZAÇÃO definirá, por meio da Ordem de Serviço, o escopo e a área de intervenção com base no Programa de Necessidades aprovado. A área de intervenção poderá abranger um único ambiente, um conjunto de ambientes, um edifício, uma estrutura ou áreas externas. 10. A CONTRATADA deverá elaborar o Estudo Preliminar de acordo com as determinações da Ordem de Serviço, apresentando sumariamente cada intervenção de Elétrica e Telecomunicações a ser realizada, sua topologia básica e a relação com os demais sistemas existentes ou a construir. 11. Observando-se o indicado no Relatório de Avaliação Técnica da fase de Levantamento como construído (“as-built”), o Estudo Preliminar deverá considerar o reaproveitamento de componentes, peças e equipamentos existentes, desde que viável tecnicamente ou indicado pela FISCALIZAÇÃO. 12. Poderão ser apresentadas soluções alternativas, devendo a CONTRATADA promover reuniões presenciais para análise e validação conjunta das propostas com a FISCALIZAÇÃO. As alternativas deverão vir acompanhadas de memoriais, plantas, cortes, modelos tridimensionais e perspectivas ilustrativas. 13. O Estudo Preliminar deverá ser compatibilizado com todos os elementos, sistemas e estruturas existentes. 13.1. Quando a Ordem de Serviço envolver outras disciplinas (Arquitetura e Obras Civis, Estruturas, Ar Condicionado e Exaustão e/ou Hidrossanitária), os respectivos Estudos Preliminares deverão ser compatibilizados entre si. 14. Deverá ser apresentado um Memorial Descritivo Preliminar, contendo as soluções previstas por ambiente, especificações de materiais e serviços, além de explicitação das interfaces entre os sistemas existentes e projetados. C.1.1. Abrangência e elementos constitutivos do Estudo preliminar 15. O Estudo Preliminar inclui propostas de intervenção em todos os espaços, componentes, peças e equipamentos indicados na Ordem de Serviços, , conforme diretrizes, padrões e catálogos do Senado Federal indicados e disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO, e abrangendo inclusive: 15.1. Definição da organização, dimensões, elementos construtivos, materiais de acabamentos e identificação de patologias a sanar nos sistemas Elétrico e de Telecomunicações; 15.2. Definição de tubulações, calhas e peças infraestruturais, separadas por tipo (de PVC, metálicas, de cobre, etc.), sistemas (elétrico, de dados, telefonia, combate a incêndio etc.), e de equipamento/elemento específico (tipo de fio elétrico, padrão de cabo de dados, etc.), inclusive para elementos embutidos; 15.3. Definição de equipamentos e peças constituintes dos sistemas elétrico, de lógica, de telefonia, e correlatos; 15.4. Definição de pontos de infraestrutura dos sistemas elétrico, de lógica, de telefonia, e correlatos (tomadas elétricas, de dados, de telefonia, quadros elétricos, racks de telecomunicações, luminárias, etc.); 15.5. Dados técnicos específicos e relevantes de cada sistema (tensões, amperagens, pressões, etc.); 15.6. Definição, configuração e identificação de quaisquer outros elementos de Arquitetura, Engenharia ou de Interiores solicitados no Programa de Necessidades ou pela FISCALIZAÇÃO; e 15.7. Definição de outros elementos necessários à viabilidade da intervenção. 16. São elementos constitutivos do Estudo Preliminar, inclusive: 16.1. Elementos físicos e construtivos do ambiente: paredes, divisórias, portas, mobiliário, lajes, vigas, pilares, forros, pisos, rodapés, entre outros; 16.2. Elementos complementares de arquitetura, como guarda-corpos, corrimãos, brises, cortinas, persianas, painéis, etc; 16.3. Louças e metais sanitários: vasos sanitários, lavatórios, chuveiros, torneiras, mictórios etc.; 16.4. Tubulações, calhas e peças de infraestrutura aparentes, por tipo de material (PVC, cobre, ferro fundido etc.) e sistema (hidráulico, elétrico, lógica, climatização etc.); 16.5. Equipamentos de uso institucional ou residencial: microcomputadores, geladeiras, fornos, bebedouros, impressoras, cafeteiras etc.; 16.6. Equipamentos e componentes dos sistemas prediais (estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos): unidades de ar-condicionado (splits, fancoils, fancoletes, centrais etc.), quadros elétricos, painéis, transformadores, entre outros; 16.7. Pontos de infraestrutura dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos: tomadas, pontos de dados, quadros elétricos, racks de telecomunicações, hidrantes, sprinklers, detectores de fumaça, caixas de passagem, luminárias, ralos, pontos de abastecimento de água e similares; 16.8. Quadros e caixas de distribuição das redes telefônica, elétrica, centrais de som, alarme, comunicação, e outros; 16.9. Painéis elétricos de baixa tensão e média tensão; 16.10. Circuitos elétricos de potência de baixa tensão, média tensão e corrente contínua; 16.11. Infraestruturas de circuitos elétricos de potência; 16.12. Circuitos de comunicação; 16.13. Infraestruturas de circuitos comunicação; 16.14. Instalações elétricas de iluminação e tomadas; 16.15. Infraestruturas de iluminação e tomadas; 16.16. Infraestrutura e cabeamento de rede para closets; e 16.17. Infraestrutura, cabeamento e demais acessórios para o sistema de monitoramento e alarme de incêndio. D. Produtos Esperados 17. A CONTRATADA deverá produzir documentação suficiente e tecnicamente adequada para atender o presente Caderno de Especificações. 18. Os produtos mínimos a serem entregues incluem: 18.1. Documento de formalização entrega do estudo preliminar, contendo: 18.1.1. Tabela relacionando os conteúdos entregues (pranchas gráficas, memoriais, etc.); 18.1.2. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 18.1.3. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 18.1.4. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 18.1.5. Número do contrato; 18.1.6. Número da OS. 18.2. Pranchas gráficas; e 18.3. Memorial Descritivo Preliminar. 19. Os produtos entregues devem obedecer ao disposto neste Caderno de Especificações, no edital e em seus anexos. 20. Os documentos contratados (relatórios, pranchas gráficas, memoriais etc.) deverão ser entregues em formato digital, acompanhados de uma cópia impressa em cores. 21. Os arquivos eletrônicos deverão ser entregues nos seguintes formatos: 21.1. PDF, para todos os arquivos, e os formatos abaixo para os arquivos específicos, conforme segue: 21.1.1. DOCX, para informações de texto; 21.1.2. XLSX, para informações de tabelas e bancos de dados; e 21.1.3. RVT, contendo todas as famílias 3D utilizadas no projeto, bem como o modelo da intervenção em si, além de pranchas com informações gráficas (desenhos técnicos), produzidas no Autodesk Revit 2024, estando todos conforme as especificações do anexo Caderno BIM (Building Information Modeling). 22. Os documentos contratados deverão ser impressos em cores em formato A4 e encadernados. As peças gráficas deverão ser entregues em pranchas nos formatos compreendidos entre A4 e A0, conforme o objeto representado e a escala utilizada. 23. Os documentos contratados deverão estar em acordo com os padrões gráficos e modelos de representação e documentação disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO, inclusive com relação a estrutura e nomenclatura de arquivos eletrônicos. E. Pranchas Gráficas 24. Os modelos BIM e as pranchas gráficas deverão ser elaborados por profissionais habilitados(as) (arquitetos(as), engenheiros(as) ou técnicos(as)). 25. Toda a documentação deverá seguir os padrões gráficos, de nomenclatura e estrutura de arquivos eletrônicos definidos pelo Senado Federal. 25.1. Os modelos digitais serão realizados em BIM, conforme especificado no item F abaixo. 26. As representações gráficas deverão abranger todos os espaços, componentes, peças e equipamentos dos ambientes indicados na Ordem de Serviço e nos itens deste Caderno de Especificações, permitindo o entendimento claro e inequívoco da proposta Arquitetônica e de Engenharia. 27. A representação gráfica do estudo preliminar deverá apresentar as estruturas físicas e sistemas nas suas etapas características (existente a permanecer, existente a demolir, existente a reformar e novas a construir), com suas dimensões (altura, largura, profundidade), extensão, espessuras, posições espaciais e suas características superficiais, entre outros aspectos. 28. As pranchas gráficas deverão abranger tantos desenhos quantos necessários para claramente representar a proposta, incluindo, mas não limitando-se, aos seguintes: 28.1. Planta de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, indicando o edifício onde será realizada a intervenção, bem como os edifícios próximos. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 28.2. Planta de Localização da área de projeto no edifício existente, indicando a totalidade do pavimento e a área de intervenção. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 28.3. Plantas gerais dos espaços externos ao edifício, quando a intervenção objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências em áreas e sistemas externos contíguos; 28.4. Planta(s) baixa(s) da situação existente e da situação proposta: tantas quantas necessárias para a compreensão da distribuição e organização do sistema; 28.5. Planta de cobertura, nos casos de intervenções na cobertura ou projetos externos; 28.6. Pranchas gráficas do sistema elétrico geral de cabeamento e infraestrutura de cabeamento (incluindo os circuitos de corrente contínua), incluindo: 28.6.1. Infraestrutura, inclusive cortes e vistas de elementos como curvas e passagens; 28.6.2. Fixação de estruturas; 28.6.3. Infraestrutura enterrada, indicando profundidade, proteções mecânicas etc.; 28.6.4. Caixas de passagem; 28.6.5. Raios de curvatura mínimos dos condutores; 28.6.6. Equipotencialização de calhas e leitos; 28.6.7. Encaminhamento de condutores; 28.6.8. Amarração e identificação de condutores. 28.7. Pranchas gráficas de iluminação e tomadas, incluindo: 28.7.1. Elementos de iluminação e tomadas e sua instalação e conexão; 28.7.2. Conexão dos cabos aos elementos de iluminação e tomadas; 28.7.3. Distribuição dos elementos de iluminação e tomadas pelos ambientes. 28.7.3.1. A distribuição dos elementos de iluminação (paginação luminotécnica) deve ser compatível com as informações do relatório que contém o estudo luminotécnico do projeto. 28.8. Pranchas gráficas de estudo preliminar do sistema de aterramento, incluindo: 28.8.1. Planta geral de aterramento com a indicação da distribuição das hastes e cordoalhas de aterramento, com dimensões; 28.8.2. Conexões entre sistemas e dispositivos de aterramento; 28.8.3. Caixas de inspeção com os elementos instalados; 28.8.4. Equipotencialização de todas as estruturas metálicas (escadas, equipamentos etc.). 28.9. Perspectiva(s) Isométrica(s): em quantidade necessária para a compreensão do projeto, sendo, no mínimo, 1 (uma). 28.10. Cortes gerais da área de intervenção: em tantas posições quantas necessárias, sendo no mínimo um transversal e um longitudinal, para mostrar as áreas de intervenção apontadas na Ordem de Serviços, indicando as soluções gerais propostas, incluindo: 28.10.1. Indicação do pé direito; 28.10.2. Indicação de altura de paredes e platibandas; 28.10.3. Lajes de teto e de piso, com indicação de espessura; 28.10.4. Alvenarias, divisórias, com indicação de espessura; 28.10.5. Elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas; 28.10.6. Forros, com cota de pé direito livre; 28.10.7. Indicação de cotas de nível de escadas, de patamares e de piso acabado; 28.10.8. Indicação de materiais e acabamentos de todos os elementos; 28.10.9. Distribuição, indicação de material e dimensionamento das prumadas de eletrodutos e fiação de distribuição de energia elétrica; 28.10.10. Luminárias e equipamentos elétricos (eletrodutos, eletrocalhas, etc.); 28.10.11. Distribuição vertical das instalações de lógica e telefonia; 28.10.12. Equipamentos de condicionamento de ar (máquinas, bocas de insuflamento e retorno, dutos, etc.); 28.10.13. Equipamentos de combate a incêndio; e 28.10.14. Altura e funcionamento de comandos e controles. 28.11. Fachadas ou Vistas Externas: para projetos externos ou para quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências na envoltória do edifício. 28.12. Diagramas unifilares e multifilares das instalações elétricas existentes e propostas, indicando rotas em plantas, localizando e listando todos os componentes e equipamentos elétricos utilizados; e 28.13. Desenhos dimensionais, leiaute, diagrama elétrico, régua de bornes, diagrama elétrico interno e listagem dos materiais existentes e propostos nos painéis elétricos e de automação. 29. As pranchas deverão conter, inclusive: 29.1. Título de cada desenho com nome (perspectiva, planta baixa, corte, etc.), número do desenho na prancha e escala (1:50, 1:100, etc.); 29.2. Legendas e simbologia; 29.3. Carimbo, conforme template BIM fornecido pelo Senado Federal, contendo: 29.3.1. Nome do Órgão Demandante; 29.3.2. Local do projeto (pavimento, sala e endereçamento); 29.3.3. Título do projeto; 29.3.4. Fase do projeto (Levantamento, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Executivo, etc.); 29.3.5. Título da prancha; 29.3.6. Escala de projeto; 29.3.7. Especialidade do projeto; 29.3.8. Indicação sequencial do projeto, com o número da prancha e quantidade total de pranchas (ex. 3/8); 29.3.9. Controle de emissão de desenhos indicando a Fase, a Data e o Revisor; 29.3.10. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 29.3.11. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 29.3.12. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 29.3.13. Número do contrato e nome da empresa CONTRATADA; 29.3.14. Número da OS; 29.3.15. Área de intervenção (m²) 30. As pranchas gráficas deverão ser compatíveis com as normas da ABNT que regulam o tema e terão dimensões compatíveis com o escopo da intervenção e as escalas de representação, podendo ser (em mm): 30.1. A0 (841 x 1189); 30.2. A1 (594 x 841); 30.3. A2 (420 x 594); 30.4. A3 (297 x 42); e 30.5. A4 (210 x 297). 31. As pranchas impressas deverão ser dobradas em tamanho A4, levando em conta a fixação, por meio da aba, em pastas e de modo a deixar visível o carimbo destinado à legenda, conforme a norma ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos - Requisitos. E.1. Representações gráficas 32. Os desenhos serão representados nas seguintes escalas: 33. Escala 1:1000 ou 1:2000 – Planta de Localização do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 34. Escala 1:500 ou 1:1000 – Planta de localização da área de intervenção no edifício existente; 34.1. Escala 1:500 – plantas gerais dos espaços externos aos edifícios, e sua conexão com os demais elementos dos sistemas, quando for necessário; 34.2. Escala 1:200 – para as plantas e cortes gerais, quando for necessário; 34.3. Escala 1:50 ou 1:100 – para as plantas, cortes, fachadas, vistas internas e elevações de todos os ambientes, dependendo do escopo do projeto; 34.4. Escala 1:20 – para plantas, cortes, vistas internas e elevações de projetos de áreas de pequenas dimensões; 34.5. Escala 1:20 – para plantas, cortes e elevações de reformas de áreas molhadas, como cozinhas, copas, banheiros, lavabos, etc. 35. Os desenhos conterão de forma clara e legível, inclusive, as seguintes informações: 35.1. Indicação de cortes, fachadas, vistas e elevações; 35.2. Indicação dos nomes dos ambientes, com área e pé-direito; 35.3. Indicação de detalhes, quando for o caso; 35.4. Indicação de eixos e coordenadas; 35.5. Locais de prumadas; 35.6. Indicação do norte nas plantas gerais, nas plantas de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas Plantas de Localização; 35.7. Cotas gerais e indicações de níveis de todos os ambientes; 35.8. Indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de elementos e estruturas físicas existentes, a construir e a demolir ou remover (calhas, eletrodutos, cabos, racks de telecomunicações, caixas de passagem, luminárias, etc.) de todos os ambientes; 35.9. Indicação das esquadrias; 35.10. Indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de trechos de tubulações, peças, mobiliários e equipamentos e sistemas prediais (hidrossanitário, elétrico, telecomunicações, ar-condicionado etc.) aparentes; 35.11. Indicação dos materiais constituintes de todos os elementos presentes no Estudo Preliminar (aço, alumínio, cobre, PVC, ferro fundido, concreto , etc.) em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 35.12. Indicação dos materiais de acabamentos dos elementos presentes no Estudo Preliminar, incluindo dutos, calhas, quadros e outros em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 35.13. Identificação e indicação dos componentes dos sistemas prediais aparentes; 35.14. Apresentação da arquitetura do edifício e sua interface externa, quando houver interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas; 35.15. Nas plantas de coberturas, indicação de caimentos, calhas, cumeeiras, pontos de descida de águas pluviais; 35.16. Referência e numeração de quadros elétricos e de telefonia, caixas de passagens, racks de dados e outros elementos de destaque; e 35.17. Demais informações adicionais necessárias à plena compreensão do projeto e de seus sistemas. E.1.1. Memorial Descritivo Preliminar 36. O Memorial Descritivo Preliminar é documento técnico que integra o Estudo Preliminar e tem por finalidade descrever, de forma clara, precisa e ordenada, os elementos conceituais, funcionais, técnicos e construtivos da proposta, complementando as peças gráficas do projeto. 37. Ele apresenta as informações relativas à concepção arquitetônica, aos materiais especificados, aos sistemas construtivos adotados, às condições de execução, bem como aos critérios técnicos, normativos e legais utilizados na elaboração do projeto, contribuindo para a compreensão global da solução proposta e para a sua análise, aprovação e futura execução. 38. O Memorial Descritivo Preliminar apresentará, inclusive: 38.1. As intervenções previstas e as soluções adotadas; 38.2. As solicitações do Programa de Necessidades e da Fiscalização que não foram atendidas no projeto, apresentando justificativas para cada uma delas; 38.3. Os principais serviços necessários para a execução da intervenção; 38.4. Os possíveis impactos de vizinhança; 38.5. Os possíveis interferência nas redes primárias prediais; 38.6. A necessidade ou não de desmobilização do ambiente de trabalho durante a intervenção; 38.7. Análise do Estudo Preliminar proposto com relação ao atendimento às Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 17 – Ergonomia e NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais do Trabalho), as Normas Técnicas da ABNT vigentes (ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5461, ABNT NBR 15215, ABNT NBR ISO 8995-1, ABNT NBR 13570), incluindo, quando couber, Memorial de Cálculo para: 38.7.1. Dimensionamento das características luminotécnicas necessárias em cada ambiente e da distribuição e características de cada ponto de luz conforme normas ABNT NBR 9077:2001 - Saída de emergência em edifícios e ABNT NBR ISO 8995-1:2013 - Iluminação de Ambientes de Trabalho - Parte 1: Interior, determinando inclusive: 38.7.1.1. Altura de instalação de cada ponto de luz em relação ao nível do piso; 38.7.1.2. Distância máxima entre dois pontos de luz e entre um ponto de luz e paredes; 38.7.1.3. Potência das lâmpadas e luminárias; 38.7.1.4. Fluxo luminoso nominal das lâmpadas e luminárias; e 38.7.1.5. Nível de iluminamento no piso em locais planos e com desnível; 38.7.2. Dimensionamento dos circuitos de alimentação (tensão de alimentação das luminárias, bitola mínima dos condutores, queda máxima de tensão na última luminária, e outros); e 38.7.3. Demais elementos relevantes, conforme o caso. 38.8. No caso de intervenções projetadas no edifício Principal e no edifício Anexo 1 e áreas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, apresentar as soluções de arquitetura e engenharia frente à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. 39. Caso verificada a impossibilidade de atendimento às medidas estabelecidas pelas normativas vigentes (ABNT, CBMDF e IPHAN), indicar quais alternativas podem ser alcançadas para atendimento, ao menos, da IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes; e 40. No caso de intervenções no Edifício Principal, no edifício Anexo 1, e no edifício Anexo 2 (edificações tombadas e/ou de grande valor histórico e arquitetônico), assim como de acervo de valor, deverá ser observada, subsidiariamente, a IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos. 41. O memorial Descritivo Preliminar deverá apresentar também tabelas com todos os componentes, peças e equipamentos que compõem os ambientes, e sistemas correlatos, correspondentes ao edifício, estrutura ou conjunto de espaços designados na Ordem de Serviço, separados de acordo com: 41.1. Sistema; 41.2. Ambiente; 41.3. Pavimento; e 41.4. Edificação, estrutura ou conjunto de espaços. 42. As Tabelas de Componentes, Peças e Equipamentos deverão conter, conforme o ambiente, todos os elementos dos sistemas Elétricos e de Telecomunicações que integram os edifícios, estruturas ou conjuntos de espaços definidos na Ordem de Serviços, contendo todas as informações pertinentes para a compreensão de intervenção no(s) ambiente(s) foco do Estudo Preliminar, incluindo as seguintes informações: 42.1. Catalogação, identificação e quantificação de todos os espaços (área em m²), componentes (un), peças (un) e equipamentos (un). 42.2. Código do equipamento ou conjunto; 42.3. Localização do conjunto ou equipamento (Edificação, Pavimento, Unidade administrativa, Sala, etc.); 42.4. Quantitativo e descrição das peças e equipamentos componentes do conjunto ou equipamento específico, inclusive com: 42.4.1. Fabricante; 42.4.2. Modelo; 42.4.3. Material; e 42.4.4. Dimensionamento. 42.5. Especificação técnica das peças e equipamentos; e 42.6. Planta reduzida indicando a localização exata do conjunto ou equipamento específico. 43. Considerando tratar-se de modelagem BIM, as tabelas referidas acima devem ser geradas a partir do aplicativo BIM, sendo automatizadas e verificáveis através do modelo eletrônico. 44. A localização dos ambientes, pavimentos, edificações, estruturas ou conjunto de espaços, deverá ser feita em acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017. F. Especificações e Procedimentos para a modelagem BIM 45. As especificações e procedimentos BIM devem estar alinhadas com as diretrizes apresentadas no Caderno BIM anexo ao edital, observando sobretudo: 45.1. Desenvolver o projeto em template atualizado fornecido pela CONTRATANTE para o levantamento e desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo, hidráulica, elétrica e climatização (HVAC); 45.2. O Projeto não deve ser executado dentro do arquivo template; 45.3. Os arquivos de projeto devem estar na extensão RVT; 45.4. A CONTRATADA deverá adotar as unidades de medida de acordo com o padrão existente no template da CONTRATANTE; 45.5. Os modelos devem ser desenvolvidos a partir das coordenadas globais ou de projeto 0, 0, 0 (eixos x, y e z), com seu ponto de origem localizado na extremidade sudoeste da modelagem. 45.6. O modelo deve apresentar a adequada coordenada georreferenciada a partir dos dados coletados em levantamento topográfico; 45.7. Norte verdadeiro deve ser configurado em projeto; 45.8. Arquivos CAD vinculados ao modelo devem ser removidos antes da entrega do arquivo; 45.9. As tabelas, legendas e detalhes devem ser utilizados conforme os templates existentes, sem alterações em sua estrutura. Caso seja necessária alguma modificação, a CONTRATADA deverá criar uma cópia da tabela original, renomeá-la e adicionar “(FLH)” antes do nome da vista (título) da tabela; 45.10. Utilizar nomenclatura de arquivos de projeto presente no Caderno BIM: 45.10.1. Os arquivos entregues pela CONTRATADA para o Senado Federal devem ser nomeados conforme a estrutura a seguir: 45.10.1.1. Identificador do Projeto-Identificação da empresa-Edificação-Endereçamento 2º nível-Tipo do Documento-Disciplina-Código de sequência; 45.10.1.1.1. O identificador de projeto gerará um nome e código único do projeto e será fornecido pela CONTRATANTE após a emissão da Ordem de Serviço; 45.10.1.1.2. A identificação da empresa demonstra a responsável pelo arquivo. Deverá ser uma abreviação com letras maiúsculas; 45.10.1.1.3. A indicação da edificação deve estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017; 45.10.1.1.4. O endereçamento 2º nível também deverá estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 45.10.1.1.5. Os códigos do Tipo do Documento determinam os diferentes tipos de documentos que podem ser utilizados em projetos. Seguem um padrão de três letras maiúsculas, conforme Tabela 1. 45.10.1.1.6. A disciplina é composta por três letras maiúsculas, conforme Tabela 2 45.10.1.1.7. O código de sequência será um número único de três dígitos para distinguir entre vários arquivos do mesmo tipo e disciplina; 45.10.2. Por padrão, a revisão e a etapa são itens de metadado e portanto, não fazem parte da nomenclatura, mas são valores obrigatórios de preenchimento ao inserir o documento no ambiente comum de dados. 46. O desenvolvimento do levantamento deve ser iniciado na vista “01-LV” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 46.1. Modelar componentes com base em níveis, hospedeiros ou restrições de base e topo; 46.2. Modelar componentes nas fases corretas; 46.3. Ajustar os níveis para os valores de projeto; 46.4. Todos os elementos devem estar com os acabamentos corretos e paginações ajustadas; 46.5. Todos os componentes em uso nos modelos devem fazer parte da Biblioteca BIM do Senado Federal, ou quando modelados ou adaptados pela CONTRATADA, serem identificados: 46.5.1. Os elementos estão agrupados em sistemas e subsistemas de forma a organizá-los conforme seus principais usos e disciplinas, de acordo com a Tabela 3. 46.5.2. Componentes originários da Biblioteca BIM do Senado Federal possuem a seguinte estrutura: Órgão executor-Subsistema-Especificação. Ex.: SF-EIL-Luminária Sobrepor; 46.5.3. Famílias não carregáveis (de sistema) não possuem o código do órgão executor , iniciando com: Subsistema-Especificação. Ex.: APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15; 46.5.4. Componentes originários da Biblioteca Nacional BIM devem ser nomeados da seguinte forma: BNBIM-Subsistema-Nome. Ex.: BNBIM-AAM-Bacia Convencional 46.5.5. Componentes criados ou modificados pela CONTRATADA devem ser nomeados da seguinte forma: Sigla “CT”-Subsistema-Nome. Ex.: CT-AAM-Bacia Convencional; 46.6. Preencher as informações mínimas exigidas para cada componente, conforme Caderno BIM; 46.7. Não modelar componentes no local; 46.8. Se necessário nova modelagem, fazê-la de forma paramétrica; 46.9. Componentes a serem modelados conforme requisitos mínimos específicos de cada categoria e etapa; 46.10. Criar e identificar todos os ambientes com nome e pé direito; 46.11. As alterações em vistas ou outros elementos/configurações que se façam necessárias para o projeto devem ser registradas e encaminhadas ao Senado Federal junto às demais entregas programadas; 46.12. Em projetos de mais de um pavimento, novas vistas devem ser criadas no grupo da etapa em desenvolvimento; 47. O desenvolvimento do projeto deve ser realizado na vista “02-PRO” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 47.1. Na primeira etapa do projeto, o mobiliário existente deve ser posicionado de modo que o levantamento original não seja alterado: 47.1.1. Selecionar todo o mobiliário, componentes de gabinete e equipamentos especiais da planta de levantamento “01-TÉRREO-Leiaute”. Em propriedades>Fases, alterar a Fase demolida para “Demolir mobiliário”; 47.1.2. Copiar mobiliário e colar na planta de projeto “00-TÉRREO-COLOCAR MOBILIÁRIO EXISTENTE”; 47.2. Desenvolver todas as etapas em suas fases corretas; 48. As folhas padrão do Senado Federal estão configuradas no arquivo de template 48.1. Caso haja necessidade de criação de novas folhas, fazer cópia das existentes no padrão da CONTRATANTE e renomeá-las; 48.2. Deve-se inserir as plantas de localização e situação na folha “02-LEIAUTE ATUAL E PROPOSTO”; 48.3. Identificar todas as vistas; 48.4. Ajustar o carimbo e as revisões sem alterar o padrão de representação do Senado Federal; 48.5. Inserir todas as legendas e tabelas pertinentes ao projeto; 48.6. Criar Vistas de montagens para armários sob medida e bancadas; 48.7. Ao finalizar a modelagem, excluir os elementos não utilizados do template. Nenhum elemento existente ou a construir deve estar fora do perímetro de projeto; 49. As entregas de arquivos serão feitas pelo Ambiente comum de dados da CONTRATANTE: 49.1. Arquivos de projeto devem ser entregues em formato RVT na versão 2024 e IFC4; 49.2. Arquivos de famílias devem ser entregues em formato RFA; 49.3. Se for necessário que a CONTRATADA encaminhe os arquivos relativos à entrega em meio diverso ao Ambiente comum de dados, deverá fazê-lo em um único diretório principal, conforme estrtura a seguir: 49.3.1. Data da entrega-Identificador do Projeto-Edificação-Etapa 49.3.1.1. A etapa é composta por duas letras maiúsculas, conforme Tabela 4. G. Procedimentos Gerais 50. Responsabilidade técnica 50.1. Deve ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme o caso, específicos para essa atividade, devendo ser registrados junto ao Conselho Profissional Regional competente (CREA/DF e CAU/DF), referenciando os documentos técnicos contratados. 51. Documentação técnica 51.1. Ao finalizar o Estudo Preliminar, a CONTRATADA deverá produzir a relação de documentos indicadas neste Caderno de Especificações. 51.2. Esta relação deverá ser identificada com o Número de Identificação do Projeto no sistema Redmine, o nome da obra e a data da emissão. Seu conteúdo será: 51.2.1. identificação dos elementos elaborados; 51.2.2. descrição do objeto da intervenção; 51.2.3. número da revisão (no caso de emissão inicial, utilizar “00”); 51.2.4. data das revisões; e 51.2.5. nome do(s) responsável(is) pela(s) revisão(ões). 51.3. A CONTRATADA deverá produzir um pacote de documentação digital identificada conforme o item anterior. Este pacote poderá ser disponibilizado por compartilhamento em serviços de nuvem ou como anexos de emails, devendo conter todos os documentos digitais elaborados para apresentação dos produtos da elaboração de projetos. Juntamente com o pacote digital, a CONTRATADA deverá encaminhar um conjunto impresso de todo o material armazenado no meio eletrônico. 51.4. Quando houver revisões nos documentos emitidos pela CONTRATADA, deverá ser emitida nova relação de documentos com os dados atualizados. 52. Análise da FISCALIZAÇÃO 52.1. A FISCALIZAÇÃO, juntamente com a equipe técnica da SINFRA, irá analisar os documentos entregues e apresentar os comentários, sugestões e correções necessárias a serem realizadas. 52.2. A CONTRATADA deverá proceder a realização de tantas correções quantas forem solicitadas pela FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de recebimento da Análise da FISCALIZAÇÃO. 52.3. Após aprovação do Estudo Preliminar pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá emitir a versão final dos documentos relativos à elaboração do Estudo Preliminar em meio digital e impresso. 52.4. As impressões dos produtos são de responsabilidade da CONTRATADA. 53. Apresentação 53.1. Após encaminhamento do Estudo Preliminar à FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA apresentará o projeto em reunião agendada pela FISCALIZAÇÃO, que poderá incluir servidores das áreas afetadas pelo projeto. A FISCALIZAÇÃO também poderá solicitar reuniões para as revisões do Estudo Preliminar previstas item 53.3 abaixo. 53.2. Caso a Fiscalização solicite alterações na primeira versão do Estudo Preliminar, será realizada a sua revisão pela CONTRATADA, em acordo com as solicitações e orientações da FISCALIZAÇÃO. 53.3. A CONTRATADA deverá proceder às revisões do Estudo Preliminar e encaminhar a versão revisada para nova análise da FISCALIZAÇÃO, nos mesmos termos indicados no item 52, acima. Uma vez encaminhada a revisão do Estudo Preliminar para FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá agendar nova apresentação. 54. Com a aprovação do Estudo Preliminar pela Fiscalização, será iniciada a etapa seguinte, após emissão de Ordem de Serviço pela FISCALIZAÇÃO. 55. A critério da FISCALIZAÇÃO, alterações de pouca relevância ou interferência no Estudo Preliminar de Elétrica e Telecomunicações podem ser realizadas e incorporadas na etapa subsequente, não exigindo nova revisão do Estudo Preliminar. 56. Nos casos de ordens de serviços que envolvam mais de um sistema (Arquitetura, Hidráulica, Sanitária, Estruturas, Condicionamento de Ar, etc.), a CONTRATADA poderá apresentar os produtos de maneira compilada, de modo que as Pranchas Gráficas componham um único conjunto, separada apenas por sistema, assim como os Relatórios, Memoriais, etc. 57. Partes de produtos (prancha gráfica em determinada escala, tabela ou imagem em determinado relatório, etc.) que, eventualmente, sejam consideradas como desnecessárias pela FISCALIZAÇÃO em razão do objeto da Ordem de Serviços, não implicam na revisão dessa ficha de especificação, devendo ser sempre consideradas obrigatórias nas demais Ordens de Serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: O encerramento do Estudo Preliminar e sua consequente remuneração se dará quando a Fiscalização aprovar o Estudo Preliminar. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Tabela 1 REL; Relatório. MEM; Memorial. BIM; Modelo BIM. FLH; Folhas (Pranchas). PLN; Plantas. CRT; Cortes. FCH; Fachadas. DET; Detalhes. ESP; Especificação. NTT; Nota Técnica. ORÇ; Orçamento. TDS; Tabelas e Dados. FOT; Fotografia. CHK; Checklist. CAT; Catálogo. CRO; Cronograma. DOC; Documentos Gerais. Tabela 2 ​ARQ; ​Arquitetura. ​CLI; Climatização (HVAC). ​ELE; ​Elétrica. ​HID; ​Hidráulica. ​MEC; ​Mecânica​. ​QUI; ​Equipamento da construção. ​STR; ​Estrutura. ​URB; ​​Urbanismo. Tabela 3 Sistema; Sigla; Subsistema. Arquitetura; AAM; Área molhada. ACB; Cobertura. ACV; Comunicação visual. ADV; Divisórias. AEQ; Equipamentos e eletrodomésticos. AES; Escadas, corrimãos e rampas. AFR; Forros. AIT; Interiores. AJN; Janelas. AMC; Mobiliário não catalogado. AMM; Mobiliário modular. APO; Portas. AMP; Mobiliário do Catálogo do Patrimônio. APA; Paredes. API; Pisos. ASQ; Esquadrias. ARQ; Genérico. Climatização (HVAC); CLI; Genérico. Elétrica; EFO; Força/Energia. EIL; Iluminação. ELE; Genérico. ELO; Dados e lógica. EPR; SPDA - Para Raio. ESO; Som, áudio e vídeo. ESP; Segurança patrimonial - CFTV/alarme. ETE; Telefonia. ETV; Televisão e cabo. Equipamentos da Construção; QUI; Genérico. Estrutura; SCO; Concreto. SFN; Fundações. SMT; Metálica. STR; Genérico. Hidráulica; HAG; Água fria e água quente. HAP; Água pluvial. HDR; Drenagem. HEG; Esgoto. HGA; Gases. HID; Genérico. HIN; Incêndio. Mecânica; MEC; Genérico. Urbanismo; UEQ; Equipamentos urbanos. UES; Escadas, corrimãos e rampas. UET; Estacionamento. UPI; Pisos. UPS; Paisagismo. URB; Genérico. UTP; Levantamento planialtimétrico. Tabela 4 ​LV; Levantamento. ​EP; Estudo Preliminar​. ​AP; ​Anteprojeto. ​PL; ​Projeto Legal / para Licenciamentos. ​PE; ​Projeto Executivo. OB; Obra. ​AB; ​​As Built. Vida útil: n/a Referências Normativas: Lei Federal nº 7405/1985 - Institui a obrigatoriedade do Símbolo Internacional de Acesso Lei Federal 10098/2000 - Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (Decreto Federal 5296/2004) Building Information Modelling - BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia (Decreto Federal 10306/2020) Lei Distrital nº 258/1992 - Acessibilidade em edifícios e logradouros de uso público para pessoas portadoras de deficiências físicas Lei Distrital nº 1042/1996 Lei Distrital nº 1207/1996 Lei Distrital nº 1369/1997 Lei Distrital nº 2536/2000 Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE (Decreto Distrital 43056/2022) ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ABNT NBR 9077:2001 - Saída de emergência em edifícios ABNT NBR 11785:2018 - Barra antipânico - Requisitos ABNT NBR 13434:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ABNT NBR 15965:2015 - Sistema de classificação da informação da construção ABNT NBR ISO 8995-1:2013 - Iluminação de Ambientes de Trabalho - Parte 1: Interior ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construção de edificação - Organização de informação da construção Parte 2: Estrutura para classificação ABNT NBR ISO 19650-1:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 1: Conceitos e Princípios ABNT NBR ISO 19650-2:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 2: Fase de Entrega de Ativos ISO 23601:2018 - Safety Identification — Escape and Evacuation Plan Signs NFPA 170:2018 - Standard for Fire Safety and Emergency Symbols NFPA 914:2019 - Code for Fire Protection of Historic Structures NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados NT 01/2016 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal NT 02/2016 – CBMDF Risco de Incêndio e Carga de Incêndio IT 09/2018 – CBMSP - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo- Compartimentação horizontal e compartimentação vertical IT 20/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Sinalização de Emergência IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes Instrução Normativa DIEAP/DESEG 01/2015 - Análise de Projetos de Arquitetura e de Instalação Contra Incêndio e Pânico no Distrito Federal Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados Instrução Normativa IPHAN n° 01/2003 - Acessibilidade em bens tombados Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-04884 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Técnicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Estudo Preliminar – Ar Condicionado e Exaustão |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Elaboração e fornecimento de Estudo Preliminar de Ar Condicionado e Exaustão para reforma e adaptação de ambiente(s) determinado(s) do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), conforme definido em Ordem de Serviço. O Estudo Preliminar deverá contemplar todos os aspectos necessários ao pleno funcionamento dos espaços, incluindo: integração entre equipamentos e funcionalidade dos ambientes, acessibilidade, readequações de infraestrutura predial, bem como quaisquer intervenções indispensáveis ao atendimento do Programa de Necessidades e das orientações da FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá dispor de todos os insumos e recursos técnicos necessários à execução do serviço, incluindo, mas não se limitando a: teodolitos, estações totais, trenas eletrônicas, microcomputadores e softwares compatíveis com plataformas CAD/BIM. Materiais: n/a Serviços: A. Objetivos 1. O Estudo Preliminar de AR CONDICIONADO e EXAUSTÃO tem por objetivo a concepção e representação das soluções técnicas e infraestruturais para o atendimento de um determinado Programa de Necessidades ou Solicitação de Alteração de Espaço Físico, bem como dos requisitos legais e condicionantes físicos, ambientais e dos sistemas do local de intervenção. 2. A área de intervenção, em local do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, será definida em Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO. 3. O Estudo Preliminar apresentado pela CONTRATADA deverá abranger todas as peças, componentes e equipamentos presentes nos ambientes, estruturas ou conjuntos de espaços objeto da Ordem de Serviço emitida pelo Senado Federal. B. Obrigações da CONTRATADA 4. Caberá à CONTRATADA: 4.1. Elaboração de Estudo Preliminar de AR CONDICIONADO e EXAUSTÃO da área de intervenção indicada na Ordem de Serviço para cada edifício, estrutura ou conjunto de espaços, conforme indicado na presente ficha de especificações; 4.2. Apresentação e aprovação do Estudo Preliminar junto à Fiscalização. 4.3. O Estudo Preliminar deverá ser elaborado por profissionais legalmente habilitados(as) em Engenharia, considerando todas as instalações e particularidades dos sistemas de Ar Condicionado e Exaustão abrangidos pela Ordem de Serviço. C. Diretrizes Gerais 5. Na elaboração do Estudo Preliminar, a CONTRATADA deverá considerar o(s) levantamento(s) realizado(s) nos termos das fichas de especificações SF-04878, SF-04879, SF-04880 e SF-04881, caso existam, diretrizes e catálogos internos, projetos anteriores com o mesmo objeto ou na mesma área indicados pela FISCALIZAÇÃO, materiais e serviços padronizados, planos de manutenção da edificação e a previsão de peças e componentes disponíveis nos contratos vigentes no Senado Federal. 6. Devem ser especificados apenas sistemas e materiais de comprovada disponibilidade no mercado nacional, com reconhecida durabilidade e facilidade de manutenção. 7. O Estudo Preliminar deverá prever as alterações na estrutura física (dutos, aparelhos split, fancoils, fancoletes, evaporadoras, condensadoras, exaustores, e outros) necessárias para atendimento do previsto no Programa de Necessidades, nas disposições e recomendações da FISCALIZAÇÃO, nas normas e diretrizes internas do Senado Federal, bem como das leis e normas vigentes, tais como: 7.1. Código de Obras e Edificações do Distrito Federal; 7.2. Legislação e normas vigentes sobre instalações de condicionamento de ar, exaustão, conforto ambiental, ergonomia e acessibilidade universal; 7.3. Portaria GM/MS nº 3523/1998 – Ministério da Saúde, Resolução RE-09/2003 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária e normas ABNT NBR 13971:2014 - Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento - Manutenção programada, ABNT NBR 14679:2012 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de serviços de higienização, ABNT NBR 15220:2005 – Desempenho térmico de edificações, ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários e ABNT NBR 16655:2018 - Instalação de sistemas residenciais de ar-condicionado - Split e compacto; 7.4. Normas Técnicas e Normas do CBM-DF sobre segurança contra incêndio; 7.5. Legislação e normas vigentes sobre preservação do patrimônio histórico e artístico, no caso dos bens tombados; 7.6. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 7.7. Resoluções do CAU/BR e do CONFEA; e 7.8. Demais normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT 8. No caso de intervenções projetadas em áreas e edifícios protegidos por tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o Estudo Preliminar deve apresentar soluções de arquitetura e engenharia condizentes à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como apresentar justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. C.1. Detalhamento de escopo 9. A FISCALIZAÇÃO definirá, por meio da Ordem de Serviço, o escopo e a área de intervenção com base no Programa de Necessidades aprovado. A área de intervenção poderá abranger um único ambiente, um conjunto de ambientes, um edifício, uma estrutura ou áreas externas. 10. A CONTRATADA deverá elaborar o Estudo Preliminar de acordo com as determinações da Ordem de Serviço, apresentando sumariamente cada intervenção de Ar Condicionado e Exaustão a ser realizada, sua topologia básica e a relação com os demais sistemas existentes ou a construir. 11. Observando-se o indicado no Relatório de Avaliação Técnica da fase de Levantamento como construído (“as-built”), o Estudo Preliminar deverá considerar o reaproveitamento de componentes, peças e equipamentos existentes, desde que viável tecnicamente ou indicado pela FISCALIZAÇÃO. 12. Poderão ser apresentadas soluções alternativas, devendo a CONTRATADA promover reuniões presenciais para análise e validação conjunta das propostas com a FISCALIZAÇÃO. As alternativas deverão vir acompanhadas de memoriais, plantas, cortes, modelos tridimensionais e perspectivas ilustrativas. 13. O Estudo Preliminar deverá ser compatibilizado com todos os elementos, sistemas e estruturas existentes. 13.1. Quando a Ordem de Serviço envolver outras disciplinas (Arquitetura e Obras Civis, Estruturas, Elétrica e Telecomunicações e/ou Hidrossanitária), os respectivos Estudos Preliminares deverão ser compatibilizados entre si. 14. Deverá ser apresentado um Memorial Descritivo Preliminar, contendo as soluções previstas por ambiente, especificações de materiais e serviços, além de explicitação das interfaces entre os sistemas existentes e projetados. C.1.1. Abrangência e elementos constitutivos do Estudo preliminar 15. O Estudo Preliminar inclui propostas de intervenção em todos os espaços, componentes, peças e equipamentos indicados na Ordem de Serviços, , conforme diretrizes, padrões e catálogos do Senado Federal indicados e disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO, e abrangendo inclusive: 15.1. Definição da organização, dimensões, elementos construtivos, materiais de acabamentos e identificação de patologias a sanar nos sistemas de Ar Condicionado e Exaustão; 15.2. Definição de tubulações, calhas e peças infraestruturais, separadas por tipo (de PVC, metálicas, de cobre, etc.), sistemas (condicionamento de ar, exaustão, ventilação mecânica etc.), e de equipamento/elemento específico (tipo de equipamento unitário, padrão dos tubos de água gelada, gases refrigerantes, dutos, etc.), inclusive para elementos embutidos; 15.3. Definição de equipamentos e peças constituintes dos sistemas de condicionamento de ar, exaustão, ventilação mecânica, e correlatos; 15.4. Definição de pontos de infraestrutura dos sistemas de condicionamento de ar, exaustão, ventilação mecânica, e correlatos (equipamentos unitários, termostatos, exaustores, etc.); 15.5. Dados técnicos específicos e relevantes de cada sistema (temperatura, pressão, insuflamento, fluxo de ar, etc.); 15.6. Indicação do ponto de alimentação elétrica e interruptores dos equipamentos de ar-condicionado e exaustão; 15.7. Definição, configuração e identificação de quaisquer outros elementos de Arquitetura, Engenharia ou de Interiores solicitados no Programa de Necessidades ou pela FISCALIZAÇÃO; e 15.8. Definição de outros elementos necessários à viabilidade da intervenção. 16. São elementos constitutivos do Estudo Preliminar, inclusive: 16.1. Elementos físicos e construtivos do ambiente: paredes, divisórias, portas, mobiliário, lajes, vigas, pilares, forros, pisos, rodapés, entre outros; 16.2. Elementos complementares de arquitetura, como guarda-corpos, corrimãos, brises, cortinas, persianas, painéis, etc; 16.3. Louças e metais sanitários: vasos sanitários, lavatórios, chuveiros, torneiras, mictórios etc.; 16.4. Tubulações, calhas e peças de infraestrutura aparentes, por tipo de material (PVC, cobre, ferro fundido etc.) e sistema (hidráulico, elétrico, lógica, climatização etc.); 16.5. Equipamentos de uso institucional ou residencial: microcomputadores, geladeiras, fornos, bebedouros, impressoras, cafeteiras etc.; 16.6. Equipamentos e componentes dos sistemas prediais (estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos): unidades de ar-condicionado (splits, fancoils, fancoletes, centrais etc.), quadros elétricos, painéis, transformadores, entre outros; 16.7. Pontos de infraestrutura dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar, de exaustão e de automação correlatos: registros, válvulas, termostatos, exaustores, grelhas de retorno e insuflamento, tomadas, pontos de dados, quadros elétricos, racks de telecomunicações, hidrantes, sprinklers, detectores de fumaça, caixas de passagem, luminárias, ralos, pontos de abastecimento de água e similares; 16.8. Equipamentos de climatização, exaustão, e seus componentes; 16.9. Rede de dutos, acessórios, suportes, pintura, isolamento térmico; 16.10. Grelhas, difusores, tomadas de ar externo, filtros, dampers, atuadores; 16.11. Rede de água gelada, acessórios, suportes, pintura e isolamento térmico; 16.12. Rede de dreno, acessórios, suportes e pintura; e 16.13. Sistema de automação, sensores, atuadores. D. Produtos Esperados 17. A CONTRATADA deverá produzir documentação suficiente e tecnicamente adequada para atender o presente Caderno de Especificações. 18. Os produtos mínimos a serem entregues incluem: 18.1. Documento de formalização entrega do estudo preliminar, contendo: 18.1.1. Tabela relacionando os conteúdos entregues (pranchas gráficas, memoriais, etc.); 18.1.2. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 18.1.3. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 18.1.4. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 18.1.5. Número do contrato; 18.1.6. Número da OS. 18.2. Pranchas gráficas; e 18.3. Memorial Descritivo Preliminar. 19. Os produtos entregues devem obedecer ao disposto neste Caderno de Especificações, no edital e em seus anexos. 20. Os documentos contratados (relatórios, pranchas gráficas, memoriais etc.) deverão ser entregues em formato digital, acompanhados de uma cópia impressa em cores. 21. Os arquivos eletrônicos deverão ser entregues nos seguintes formatos: 21.1. PDF, para todos os arquivos, e os formatos abaixo para os arquivos específicos, conforme segue: 21.1.1. DOCX, para informações de texto; 21.1.2. XLSX, para informações de tabelas e bancos de dados; e 21.1.3. RVT, contendo todas as famílias 3D utilizadas no projeto, bem como o modelo da intervenção em si, além de pranchas com informações gráficas (desenhos técnicos), produzidas no Autodesk Revit 2024, estando todos conforme as especificações do anexo Caderno BIM (Building Information Modeling). 22. Os documentos contratados deverão ser impressos em cores em formato A4 e encadernados. As peças gráficas deverão ser entregues em pranchas nos formatos compreendidos entre A4 e A0, conforme o objeto representado e a escala utilizada. 23. Os documentos contratados deverão estar em acordo com os padrões gráficos e modelos de representação e documentação disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO, inclusive com relação a estrutura e nomenclatura de arquivos eletrônicos. E. Pranchas Gráficas 24. Os modelos BIM e as pranchas gráficas deverão ser elaborados por profissionais habilitados(as) (arquitetos(as), engenheiros(as) ou técnicos(as)). 25. Toda a documentação deverá seguir os padrões gráficos, de nomenclatura e estrutura de arquivos eletrônicos definidos pelo Senado Federal. 25.1. Os modelos digitais serão realizados em BIM, conforme especificado no item F abaixo. 26. As representações gráficas deverão abranger todos os espaços, componentes, peças e equipamentos dos ambientes indicados na Ordem de Serviço e nos itens deste Caderno de Especificações, permitindo o entendimento claro e inequívoco da proposta Arquitetônica e de Engenharia. 27. A representação gráfica do estudo preliminar deverá apresentar as estruturas físicas e sistemas nas suas etapas características (existente a permanecer, existente a demolir, existente a reformar e novas a construir), com suas dimensões (altura, largura, profundidade), extensão, espessuras, posições espaciais e suas características superficiais, entre outros aspectos. 28. As pranchas gráficas deverão abranger tantos desenhos quantos necessários para claramente representar a proposta, incluindo, mas não limitando-se, aos seguintes: 28.1. Planta de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, indicando o edifício onde será realizada a intervenção, bem como os edifícios próximos. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 28.2. Planta de Localização da área de projeto no edifício existente, indicando a totalidade do pavimento e a área de intervenção. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 28.3. Plantas gerais dos espaços externos ao edifício, quando a intervenção objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências em áreas e sistemas externos contíguos; 28.4. Planta(s) baixa(s) da situação existente e da situação proposta: tantas quantas necessárias para a compreensão da distribuição e organização do sistema; 28.5. Planta de cobertura, nos casos de intervenções na cobertura ou projetos externos; 28.6. Pranchas gráficas dos sistemas de climatização e exaustão, incluindo: 28.6.1. Os equipamentos e acessórios; 28.6.2. Afastamentos de operação e manutenção do sistema; 28.6.3. Redes de dutos, frigoríficas, hidráulicas, de dreno e de insuflamento de ar, informando todas as dimensões; 28.6.4. Áreas técnicas e bases de assentamento para os equipamentos; 28.6.5. Espaços reservados para passagem das instalações, inclusive as formas de compatibilização de interferências com os elementos estruturais da edificação e demais instalações prediais; 28.7. Pranchas gráficas do sistema de controle contendo inclusive: 28.7.1. Planta, cortes e isométrico com posicionamento dos sensores, atuadores, quadros de controle e rede de interligação dos componentes; 28.7.2. Diagrama do sistema de controle identificando os quadros, entradas/saídas binárias e analógicas e componentes. 28.7.3. Quadros de controle com os diagramas de interligação internos. 28.8. Perspectiva(s) Isométrica(s): em quantidade necessária para a compreensão do projeto, sendo, no mínimo, 1 (uma), das redes de dutos e de água gelada. 28.9. Cortes gerais da área de intervenção: em tantas posições quantas necessárias, sendo no mínimo um transversal e um longitudinal, para mostrar as áreas de intervenção apontadas na Ordem de Serviços, indicando as soluções gerais propostas, incluindo: 28.9.1. Indicação do pé direito; 28.9.2. Indicação de altura de paredes e platibandas; 28.9.3. Lajes de teto e de piso, com indicação de espessura; 28.9.4. Alvenarias, divisórias, com indicação de espessura; 28.9.5. Elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas; 28.9.6. Forros, com cota de pé direito livre; 28.9.7. Indicação de cotas de nível de escadas, de patamares e de piso acabado; 28.9.8. Indicação de materiais e acabamentos de todos os elementos; 28.9.9. Distribuição, indicação de material e dimensionamento das prumadas de tubos e conexões de água gelada, gases refrigerantes, drenos, etc.; 28.9.10. Distribuição vertical das instalações de condicionamento de ar e exaustão; 28.9.11. Equipamentos de condicionamento de ar (máquinas, difusores de insuflamento e grelhas de retorno, dutos, drenos, etc.); 28.10. Fachadas ou Vistas Externas: para projetos externos ou para quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências na envoltória do edifício. 29. As pranchas deverão conter, inclusive: 29.1. Título de cada desenho com nome (perspectiva, planta baixa, corte, etc.), número do desenho na prancha e escala (1:50, 1:100, etc.); 29.2. Legendas e simbologia; 29.3. Carimbo, conforme template BIM fornecido pelo Senado Federal, contendo: 29.3.1. Nome do Órgão Demandante; 29.3.2. Local do projeto (pavimento, sala e endereçamento); 29.3.3. Título do projeto; 29.3.4. Fase do projeto (Levantamento, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Executivo, etc.); 29.3.5. Título da prancha; 29.3.6. Escala de projeto; 29.3.7. Especialidade do projeto; 29.3.8. Indicação sequencial do projeto, com o número da prancha e quantidade total de pranchas (ex. 3/8); 29.3.9. Controle de emissão de desenhos indicando a Fase, a Data e o Revisor; 29.3.10. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 29.3.11. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 29.3.12. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 29.3.13. Número do contrato e nome da empresa CONTRATADA; 29.3.14. Número da OS; 29.3.15. Área de intervenção (m²) 30. As pranchas gráficas deverão ser compatíveis com as normas da ABNT que regulam o tema e terão dimensões compatíveis com o escopo da intervenção e as escalas de representação, podendo ser (em mm): 30.1. A0 (841 x 1189); 30.2. A1 (594 x 841); 30.3. A2 (420 x 594); 30.4. A3 (297 x 42); e 30.5. A4 (210 x 297). 31. As pranchas impressas deverão ser dobradas em tamanho A4, levando em conta a fixação, por meio da aba, em pastas e de modo a deixar visível o carimbo destinado à legenda, conforme a norma ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos - Requisitos. E.1. Representações gráficas 32. Os desenhos serão representados nas seguintes escalas: 33. Escala 1:1000 ou 1:2000 – Planta de Localização do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 34. Escala 1:500 ou 1:1000 – Planta de localização da área de intervenção no edifício existente; 34.1. Escala 1:500 – plantas gerais dos espaços externos aos edifícios, e sua conexão com os demais elementos dos sistemas, quando for necessário; 34.2. Escala 1:200 – para as plantas e cortes gerais, quando for necessário; 34.3. Escala 1:50 ou 1:100 – para as plantas, cortes, fachadas, vistas internas e elevações de todos os ambientes, dependendo do escopo do projeto; 34.4. Escala 1:20 – para plantas, cortes, vistas internas e elevações de projetos de áreas de pequenas dimensões; 34.5. Escala 1:20 – para plantas, cortes e elevações de reformas de áreas molhadas, como cozinhas, copas, banheiros, lavabos, etc. 35. Os desenhos conterão de forma clara e legível, inclusive, as seguintes informações: 35.1. Indicação de cortes, fachadas, vistas e elevações; 35.2. Indicação dos nomes dos ambientes, com área e pé-direito; 35.3. Indicação de detalhes, quando for o caso; 35.4. Indicação de eixos e coordenadas; 35.5. Locais de prumadas; 35.6. Indicação do norte nas plantas gerais, nas plantas de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas Plantas de Localização; 35.7. Cotas gerais e indicações de níveis de todos os ambientes; 35.8. Indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de elementos e estruturas físicas existentes, a construir e a demolir ou remover (dutos, aparelhos split, fancoils, fancoletes, evaporadoras, condensadoras, exaustores, etc.) de todos os ambientes; 35.9. Indicação das esquadrias; 35.10. Indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de trechos de tubulações, peças, mobiliários e equipamentos e sistemas prediais (hidrossanitário, elétrico, telecomunicações, ar-condicionado etc.) aparentes; 35.11. Indicação dos materiais constituintes de todos os elementos presentes no Estudo Preliminar (aço, alumínio, cobre, PVC, ferro fundido, concreto , etc.) em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 35.12. Indicação dos materiais de acabamentos dos elementos presentes no Estudo Preliminar, incluindo dutos, grelhas, quadros e outros em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 35.13. Identificação e indicação dos componentes dos sistemas prediais aparentes; 35.14. Apresentação da arquitetura do edifício e sua interface externa, quando houver interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas; 35.15. Nas plantas de coberturas, indicação de caimentos, calhas, cumeeiras, pontos de descida de águas pluviais; 35.16. Referência e numeração de aparelhos unitários, termostatos, grelhas, dutos, quadros de comando e outros elementos de destaque; e 35.17. Demais informações adicionais necessárias à plena compreensão do projeto e de seus sistemas. E.1.1. Memorial Descritivo Preliminar 36. O Memorial Descritivo Preliminar é documento técnico que integra o Estudo Preliminar e tem por finalidade descrever, de forma clara, precisa e ordenada, os elementos conceituais, funcionais, técnicos e construtivos da proposta, complementando as peças gráficas do projeto. 37. Ele apresenta as informações relativas à concepção arquitetônica, aos materiais especificados, aos sistemas construtivos adotados, às condições de execução, bem como aos critérios técnicos, normativos e legais utilizados na elaboração do projeto, contribuindo para a compreensão global da solução proposta e para a sua análise, aprovação e futura execução. 38. O Memorial Descritivo Preliminar apresentará, inclusive: 38.1. As intervenções previstas e as soluções adotadas; 38.2. As solicitações do Programa de Necessidades e da Fiscalização que não foram atendidas no projeto, apresentando justificativas para cada uma delas; 38.3. Os principais serviços necessários para a execução da intervenção; 38.4. Os possíveis impactos de vizinhança; 38.5. Os possíveis interferência nas redes primárias prediais; 38.6. A necessidade ou não de desmobilização do ambiente de trabalho durante a intervenção; 38.7. Análise do Estudo Preliminar proposto com relação ao atendimento às Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 17 – Ergonomia e NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais do Trabalho), as Normas Técnicas da ABNT vigentes (ABNT NBR 13971, ABNT NBR 14679, ABNT NBR 15220, ABNT NBR 16401, ABNT NBR 16655, ABNT NBR 15575), incluindo, quando couber, Memorial de Cálculo para: 38.7.1. Dimensionamento dos elementos dos sistemas de ar condicionado e de exaustão; 38.7.2. Porcentagem do total das horas do ano em que as temperaturas estimadas para o(s) ambiente(s) serão provavelmente ultrapassadas (Norma ABNT NBR 16401:2024 - Instalações de Condicionamento de Ar - Sistemas Centrais e Unitários); 38.7.3. Estimativa das condições Internas: Temperatura de Bulbo Seco e Umidade Relativa; 38.7.4. Estimativa das Taxas de Renovação de Ar, conforme ABNT NBR 16401:2024 - Instalações de Condicionamento de Ar - Sistemas Centrais e Unitários – Parte 3 ou Resolução Nº 09/2003 ANVISA – utilizar a que for maior; 38.7.5. Estimativa do nível de filtragem para ar externo – mínimo F7 ou mais fino (equivalente ao MERV13 americano); 38.7.6. Estimativa das Infiltrações, conforme ABNT NBR 16401: 2024 - Instalações de Condicionamento de Ar - Sistemas Centrais e Unitários; 38.7.7. As premissas de cálculo, tais como: condições externas e internas, taxa de ocupação, taxa de iluminação, dissipação térmica por equipamentos, taxa de renovação de ar, descrição dos materiais da envoltória informando os respectivos coeficientes de transferência de calor; Pranchas gráficas representando as zonas de cálculo; 38.7.8. O resultado apresentado em tabelas resumidas informando para cada zona de cálculo: 38.7.8.1. Carga térmica total; 38.7.8.2. Carga sensível total; 38.7.8.3. Carga latente total; 38.7.8.4. Vazão total de ar de insuflamento; 38.7.8.5. Vazão de ar exterior; 38.7.8.6. TBS/TBU de entrada da serpentina; 38.7.8.7. Carga térmica total de cada ambiente que compõe a zona de cálculo; 38.7.8.8. Vazão de ar de insuflamento de cada ambiente que compõe a zona de cálculo. 38.7.8.9. Carga térmica máxima simultânea. 38.7.9. Critérios, conceitos, parâmetros, gráficos, fórmulas, ábacos e softwares utilizados na análise dos sistemas e componentes, incluindo as condições adotadas; 38.7.10. O cálculo de carga térmica deve ser realizado através do software REVIT. 38.7.11. Informações relativas ao atendimento às normas e legislações vigentes, cálculos de áreas, normas urbanísticas, código de obras e as solicitações verificadas in loco (esforços, pressões, vazões, potência, temperatura) referente a cada local; e 38.7.12. Demais elementos relevantes, conforme o caso. 38.8. No caso de intervenções projetadas no edifício Principal e no edifício Anexo 1 e áreas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, apresentar as soluções de arquitetura e engenharia frente à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. 39. Caso verificada a impossibilidade de atendimento às medidas estabelecidas pelas normativas vigentes (ABNT, CBMDF e IPHAN), indicar quais alternativas podem ser alcançadas para atendimento, ao menos, da IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes; e 40. No caso de intervenções no Edifício Principal, no edifício Anexo 1, e no edifício Anexo 2 (edificações tombadas e/ou de grande valor histórico e arquitetônico), assim como de acervo de valor, deverá ser observada, subsidiariamente, a IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos. 41. O memorial Descritivo Preliminar deverá apresentar também tabelas com todos os componentes, peças e equipamentos que compõem os ambientes, e sistemas correlatos, correspondentes ao edifício, estrutura ou conjunto de espaços designados na Ordem de Serviço, separados de acordo com: 41.1. Sistema; 41.2. Ambiente; 41.3. Pavimento; e 41.4. Edificação, estrutura ou conjunto de espaços. 42. As Tabelas de Componentes, Peças e Equipamentos deverão conter, conforme o ambiente, todos os elementos dos sistemas de Climatização e de Exaustão que integram os edifícios, estruturas ou conjuntos de espaços definidos na Ordem de Serviços, contendo todas as informações pertinentes para a compreensão de intervenção no(s) ambiente(s) foco do Estudo Preliminar, incluindo as seguintes informações: 42.1. Catalogação, identificação e quantificação de todos os espaços (área em m²), componentes (un), peças (un) e equipamentos (un). 42.2. Código do equipamento ou conjunto; 42.3. Localização do conjunto ou equipamento (Edificação, Pavimento, Unidade administrativa, Sala, etc.); 42.4. Quantitativo e descrição das peças e equipamentos componentes do conjunto ou equipamento específico, inclusive com: 42.4.1. Fabricante; 42.4.2. Modelo; 42.4.3. Material; e 42.4.4. Dimensionamento. 42.5. Especificação técnica das peças e equipamentos; e 42.6. Planta reduzida indicando a localização exata do conjunto ou equipamento específico. 43. Considerando tratar-se de modelagem BIM, as tabelas referidas acima devem ser geradas a partir do aplicativo BIM, sendo automatizadas e verificáveis através do modelo eletrônico. 44. A localização dos ambientes, pavimentos, edificações, estruturas ou conjunto de espaços, deverá ser feita em acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017. F. Especificações e Procedimentos para a modelagem BIM 45. As especificações e procedimentos BIM devem estar alinhadas com as diretrizes apresentadas no Caderno BIM anexo ao edital, observando sobretudo: 45.1. Desenvolver o projeto em template atualizado fornecido pela CONTRATANTE para o levantamento e desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo, hidráulica, elétrica e climatização (HVAC); 45.2. O Projeto não deve ser executado dentro do arquivo template; 45.3. Os arquivos de projeto devem estar na extensão RVT; 45.4. A CONTRATADA deverá adotar as unidades de medida de acordo com o padrão existente no template da CONTRATANTE; 45.5. Os modelos devem ser desenvolvidos a partir das coordenadas globais ou de projeto 0, 0, 0 (eixos x, y e z), com seu ponto de origem localizado na extremidade sudoeste da modelagem. 45.6. O modelo deve apresentar a adequada coordenada georreferenciada a partir dos dados coletados em levantamento topográfico; 45.7. Norte verdadeiro deve ser configurado em projeto; 45.8. Arquivos CAD vinculados ao modelo devem ser removidos antes da entrega do arquivo; 45.9. As tabelas, legendas e detalhes devem ser utilizados conforme os templates existentes, sem alterações em sua estrutura. Caso seja necessária alguma modificação, a CONTRATADA deverá criar uma cópia da tabela original, renomeá-la e adicionar “(FLH)” antes do nome da vista (título) da tabela; 45.10. Utilizar nomenclatura de arquivos de projeto presente no Caderno BIM: 45.10.1. Os arquivos entregues pela CONTRATADA para o Senado Federal devem ser nomeados conforme a estrutura a seguir: 45.10.1.1. Identificador do Projeto-Identificação da empresa-Edificação-Endereçamento 2º nível-Tipo do Documento-Disciplina-Código de sequência; 45.10.1.1.1. O identificador de projeto gerará um nome e código único do projeto e será fornecido pela CONTRATANTE após a emissão da Ordem de Serviço; 45.10.1.1.2. A identificação da empresa demonstra a responsável pelo arquivo. Deverá ser uma abreviação com letras maiúsculas; 45.10.1.1.3. A indicação da edificação deve estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017; 45.10.1.1.4. O endereçamento 2º nível também deverá estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 45.10.1.1.5. Os códigos do Tipo do Documento determinam os diferentes tipos de documentos que podem ser utilizados em projetos. Seguem um padrão de três letras maiúsculas, conforme Tabela 1. 45.10.1.1.6. A disciplina é composta por três letras maiúsculas, conforme Tabela 2 45.10.1.1.7. O código de sequência será um número único de três dígitos para distinguir entre vários arquivos do mesmo tipo e disciplina; 45.10.2. Por padrão, a revisão e a etapa são itens de metadado e portanto, não fazem parte da nomenclatura, mas são valores obrigatórios de preenchimento ao inserir o documento no ambiente comum de dados. 46. O desenvolvimento do levantamento deve ser iniciado na vista “01-LV” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 46.1. Modelar componentes com base em níveis, hospedeiros ou restrições de base e topo; 46.2. Modelar componentes nas fases corretas; 46.3. Ajustar os níveis para os valores de projeto; 46.4. Todos os elementos devem estar com os acabamentos corretos e paginações ajustadas; 46.5. Todos os componentes em uso nos modelos devem fazer parte da Biblioteca BIM do Senado Federal, ou quando modelados ou adaptados pela CONTRATADA, serem identificados: 46.5.1. Os elementos estão agrupados em sistemas e subsistemas de forma a organizá-los conforme seus principais usos e disciplinas, de acordo com a Tabela 3. 46.5.2. Componentes originários da Biblioteca BIM do Senado Federal possuem a seguinte estrutura: Órgão executor-Subsistema-Especificação. Ex.: SF-EIL-Luminária Sobrepor; 46.5.3. Famílias não carregáveis (de sistema) não possuem o código do órgão executor , iniciando com: Subsistema-Especificação. Ex.: APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15; 46.5.4. Componentes originários da Biblioteca Nacional BIM devem ser nomeados da seguinte forma: BNBIM-Subsistema-Nome. Ex.: BNBIM-AAM-Bacia Convencional 46.5.5. Componentes criados ou modificados pela CONTRATADA devem ser nomeados da seguinte forma: Sigla “CT”-Subsistema-Nome. Ex.: CT-AAM-Bacia Convencional; 46.6. Preencher as informações mínimas exigidas para cada componente, conforme Caderno BIM; 46.7. Não modelar componentes no local; 46.8. Se necessário nova modelagem, fazê-la de forma paramétrica; 46.9. Componentes a serem modelados conforme requisitos mínimos específicos de cada categoria e etapa; 46.10. Criar e identificar todos os ambientes com nome e pé direito; 46.11. As alterações em vistas ou outros elementos/configurações que se façam necessárias para o projeto devem ser registradas e encaminhadas ao Senado Federal junto às demais entregas programadas; 46.12. Em projetos de mais de um pavimento, novas vistas devem ser criadas no grupo da etapa em desenvolvimento; 47. O desenvolvimento do projeto deve ser realizado na vista “02-PRO” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 47.1. Na primeira etapa do projeto, o mobiliário existente deve ser posicionado de modo que o levantamento original não seja alterado: 47.1.1. Selecionar todo o mobiliário, componentes de gabinete e equipamentos especiais da planta de levantamento “01-TÉRREO-Leiaute”. Em propriedades>Fases, alterar a Fase demolida para “Demolir mobiliário”; 47.1.2. Copiar mobiliário e colar na planta de projeto “00-TÉRREO-COLOCAR MOBILIÁRIO EXISTENTE”; 47.2. Desenvolver todas as etapas em suas fases corretas; 48. As folhas padrão do Senado Federal estão configuradas no arquivo de template 48.1. Caso haja necessidade de criação de novas folhas, fazer cópia das existentes no padrão da CONTRATANTE e renomeá-las; 48.2. Deve-se inserir as plantas de localização e situação na folha “02-LEIAUTE ATUAL E PROPOSTO”; 48.3. Identificar todas as vistas; 48.4. Ajustar o carimbo e as revisões sem alterar o padrão de representação do Senado Federal; 48.5. Inserir todas as legendas e tabelas pertinentes ao projeto; 48.6. Criar Vistas de montagens para armários sob medida e bancadas; 48.7. Ao finalizar a modelagem, excluir os elementos não utilizados do template. Nenhum elemento existente ou a construir deve estar fora do perímetro de projeto; 49. As entregas de arquivos serão feitas pelo Ambiente comum de dados da CONTRATANTE: 49.1. Arquivos de projeto devem ser entregues em formato RVT na versão 2024 e IFC4; 49.2. Arquivos de famílias devem ser entregues em formato RFA; 49.3. Se for necessário que a CONTRATADA encaminhe os arquivos relativos à entrega em meio diverso ao Ambiente comum de dados, deverá fazê-lo em um único diretório principal, conforme estrutura a seguir: 49.3.1. Data da entrega-Identificador do Projeto-Edificação-Etapa 49.3.1.1. A etapa é composta por duas letras maiúsculas, conforme Tabela 4. G. Procedimentos Gerais 50. Responsabilidade técnica 50.1. Deve ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme o caso, específicos para essa atividade, devendo ser registrados junto ao Conselho Profissional Regional competente (CREA/DF e CAU/DF), referenciando os documentos técnicos contratados. 51. Documentação técnica 51.1. Ao finalizar o Estudo Preliminar, a CONTRATADA deverá produzir a relação de documentos indicadas neste Caderno de Especificações. 51.2. Esta relação deverá ser identificada com o Número de Identificação do Projeto no sistema Redmine, o nome da obra e a data da emissão. Seu conteúdo será: 51.2.1. identificação dos elementos elaborados; 51.2.2. descrição do objeto da intervenção; 51.2.3. número da revisão (no caso de emissão inicial, utilizar “00”); 51.2.4. data das revisões; e 51.2.5. nome do(s) responsável(is) pela(s) revisão(ões). 51.3. A CONTRATADA deverá produzir um pacote de documentação digital identificada conforme o item anterior. Este pacote poderá ser disponibilizado por compartilhamento em serviços de nuvem ou como anexos de e-mails, devendo conter todos os documentos digitais elaborados para apresentação dos produtos da elaboração de projetos. Juntamente com o pacote digital, a CONTRATADA deverá encaminhar um conjunto impresso de todo o material armazenado no meio eletrônico. 51.4. Quando houver revisões nos documentos emitidos pela CONTRATADA, deverá ser emitida nova relação de documentos com os dados atualizados. 52. Análise da FISCALIZAÇÃO 52.1. A FISCALIZAÇÃO, juntamente com a equipe técnica da SINFRA, irá analisar os documentos entregues e apresentar os comentários, sugestões e correções necessárias a serem realizadas. 52.2. A CONTRATADA deverá proceder a realização de tantas correções quantas forem solicitadas pela FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de recebimento da Análise da FISCALIZAÇÃO. 52.3. Após aprovação do Estudo Preliminar pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá emitir a versão final dos documentos relativos à elaboração do Estudo Preliminar em meio digital e impresso. 52.4. As impressões dos produtos são de responsabilidade da CONTRATADA. 53. Apresentação 53.1. Após encaminhamento do Estudo Preliminar para a FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA apresentará o projeto em reunião agendada pela FISCALIZAÇÃO, que poderá incluir servidores das áreas afetadas pelo projeto. A FISCALIZAÇÃO também poderá solicitar reuniões para as revisões do Estudo Preliminar previstas item 53.3 abaixo. 53.2. Caso a Fiscalização solicite alterações na primeira versão do Estudo Preliminar, será realizada a sua revisão pela CONTRATADA, em acordo com as solicitações e orientações da FISCALIZAÇÃO. 53.3. A CONTRATADA deverá proceder às revisões do Estudo Preliminar e encaminhar a versão revisada para nova análise da FISCALIZAÇÃO, nos mesmos termos indicados no item 52, acima. Uma vez encaminhada a revisão do Estudo Preliminar para FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá agendar nova apresentação. 54. Com a aprovação do Estudo Preliminar pela Fiscalização, será iniciada a etapa seguinte, após emissão de Ordem de Serviço pela FISCALIZAÇÃO. 55. A critério da FISCALIZAÇÃO, alterações de pouca relevância ou interferência no Estudo Preliminar de Ar Condicionado e Exaustão podem ser realizadas e incorporadas na etapa subsequente, não exigindo nova revisão do Estudo Preliminar. 56. Nos casos de ordens de serviços que envolvam mais de um sistema (Arquitetura, Estruturas, Elétrica, Telecomunicações, Hidráulica, Sanitária, etc.), a CONTRATADA poderá apresentar os produtos de maneira compilada, de modo que as Pranchas Gráficas componham um único conjunto, separada apenas por sistema, assim como os Relatórios, Memoriais, etc. 57. Partes de produtos (prancha gráfica em determinada escala, tabela ou imagem em determinado relatório, etc.) que, eventualmente, sejam consideradas como desnecessárias pela FISCALIZAÇÃO em razão do objeto da Ordem de Serviços, não implicam na revisão dessa ficha de especificação, devendo ser sempre consideradas obrigatórias nas demais Ordens de Serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: O encerramento do Estudo Preliminar e sua consequente remuneração se dará quando a Fiscalização aprovar o Estudo Preliminar. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Tabela 1 REL; Relatório. MEM; Memorial. BIM; Modelo BIM. FLH; Folhas (Pranchas). PLN; Plantas. CRT; Cortes. FCH; Fachadas. DET; Detalhes. ESP; Especificação. NTT; Nota Técnica. ORÇ; Orçamento. TDS; Tabelas e Dados. FOT; Fotografia. CHK; Checklist. CAT; Catálogo. CRO; Cronograma. DOC; Documentos Gerais. Tabela 2 ​ARQ; ​Arquitetura. ​CLI; Climatização (HVAC). ​ELE; ​Elétrica. ​HID; ​Hidráulica. ​MEC; ​Mecânica​. ​QUI; ​Equipamento da construção. ​STR; ​Estrutura. ​URB; ​​Urbanismo. Tabela 3 Sistema; Sigla; Subsistema. Arquitetura; AAM; Área molhada. ACB; Cobertura. ACV; Comunicação visual. ADV; Divisórias. AEQ; Equipamentos e eletrodomésticos. AES; Escadas, corrimãos e rampas. AFR; Forros. AIT; Interiores. AJN; Janelas. AMC; Mobiliário não catalogado. AMM; Mobiliário modular. APO; Portas. AMP; Mobiliário do Catálogo do Patrimônio. APA; Paredes. API; Pisos. ASQ; Esquadrias. ARQ; Genérico. Climatização (HVAC); CLI; Genérico. Elétrica; EFO; Força/Energia. EIL; Iluminação. ELE; Genérico. ELO; Dados e lógica. EPR; SPDA - Para Raio. ESO; Som, áudio e vídeo. ESP; Segurança patrimonial - CFTV/alarme. ETE; Telefonia. ETV; Televisão e cabo. Equipamentos da Construção; QUI; Genérico. Estrutura; SCO; Concreto. SFN; Fundações. SMT; Metálica. STR; Genérico. Hidráulica; HAG; Água fria e água quente. HAP; Água pluvial. HDR; Drenagem. HEG; Esgoto. HGA; Gases. HID; Genérico. HIN; Incêndio. Mecânica; MEC; Genérico. Urbanismo; UEQ; Equipamentos urbanos. UES; Escadas, corrimãos e rampas. UET; Estacionamento. UPI; Pisos. UPS; Paisagismo. URB; Genérico. UTP; Levantamento planialtimétrico. Tabela 4 ​LV; Levantamento. ​EP; Estudo Preliminar​. ​AP; ​Anteprojeto. ​PL; ​Projeto Legal / para Licenciamentos. ​PE; ​Projeto Executivo. OB; Obra. ​AB; ​​As Built. Vida útil: n/a Referências Normativas: Lei Federal nº 7405/1985 - Institui a obrigatoriedade do Símbolo Internacional de Acesso Lei Federal 10098/2000 - Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (Decreto Federal 5296/2004) Building Information Modelling - BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia (Decreto Federal 10306/2020) Lei Distrital nº 258/1992 - Acessibilidade em edifícios e logradouros de uso público para pessoas portadoras de deficiências físicas Lei Distrital nº 1042/1996 Lei Distrital nº 1207/1996 Lei Distrital nº 1369/1997 Lei Distrital nº 2536/2000 Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE (Decreto Distrital 43056/2022) ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ABNT NBR 9077:2001 - Saída de emergência em edifícios ABNT NBR 11785:2018 - Barra antipânico - Requisitos ABNT NBR 13434:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ABNT NBR 13971:2014 - Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento - Manutenção programada ABNT NBR 14679:2012 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de serviços de higienização ABNT NBR 15220-2:2005 – Desempenho térmico de edificações – Parte 2 ABNT NBR 15575:2013 - Edificações Habitacionais — Desempenho ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ABNT NBR 16655:2018 - Instalação de sistemas residenciais de ar-condicionado - Split e compacto ABNT NBR 15965:2015 - Sistema de classificação da informação da construção ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construção de edificação - Organização de informação da construção Parte 2: Estrutura para classificação ABNT NBR ISO 19650-1:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 1: Conceitos e Princípios ABNT NBR ISO 19650-2:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 2: Fase de Entrega de Ativos ISO 23601:2018 - Safety Identification — Escape and Evacuation Plan Signs NFPA 170:2018 - Standard for Fire Safety and Emergency Symbols NFPA 914:2019 - Code for Fire Protection of Historic Structures NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados NT 01/2016 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal NT 02/2016 – CBMDF Risco de Incêndio e Carga de Incêndio IT 09/2018 – CBMSP - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo- Compartimentação horizontal e compartimentação vertical IT 20/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Sinalização de Emergência IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes Instrução Normativa DIEAP/DESEG 01/2015 - Análise de Projetos de Arquitetura e de Instalação Contra Incêndio e Pânico no Distrito Federal Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados Instrução Normativa IPHAN n° 01/2003 - Acessibilidade em bens tombados Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-04885 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Técnicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Estudo Preliminar – Hidrossanitário |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Elaboração e fornecimento de Estudo Preliminar de Hidrossanitário para reforma e adaptação de ambiente(s) determinado(s) do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), conforme definido em Ordem de Serviço. O Estudo Preliminar deverá contemplar todos os aspectos necessários ao pleno funcionamento dos espaços, incluindo: integração entre equipamentos e funcionalidade dos ambientes, acessibilidade, readequações de infraestrutura predial, bem como quaisquer intervenções indispensáveis ao atendimento do Programa de Necessidades e das orientações da FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá dispor de todos os insumos e recursos técnicos necessários à execução do serviço, incluindo, mas não se limitando a: teodolitos, estações totais, trenas eletrônicas, microcomputadores e softwares compatíveis com plataformas CAD/BIM. Materiais: n/a Serviços: A. Objetivos 1. O Estudo Preliminar HIDROSSANITÁRIO tem por objetivo a concepção e representação das soluções técnicas e infraestruturais para o atendimento de um determinado Programa de Necessidades, bem como dos requisitos legais e condicionantes físicos, ambientais e dos sistemas do local de intervenção. 2. A área de intervenção, em local do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, será definida em Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO. 3. O Estudo Preliminar apresentado pela CONTRATADA deverá abranger todas as peças, componentes e equipamentos presentes nos ambientes, estruturas ou conjuntos de espaços objeto da Ordem de Serviço emitida pelo Senado Federal. B. Obrigações da CONTRATADA 4. Caberá à CONTRATADA: 4.1. Elaboração de Estudo Preliminar HIDROSSANITÁRIO da área de intervenção indicada na Ordem de Serviço para cada edifício, estrutura ou conjunto de espaços, conforme indicado na presente ficha de especificações; 4.2. Apresentação e aprovação do Estudo Preliminar junto junto à Fiscalização. 4.3. O Estudo Preliminar deverá ser elaborado por profissionais legalmente habilitados(as) em Engenharia ou Arquitetura, considerando todas as instalações e particularidades dos sistemas Hidrossanitários abrangidos pela Ordem de Serviço. C. Diretrizes Gerais 5. Na elaboração do Estudo Preliminar, a CONTRATADA deverá considerar o(s) levantamento(s) realizado(s) nos termos das fichas de especificações SF-04878, SF-04879, SF-04880 e SF-04881, caso existam, diretrizes e catálogos internos, projetos anteriores com o mesmo objeto ou na mesma área indicados pela FISCALIZAÇÃO, materiais e serviços padronizados, planos de manutenção da edificação e a previsão de peças e componentes disponíveis nos contratos vigentes no Senado Federal. 6. Devem ser especificados apenas sistemas e materiais de comprovada disponibilidade no mercado nacional, com reconhecida durabilidade e facilidade de manutenção. 7. O Estudo Preliminar deverá prever as alterações na estrutura física (tubos, conexões, torneiras, vasos sanitários, pias, lavatórios, e outros) necessárias para atendimento do previsto no Programa de Necessidades, nas disposições e recomendações da FISCALIZAÇÃO, nas normas e diretrizes internas do Senado Federal, bem como das leis e normas vigentes, tais como: 7.1. Código de Obras e Edificações do Distrito Federal; 7.2. Legislação e normas vigentes sobre instalações hidráulicas, sanitárias, ergonomia e acessibilidade universal; 7.3. Normas ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria, ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução, ABNT NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio, ABNT NBR 10897:2014 - Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos – Requisitos e NT 01/2016 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal; 7.4. Normas Técnicas e Normas do CBM-DF sobre segurança contra incêndio; 7.5. Legislação e normas vigentes sobre preservação do patrimônio histórico e artístico, no caso dos bens tombados; 7.6. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 7.7. Resoluções do CAU/BR e do CONFEA; e 7.8. Demais normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 8. No caso de intervenções projetadas em áreas e edifícios protegidos por tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o Estudo Preliminar deve apresentar soluções de arquitetura e engenharia condizentes à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como apresentar justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. C.1. Detalhamento de escopo 9. A FISCALIZAÇÃO definirá, por meio da Ordem de Serviço, o escopo e a área de intervenção com base no Programa de Necessidades aprovado. A área de intervenção poderá abranger um único ambiente, um conjunto de ambientes, um edifício, uma estrutura ou áreas externas. 10. A CONTRATADA deverá elaborar o Estudo Preliminar de acordo com as determinações da Ordem de Serviço, apresentando sumariamente cada intervenção Hidrossanitária a ser realizada, sua topologia básica e a relação com os demais sistemas existentes ou a construir. 11. Observando-se o indicado no Relatório de Avaliação Técnica da fase de Levantamento como construído (“as-built”), o Estudo Preliminar deverá considerar o reaproveitamento de componentes, peças e equipamentos existentes, desde que viável tecnicamente ou indicado pela FISCALIZAÇÃO. 12. Poderão ser apresentadas soluções alternativas, devendo a CONTRATADA promover reuniões presenciais para análise e validação conjunta das propostas com a FISCALIZAÇÃO. As alternativas deverão vir acompanhadas de memoriais, plantas, cortes, modelos tridimensionais e perspectivas ilustrativas. 13. O Estudo Preliminar deverá ser compatibilizado com todos os elementos, sistemas e estruturas existentes. 13.1. Quando a Ordem de Serviço envolver outras disciplinas (Arquitetura e Obras Civis, Elétrica, Estruturas, Telecomunicações e/ou Ar Condicionado e Exaustão), os respectivos Estudos Preliminares deverão ser compatibilizados entre si. 14. Deverá ser apresentado um Memorial Descritivo Preliminar, contendo as soluções previstas por ambiente, especificações de materiais e serviços, além de explicitação das interfaces entre os sistemas existentes e projetados. C.1.1. Abrangência e elementos constitutivos do Estudo preliminar 15. O Estudo Preliminar inclui propostas de intervenção em todos os espaços, componentes, peças e equipamentos indicados na Ordem de Serviços, conforme diretrizes, padrões e catálogos do Senado Federal indicados e disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO, e abrangendo inclusive: 15.1. Definição da organização, dimensões, elementos construtivos, materiais de acabamentos e identificação de patologias a sanar nos sistemas Hidráulicos e Sanitários; 15.2. Definição de tubulações, calhas e peças infraestruturais, separadas por tipo (de PVC, metálicas, de cobre, etc.), sistemas (hidráulico, sanitário, drenagem, combate a incêndio etc.), e de equipamento/elemento específico (tipo e dimensão de tubo, conexão, etc.), inclusive para elementos embutidos; 15.3. Definição de equipamentos e peças constituintes dos sistemas hidráulicos, sanitários, e correlatos; 15.4. Definição de pontos de infraestrutura dos sistemas hidráulicos, sanitários, de combate a incêndio, de drenagem e correlatos (torneiras, registros, chuveiros automáticos, hidrantes, tubos de queda, drenagem pluvial, grelhas, ralos, etc.); 15.5. Dados técnicos específicos e relevantes de cada sistema (pressão, vazão, alturas, etc.); 15.6. Definição das interfaces entre as instalações hidráulicas, sanitárias e os sistemas que abarcam elétrica, revestimentos, condicionamento de ar, ventilação mecânica, telecomunicação, elevadores, paisagismo, etc. 15.7. Definição, configuração e identificação de quaisquer outros elementos de Arquitetura, Engenharia ou de Interiores solicitados no Programa de Necessidades ou pela FISCALIZAÇÃO; e 15.8. Definição de outros elementos necessários à viabilidade da intervenção. 16. São elementos constitutivos do Estudo Preliminar, inclusive: 16.1. Elementos físicos e construtivos do ambiente: paredes, divisórias, portas, mobiliário, lajes, vigas, pilares, forros, pisos, rodapés, entre outros; 16.2. Elementos complementares de arquitetura, como guarda-corpos, corrimãos, brises, cortinas, persianas, paineis, etc; 16.3. Caixas de inspeção e de gordura; 16.4. Louças, equipamentos e metais sanitários: vasos sanitários, lavatórios, chuveiros, torneiras, mictórios etc.; 16.5. Tubulações, calhas e peças de infraestrutura aparentes, por tipo de material (PVC, cobre, ferro fundido etc.) e sistema (hidráulico, elétrico, lógica, climatização etc.); 16.6. Equipamentos de uso institucional ou residencial: filtros de água, boilers, microcomputadores, geladeiras, fornos, bebedouros, impressoras, cafeteiras etc.; 16.7. Equipamentos e componentes dos sistemas prediais (estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos): unidades de ar-condicionado (splits, fancoils, fancoletes, centrais etc.), bombas, quadros elétricos, painéis, transformadores, entre outros; 16.8. Pontos de infraestrutura dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos: tomadas, pontos de dados, quadros elétricos, racks de telecomunicações, hidrantes, sprinklers, detectores de fumaça, caixas de passagem, luminárias, ralos, pontos de abastecimento de água e similares; 16.9. Tubos, conexões, caixas de passagens, ralos secos, ralos sifonados, sifões, torneiras, e demais componentes das instalações hidráulicas e sanitárias; 16.10. Áreas molhadas (sanitários, copas, cozinhas, lavabos, vestiários, etc.), inclusive os tipos de equipamentos sanitários, acabamentos superficiais, forros, pisos, divisórias, e outros. 16.11. Prumadas de tubos e conexões de abastecimento de água, de coleta de esgoto, de drenagem de águas pluviais, etc.; 16.12. Distribuição vertical e horizontal das instalações hidráulicas e sanitárias; e 16.13. Equipamentos de combate a incêndio. D. Produtos Esperados 17. A CONTRATADA deverá produzir documentação suficiente e tecnicamente adequada para atender o presente Caderno de Especificações. 18. Os produtos mínimos a serem entregues incluem: 18.1. Documento de formalização entrega do estudo preliminar, contendo: 18.1.1. Tabela relacionando os conteúdos entregues (pranchas gráficas, memoriais, etc.); 18.1.2. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 18.1.3. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 18.1.4. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 18.1.5. Número do contrato; 18.1.6. Número da OS. 18.2. Pranchas gráficas; e 18.3. Memorial Descritivo Preliminar. 19. Os produtos entregues devem obedecer ao disposto neste Caderno de Especificações, no edital e em seus anexos. 20. Os documentos contratados (relatórios, pranchas gráficas, memoriais etc.) deverão ser entregues em formato digital, acompanhados de uma cópia impressa em cores. 21. Os arquivos eletrônicos deverão ser entregues nos seguintes formatos: 21.1. PDF, para todos os arquivos, e os formatos abaixo para os arquivos específicos, conforme segue: 21.1.1. DOCX, para informações de texto; 21.1.2. XLSX, para informações de tabelas e bancos de dados; e 21.1.3. RVT, contendo todas as famílias 3D utilizadas no projeto, bem como o modelo da intervenção em si, além de pranchas com informações gráficas (desenhos técnicos), produzidas no Autodesk Revit 2024, estando todos conforme as especificações do anexo Caderno BIM (Building Information Modeling). 22. Os documentos contratados deverão ser impressos em cores em formato A4 e encadernados. As peças gráficas deverão ser entregues em pranchas nos formatos compreendidos entre A4 e A0, conforme o objeto representado e a escala utilizada. 23. Os documentos contratados deverão estar em acordo com os padrões gráficos e modelos de representação e documentação disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO, inclusive com relação a estrutura e nomenclatura de arquivos eletrônicos. E. Pranchas Gráficas 24. Os modelos BIM e as pranchas gráficas deverão ser elaborados por profissionais habilitados(as) (arquitetos(as), engenheiros(as) ou técnicos(as)). 25. Toda a documentação deverá seguir os padrões gráficos, de nomenclatura e estrutura de arquivos eletrônicos definidos pelo Senado Federal. 25.1. Os modelos digitais serão realizados em BIM, conforme especificado no item F abaixo. 26. As representações gráficas deverão abranger todos os espaços, componentes, peças e equipamentos dos ambientes indicados na Ordem de Serviço e nos itens deste Caderno de Especificações, permitindo o entendimento claro e inequívoco da proposta Arquitetônica e de Engenharia. 27. A representação gráfica do estudo preliminar deverá apresentar as estruturas físicas e sistemas nas suas etapas características (existente a permanecer, existente a demolir, existente a reformar e novas a construir), com suas dimensões (altura, largura, profundidade), extensão, espessuras, posições espaciais e suas características superficiais, entre outros aspectos. 28. As pranchas gráficas deverão abranger tantos desenhos quantos necessários para claramente representar a proposta, incluindo, mas não limitando-se, aos seguintes: 28.1. Planta de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, indicando o edifício onde será realizada a intervenção, bem como os edifícios próximos. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 28.2. Planta de Localização da área de projeto no edifício existente, indicando a totalidade do pavimento e a área de intervenção. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 28.3. Plantas gerais dos espaços externos ao edifício, quando a intervenção objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências em áreas e sistemas externos contíguos; 28.4. Planta(s) baixa(s) da situação existente e da situação proposta: tantas quantas necessárias para a compreensão da distribuição e organização do sistema; 28.5. Planta de cobertura, nos casos de intervenções na cobertura ou projetos externos; 28.6. Pranchas gráficas dos sistemas hidráulicos e sanitários mostrando: 28.6.1. Pontos de infraestrutura dos sistemas hidráulico e sanitário, e correlatos (sprinklers, hidrantes, pontos de abastecimento de água, ralos, caixas de passagens, etc.); 28.6.2. Distribuição, indicação de material e dimensionamento de tubos, conexões, caixas de passagens, ralos secos, ralos sifonados, sifões, torneiras, e demais componentes das instalações hidráulicas e sanitárias; e 28.6.3. Áreas molhadas (sanitários, copas, cozinhas, lavabos, vestiários, etc.), inclusive com tipos de equipamentos sanitários, acabamentos superficiais, forros, pisos, divisórias, e outros. 28.6.4. Soluções das interfaces entre a execução para as instalações hidráulicas, sanitárias e os sistemas que abarcam elétrica, revestimentos, ventilação mecânica, telecomunicação, elevadores, paisagismo, etc. 28.7. Perspectiva(s) Isométrica(s): em quantidade necessária para a compreensão do projeto, sendo, no mínimo, 1 (uma). 28.8. Cortes gerais da área de intervenção: em tantas posições quantas necessárias, sendo no mínimo um transversal e um longitudinal, para mostrar as áreas de intervenção apontadas na Ordem de Serviços, indicando as soluções gerais propostas, incluindo: 28.8.1. Indicação do pé direito; 28.8.2. Indicação de altura de paredes e platibandas; 28.8.3. Lajes de teto e de piso, com indicação de espessura; 28.8.4. Alvenarias, divisórias, com indicação de espessura; 28.8.5. Elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas; 28.8.6. Forros, com cota de pé direito livre; 28.8.7. Indicação de cotas de nível de escadas, de patamares e de piso acabado; 28.8.8. Indicação de materiais e acabamentos de todos os elementos; 28.9. Vistas Internas: nos casos de cozinhas, copas, banheiros, ou espaços similares, na quantidade necessária para a compreensão do projeto, representando todas as infraestruturas, bancadas, mobiliário e equipamentos; 28.10. Fachadas ou Vistas Externas: para projetos externos ou para quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências na envoltória do edifício. 29. As pranchas deverão conter, inclusive: 29.1. Título de cada desenho com nome (perspectiva, planta baixa, corte, etc.), número do desenho na prancha e escala (1:50, 1:100, etc.); 29.2. Legendas e simbologia; 29.3. Carimbo, conforme template BIM fornecido pelo Senado Federal, contendo: 29.3.1. Nome do Órgão Demandante; 29.3.2. Local do projeto (pavimento, sala e endereçamento); 29.3.3. Título do projeto; 29.3.4. Fase do projeto (Levantamento, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Executivo, etc.); 29.3.5. Título da prancha; 29.3.6. Escala de projeto; 29.3.7. Especialidade do projeto; 29.3.8. Indicação sequencial do projeto, com o número da prancha e quantidade total de pranchas (ex. 3/8); 29.3.9. Controle de emissão de desenhos indicando a Fase, a Data e o Revisor; 29.3.10. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 29.3.11. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 29.3.12. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 29.3.13. Número do contrato e nome da empresa CONTRATADA; 29.3.14. Número da OS; 29.3.15. Área de intervenção (m²) 30. As pranchas gráficas deverão ser compatíveis com as normas da ABNT que regulam o tema e terão dimensões compatíveis com o escopo da intervenção e as escalas de representação, podendo ser (em mm): 30.1. A0 (841 x 1189); 30.2. A1 (594 x 841); 30.3. A2 (420 x 594); 30.4. A3 (297 x 42); e 30.5. A4 (210 x 297). 31. As pranchas impressas deverão ser dobradas em tamanho A4, levando em conta a fixação, por meio da aba, em pastas e de modo a deixar visível o carimbo destinado à legenda, conforme a norma ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos - Requisitos. E.1. Representações gráficas 32. Os desenhos serão representados nas seguintes escalas: 33. Escala 1:1000 ou 1:2000 – Planta de Localização do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 34. Escala 1:500 ou 1:1000 – Planta de localização da área de intervenção no edifício existente; 34.1. Escala 1:500 – plantas gerais dos espaços externos aos edifícios, e sua conexão com os demais elementos dos sistemas, quando for necessário; 34.2. Escala 1:200 – para as plantas e cortes gerais, quando for necessário; 34.3. Escala 1:50 ou 1:100 – para as plantas, cortes, fachadas, vistas internas e elevações de todos os ambientes, dependendo do escopo do projeto; 34.4. Escala 1:20 – para plantas, cortes, vistas internas e elevações de projetos de áreas de pequenas dimensões; 34.5. Escala 1:20 – para plantas, cortes e elevações de reformas de áreas molhadas, como cozinhas, copas, banheiros, lavabos, etc. 35. Os desenhos conterão de forma clara e legível, inclusive, as seguintes informações: 35.1. Indicação de cortes, fachadas, vistas e elevações; 35.2. Indicação dos nomes dos ambientes, com área e pé-direito; 35.3. Indicação de detalhes, quando for o caso; 35.4. Indicação de eixos e coordenadas; 35.5. Locais de prumadas; 35.6. Indicação do norte nas plantas gerais, nas plantas de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas Plantas de Localização; 35.7. Cotas gerais e indicações de níveis de todos os ambientes; 35.8. Indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de elementos e estruturas físicas existentes, a construir e a demolir ou remover (tubos, conexões, torneiras, vasos sanitários, pias, lavatórios, etc.) de todos os ambientes; 35.9. Indicação das esquadrias; 35.10. Indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de trechos de tubulações, peças, mobiliários e equipamentos e sistemas prediais (hidrossanitário, elétrico, telecomunicações, ar-condicionado etc.) aparentes; 35.11. Indicação dos materiais constituintes de todos os elementos presentes no Estudo Preliminar (aço, alumínio, cobre, PVC, ferro fundido, concreto , etc.) em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 35.12. Indicação dos materiais de acabamentos dos elementos presentes no Estudo Preliminar, incluindo tubos, conexões, louças e metais sanitários, e outros em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 35.13. Identificação e indicação dos componentes dos sistemas prediais aparentes; 35.14. Apresentação da arquitetura do edifício e sua interface externa, quando houver interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas; 35.15. A referência e numeração de sanitários, copas, vestiários e outros elementos que serão objeto de intervenção; 35.16. Número e tipo de sanitários, copas, cozinhas e demais áreas molhadas; 35.17. Nas plantas de coberturas, indicação de caimentos, calhas, cumeeiras, pontos de descida de águas pluviais; 35.18. Referência e numeração de louças, metais sanitários, ralos, grelhas, caixas de passagens e outros elementos de destaque; e 35.19. Demais informações adicionais necessárias à plena compreensão do projeto e de seus sistemas. E.1.1. Memorial Descritivo Preliminar 36. O Memorial Descritivo Preliminar é documento técnico que integra o Estudo Preliminar e tem por finalidade descrever, de forma clara, precisa e ordenada, os elementos conceituais, funcionais, técnicos e construtivos da proposta, complementando as peças gráficas do projeto. 37. Ele apresenta as informações relativas à concepção arquitetônica, aos materiais especificados, aos sistemas construtivos adotados, às condições de execução, bem como aos critérios técnicos, normativos e legais utilizados na elaboração do projeto, contribuindo para a compreensão global da solução proposta e para a sua análise, aprovação e futura execução. 38. O Memorial Descritivo Preliminar apresentará, inclusive: 38.1. As intervenções previstas e as soluções adotadas; 38.2. As solicitações do Programa de Necessidades e da Fiscalização que não foram atendidas no projeto, apresentando justificativas para cada uma delas; 38.3. Os principais serviços necessários para a execução da intervenção; 38.4. Os possíveis impactos de vizinhança; 38.5. Os possíveis interferência nas redes primárias prediais; 38.6. A necessidade ou não de desmobilização do ambiente de trabalho durante a intervenção; 38.7. Características do consumo de água na área de intervenção (volumes, vazões máximas e médias, perfil de consumo estimado, entre outras); 38.8. Características da oferta de água na área de intervenção (disponibilidade de vazão, faixa de variação das pressões, constância do abastecimento, características da água, entre outras); e 38.9. Valores estimados do indicador de consumo de água na área de intervenção em função da tipologia do edifício. 38.10. Análise do Estudo Preliminar proposto com relação ao atendimento às Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 17 – Ergonomia e NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais do Trabalho), as Normas Técnicas da ABNT vigentes (ABNT NBR 5626, ABNT NBR 7198, ABNT NBR 8160, ABNT NBR ISO 13714, ABNT NBR 10897), incluindo, quando couber, Memorial de Cálculo para: 38.10.1. Dimensionamento dos elementos dos sistemas hidráulicos e sanitários (inclusive de águas pluviais); e 38.10.2. Demais elementos relevantes, conforme o caso. 38.11. No caso de intervenções projetadas no edifício Principal e no edifício Anexo 1 e áreas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, apresentar as soluções de arquitetura e engenharia frente à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. 39. Caso verificada a impossibilidade de atendimento às medidas estabelecidas pelas normativas vigentes (ABNT, CBMDF e IPHAN), indicar quais alternativas podem ser alcançadas para atendimento, ao menos, da IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes; e 40. No caso de intervenções no Edifício Principal, no edifício Anexo 1, e no edifício Anexo 2 (edificações tombadas e/ou de grande valor histórico e arquitetônico), assim como de acervo de valor, deverá ser observada, subsidiariamente, a IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos. 41. O memorial Descritivo Preliminar deverá apresentar também tabelas com todos os componentes, peças e equipamentos que compõem os ambientes, e sistemas correlatos, correspondentes ao edifício, estrutura ou conjunto de espaços designados na Ordem de Serviço, separados de acordo com: 41.1. Sistema; 41.2. Ambiente; 41.3. Pavimento; e 41.4. Edificação, estrutura ou conjunto de espaços. 42. As Tabelas de Componentes, Peças e Equipamentos deverão conter, conforme o ambiente, todos os elementos dos sistemas Hidrossanitários que integram os edifícios, estruturas ou conjuntos de espaços definidos na Ordem de Serviços, contendo todas as informações pertinentes para a compreensão de intervenção no(s) ambiente(s) foco do Estudo Preliminar, incluindo as seguintes informações: 42.1. Catalogação, identificação e quantificação de todos os espaços (área em m²), componentes (un), peças (un) e equipamentos (un). 42.2. Código do equipamento ou conjunto; 42.3. Localização do conjunto ou equipamento (Edificação, Pavimento, Unidade administrativa, Sala, etc.); 42.4. Quantitativo e descrição das peças e equipamentos componentes do conjunto ou equipamento específico, inclusive com: 42.4.1. Fabricante; 42.4.2. Modelo; 42.4.3. Material; e 42.4.4. Dimensionamento. 42.5. Especificação técnica das peças e equipamentos; e 42.6. Planta reduzida indicando a localização exata do conjunto ou equipamento específico. 43. Considerando tratar-se de modelagem BIM, as tabelas referidas acima devem ser geradas a partir do aplicativo BIM, sendo automatizadas e verificáveis através do modelo eletrônico. 44. A localização dos ambientes, pavimentos, edificações, estruturas ou conjunto de espaços, deverá ser feita em acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017. F. Especificações e Procedimentos para a modelagem BIM 45. As especificações e procedimentos BIM devem estar alinhadas com as diretrizes apresentadas no Caderno BIM anexo ao edital, observando sobretudo: 45.1. Desenvolver o projeto em template atualizado fornecido pela CONTRATANTE para o levantamento e desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo, hidráulica, elétrica e climatização (HVAC); 45.2. O Projeto não deve ser executado dentro do arquivo template; 45.3. Os arquivos de projeto devem estar na extensão RVT; 45.4. A CONTRATADA deverá adotar as unidades de medida de acordo com o padrão existente no template da CONTRATANTE; 45.5. Os modelos devem ser desenvolvidos a partir das coordenadas globais ou de projeto 0, 0, 0 (eixos x, y e z), com seu ponto de origem localizado na extremidade sudoeste da modelagem. 45.6. O modelo deve apresentar a adequada coordenada georreferenciada a partir dos dados coletados em levantamento topográfico; 45.7. Norte verdadeiro deve ser configurado em projeto; 45.8. Arquivos CAD vinculados ao modelo devem ser removidos antes da entrega do arquivo; 45.9. As tabelas, legendas e detalhes devem ser utilizados conforme os templates existentes, sem alterações em sua estrutura. Caso seja necessária alguma modificação, a CONTRATADA deverá criar uma cópia da tabela original, renomeá-la e adicionar “(FLH)” antes do nome da vista (título) da tabela; 45.10. Utilizar nomenclatura de arquivos de projeto presente no Caderno BIM: 45.10.1. Os arquivos entregues pela CONTRATADA para o Senado Federal devem ser nomeados conforme a estrutura a seguir: 45.10.1.1. Identificador do Projeto-Identificação da empresa-Edificação-Endereçamento 2º nível-Tipo do Documento-Disciplina-Código de sequência; 45.10.1.1.1. O identificador de projeto gerará um nome e código único do projeto e será fornecido pela CONTRATANTE após a emissão da Ordem de Serviço; 45.10.1.1.2. A identificação da empresa demonstra a responsável pelo arquivo. Deverá ser uma abreviação com letras maiúsculas; 45.10.1.1.3. A indicação da edificação deve estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017; 45.10.1.1.4. O endereçamento 2º nível também deverá estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 45.10.1.1.5. Os códigos do Tipo do Documento determinam os diferentes tipos de documentos que podem ser utilizados em projetos. Seguem um padrão de três letras maiúsculas, conforme Tabela 1. 45.10.1.1.5. A disciplina é composta por três letras maiúsculas, conforme Tabela 2 45.10.1.1.6. O código de sequência será um número único de três dígitos para distinguir entre vários arquivos do mesmo tipo e disciplina; 45.10.2. Por padrão, a revisão e a etapa são itens de metadado e portanto, não fazem parte da nomenclatura, mas são valores obrigatórios de preenchimento ao inserir o documento no ambiente comum de dados. 46. O desenvolvimento do levantamento deve ser iniciado na vista “01-LV” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 46.1. Modelar componentes com base em níveis, hospedeiros ou restrições de base e topo; 46.2. Modelar componentes nas fases corretas; 46.3. Ajustar os níveis para os valores de projeto; 46.4. Todos os elementos devem estar com os acabamentos corretos e paginações ajustadas; 46.5. Todos os componentes em uso nos modelos devem fazer parte da Biblioteca BIM do Senado Federal, ou quando modelados ou adaptados pela CONTRATADA, serem identificados: 46.5.1. Os elementos estão agrupados em sistemas e subsistemas de forma a organizá-los conforme seus principais usos e disciplinas, de acordo com a Tabela 3. 46.5.2. Componentes originários da Biblioteca BIM do Senado Federal possuem a seguinte estrutura: Órgão executor-Subsistema-Especificação. Ex.: SF-EIL-Luminária Sobrepor; 46.5.3. Famílias não carregáveis (de sistema) não possuem o código do órgão executor , iniciando com: Subsistema-Especificação. Ex.: APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15; 46.5.4. Componentes originários da Biblioteca Nacional BIM devem ser nomeados da seguinte forma: BNBIM-Subsistema-Nome. Ex.: BNBIM-AAM-Bacia Convencional 46.5.5. Componentes criados ou modificados pela CONTRATADA devem ser nomeados da seguinte forma: Sigla “CT”-Subsistema-Nome. Ex.: CT-AAM-Bacia Convencional; 46.6. Preencher as informações mínimas exigidas para cada componente, conforme Caderno BIM; 46.7. Não modelar componentes no local; 46.8. Se necessário nova modelagem, fazê-la de forma paramétrica; 46.9. Componentes a serem modelados conforme requisitos mínimos específicos de cada categoria e etapa; 46.10. Criar e identificar todos os ambientes com nome e pé direito; 46.11. As alterações em vistas ou outros elementos/configurações que se façam necessárias para o projeto devem ser registradas e encaminhadas ao Senado Federal junto às demais entregas programadas; 46.12. Em projetos de mais de um pavimento, novas vistas devem ser criadas no grupo da etapa em desenvolvimento; 47. O desenvolvimento do projeto deve ser realizado na vista “02-PRO” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 47.1. Na primeira etapa do projeto, o mobiliário existente deve ser posicionado de modo que o levantamento original não seja alterado: 47.1.1. Selecionar todo o mobiliário, componentes de gabinete e equipamentos especiais da planta de levantamento “01-TÉRREO-Leiaute”. Em propriedades>Fases, alterar a Fase demolida para “Demolir mobiliário”; 47.1.2. Copiar mobiliário e colar na planta de projeto “00-TÉRREO-COLOCAR MOBILIÁRIO EXISTENTE”; 47.2. Desenvolver todas as etapas em suas fases corretas; 48. As folhas padrão do Senado Federal estão configuradas no arquivo de template 48.1. Caso haja necessidade de criação de novas folhas, fazer cópia das existentes no padrão da CONTRATANTE e renomeá-las; 48.2. Deve-se inserir as plantas de localização e situação na folha “02-LEIAUTE ATUAL E PROPOSTO”; 48.3. Identificar todas as vistas; 48.4. Ajustar o carimbo e as revisões sem alterar o padrão de representação do Senado Federal; 48.5. Inserir todas as legendas e tabelas pertinentes ao projeto; 48.6. Criar Vistas de montagens para armários sob medida e bancadas; 48.7. Ao finalizar a modelagem, excluir os elementos não utilizados do template. Nenhum elemento existente ou a construir deve estar fora do perímetro de projeto; 49. As entregas de arquivos serão feitas pelo Ambiente comum de dados da CONTRATANTE: 49.1. Arquivos de projeto devem ser entregues em formato RVT na versão 2024 e IFC4; 49.2. Arquivos de famílias devem ser entregues em formato RFA; 49.3. Se for necessário que a CONTRATADA encaminhe os arquivos relativos à entrega em meio diverso ao Ambiente comum de dados, deverá fazê-lo em um único diretório principal, conforme estrtura a seguir: 49.3.1. Data da entrega-Identificador do Projeto-Edificação-Etapa 49.3.1.1. A etapa é composta por duas letras maiúsculas, conforme Tabela 4. G. Procedimentos Gerais 50. Responsabilidade técnica 50.1. Deve ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme o caso, específicos para essa atividade, devendo ser registrados junto ao Conselho Profissional Regional competente (CREA/DF e CAU/DF), referenciando os documentos técnicos contratados. 51. Documentação técnica 51.1. Ao finalizar o Estudo Preliminar, a CONTRATADA deverá produzir a relação de documentos indicadas neste Caderno de Especificações. 51.2. Esta relação deverá ser identificada com o Número de Identificação do Projeto no sistema Redmine, o nome da obra e a data da emissão. Seu conteúdo será: 51.2.1. identificação dos elementos elaborados; 51.2.2. descrição do objeto da intervenção; 51.2.3. número da revisão (no caso de emissão inicial, utilizar “00”); 51.2.4. data das revisões; e 51.2.5. nome do(s) responsável(is) pela(s) revisão(ões). 51.3. A CONTRATADA deverá produzir um pacote de documentação digital identificada conforme o item anterior. Este pacote poderá ser disponibilizado por compartilhamento em serviços de nuvem ou como anexos de emails, devendo conter todos os documentos digitais elaborados para apresentação dos produtos da elaboração de projetos. Juntamente com o pacote digital, a CONTRATADA deverá encaminhar um conjunto impresso de todo o material armazenado no meio eletrônico. 51.4. Quando houver revisões nos documentos emitidos pela CONTRATADA, deverá ser emitida nova relação de documentos com os dados atualizados. 52. Análise da FISCALIZAÇÃO 52.1. A FISCALIZAÇÃO, juntamente com a equipe técnica da SINFRA, irá analisar os documentos entregues e apresentar os comentários, sugestões e correções necessárias a serem realizadas. 52.2. A CONTRATADA deverá proceder a realização de tantas correções quantas forem solicitadas pela FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de recebimento da Análise da FISCALIZAÇÃO. 52.3. Após aprovação do Estudo Preliminar pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá emitir a versão final dos documentos relativos à elaboração do Estudo Preliminar em meio digital e impresso. 52.4. As impressões dos produtos são de responsabilidade da CONTRATADA. 53. Apresentação 53.1. Após encaminhamento do Estudo Preliminar à FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA apresentará o projeto em reunião agendada pela FISCALIZAÇÃO, que poderá incluir servidores das áreas afetadas pelo projeto. A FISCALIZAÇÃO também poderá solicitar reuniões para as revisões do Estudo Preliminar previstas item 53.3 abaixo. 53.2. Caso a Fiscalização solicite alterações na primeira versão do Estudo Preliminar, será realizada a sua revisão pela CONTRATADA, em acordo com as solicitações e orientações da FISCALIZAÇÃO. 53.3. A CONTRATADA deverá proceder às revisões do Estudo Preliminar e encaminhar a versão revisada para nova análise da FISCALIZAÇÃO, nos mesmos termos indicados no item 52, acima. Uma vez encaminhada a revisão do Estudo Preliminar para FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá agendar nova apresentação. 54. Com a aprovação do Estudo Preliminar pela Fiscalização, será iniciada a etapa seguinte, após emissão de Ordem de Serviço pela FISCALIZAÇÃO. 55. A critério da FISCALIZAÇÃO, alterações de pouca relevância ou interferência no Estudo Preliminar Hidrossanitário podem ser realizadas e incorporadas na etapa subsequente, não exigindo nova revisão do Estudo Preliminar. 56. Nos casos de ordens de serviços que envolvam mais de um sistema (Arquitetura, Elétrica e Telecomunicações, Estruturas, Condicionamento de Ar, etc.), a CONTRATADA poderá apresentar os produtos de maneira compilada, de modo que as Pranchas Gráficas componham um único conjunto, separada apenas por sistema, assim como os Relatórios, Memoriais, etc. 57. Partes de produtos (prancha gráfica em determinada escala, tabela ou imagem em determinado relatório, etc.) que, eventualmente, sejam consideradas como desnecessárias pela FISCALIZAÇÃO em razão do objeto da Ordem de Serviços, não implicam na revisão dessa ficha de especificação, devendo ser sempre consideradas obrigatórias nas demais Ordens de Serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: O encerramento do Estudo Preliminar e sua consequente remuneração se dará quando a Fiscalização aprovar o Estudo Preliminar. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Tabela 1 REL; Relatório. MEM; Memorial. BIM; Modelo BIM. FLH; Folhas (Pranchas). PLN; Plantas. CRT; Cortes. FCH; Fachadas. DET; Detalhes. ESP; Especificação. NTT; Nota Técnica. ORÇ; Orçamento. TDS; Tabelas e Dados. FOT; Fotografia. CHK; Checklist. CAT; Catálogo. CRO; Cronograma. DOC; Documentos Gerais. Tabela 2 ​ARQ; ​Arquitetura. ​CLI; Climatização (HVAC). ​ELE; ​Elétrica. ​HID; ​Hidráulica. ​MEC; ​Mecânica​. ​QUI; ​Equipamento da construção. ​STR; ​Estrutura. ​URB; ​​Urbanismo. Tabela 3 Sistema; Sigla; Subsistema. Arquitetura; AAM; Área molhada. ACB; Cobertura. ACV; Comunicação visual. ADV; Divisórias. AEQ; Equipamentos e eletrodomésticos. AES; Escadas, corrimãos e rampas. AFR; Forros. AIT; Interiores. AJN; Janelas. AMC; Mobiliário não catalogado. AMM; Mobiliário modular. APO; Portas. AMP; Mobiliário do Catálogo do Patrimônio. APA; Paredes. API; Pisos. ASQ; Esquadrias. ARQ; Genérico. Climatização (HVAC); CLI; Genérico. Elétrica; EFO; Força/Energia. EIL; Iluminação. ELE; Genérico. ELO; Dados e lógica. EPR; SPDA - Para Raio. ESO; Som, áudio e vídeo. ESP; Segurança patrimonial - CFTV/alarme. ETE; Telefonia. ETV; Televisão e cabo. Equipamentos da Construção; QUI; Genérico. Estrutura; SCO; Concreto. SFN; Fundações. SMT; Metálica. STR; Genérico. Hidráulica; HAG; Água fria e água quente. HAP; Água pluvial. HDR; Drenagem. HEG; Esgoto. HGA; Gases. HID; Genérico. HIN; Incêndio. Mecânica; MEC; Genérico. Urbanismo; UEQ; Equipamentos urbanos. UES; Escadas, corrimãos e rampas. UET; Estacionamento. UPI; Pisos. UPS; Paisagismo. URB; Genérico. UTP; Levantamento planialtimétrico. Tabela 4 ​LV; Levantamento. ​EP; Estudo Preliminar​. ​AP; ​Anteprojeto. ​PL; ​Projeto Legal / para Licenciamentos. ​PE; ​Projeto Executivo. OB; Obra. ​AB; ​​As Built. Vida útil: n/a Referências Normativas: Lei Federal nº 7405/1985 - Institui a obrigatoriedade do Símbolo Internacional de Acesso Lei Federal 10098/2000 - Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (Decreto Federal 5296/2004) Building Information Modelling - BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia (Decreto Federal 10306/2020) Lei Distrital nº 258/1992 - Acessibilidade em edifícios e logradouros de uso público para pessoas portadoras de deficiências físicas Lei Distrital nº 1042/1996 Lei Distrital nº 1207/1996 Lei Distrital nº 1369/1997 Lei Distrital nº 2536/2000 Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE (Decreto Distrital 43056/2022) ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos - Requisitos ABNT NBR 7198:1998 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ABNT NBR 9077:2001 - Saída de emergência em edifícios ABNT NBR 10897:2014 - Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos – Requisitos ABNT NBR 11785:2018 - Barra antipânico - Requisitos ABNT NBR 13434:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ABNT NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio ABNT NBR ISO 8995-1:2013 - Iluminação de Ambientes de Trabalho - Parte 1: Interior ABNT NBR 15965:2015 - Sistema de classificação da informação da construção ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construção de edificação - Organização de informação da construção Parte 2: Estrutura para classificação ABNT NBR ISO 19650-1:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 1: Conceitos e Princípios ABNT NBR ISO 19650-2:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 2: Fase de Entrega de Ativos ISO 23601:2018 - Safety Identification — Escape and Evacuation Plan Signs NFPA 170:2018 - Standard for Fire Safety and Emergency Symbols NFPA 914:2019 - Code for Fire Protection of Historic Structures NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados NT 01/2016 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal NT 02/2016 – CBMDF Risco de Incêndio e Carga de Incêndio IT 09/2018 – CBMSP - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo- Compartimentação horizontal e compartimentação vertical IT 20/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Sinalização de Emergência IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes Instrução Normativa DIEAP/DESEG 01/2015 - Análise de Projetos de Arquitetura e de Instalação Contra Incêndio e Pânico no Distrito Federal Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados Instrução Normativa IPHAN n° 01/2003 - Acessibilidade em bens tombados Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-04886 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Técnicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Estudo Preliminar – Estruturas |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Elaboração e fornecimento de Estudo Preliminar de Estruturas para reforma e adaptação de ambiente(s) determinado(s) do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), conforme definido em Ordem de Serviço. O Estudo Preliminar deverá contemplar todos os aspectos necessários ao pleno funcionamento dos espaços, incluindo: integração entre equipamentos e funcionalidade dos ambientes, acessibilidade, readequações de infraestrutura predial, bem como quaisquer intervenções indispensáveis ao atendimento do Programa de Necessidades e das orientações da FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá dispor de todos os insumos e recursos técnicos necessários à execução do serviço, incluindo, mas não se limitando a: teodolitos, estações totais, trenas eletrônicas, microcomputadores e softwares compatíveis com plataformas CAD/BIM. Materiais: n/a Serviços: A. Objetivos 1. O Estudo Preliminar de ESTRUTURAS tem por objetivo a concepção e representação das soluções técnicas para o atendimento de um determinado Programa de Necessidades ou Solicitação de Alteração de Espaço Físico, bem como dos requisitos legais e condicionantes físicos, ambientais e dos sistemas do local de intervenção. 2. A área de intervenção, em local do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, será definida em Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO. 3. O Estudo Preliminar apresentado pela CONTRATADA deverá abranger todas as peças, componentes e equipamentos presentes nos ambientes, estruturas ou conjuntos de espaços objeto da Ordem de Serviço emitida pelo Senado Federal. B. Obrigações da CONTRATADA 4. Caberá à CONTRATADA: 4.1. Elaboração de Estudo Preliminar de ESTRUTURAS da área de intervenção indicada na Ordem de Serviço para cada edifício, estrutura ou conjunto de espaços, conforme indicado na presente ficha de especificações; 4.2. Apresentação e aprovação do Estudo Preliminar junto à Fiscalização. 4.3. O Estudo Preliminar deverá ser elaborado por profissionais legalmente habilitados(as) em Engenharia ou Arquitetura, considerando todas as características e particularidades dos sistemas Estruturais abrangidos pela Ordem de Serviço. C. Diretrizes Gerais 5. Na elaboração do Estudo Preliminar, a CONTRATADA deverá considerar o(s) levantamento(s) realizado(s) nos termos das fichas de especificações SF-04878, SF-04879, SF-04880 e SF-04881, caso existam, diretrizes e catálogos internos, projetos anteriores com o mesmo objeto ou na mesma área indicados pela FISCALIZAÇÃO, materiais e serviços padronizados, planos de manutenção da edificação e a previsão de peças e componentes disponíveis nos contratos vigentes no Senado Federal. 6. Devem ser especificados apenas sistemas e materiais de comprovada disponibilidade no mercado nacional, com reconhecida durabilidade e facilidade de manutenção. 7. O Estudo Preliminar deverá prever as alterações na estrutura física (vigas, pilares, lajes, blocos de fundação, e outros) necessárias para atendimento do previsto no Programa de Necessidades, nas disposições e recomendações da FISCALIZAÇÃO, nas normas e diretrizes internas do Senado Federal, bem como das leis e normas vigentes, tais como: 7.1. Código de Obras e Edificações do Distrito Federal; 7.2. Legislação e normas vigentes sobre estruturas metálicas, de concreto, de madeira, ergonomia e acessibilidade universal; 7.3. Normas ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos, ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações, ABNT NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações, ABNT NBR 6409:1997 - Tolerâncias geométricas - Tolerâncias de forma, orientação, posição e batimento - Generalidades, símbolos, definições e indicações em desenho, ABNT NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento, ABNT NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios, ABNT NBR 14323:2013 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio, ABNT NBR 14762:2010 - Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios constituídas por perfis formados a frio - procedimento e ACI 440.2R - Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures; 7.4. Normas Técnicas e Normas do CBM-DF sobre segurança contra incêndio; 7.5. Legislação e normas vigentes sobre preservação do patrimônio histórico e artístico, no caso dos bens tombados; 7.6. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 7.7. Resoluções do CAU/BR e do CONFEA; e 7.8. Demais normas técnicas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. 8. No caso de intervenções projetadas em áreas e edifícios protegidos por tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o Estudo Preliminar deve apresentar soluções de arquitetura e engenharia condizentes à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como apresentar justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. C.1. Detalhamento de escopo 9. A FISCALIZAÇÃO definirá, por meio da Ordem de Serviço, o escopo e a área de intervenção com base no Programa de Necessidades. A área de intervenção poderá abranger um único ambiente, um conjunto de ambientes, um edifício, uma estrutura ou áreas externas. 10. A CONTRATADA deverá elaborar o Estudo Preliminar de acordo com as determinações da Ordem de Serviço, apresentando sumariamente cada intervenção de Estruturas a ser realizada, sua topologia básica e a relação com os demais sistemas existentes ou a construir. 11. Observando-se o indicado no Relatório de Avaliação Técnica da fase de Levantamento como construído (“as-built”), o Estudo Preliminar deverá considerar o reaproveitamento de componentes, peças e equipamentos existentes, desde que viável tecnicamente ou indicado pela FISCALIZAÇÃO. 12. Poderão ser apresentadas soluções alternativas, devendo a CONTRATADA promover reuniões presenciais para análise e validação conjunta das propostas com a FISCALIZAÇÃO. As alternativas deverão vir acompanhadas de memoriais, plantas, cortes, modelos tridimensionais e perspectivas ilustrativas. 13. O Estudo Preliminar deverá ser compatibilizado com todos os elementos, sistemas e estruturas existentes. 13.1. Quando a Ordem de Serviço envolver outras disciplinas (Arquitetura e Obras Civis, Elétrica e Telecomunicações, Ar Condicionado e Exaustão e/ou Hidrossanitária), os respectivos Estudos Preliminares deverão ser compatibilizados entre si. 14. Deverá ser apresentado um Memorial Descritivo Preliminar, contendo as soluções previstas por ambiente, especificações de materiais e serviços, além de explicitação das interfaces entre os sistemas existentes e projetados. C.1.1. Abrangência e elementos constitutivos do Estudo preliminar 15. O Estudo Preliminar inclui propostas de intervenção em todos os espaços, componentes, peças e equipamentos indicados na Ordem de Serviços, , conforme diretrizes, padrões e catálogos do Senado Federal indicados e disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO, e abrangendo inclusive: 15.1. Definição da organização, dimensões, elementos construtivos, materiais de acabamentos e identificação de patologias a sanar nos sistemas Estruturais; 15.2. Leitura e interpretação do projeto arquitetônico; 15.3. Definição preliminar do sistema estrutural mais adequado ao uso e à edificação; 15.4. Lançamento e pré-dimensionamento de pilares, vigas, lajes e fundações; 15.5. Estimativas de cargas e esforços principais; 15.6. Definição, configuração e identificação de quaisquer outros elementos de Arquitetura, Engenharia ou de Interiores solicitados no Programa de Necessidades ou pela FISCALIZAÇÃO; e 15.7. Definição de outros elementos necessários à viabilidade da intervenção. 16. São elementos constitutivos do Estudo Preliminar, inclusive: 16.1. Elementos físicos e construtivos do ambiente: paredes, divisórias, portas, mobiliário, lajes, vigas, pilares, forros, pisos, rodapés, entre outros; 16.2. Elementos complementares de arquitetura, como guarda-corpos, corrimãos, brises, cortinas, persianas, painéis, etc; 16.3. Louças e metais sanitários: vasos sanitários, lavatórios, chuveiros, torneiras, mictórios etc.; 16.4. Tubulações, calhas e peças de infraestrutura aparentes, por tipo de material (PVC, cobre, ferro fundido etc.) e sistema (hidráulico, elétrico, lógica, climatização etc.); 16.5. Equipamentos de uso institucional ou residencial: microcomputadores, geladeiras, fornos, bebedouros, impressoras, cafeteiras etc.; 16.6. Equipamentos e componentes dos sistemas prediais (estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos): unidades de ar-condicionado (splits, fancoils, fancoletes, centrais etc.), quadros elétricos, painéis, transformadores, entre outros; 16.7. Pontos de infraestrutura dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos: tomadas, pontos de dados, quadros elétricos, racks de telecomunicações, hidrantes, sprinklers, detectores de fumaça, caixas de passagem, luminárias, ralos, pontos de abastecimento de água e similares; 16.8. Modelo estrutural conceitual (2D ou 3D); e 16.9. Compatibilização com Estudos Preliminares das demais disciplinas. D. Produtos Esperados 17. A CONTRATADA deverá produzir documentação suficiente e tecnicamente adequada para atender o presente Caderno de Especificações. 18. Os produtos mínimos a serem entregues incluem: 18.1. Documento de formalização entrega do estudo preliminar, contendo: 18.1.1. Tabela relacionando os conteúdos entregues (pranchas gráficas, memoriais, etc.); 18.1.2. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 18.1.3. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 18.1.4. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 18.1.5. Número do contrato; 18.1.6. Número da OS. 18.2. Pranchas gráficas; e 18.3. Memorial Descritivo Preliminar. 19. Os produtos entregues devem obedecer ao disposto neste Caderno de Especificações, no edital e em seus anexos. 20. Os documentos contratados (relatórios, pranchas gráficas, memoriais etc.) deverão ser entregues em formato digital, acompanhados de uma cópia impressa em cores. 21. Os arquivos eletrônicos deverão ser entregues nos seguintes formatos: 21.1. PDF, para todos os arquivos, e os formatos abaixo para os arquivos específicos, conforme segue: 21.1.1. DOCX, para informações de texto; 21.1.2. XLSX, para informações de tabelas e bancos de dados; e 21.1.3. RVT, contendo todas as famílias 3D utilizadas no projeto, bem como o modelo da intervenção em si, além de pranchas com informações gráficas (desenhos técnicos), produzidas no Autodesk Revit 2024, estando todos conforme as especificações do anexo Caderno BIM (Building Information Modeling). 22. Os documentos contratados deverão ser impressos em cores em formato A4 e encadernados. As peças gráficas deverão ser entregues em pranchas nos formatos compreendidos entre A4 e A0, conforme o objeto representado e a escala utilizada. 23. Os documentos contratados deverão estar em acordo com os padrões gráficos e modelos de representação e documentação disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO, inclusive com relação a estrutura e nomenclatura de arquivos eletrônicos. E. Pranchas Gráficas 24. Os modelos BIM e as pranchas gráficas deverão ser elaborados por profissionais habilitados(as) (arquitetos(as), engenheiros(as) ou técnicos(as)). 25. Toda a documentação deverá seguir os padrões gráficos, de nomenclatura e estrutura de arquivos eletrônicos definidos pelo Senado Federal. 25.1. Os modelos digitais serão realizados em BIM, conforme especificado no item F abaixo. 26. As representações gráficas deverão abranger todos os espaços, componentes, peças e equipamentos dos ambientes indicados na Ordem de Serviço e nos itens deste Caderno de Especificações, permitindo o entendimento claro e inequívoco da proposta Arquitetônica e de Engenharia. 27. A representação gráfica do estudo preliminar deverá apresentar as estruturas físicas e sistemas nas suas etapas características (existente a permanecer, existente a demolir, existente a reformar e novas a construir), com suas dimensões (altura, largura, profundidade), extensão, espessuras, posições espaciais e suas características superficiais, entre outros aspectos. 28. As pranchas gráficas deverão abranger tantos desenhos quantos necessários para claramente representar a proposta, incluindo, mas não limitando-se, aos seguintes: 28.1. Planta de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, indicando o edifício onde será realizada a intervenção, bem como os edifícios próximos. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 28.2. Planta de Localização da área de projeto no edifício existente, indicando a totalidade do pavimento e a área de intervenção. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 28.3. Plantas gerais dos espaços externos ao edifício, quando a intervenção objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências em áreas e sistemas externos contíguos; 28.4. Planta(s) baixa(s) da situação existente e da situação proposta: tantas quantas necessárias para a compreensão da distribuição e organização do sistema; 28.5. Planta de cobertura, nos casos de intervenções na cobertura ou projetos externos; 28.6. Planta de lançamento estrutural, indicando inclusive: 28.6.1. Localização e dimensionamento aproximado de pilares, vigas, lajes e fundações; e 28.6.2. Eixos, níveis e seções aproximadas dos elementos. 28.7. Planta de cargas e pontos de apoio para uso nos Estudos Preliminares das demais disciplinas; 28.8. Perspectiva(s) Isométrica(s): em quantidade necessária para a compreensão do projeto, sendo, no mínimo, 1 (uma). 28.9. Cortes gerais da área de intervenção: em tantas posições quantas necessárias, sendo no mínimo um transversal e um longitudinal, para mostrar as áreas de intervenção apontadas na Ordem de Serviços, indicando as soluções gerais propostas, incluindo: 28.9.1. Indicação do pé direito; 28.9.2. Indicação de altura de paredes e platibandas; 28.9.3. Lajes de teto e de piso, com indicação de espessura; 28.9.4. Alvenarias, divisórias, com indicação de espessura; 28.9.5. Elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas; 28.9.6. Forros, com cota de pé direito livre; 28.9.7. Indicação de cotas de nível de escadas, de patamares e de piso acabado; 28.9.8. Indicação de materiais e acabamentos de todos os elementos; 28.10. Fachadas ou Vistas Externas: para projetos externos ou para quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências na envoltória do edifício. 28.11. Quadro preliminar de elementos estruturais com dimensões aproximadas. 29. As pranchas deverão conter, inclusive: 29.1. Título de cada desenho com nome (perspectiva, planta baixa, corte, etc.), número do desenho na prancha e escala (1:50, 1:100, etc.); 29.2. Legendas e simbologia; 29.3. Carimbo, conforme template BIM fornecido pelo Senado Federal, contendo: 29.3.1. Nome do Órgão Demandante; 29.3.2. Local do projeto (pavimento, sala e endereçamento); 29.3.3. Título do projeto; 29.3.4. Fase do projeto (Levantamento, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Executivo, etc.); 29.3.5. Título da prancha; 29.3.6. Escala de projeto; 29.3.7. Especialidade do projeto; 29.3.8. Indicação sequencial do projeto, com o número da prancha e quantidade total de pranchas (ex. 3/8); 29.3.9. Controle de emissão de desenhos indicando a Fase, a Data e o Revisor; 29.3.10. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 29.3.11. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 29.3.12. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 29.3.13. Número do contrato e nome da empresa CONTRATADA; 29.3.14. Número da OS; 29.3.15. Área de intervenção (m²) 30. As pranchas gráficas deverão ser compatíveis com as normas da ABNT que regulam o tema e terão dimensões compatíveis com o escopo da intervenção e as escalas de representação, podendo ser (em mm): 30.1. A0 (841 x 1189); 30.2. A1 (594 x 841); 30.3. A2 (420 x 594); 30.4. A3 (297 x 42); e 30.5. A4 (210 x 297). 31. As pranchas impressas deverão ser dobradas em tamanho A4, levando em conta a fixação, por meio da aba, em pastas e de modo a deixar visível o carimbo destinado à legenda, conforme a norma ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos - Requisitos. E.1. Representações gráficas 32. Os desenhos serão representados nas seguintes escalas: 33. Escala 1:1000 ou 1:2000 – Planta de Localização do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 34. Escala 1:500 ou 1:1000 – Planta de localização da área de intervenção no edifício existente; 34.1. Escala 1:500 – plantas gerais dos espaços externos aos edifícios, e sua conexão com os demais elementos dos sistemas, quando for necessário; 34.2. Escala 1:200 – para as plantas e cortes gerais, quando for necessário; 34.3. Escala 1:50 ou 1:100 – para as plantas, cortes, fachadas, vistas internas e elevações de todos os ambientes, dependendo do escopo do projeto; 34.4. Escala 1:20 – para plantas, cortes, vistas internas e elevações de projetos de áreas de pequenas dimensões; 34.5. Escala 1:20 – para plantas, cortes e elevações de reformas de áreas molhadas, como cozinhas, copas, banheiros, lavabos, etc. 35. Os desenhos conterão de forma clara e legível, inclusive, as seguintes informações: 35.1. Indicação de cortes, fachadas, vistas e elevações; 35.2. Indicação dos nomes dos ambientes, com área e pé-direito; 35.3. Indicação de detalhes, quando for o caso; 35.4. Indicação de eixos e coordenadas; 35.5. Locais de prumadas; 35.6. Indicação do norte nas plantas gerais, nas plantas de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas Plantas de Localização; 35.7. Cotas gerais e indicações de níveis de todos os ambientes; 35.8. Indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de elementos e estruturas físicas existentes, a construir e a demolir ou remover (blocos de fundação, vigas, pilares, etc.) de todos os ambientes; 35.9. Indicação das esquadrias; 35.10. Indicação, posicionamento, descrição e dimensionamento de trechos de tubulações, peças, mobiliários e equipamentos e sistemas prediais (hidrossanitário, elétrico, telecomunicações, ar-condicionado etc.) aparentes; 35.11. Indicação dos materiais constituintes de todos os elementos presentes no Estudo Preliminar (aço, alumínio, cobre, PVC, ferro fundido, concreto , etc.) em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 35.12. Indicação dos materiais de acabamentos dos elementos presentes no Estudo Preliminar, incluindo vigas, pilares, cintas de amarração e outros em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 35.13. Identificação e indicação dos componentes dos sistemas prediais aparentes; 35.14. Apresentação da arquitetura do edifício e sua interface externa, quando houver interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas; 35.15. Nas plantas de coberturas, indicação de inclinações de lajes, caimentos, calhas, cumeeiras, pontos de descida de águas pluviais; 35.16. Referência e numeração dos elementos estruturais (vigas, pilares, lajes, blocos de fundação, etc.) e outros elementos de destaque; e 35.17. Demais informações adicionais necessárias à plena compreensão do projeto e de seus sistemas. E.1.1. Memorial Descritivo Preliminar 36. O Memorial Descritivo Preliminar é documento técnico que integra o Estudo Preliminar e tem por finalidade descrever, de forma clara, precisa e ordenada, os elementos conceituais, funcionais, técnicos e construtivos da proposta, complementando as peças gráficas do projeto. 37. Ele apresenta as informações relativas à concepção arquitetônica, aos materiais especificados, aos sistemas construtivos adotados, às condições de execução, bem como aos critérios técnicos, normativos e legais utilizados na elaboração do projeto, contribuindo para a compreensão global da solução proposta e para a sua análise, aprovação e futura execução. 38. O Memorial Descritivo Preliminar apresentará, inclusive: 38.1. As intervenções previstas e as soluções adotadas; 38.2. As solicitações do Programa de Necessidades e da Fiscalização que não foram atendidas no projeto, apresentando justificativas para cada uma delas; 38.3. Os principais serviços necessários para a execução da intervenção; 38.4. Os possíveis impactos de vizinhança; 38.5. Os possíveis interferência nas redes primárias prediais; 38.6. A necessidade ou não de desmobilização do ambiente de trabalho durante a intervenção; 38.7. Tipo de sistema estrutural proposto (concreto, metálico, misto ou madeira); 38.8. Premissas e critérios de pré-dimensionamento; 38.9. Materiais previstos e classes de resistência estimadas; 38.10. Alturas livres, cargas adotadas por pavimento, sobrecargas e cargas permanentes; 38.11. Diretrizes para fundações (não dimensionadas nesta etapa); 38.12. Observações sobre interferências arquitetônicas e recomendações iniciais; 38.13. Análise do Estudo Preliminar proposto com relação ao atendimento às Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 17 – Ergonomia e NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais do Trabalho), as Normas Técnicas da ABNT vigentes (ABNT NBR 6118:2014, ABNT NBR 6122:2010, ABNT NBR 6409:1997, ABNT NBR 8681:2003, ABNT NBR 8800:2008, ABNT NBR 14323:2013 e ABNT NBR 14762:2010), incluindo, quando couber, Memorial de Cálculo para: 38.13.1. Lançamento e pré-dimensionamento de pilares, vigas, lajes e fundações; 38.13.2. Estimativas de cargas e esforços principais; e 38.13.3. Demais elementos relevantes, conforme o caso. 38.14. No caso de intervenções projetadas no edifício Principal e no edifício Anexo 1 e áreas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, apresentar as soluções de arquitetura e engenharia frente à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. 39. Caso verificada a impossibilidade de atendimento às medidas estabelecidas pelas normativas vigentes (ABNT, CBMDF e IPHAN), indicar quais alternativas podem ser alcançadas para atendimento, ao menos, da IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes; e 40. No caso de intervenções no Edifício Principal, no edifício Anexo 1, e no edifício Anexo 2 (edificações tombadas e/ou de grande valor histórico e arquitetônico), assim como de acervo de valor, deverá ser observada, subsidiariamente, a IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos. 41. O memorial Descritivo Preliminar deverá apresentar também tabelas com todos os componentes, peças e equipamentos que compõem os ambientes, e sistemas correlatos, correspondentes ao edifício, estrutura ou conjunto de espaços designados na Ordem de Serviço, separados de acordo com: 41.1. Sistema; 41.2. Ambiente; 41.3. Pavimento; e 41.4. Edificação, estrutura ou conjunto de espaços. 42. As Tabelas de Componentes, Peças e Equipamentos deverão conter, conforme o ambiente, todos os elementos dos sistemas Estruturais que integram os edifícios, estruturas ou conjuntos de espaços definidos na Ordem de Serviços, contendo todas as informações pertinentes para a compreensão de intervenção no(s) ambiente(s) foco do Estudo Preliminar, incluindo as seguintes informações: 42.1. Catalogação, identificação e quantificação de todos os espaços (área em m²), componentes (un), peças (un) e equipamentos (un). 42.2. Código do equipamento ou conjunto; 42.3. Localização do conjunto ou equipamento (Edificação, Pavimento, Unidade administrativa, Sala, etc.); 42.4. Quantitativo e descrição das peças e equipamentos componentes do conjunto ou equipamento específico, inclusive com: 42.4.1. Fabricante; 42.4.2. Modelo; 42.4.3. Material; e 42.4.4. Dimensionamento. 42.5. Especificação técnica das peças e equipamentos; e 42.6. Planta reduzida indicando a localização exata do conjunto ou equipamento específico. 43. Considerando tratar-se de modelagem BIM, as tabelas referidas acima devem ser geradas a partir do aplicativo BIM, sendo automatizadas e verificáveis através do modelo eletrônico. 44. A localização dos ambientes, pavimentos, edificações, estruturas ou conjunto de espaços, deverá ser feita em acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017. F. Especificações e Procedimentos para a modelagem BIM 45. As especificações e procedimentos BIM devem estar alinhadas com as diretrizes apresentadas no Caderno BIM anexo ao edital, observando sobretudo: 45.1. Desenvolver o projeto em template atualizado fornecido pela CONTRATANTE para o levantamento e desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo, hidráulica, elétrica e climatização (HVAC); 45.2. O Projeto não deve ser executado dentro do arquivo template; 45.3. Os arquivos de projeto devem estar na extensão RVT; 45.4. A CONTRATADA deverá adotar as unidades de medida de acordo com o padrão existente no template da CONTRATANTE; 45.5. Os modelos devem ser desenvolvidos a partir das coordenadas globais ou de projeto 0, 0, 0 (eixos x, y e z), com seu ponto de origem localizado na extremidade sudoeste da modelagem. 45.6. O modelo deve apresentar a adequada coordenada georreferenciada a partir dos dados coletados em levantamento topográfico; 45.7. Norte verdadeiro deve ser configurado em projeto; 45.8. Arquivos CAD vinculados ao modelo devem ser removidos antes da entrega do arquivo; 45.9. As tabelas, legendas e detalhes devem ser utilizados conforme os templates existentes, sem alterações em sua estrutura. Caso seja necessária alguma modificação, a CONTRATADA deverá criar uma cópia da tabela original, renomeá-la e adicionar “(FLH)” antes do nome da vista (título) da tabela; 45.10. Utilizar nomenclatura de arquivos de projeto presente no Caderno BIM: 45.10.1. Os arquivos entregues pela CONTRATADA para o Senado Federal devem ser nomeados conforme a estrutura a seguir: 45.10.1.1. Identificador do Projeto-Identificação da empresa-Edificação-Endereçamento 2º nível-Tipo do Documento-Disciplina-Código de sequência; 45.10.1.1.1. O identificador de projeto gerará um nome e código único do projeto e será fornecido pela CONTRATANTE após a emissão da Ordem de Serviço; 45.10.1.1.2. A identificação da empresa demonstra a responsável pelo arquivo. Deverá ser uma abreviação com letras maiúsculas; 45.10.1.1.3. A indicação da edificação deve estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017; 45.10.1.1.4. O endereçamento 2º nível também deverá estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 45.10.1.1.5. Os códigos do Tipo do Documento determinam os diferentes tipos de documentos que podem ser utilizados em projetos. Seguem um padrão de três letras maiúsculas, conforme Tabela 1. 45.10.1.1.6. A disciplina é composta por três letras maiúsculas, conforme Tabela 2 45.10.1.1.7. O código de sequência será um número único de três dígitos para distinguir entre vários arquivos do mesmo tipo e disciplina; 45.10.2. Por padrão, a revisão e a etapa são itens de metadado e portanto, não fazem parte da nomenclatura, mas são valores obrigatórios de preenchimento ao inserir o documento no ambiente comum de dados. 46. O desenvolvimento do levantamento deve ser iniciado na vista “01-LV” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 46.1. Modelar componentes com base em níveis, hospedeiros ou restrições de base e topo; 46.2. Modelar componentes nas fases corretas; 46.3. Ajustar os níveis para os valores de projeto; 46.4. Todos os elementos devem estar com os acabamentos corretos e paginações ajustadas; 46.5. Todos os componentes em uso nos modelos devem fazer parte da Biblioteca BIM do Senado Federal, ou quando modelados ou adaptados pela CONTRATADA, serem identificados: 46.5.1. Os elementos estão agrupados em sistemas e subsistemas de forma a organizá-los conforme seus principais usos e disciplinas, de acordo com a Tabela 3. 46.5.2. Componentes originários da Biblioteca BIM do Senado Federal possuem a seguinte estrutura: Órgão executor-Subsistema-Especificação. Ex.: SF-EIL-Luminária Sobrepor; 46.5.3. Famílias não carregáveis (de sistema) não possuem o código do órgão executor , iniciando com: Subsistema-Especificação. Ex.: APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15; 46.5.4. Componentes originários da Biblioteca Nacional BIM devem ser nomeados da seguinte forma: BNBIM-Subsistema-Nome. Ex.: BNBIM-AAM-Bacia Convencional 46.5.5. Componentes criados ou modificados pela CONTRATADA devem ser nomeados da seguinte forma: Sigla “CT”-Subsistema-Nome. Ex.: CT-AAM-Bacia Convencional; 46.6. Preencher as informações mínimas exigidas para cada componente, conforme Caderno BIM; 46.7. Não modelar componentes no local; 46.8. Se necessário nova modelagem, fazê-la de forma paramétrica; 46.9. Componentes a serem modelados conforme requisitos mínimos específicos de cada categoria e etapa; 46.10. Criar e identificar todos os ambientes com nome e pé direito; 46.11. As alterações em vistas ou outros elementos/configurações que se façam necessárias para o projeto devem ser registradas e encaminhadas ao Senado Federal junto às demais entregas programadas; 46.12. Em projetos de mais de um pavimento, novas vistas devem ser criadas no grupo da etapa em desenvolvimento; 47. O desenvolvimento do projeto deve ser realizado na vista “02-PRO” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 47.1. Na primeira etapa do projeto, o mobiliário existente deve ser posicionado de modo que o levantamento original não seja alterado: 47.1.1. Selecionar todo o mobiliário, componentes de gabinete e equipamentos especiais da planta de levantamento “01-TÉRREO-Leiaute”. Em propriedades>Fases, alterar a Fase demolida para “Demolir mobiliário”; 47.1.2. Copiar mobiliário e colar na planta de projeto “00-TÉRREO-COLOCAR MOBILIÁRIO EXISTENTE”; 47.2. Desenvolver todas as etapas em suas fases corretas; 48. As folhas padrão do Senado Federal estão configuradas no arquivo de template 48.1. Caso haja necessidade de criação de novas folhas, fazer cópia das existentes no padrão da CONTRATANTE e renomeá-las; 48.2. Deve-se inserir as plantas de localização e situação na folha “02-LEIAUTE ATUAL E PROPOSTO”; 48.3. Identificar todas as vistas; 48.4. Ajustar o carimbo e as revisões sem alterar o padrão de representação do Senado Federal; 48.5. Inserir todas as legendas e tabelas pertinentes ao projeto; 48.6. Criar Vistas de montagens para armários sob medida e bancadas; 48.7. Ao finalizar a modelagem, excluir os elementos não utilizados do template. Nenhum elemento existente ou a construir deve estar fora do perímetro de projeto; 49. As entregas de arquivos serão feitas pelo Ambiente comum de dados da CONTRATANTE: 49.1. Arquivos de projeto devem ser entregues em formato RVT na versão 2024 e IFC4; 49.2. Arquivos de famílias devem ser entregues em formato RFA; 49.3. Se for necessário que a CONTRATADA encaminhe os arquivos relativos à entrega em meio diverso ao Ambiente comum de dados, deverá fazê-lo em um único diretório principal, conforme estrutura a seguir: 49.3.1. Data da entrega-Identificador do Projeto-Edificação-Etapa 49.3.1.1. A etapa é composta por duas letras maiúsculas, conforme Tabela 4. G. Procedimentos Gerais 50. Responsabilidade técnica 50.1. Deve ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme o caso, específicos para essa atividade, devendo ser registrados junto ao Conselho Profissional Regional competente (CREA/DF e CAU/DF), referenciando os documentos técnicos contratados. 51. Documentação técnica 51.1. Ao finalizar o Estudo Preliminar, a CONTRATADA deverá produzir a relação de documentos indicadas neste Caderno de Especificações. 51.2. Esta relação deverá ser identificada com o Número de Identificação do Projeto no sistema Redmine, o nome da obra e a data da emissão. Seu conteúdo será: 51.2.1. identificação dos elementos elaborados; 51.2.2. descrição do objeto da intervenção; 51.2.3. número da revisão (no caso de emissão inicial, utilizar “00”); 51.2.4. data das revisões; e 51.2.5. nome do(s) responsável(is) pela(s) revisão(ões). 51.3. A CONTRATADA deverá produzir um pacote de documentação digital identificada conforme o item anterior. Este pacote poderá ser disponibilizado por compartilhamento em serviços de nuvem ou como anexos de emails, devendo conter todos os documentos digitais elaborados para apresentação dos produtos da elaboração de projetos. Juntamente com o pacote digital, a CONTRATADA deverá encaminhar um conjunto impresso de todo o material armazenado no meio eletrônico. 51.4. Quando houver revisões nos documentos emitidos pela CONTRATADA, deverá ser emitida nova relação de documentos com os dados atualizados. 52. Análise da FISCALIZAÇÃO 52.1. A FISCALIZAÇÃO, juntamente com a equipe técnica da SINFRA, irá analisar os documentos entregues e apresentar os comentários, sugestões e correções necessárias a serem realizadas. 52.2. A CONTRATADA deverá proceder a realização de tantas correções quantas forem solicitadas pela FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de recebimento da Análise da FISCALIZAÇÃO. 52.3. Após aprovação do Estudo Preliminar pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá emitir a versão final dos documentos relativos à elaboração do Estudo Preliminar em meio digital e impresso. 52.4. As impressões dos produtos são de responsabilidade da CONTRATADA. 53. Apresentação 53.1. Após encaminhamento do Estudo Preliminar à FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA apresentará o projeto em reunião agendada pela FISCALIZAÇÃO, que poderá incluir servidores das áreas afetadas pelo projeto. A FISCALIZAÇÃO também poderá solicitar reuniões para as revisões do Estudo Preliminar previstas item 53.3 abaixo. 53.2. Caso a Fiscalização solicite alterações na primeira versão do Estudo Preliminar, será realizada a sua revisão pela CONTRATADA, em acordo com as solicitações e orientações da FISCALIZAÇÃO. 53.3. A CONTRATADA deverá proceder às revisões do Estudo Preliminar e encaminhar a versão revisada para nova análise da FISCALIZAÇÃO, nos mesmos termos indicados no item 52, acima. Uma vez encaminhada a revisão do Estudo Preliminar para FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá agendar nova apresentação. 54. Com a aprovação do Estudo Preliminar pela Fiscalização, será iniciada a etapa seguinte, após emissão de Ordem de Serviço pela FISCALIZAÇÃO. 55. A critério da FISCALIZAÇÃO, alterações de pouca relevância ou interferência no Estudo Preliminar de Estruturas podem ser realizadas e incorporadas na etapa subsequente, não exigindo revisão do Estudo Preliminar. 56. Nos casos de ordens de serviços que envolvam mais de um sistema (Arquitetura, Hidráulica, Sanitária, Elétrica, Telecomunicações, Condicionamento de Ar, etc.), a CONTRATADA poderá apresentar os produtos de maneira compilada, de modo que as Pranchas Gráficas componham um único conjunto, separada apenas por sistema, assim como os Relatórios, Memoriais, etc. 57. Partes de produtos (prancha gráfica em determinada escala, tabela ou imagem em determinado relatório, etc.) que, eventualmente, sejam consideradas como desnecessárias pela FISCALIZAÇÃO em razão do objeto da Ordem de Serviços, não implicam na revisão dessa ficha de especificação, devendo ser sempre consideradas obrigatórias nas demais Ordens de Serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: O encerramento do Estudo Preliminar e sua consequente remuneração se dará quando a Fiscalização aprovar o Estudo Preliminar. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Tabela 1 REL; Relatório. MEM; Memorial. BIM; Modelo BIM. FLH; Folhas (Pranchas). PLN; Plantas. CRT; Cortes. FCH; Fachadas. DET; Detalhes. ESP; Especificação. NTT; Nota Técnica. ORÇ; Orçamento. TDS; Tabelas e Dados. FOT; Fotografia. CHK; Checklist. CAT; Catálogo. CRO; Cronograma. DOC; Documentos Gerais. Tabela 2 ​ARQ; ​Arquitetura. ​CLI; Climatização (HVAC). ​ELE; ​Elétrica. ​HID; ​Hidráulica. ​MEC; ​Mecânica​. ​QUI; ​Equipamento da construção. ​STR; ​Estrutura. ​URB; ​​Urbanismo. Tabela 3 Sistema; Sigla; Subsistema. Arquitetura; AAM; Área molhada. ACB; Cobertura. ACV; Comunicação visual. ADV; Divisórias. AEQ; Equipamentos e eletrodomésticos. AES; Escadas, corrimãos e rampas. AFR; Forros. AIT; Interiores. AJN; Janelas. AMC; Mobiliário não catalogado. AMM; Mobiliário modular. APO; Portas. AMP; Mobiliário do Catálogo do Patrimônio. APA; Paredes. API; Pisos. ASQ; Esquadrias. ARQ; Genérico. Climatização (HVAC); CLI; Genérico. Elétrica; EFO; Força/Energia. EIL; Iluminação. ELE; Genérico. ELO; Dados e lógica. EPR; SPDA - Para Raio. ESO; Som, áudio e vídeo. ESP; Segurança patrimonial - CFTV/alarme. ETE; Telefonia. ETV; Televisão e cabo. Equipamentos da Construção; QUI; Genérico. Estrutura; SCO; Concreto. SFN; Fundações. SMT; Metálica. STR; Genérico. Hidráulica; HAG; Água fria e água quente. HAP; Água pluvial. HDR; Drenagem. HEG; Esgoto. HGA; Gases. HID; Genérico. HIN; Incêndio. Mecânica; MEC; Genérico. Urbanismo; UEQ; Equipamentos urbanos. UES; Escadas, corrimãos e rampas. UET; Estacionamento. UPI; Pisos. UPS; Paisagismo. URB; Genérico. UTP; Levantamento planialtimétrico. Tabela 4 ​LV; Levantamento. ​EP; Estudo Preliminar​. ​AP; ​Anteprojeto. ​PL; ​Projeto Legal / para Licenciamentos. ​PE; ​Projeto Executivo. OB; Obra. ​AB; ​​As Built. Vida útil: n/a Referências Normativas: Lei Federal nº 7405/1985 - Institui a obrigatoriedade do Símbolo Internacional de Acesso Lei Federal 10098/2000 - Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (Decreto Federal 5296/2004) Building Information Modelling - BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia (Decreto Federal 10306/2020) Lei Distrital nº 258/1992 - Acessibilidade em edifícios e logradouros de uso público para pessoas portadoras de deficiências físicas Lei Distrital nº 1042/1996 Lei Distrital nº 1207/1996 Lei Distrital nº 1369/1997 Lei Distrital nº 2536/2000 Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE (Decreto Distrital 43056/2022) ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ABNT NBR 9077:2001 - Saída de emergência em edifícios ABNT NBR 13434:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ABNT NBR 15965:2015 - Sistema de classificação da informação da construção ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construção de edificação - Organização de informação da construção Parte 2: Estrutura para classificação ABNT NBR ISO 19650-1:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 1: Conceitos e Princípios ABNT NBR ISO 19650-2:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 2: Fase de Entrega de Ativos ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações ABNT NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações ABNT NBR 6409:1997 - Tolerâncias geométricas - Tolerâncias de forma, orientação, posição e batimento - Generalidades, símbolos, definições e indicações em desenho ABNT NBR 8196:2016 - Desenho técnico – Emprego de escalas ABNT NBR 8403:1984 - Aplicação de linhas em desenhos – Tipos de linhas – Larguras das linhas ABNT NBR 8404:1984 - Indicação do estado de superfícies em desenhos técnicos - Procedimento ABNT NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento ABNT NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios ABNT NBR 10067:1995 - Princípios gerais de representação em desenho técnico ABNT NBR 10068:1987 - Folha de desenho – Leiaute e dimensões ABNT NBR 10126:1987 - Cotagem em desenho técnico ABNT NBR 10582:1988 - Apresentação da folha para desenho técnico ABNT NBR 12288:1992 - Representação simplificada de furos de centro em desenho técnico- Procedimento ABNT NBR 12298:1995 - Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho técnico - Procedimento ABNT NBR 13142:2017 - Desenho técnico – Dobramento de cópia ABNT NBR 14323:2013 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio ABNT NBR 14611:2000 - Desenho técnico – Representação simplificada em estruturas metálicas ABNT NBR 14646:2001 - Tolerâncias geométricas - Requisitos de máximo e requisitos de mínimo material ABNT NBR 14762:2010 - Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios constituídas por perfis formados a frio - procedimento ISO 23601:2018 - Safety Identification — Escape and Evacuation Plan Signs NFPA 170:2018 - Standard for Fire Safety and Emergency Symbols NFPA 914:2019 - Code for Fire Protection of Historic Structures NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados NT 01/2016 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal NT 02/2016 – CBMDF Risco de Incêndio e Carga de Incêndio IT 09/2018 – CBMSP - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo- Compartimentação horizontal e compartimentação vertical IT 20/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Sinalização de Emergência IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes Instrução Normativa DIEAP/DESEG 01/2015 - Análise de Projetos de Arquitetura e de Instalação Contra Incêndio e Pânico no Distrito Federal Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados Instrução Normativa IPHAN n° 01/2003 - Acessibilidade em bens tombados ACI 440.2R - Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-04887 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Técnicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Projeto Executivo – Arquitetura e Obras Civis |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Elaboração e fornecimento de Projeto Executivo de Arquitetura e Obras Civis para reforma e adaptação de ambiente(s) determinado(s) do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), conforme definido em ordem de serviço. O Projeto Executivo deverá contemplar todos os aspectos necessários à realização das intervenções e ao pleno funcionamento dos espaços, incluindo: integração entre equipamentos e funcionalidade dos ambientes, acessibilidade, readequações de infraestrutura predial, definição de leiaute e mobiliário, estimativa de custos, detalhamento e instruções de execução de obras bem como quaisquer intervenções indispensáveis ao atendimento do Programa de Necessidades, do(s) Estudo(s) Preliminar(es) precedentes, e das orientações da FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá dispor de todos os insumos e recursos técnicos necessários à execução do serviço, incluindo, mas não se limitando a: teodolitos, estações totais, trenas eletrônicas, microcomputadores e softwares compatíveis com plataformas CAD/BIM. Materiais: n/a Serviços: A. Objetivos 1. O Projeto Executivo de ARQUITETURA e OBRAS CIVIS tem por objetivo o aprofundamento e detalhamento das soluções espaciais, técnicas e funcionais para o atendimento de um determinado Programa de Necessidades e de Estudo(s) Preliminar(es) desenvolvidos em momento precedente, indicando as atividades necessárias e suficientes à consecução segura das intervenções aprovadas. 2. A área de intervenção, em local do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, será definida em Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO. 3. O Projeto Executivo deverá abranger todas as peças, componentes e equipamentos presentes nos ambientes, estruturas ou conjuntos de espaços objeto da Ordem de Serviço emitida pelo Senado Federal. B. Obrigações da CONTRATADA 4. Caberá à CONTRATADA: 4.1. Elaboração de Projeto Executivo de Arquitetura e Obras Civis da área de intervenção indicada na Ordem de Serviço para cada edifício, estrutura ou conjunto de espaços; 4.2. Apresentação e aprovação do Projeto Executivo junto à Fiscalização. 4.3. O Projeto Executivo deverá ser elaborado por profissionais legalmente habilitados(as) em Arquitetura e Engenharia, considerando todas as instalações e particularidades dos espaços abrangidos pela Ordem de Serviço, bem como as demandas complementares apresentadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo(s) Órgão(s) Demandante(s). C. Diretrizes Gerais 5. Na elaboração do Projeto Executivo, a CONTRATADA deverá considerar o(s) levantamento(s) realizado(s) nos termos das fichas de especificações SF-04878, SF-04879, SF-04880 e SF-04881, caso existam, e o(s) Estudo(s) Preliminare(s) realizado(s) nos termos das fichas de especificações SF-04882, SF-04883, SF-04884, SF-04885 e SF-04886. 6. A CONTRATADA deverá considerar também as determinações da Fiscalização para aprimoramento de soluções elaboradas no âmbito do(s) Estudo(s) Preliminare(s). 7. A CONTRATADA deverá considerar, na elaboração do Projeto Executivo, diretrizes e catálogos internos, materiais e serviços padronizados, planos de manutenção da edificação e a previsão de peças e componentes disponíveis nos contratos e atas de registros de preços vigentes no Senado Federal. 8. Devem ser especificados apenas sistemas e materiais de comprovada disponibilidade no mercado nacional, com reconhecida durabilidade e facilidade de manutenção 9. O Projeto Executivo deverá prever e detalhar as alterações na estrutura física (paredes, portas, compartimentação de ambientes, reorganização de layout, e outros) necessárias para atendimento do previsto no Programa de Necessidades e no Estudo Preliminar aprovado, nas disposições e recomendações da FISCALIZAÇÃO, nas normas e diretrizes internas do Senado Federal, bem como das leis e normas vigentes, tais como: 9.1. Código de Obras e Edificações do Distrito Federal; 9.2. Legislação e normas vigentes sobre acessibilidade universal; 9.3. Normas Técnicas e Normas do CBM-DF sobre segurança contra incêndio; 9.4. Legislação e normas vigentes sobre preservação do patrimônio histórico e artístico, no caso dos bens tombados; 9.5. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 10. No caso de intervenções projetadas em áreas e edifícios protegidos por tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o Projeto Executivo deve apresentar soluções de arquitetura e engenharia condizentes à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como apresentar justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. C.1. Detalhamento de escopo 11. A FISCALIZAÇÃO definirá, por meio da Ordem de Serviço, o escopo e a área de intervenção com base no Programa de Necessidades e no Estudo Preliminar. A área de intervenção poderá abranger um único ambiente, um conjunto de ambientes, um edifício, uma estrutura ou áreas externas. 12. A CONTRATADA deverá elaborar o Projeto Executivo de acordo com as determinações da Ordem de Serviço, apresentando detalhadamente cada intervenção de Arquitetura e Obras Civis a ser realizada, sua topologia completa e a relação com os demais sistemas existentes ou a construir. 13. O Projeto Executivo deverá considerar o reaproveitamento de componentes, peças e equipamentos existentes, desde que viável tecnicamente ou indicado pela FISCALIZAÇÃO. 14. O Projeto Executivo deverá ser compatibilizado com todos os elementos, sistemas e estruturas existentes. 14.1. Quando a Ordem de Serviço envolver outras disciplinas (Estruturas, Elétrica e Telecomunicações, Ar Condicionado e Exaustão e/ou Hidrossanitária), os respectivos Projetos Executivos deverão ser compatibilizados entre si. 15. Deverá ser apresentado um Memorial Descritivo, contendo as soluções previstas por ambiente, especificações de materiais e serviços, além de explicitação das interfaces entre os sistemas existentes e projetados. 16. Deverá ser apresentado um Caderno de Encargos e Especificações Técnicas indicando todos os materiais e serviços, discriminados por fichas de especificações, bem como as etapas necessárias a consecução das intervenções constantes do Projeto Executivo. 17. Deverá ser apresentado uma Orçamento Estimativo, contemplando todos os elementos necessários à execução completa da intervenção, com base em valores e serviços disponíveis em Contratos e Atas de Registros de Preços vigentes no Senado Federal. 18. No caso de intervenções em bens tombados pelo IPHAN, deverá ser apresentado conjunto de documentos necessários ao encaminhamento da intervenção para aprovação deste órgão de tutela e proteção do patrimônio cultural e arquitetônico. C.1.1. Abrangência e elementos constitutivos do Projeto Executivo 19. O Projeto Executivo detalha a proposta aprovada em fase de Estudo Preliminar de intervenção em todos os espaços, componentes, peças e equipamentos indicados na Ordem de Serviços, abrangendo inclusive: 19.1. Detalhamento arquitetônico com organização, compartimentação, dimensões (largura, profundidade e pé-direito), elementos construtivos, acabamentos e intervenções para sanar patologias; 19.2. Detalhamento de leiaute para todos os ambientes, incluindo mobiliário, equipamentos e demais elementos existentes ou a instalar, conforme diretrizes, padrões e catálogos do Senado Federal indicados e disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO; 19.3. Detalhamento de mobiliário sob medida, para áreas molhadas (copas, cozinha, sanitários, vestiários, áreas de serviços, etc.), nichos, closets e áreas técnicas, conforme diretrizes, padrões e catálogos do Senado Federal indicados e disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO ; 19.4. Detalhamento de elementos como corrimãos e guarda-corpos, com adequação às normas ABNT NBR 9050, ABNT NBR 9077 e ABNT NBR 16537; 19.5. Definição, configuração e detalhamento dos aspectos métrico-dimensionais (altura, largura, profundidade), extensão, espessura, posição espacial e características superficiais (materiais e acabamentos) dos elementos que compõem as áreas definidas na Ordem de Serviço; 19.6. Definição, configuração e identificação, incluindo o detalhamento de quaisquer outros elementos de Arquitetura, Engenharia ou de Interiores solicitados no Programa de Necessidades ou pela FISCALIZAÇÃO; 19.7. Detalhamento da interface da arquitetura do edifício com o exterior, quando o projeto tenha previsão de interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas externas, incluindo, conforme o caso, espaços e estruturas externas aos edifícios, com locação, níveis e dimensões dos elementos (passeios, rampas, escadas, desníveis, elementos referentes a infraestruturas, acabamentos etc.); 19.8. Detalhamentos complementares das inter-relações dos elementos dos sistemas Estrutural, Hidráulico, Sanitário, Elétrico, de Lógica, de Telefonia, de Condicionamento de Ar e de Automação correlatos – com suas características superficiais, caminhamentos, dimensões de peças e equipamentos, etc., em cada ambiente; e 19.9. Detalhamento de outros elementos necessários à viabilidade da intervenção. 20. São elementos constitutivos do Projeto Executivo, inclusive: 20.1. Detalhes físicos e construtivos do ambiente: paredes, divisórias, portas, mobiliário (mesas de escritórios, bancadas de pias, mesas de jantar, cadeiras, camas, poltronas, balcões de atendimento, lousas, balcões de consulta, armários, poltronas, guichês, bancos, estantes de livros, arquivos, etc.), lajes, vigas, pilares, forros, pisos, rodapés, entre outros; 20.2. Detalhes complementares de arquitetura, como guarda-corpos, corrimãos, brises, cortinas, persianas, paineis, etc; 20.3. Detalhes decorativos e artísticos: quadros, esculturas, espelhos, vasos, tapetes etc.; 20.4. Detalhamento das louças e metais sanitários: vasos sanitários, lavatórios, chuveiros, torneiras, mictórios etc.; 20.5. Detalhamentos construtivos das tubulações, calhas e peças de infraestrutura aparentes, por tipo de material (PVC, cobre, ferro fundido etc.) e sistema (hidráulico, elétrico, lógica, climatização etc.), excetuando-se os elementos embutidos; 20.6. Interfaces construtivas dos equipamentos de uso institucional ou residencial: microcomputadores, geladeiras, fornos, bebedouros, impressoras, cafeteiras etc.; 20.7. Detalhamentos e interfaces construtivas e de fixação de equipamentos e componentes dos sistemas prediais (estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos): unidades de ar-condicionado (splits, fancoils, fancoletes, centrais etc.), quadros elétricos, painéis, transformadores, entre outros; 20.8. Detalhes e interfaces construtivas dos pontos de infraestrutura dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos: tomadas, pontos de dados, quadros elétricos, racks de telecomunicações, hidrantes, sprinklers, detectores de fumaça, caixas de passagem, luminárias, ralos, pontos de abastecimento de água e similares. D. Produtos Esperados 21. A CONTRATADA deverá produzir documentação suficiente e tecnicamente adequada para atender o presente Caderno de Especificações. 22. Os produtos mínimos a serem entregues incluem: 22.1. Documento de formalização entrega do Projeto Executivo, contendo: 22.1.1. Tabela relacionando os conteúdos entregues (pranchas gráficas, memoriais, orçamentos, etc.); 22.1.2. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 22.1.3. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 22.1.4. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 22.1.5. Número do contrato; 22.1.6. Número da OS. 22.2. Pranchas gráficas; 22.3. Memorial Descritivo; 22.4. Caderno de Encargos e Especificações; 22.5. Orçamento Estimativo; e 22.6. Documentação para pedido de Aprovação dos Projetos Executivos junto ao IPHAN, conforme o caso. 23. Os produtos entregues devem obedecer ao disposto neste Caderno de Especificações, no edital e em seus anexos. 24. Os documentos contratados (relatórios, pranchas gráficas, memoriais etc.) deverão ser entregues em formato digital, acompanhados de uma cópia impressa em cores. Os arquivos eletrônicos deverão ser entregues nos seguintes formatos: 24.1. PDF, para todos os arquivos, e os formatos abaixo para os arquivos específicos, conforme segue: 24.1.1. DOCX, para informações de texto; 24.1.2. XLSX, para informações de tabelas e bancos de dados; 24.1.3. RVT, contendo todas as famílias 3D utilizadas no projeto, bem como o modelo da intervenção em si, além de pranchas com informações gráficas (desenhos técnicos), produzidas no Autodesk Revit 2024, estando todos conforme as especificações do anexo Caderno BIM (Building Information Modeling); e 24.1.4. AXM, para as maquetes eletrônicas. 25. Os documentos contratados deverão ser impressos em cores em formato A4 e encadernados. As peças gráficas deverão ser entregues em pranchas nos formatos compreendidos entre A4 e A0, conforme o objeto representado e a escala utilizada. E. Pranchas Gráficas 26. Os modelos BIM e as pranchas gráficas deverão ser elaborados por profissionais habilitados(as) (arquitetos(as), engenheiros(as) ou técnicos(as)). 27. Toda a documentação deverá seguir os padrões gráficos, de nomenclatura e estrutura de arquivos eletrônicos definidos pelo Senado Federal. 28. As representações gráficas deverão abranger todos os espaços, componentes, peças e equipamentos dos ambientes indicados na Ordem de Serviço e nos itens deste Caderno de Especificações, permitindo o entendimento claro e inequívoco da proposta Arquitetônica e de Engenharia. 29. A representação gráfica do Projeto Executivo deverá apresentar as estruturas físicas nas suas etapas características (existente a permanecer, existente a demolir, existente a reformar e novas a construir), com suas dimensões (altura, largura, profundidade), extensão, espessuras, posições espaciais, suas características superficiais e seus detalhamentos executivos, entre outros aspectos. 30. As pranchas gráficas deverão abranger tantos desenhos quantos necessários para claramente representar a proposta, incluindo, mas não limitando-se, aos seguintes: 30.1. Planta de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, indicando o edifício onde será realizada a intervenção, bem como os edifícios próximos. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 30.2. Planta de Localização da área de projeto no edifício existente, indicando a totalidade do pavimento e a área de intervenção. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 30.3. Plantas gerais dos espaços externos ao edifício, quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências em áreas externas contíguas; 30.4. Planta(s) baixa(s) da situação existente e da situação proposta: tantas quantas necessárias para a compreensão da distribuição e organização do ambiente; 30.5. Planta(s) baixa(s) humanizadas da situação existente e da situação proposta, tantas quantas necessárias para a compreensão da distribuição e organização do ambiente , com representação dos acabamentos das superfícies, mobiliário, elementos construtivos e elementos decorativos; 30.6. Pranchas gráficas de forro, incluindo: 30.6.1. Paginação de peças e elementos de sustentação; 30.6.2. Luminárias e equipamentos elétricos aparentes (eletrodutos, eletrocalhas, etc.); 30.6.3. Equipamentos de condicionamento de ar aparentes (máquinas, bocas de insuflamento e retorno, dutos, etc.); 30.6.4. Equipamentos de prevenção, sinalização e de combate a incêndio aparentes; e 30.6.5. Indicação de características (materiais, acabamentos, dimensão-padrão, etc.). 30.7. Pranchas gráficas de divisórias e caixilhos, incluindo: 30.7.1. Paginação de peças e elementos de fixação (montantes, travessas, áreas envidraçadas, etc.); 30.7.2. Indicação de vistas; 30.7.3. Indicação de características (materiais, acabamentos, dimensão-padrão, etc.);e 30.7.4. Detalhes construtivos e de fixação. 30.8. Planta de cobertura, nos casos de intervenções na cobertura ou projetos externos; 30.9. Perspectiva(s) Cônica(s) Renderizada(s), com aplicação de iluminação e materiais: em quantidade necessária para a compreensão do projeto, sendo, no mínimo, 1 (uma) por ambiente. 30.10. Perspectiva(s) Isométrica(s): em quantidade necessária para a compreensão do projeto, sendo, no mínimo, 1 (uma) da situação atual e 1 (uma) da situação proposta. 30.11. Cortes gerais da área de intervenção: em tantas posições quantas necessárias, sendo no mínimo 2 (dois) transversais e 2 (dois) longitudinais, para mostrar as áreas de intervenção apontadas na Ordem de Serviços, indicando todas soluções de intervenção inclusive com elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas. 30.12. Vistas Internas: nos casos de cozinhas, copas, banheiros, ou espaços similares, na quantidade necessária para a compreensão do projeto, representando todas as bancadas, mobiliário e equipamentos; 30.13. Fachadas ou Vistas Externas: para projetos externos ou para quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências na envoltória do edifício. 30.14. Detalhes construtivos de todos os elementos a serem executados, conforme previstos nos itens 19 e 20 acima, e seus subitens. 31. As pranchas deverão conter, inclusive: 31.1. Título de cada desenho com nome (perspectiva, planta baixa, corte, etc.), número do desenho na prancha e escala (1:50, 1:100, etc.); 31.2. Legendas e simbologia; 31.3. Carimbo, conforme modelo fornecido pelo Senado Federal, contendo: 31.3.1. Nome do Órgão Demandante; 31.3.2. Local do projeto (pavimento, sala e endereçamento); 31.3.3. Título do projeto; 31.3.4. Fase do projeto (Levantamento, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Executivo, etc.); 31.3.5. Título da prancha; 31.3.6. Escala de projeto; 31.3.7. Especialidade do projeto; 31.3.8. Indicação sequencial do projeto, com o número da prancha e quantidade total de pranchas (ex. 03/8); 31.3.9. Controle de emissão de desenhos indicando a Fase, a Data e o Revisor; 31.3.10. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 31.3.11. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 31.3.12. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 31.3.13. Número do contrato e nome da empresa CONTRATADA; 31.3.14. Número da OS; 31.3.15. Área de intervenção (m²) 32. As pranchas gráficas deverão ser compatíveis com as normas da ABNT que regulam o tema e terão dimensões compatíveis com o escopo da intervenção e as escalas de representação, podendo ser (em mm): 32.1. A0 (841 x 1189); 32.2. A1 (594 x 841); 32.3. A2 (420 x 594); 32.4. A3 (297 x 42); e 32.5. A4 (210 x 297). 33. As pranchas impressas deverão ser dobradas em tamanho A4, levando em conta a fixação, por meio da aba, em pastas e de modo a deixar visível o carimbo destinado à legenda, conforme a norma ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos - Requisitos. E.1. Representações gráficas 34. Os desenhos serão representados nas seguintes escalas: 35. Escala 1:1000 ou 1:2000 – Planta de Localização do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 36. Escala 1:500 ou 1:1000 – Planta de localização da área de intervenção no edifício existente; 36.1. Escala 1:500 – plantas gerais dos espaços externos aos edifícios, e sua conexão com os demais elementos dos sistemas, quando for necessário; 36.2. Escala 1:100 – para as plantas e cortes gerais, quando for necessário; 36.3. Escala 1:50 ou 1:20 – para as plantas, cortes, fachadas, vistas internas e elevações de todos os ambientes, dependendo do escopo do projeto; 36.4. Escala 1:20 – para plantas, cortes, vistas internas e elevações de projetos de áreas de pequenas dimensões; 36.5. Escala 1:10, 1:5 e 1:1 – para plantas, cortes, elevações e perspectivas isométricas de detalhamentos de reformas de áreas molhadas, como cozinhas, copas, banheiros, lavabos, etc., além de elementos de destaque (áreas técnicas, closets de equipamentos de dados, quadros elétricos, quadros telefônicos, etc.). 37. Os desenhos conterão de forma clara e legível, inclusive, as seguintes informações: 37.1. Indicação de cortes, fachadas, vistas e elevações; 37.2. Indicação dos nomes dos ambientes, com área e pé-direito; 37.3. Indicação de detalhes; 37.4. Indicação de eixos e coordenadas; 37.5. Indicação do norte nas plantas gerais, nas plantas de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas Plantas de Localização; 37.6. Cotas gerais e indicações de níveis de todos os ambientes; 37.7. Indicação, posicionamento, descrição, dimensionamento e detalhamento de elementos construtivos e estruturas físicas existentes, a construir e a demolir ou remover (paredes, portas, forros, pisos, rodapés, esquadrias, colunas, vigas, pilares, alvenarias, divisórias, etc.) de todos os ambientes; 37.8. Indicação de material, paginação e acabamento de tetos e forros; 37.9. Indicação de material e acabamento de rodapés; 37.10. Indicação de material e acabamento de paredes; 37.11. Sinalizações táteis, visuais e sonoras, inclusive as de emergência (com seus conteúdos); 37.12. Áreas de transferência, manobra, aproximação, e transposição de obstáculos; 37.13. Circulações e acessos, inclusive com a indicação de inclinações transversais e longitudinais, e de eventuais obstáculos existentes (inclusive tapetes, capachos, carpetes, e outros); 37.14. Aberturas e acessos das rotas de fuga, inclusive escadas de emergência; 37.15. Portas e passagens, indicando tipo de maçaneta, revestimento inferior, e outros; 37.16. Equipamentos suspensos que necessitam de sinalização no chão para orientação de deficientes visuais, nos termos da Lei Distrital nº 1207/1996 37.17. Luminárias e equipamentos elétricos aparentes (eletrodutos, eletrocalhas, etc.); 37.18. Equipamentos de condicionamento de ar aparentes (máquinas, bocas de insuflamento e retorno, dutos, etc.); 37.19. Equipamentos de combate a incêndio aparentes; 37.20. Altura e funcionamento de comandos e controles; 37.21. Indicação, especificação e detalhamento das esquadrias: tipo, material, lado de abertura e dimensões (altura e largura), interfaces de fixação e de impermeabilização, com a respectiva legenda na mesma prancha; 37.22. Indicação, posicionamento, descrição, dimensionamento e detalhamento de trechos de tubulações, peças, mobiliários e equipamentos e sistemas prediais (hidrossanitário, elétrico, ar-condicionado etc.) aparentes, bem como suas interfaces com as superfícies por eles interceptadas (paredes, revestimentos, forros, divisórias, coberturas, etc.); 37.23. Espessuras de paredes e divisórias; 37.24. Forros, com indicação de materiais, formas de fixação e cota de pé direito livre; 37.25. Indicação e detalhamento dos materiais constituintes de todos os elementos presentes no Projeto Executivo (alvenaria, gesso acartonado, gesso em placa, Cobre, PVC, ferro fundido, cerâmica, concreto , etc.) em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 37.26. Detalhamento dos materiais de acabamentos dos elementos presentes no Projeto Executivo, incluindo paredes, piso, teto, rodapés e outros em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 37.27. Identificação, indicação e detalhamento dos componentes dos sistemas prediais aparentes; 37.28. Detalhamento da arquitetura do edifício e sua interface externa, quando houver interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas; 37.29. Nas plantas de coberturas, indicação de caimentos, calhas, cumeeiras, pontos de descida de águas pluviais, bem como detalhamento de suas interfaces construtivas; 37.30. Informações adicionais necessárias à plena compreensão do projeto e de seus sistemas. E.2. Memorial Descritivo 38. O Memorial Descritivo de Arquitetura e Obras Civis é documento técnico que integra o Projeto Executivo e tem por finalidade descrever, de forma clara, precisa, ordenada e detalhada, os elementos conceituais, funcionais, técnicos e construtivos da proposta, complementando as peças gráficas do projeto. 39. Ele apresenta as informações relativas à concepção arquitetônica, aos materiais especificados, aos sistemas construtivos adotados, às condições de execução, bem como aos critérios técnicos, normativos e legais utilizados na elaboração do projeto, contribuindo para a compreensão global da solução proposta e para a sua análise, aprovação e futura execução. 40. O Memorial Descritivo apresentará, inclusive: 40.1. As intervenções previstas e as soluções adotadas; 40.2. As solicitações constantes do Programa de Necessidades, dos Estudos Preliminares e de pedidos da Fiscalização que não foram atendidas no projeto, apresentando justificativas para cada uma delas; 40.3. Todos os serviços necessários para a execução da intervenção; 40.4. Os impactos de vizinhança previstos; 40.5. As interferências nas redes primárias prediais; 40.6. A necessidade ou não de desmobilização do ambiente de trabalho durante a intervenção; 40.7. Análise do Projeto Executivo proposto com relação ao atendimento às Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 17 – Ergonomia e NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais do Trabalho) e as Normas Técnicas da ABNT vigentes (ABNT NBR 9050 e ABNT NBR 9077 e ABNT NBR 16537), incluindo, quando couber, Memorial de Cálculo para: 40.7.1. Quantidade e dimensões de sanitários propostos, comparados com as características mínimas estabelecidas em normas; 40.7.2. Quantidade e dimensões de saídas de emergência propostas, comparadas com as características mínimas estabelecidas em normas e legislação pertinente; 40.7.3. Larguras de acessos, escadas e circulações; 40.7.4. Fluxo de pessoas em corredores e circulações internas; 40.7.5. Quantidade de equipamentos destinados à Pessoas com Deficiência; e 40.7.6. Demais elementos relevantes, conforme o caso. 40.8. No caso de intervenções projetadas no edifício Principal e no edifício Anexo 1 e áreas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, apresentar as soluções de arquitetura e engenharia frente à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. 41. Caso verificada a impossibilidade de atendimento às medidas estabelecidas pelas normativas vigentes (ABNT, CBMDF e IPHAN), indicar quais alternativas podem ser alcançadas para atendimento, ao menos, da IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes; e 42. No caso de intervenções no Edificio Principal, no edifício Anexo 1, e no edifício Anexo 2 (edificações tombadas e/ou de grande valor histórico e arquitetônico), assim como de acervo de valor, deverá ser observada, subsidiariamente, a IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos. 43. O Memorial Descritivo deverá apresentar também tabelas com todos os componentes, peças e equipamentos que compõem a intervenção proposta nos ambientes, e sistemas correlatos, correspondentes ao edifício, estrutura ou conjunto de espaços designados na Ordem de Serviço, separados de acordo com: 43.1. Sistema; 43.2. Ambiente; 43.3. Pavimento; e 43.4. Edificação, estrutura ou conjunto de espaços. 44. As Tabelas de Componentes, Peças e Equipamentos deverão conter, conforme o ambiente, todos os elementos de Arquitetura e Obras Civis que integram a intervenção nos edifícios, estruturas ou conjuntos de espaços definidos na Ordem de Serviços, contendo todas as informações pertinentes para a compreensão de intervenção no(s) ambiente(s) foco do Projeto Executivo, incluindo as seguintes informações: 44.1. Catalogação, identificação e quantificação de todos os espaços (área em m²), componentes (un), peças (un) e equipamentos (un). 44.2. Código do equipamento ou conjunto; 44.3. Localização do conjunto ou equipamento (Edificação, Pavimento, Unidade administrativa, Sala, etc.); 44.4. Quantitativo e descrição das peças e equipamentos componentes do conjunto ou equipamento específico, inclusive com: 44.4.1. Fabricante; 44.4.2. Modelo; 44.4.3. Material; e 44.4.4. Dimensionamento. 44.5. Especificação técnica das peças e equipamentos; e 44.6. Planta reduzida indicando a localização exata do conjunto ou equipamento específico. 45. Considerando tratar-se de modelagem BIM, as tabelas referidas acima devem ser geradas a partir do aplicativo BIM, sendo automatizadas e verificáveis através do modelo eletrônico. 46. A localização dos ambientes, pavimentos, edificações, estruturas ou conjunto de espaços, deverá ser feita em acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017. E.3. Caderno de Encargos e Especificações 47. O Caderno de Encargos e Especificações Técnicas deverá apresentar detalhamento de todos os materiais e serviços necessários à execução das intervenções indicadas no Projeto Executivo, incluindo todos os materiais, inclusive com indicação de marca e modelo, e especificando as certificações de qualidade necessárias quando do fornecimento dos materiais. 47.1. As especificações técnicas devem ser entregues em formato de ficha de especificação padronizada da WIKI da SINFRA, conforme modelos e listagens disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO. 47.2. A CONTRATADA deverá indicar, prioritariamente, materiais e serviços disponíveis em contratos, atas de registro de preços e demais avenças vigentes e com saldo de uso no momento da elaboração do Projeto Executivo. O uso de materiais e serviços inexistentes ou indisponíveis nas avenças vigentes deverá ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 48. O Caderno de Encargos e Especificações Técnicas deverá apresentar as diretrizes dos serviços e obras, orientando fabricação, escolha, aquisição, utilização e/ou aplicação de materiais, equipamentos e instalações; deverá conter também os registros necessários para a realização de procedimentos especializados, como soldagens entre outros. 49. O Caderno de Encargos e Especificações Técnicas deverá estar completamente compatibilizado com os Projetos Executivos e com o Orçamento Estimativo. Cada componente ou serviço identificado no Caderno de Encargos e Especificações Técnicas tendo uma numeração única (do tipo SF-#####), que o permita relacionar com o mesmo item da Orçamento Estimativo e das Pranchas Gráficas. E.4. Orçamento Estimativo 50. O Orçamento Estimativo deverá incluir os quantitativos completos e os custos unitários referentes aos materiais e serviços indicados no Projeto Executivo, permitindo a contabilização exata de todos os materiais, equipamentos, peças, componentes e serviços necessários à completa execução da intervenção, em conformidade com as normas técnicas e legislações vigentes aplicáveis. 51. O Orçamento Estimativo seguirá o padrão adotado no Senado Federal, a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO. Ele deverá ser baseado nos materiais e serviços com preços disponíveis nos Contratos, Atas de Registro de Preços e demais avenças vigentes no Senado Federal. 52. A Contratada deverá destacar quais as avenças das quais serão utilizados cada um dos itens especificados na intervenção proposta no Projeto Executivo. 53. No caso de o serviço ou material especificado não estar disponível nas avenças indicadas: 53.1. A Contratada deverá elaborar Planilha de Composição de Custos especificando as quantidades e valores envolvidos na execução do serviço, instalação do equipamento ou peça, etc. com base em valores disponíveis em pesquisas atualizadas do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) ou SICRO (Sistema de Custos Rodoviários), ou buscados na praça de Brasília, devendo haver a comprovação de, no mínimo, três cotações feitas no mercado através da apresentação de cópias de e-mail enviado pelos fornecedores consultados; 53.2. O Orçamento Estimativo deverá apresentar inclusive os demonstrativos das taxas de Leis Sociais e de Bonificação de Despesas Indiretas (BDIs) usadas nas composições de preços, correspondentes com o grau de avaliação dos custos dos serviços e obras e o nome completo dos Responsáveis Técnicos, seus números e registros no CREA ou CAU e assinaturas; 53.3. A Contratada não poderá usar as unidades verba (vb) ou global (gl). 53.4. Os custos dos itens do Orçamento Estimativo devem ser informados sem a incidência do BDI, e o valor do BDI considerado para compor o preço total deverá ser explicitado. E.5. Documentação para pedido de Aprovação dos Projetos Executivos junto ao IPHAN 54. No caso de intervenções projetadas no edifício Principal e no edifício Anexo 1 e áreas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, a CONTRATADA deverá apresentar conjunto de documentos necessárias a solicitação de aprovação junto ao IPHAN pelo Senado Federal. 55. Deverá ser apresentada toda a Documentação necessária para protocolar pedido de Aprovação para os Projetos Executivos junto ao IPHAN, incluindo o Formulário de Requerimento de Autorização de Intervenção preenchido, as peças gráficas e demais documentos necessários ao pedido de Parecer Técnico (conforme Anexo 02 da Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados) para a autorização para executar a obra. 56. A documentação para o pedido de aprovação deverá ser apresentada para a aprovação final do Projeto Executivo pela FISCALIZAÇÃO. F. Especificações e Procedimentos para a modelagem BIM 57. As especificações e procedimentos BIM devem estar alinhadas com as diretrizes apresentadas no Caderno BIM anexo ao edital, observando sobretudo: 57.1. Desenvolver o projeto em template atualizado fornecido pela CONTRATANTE para o levantamento e desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo, hidráulica, elétrica e climatização (HVAC); 57.2. O Projeto não deve ser executado dentro do arquivo template; 57.3. Os arquivos de projeto devem estar na extensão RVT, produzidos no Autodesk Revit versão 2024; 57.4. A CONTRATADA deverá adotar as unidades de medida de acordo com o padrão existente no template da CONTRATANTE; 57.5. Os modelos devem ser desenvolvidos a partir das coordenadas globais ou de projeto 0, 0, 0 (eixos x, y e z), com seu ponto de origem localizado na extremidade sudoeste da modelagem. 57.6. O modelo deve apresentar a adequada coordenada georreferenciada a partir dos dados coletados em levantamento topográfico; 57.7. Norte verdadeiro deve ser configurado em projeto; 57.8. Arquivos CAD vinculados ao modelo devem ser removidos antes da entrega do arquivo; 57.9. As tabelas, legendas e detalhes devem ser utilizados conforme os templates existentes, sem alterações em sua estrutura. Caso seja necessária alguma modificação, a CONTRATADA deverá criar uma cópia da tabela original, renomeá-la e adicionar “(FLH)” antes do nome da vista (título) da tabela; 57.10. Utilizar nomenclatura de arquivos de projeto presente no Caderno BIM: 57.10.1. Os arquivos entregues pela CONTRATADA para o Senado Federal devem ser nomeados conforme a estrutura a seguir: 57.10.1.1. Identificador do Projeto-Identificação da empresa-Edificação-Endereçamento 2º nível-Tipo do Documento-Disciplina-Código de sequência; 57.10.1.1.1. O identificador de projeto gerará um nome e código único do projeto e será fornecido pela CONTRATANTE após a emissão da Ordem de Serviço; 57.10.1.1.2. A identificação da empresa demonstra a responsável pelo arquivo. Deverá ser uma abreviação com letras maiúsculas; 57.10.1.1.3. A indicação da edificação deve estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017; 57.10.1.1.4. O endereçamento 2º nível também deverá estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 57.10.1.1.5. Os códigos do Tipo do Documento determinam os diferentes tipos de documentos que podem ser utilizados em projetos. Seguem um padrão de três letras maiúsculas, conforme Tabela 1. 57.10.1.1.6. A disciplina é composta por três letras maiúsculas, conforme Tabela 2 57.10.1.1.7. O código de sequência será um número único de três digitos para distinguir entre vários arquivos do mesmo tipo e disciplina; 57.10.2. Por padrão, a revisão e a etapa são itens de metatado e portanto, não fazem parte da nomenclatura, mas são valores obrigatórios de preenchimento ao inserir o documento no ambiente comum de dados. 58. O desenvolvimento do levantamento deve ser iniciado na vista “01-LV” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 58.1. Modelar componentes com base em níveis, hospedeiros ou restrições de base e topo; 58.2. Modelar componentes nas fases corretas; 58.3. Ajustar os níveis para os valores de projeto; 58.4. Todos os elementos devem estar com os acabamentos corretos e paginações ajustadas; 58.5. Todos os componentes em uso nos modelos devem fazer parte da Biblioteca BIM do Senado Federal, ou quando modelados ou adaptados pela CONTRATADA, serem identificados: 58.5.1. Os elementos estão agrupados em sistemas e subsistemas de forma a organizá-los conforme seus principais usos e disciplinas, de acordo com a Tabela 3. 58.5.2. Componentes originários da Biblioteca BIM do Senado Federal possuem a seguinte estrutura: Órgão executor-Subsistema-Especificação. Ex.: SF-EIL-Luminária Sobrepor; 58.5.3. Famílias não carregáveis (de sistema) não possuem o código do órgão executor , iniciando com: Subsistema-Especificação. Ex.: APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15; 58.5.4. Componenetes originários da Biblioteca Nacional BIM devem ser nomeados da seguinte forma: BNBIM-Subsistema-Nome. Ex.: BNBIM-AAM-Bacia Convencional 58.5.5. Componenetes criados ou modificados pela CONTRATADA devem ser nomeados da seguinte forma: Sigla “CT”-Subsistema-Nome. Ex.: CT-AAM-Bacia Convencional; 58.6. Preencher as informações mínimas exigidas para cada componente, conforme Caderno BIM; 58.7. Não modelar componentes no local; 58.8. Se necessário nova modelagem, fazê-la de forma paramétrica; 58.9. Componentes a serem modelados conforme requisitos mínimos específicos de cada categoria e etapa; 58.10. Criar e identificar todos os ambientes com nome e pé direito; 58.11. As alterações em vistas ou outros elementos/configurações que se façam necessárias para o projeto devem ser registradas e encaminhadas ao Senado Federal junto às demais entregas programadas; 58.12. Em projetos de mais de um pavimento, novas vistas devem ser criadas no grupo da etapa em desenvolvimento; 59. O desenvolvimento do projeto deve ser realizado na vista “02-PRO” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 59.1. Na primeira etapa do projeto, o mobiliário existente deve ser posicionado de modo que o levantamento original não seja alterado: 59.1.1. Selecionar todo o mobiliário, componentes de gabinete e equipamentos especiais da planta de levantamento “01-TÉRREO-Leiaute”. Em propriedades>Fases, alterar a Fase demolida para “Demolir mobiliário”; 59.1.2. Copiar mobiliário e colar na planta de projeto “00-TÉRREO-COLOCAR MOBILIÁRIO EXISTENTE”; 59.2. Desenvolver todas as etapas em suas fases corretas; 60. As folhas padrão do Senado Federal estão configuradas no arquivo de template 60.1. Caso haja necessidade de criação de novas folhas, fazer cópia das existentes no padrão da CONTRATANTE e renomeá-las; 60.2. Deve-se inserir as plantas de localização e situação na folha “02-LEIAUTE ATUAL E PROPOSTO”; 60.3. Identificar todas as vistas; 60.4. Ajustar o carimbo e as revisões sem alterar o padrão de representação do Senado Federal; 60.5. Inserir todas as legendas e tabelas pertinentes ao projeto; 60.6. Criar Vistas de montagens para armários sob medida e bancadas; 60.7. Ao finalizar a modelagem, excluir os elementos não utilizados do template. Nenhum elemento existente ou a construir deve estar fora do perímetro de projeto; 61. As entregas de arquivos serão feitas pelo Ambiente comum de dados da CONTRATANTE: 61.1. Arquivos de projeto devem ser entregues em formato RVT na versão 2024 e IFC4; 61.2. Arquivos de famílias devem ser entregues em formato RFA, produzidos no Autodesk Revit 2024; 61.3. Se for necessário que a CONTRATADA encaminhe os arquivos relativos à entrega em meio diverso ao Ambiente comum de dados, deverá fazê-lo em um único diretório principal, conforme estrtura a seguir: 61.3.1. Data da entrega-Identificador do Projeto-Edificação-Etapa 61.3.1.1. A etapa é composta por duas letras maiúsculas, conforme Tabela 4. G. Procedimentos Gerais 62. Responsabilidade técnica 62.1. Deve ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme o caso, específicos para essa atividade, devendo ser registrados junto ao Conselho Profissional Regional competente (CREA/DF e CAU/DF), referenciando os documentos técnicos contratados. 63. Documentação técnica 63.1. Ao finalizar o Projeto Executivo, a CONTRATADA deverá produzir a relação de documentos indicadas neste Caderno de Especificações. 63.2. Esta relação deverá ser identificada com o Número de Identificação do Projeto no sistema Redmine, o nome da obra e a data da emissão. Seu conteúdo será: 63.2.1. identificação dos elementos elaborados; 63.2.2. descrição do objeto da intervenção; 63.2.3. número da revisão (no caso de emissão inicial, utilizar “00”); 63.2.4. data das revisões; e 63.2.5. nome do(s) responsável(is) pela(s) revisão(ões). 63.3. A CONTRATADA deverá produzir um pacote de documentação digital identificada conforme o item anterior. Este pacote poderá ser disponibilizado por compartilhamento em serviços de nuvem ou como anexos de emails, devendo conter todos os documentos digitais elaborados para apresentação dos produtos da elaboração de projetos. Juntamente com o pacote digital, a CONTRATADA deverá encaminhar um conjunto impresso de todo o material armazenado no meio eletrônico. 63.4. Quando houver revisões nos documentos emitidos pela CONTRATADA, deverá ser emitida nova relação de documentos com os dados atualizados. 64. Análise da FISCALIZAÇÃO 64.1. A FISCALIZAÇÃO, juntamente com a equipe técnica da SINFRA, irá analisar os documentos entregues e apresentar os comentários, sugestões e correções necessárias a serem realizadas. 64.2. A CONTRATADA deverá proceder a realização de tantas correções quantas forem solicitadas pela FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de recebimento da Análise da FISCALIZAÇÃO. 64.3. Após aprovação do Projeto Executivo pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá emitir a versão final dos documentos relativos à elaboração do Projeto Executivo em meio digital e impresso. 64.4. As impressões dos produtos são de responsabilidade da CONTRATADA. 65. Apresentação 65.1. Após encaminhamento do Projeto Executivo à FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá agendar reunião de apresentação do produto encaminhado. 65.2. Caso a Fiscalização solicite alterações na primeira versão do Projeto Executivo, será realizada a sua revisão pela CONTRATADA, em acordo com as solicitações e as orientações da FISCALIZAÇÃO. 65.3. A CONTRATADA deverá proceder às revisões do Projeto Executivo e encaminhar a versão revisada para nova análise da FISCALIZAÇÃO, nos mesmos termos indicados no item 64, acima. Uma vez encaminhada a revisão do Projeto Executivo para FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá agendar nova apresentação. 66. Com a aprovação do Projeto Executivo pelo(s) Órgão(s) Demandante(s), será iniciada a etapa seguinte, após emissão de Ordem de Serviço pela FISCALIZAÇÃO. 67. Caso a revisão do Projeto não seja aprovada pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá proceder tantas alterações quantas necessárias à adequação completa do projeto às orientações da FISCALIZAÇÃO. 68. Nos casos de ordens de serviços que envolvam mais de um sistema (Arquitetura, Elétrica, Telecomunicações, Hidráulica, Sanitária, Condicionamento de Ar, etc.), a CONTRATADA poderá apresentar os produtos de maneira compilada, de modo que as Pranchas Gráficas componham um único conjunto, separada apenas por sistema, assim como os Relatórios, Memoriais, Orçamentos etc. 69. Partes de produtos (prancha gráfica em determinada escala, tabela ou imagem em determinado relatório, etc.) que, eventualmente, sejam consideradas como desnecessárias pela FISCALIZAÇÃO em razão do objeto da Ordem de Serviços, não implicam na revisão dessa ficha de especificação, devendo ser sempre consideradas obrigatórias nas demais Ordens de Serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: O encerramento do Projeto Executivo e sua consequente remuneração se dará quando a Fiscalização aprovar o Projeto Executivo. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Tabela 1 REL; Relatório. MEM; Memorial. BIM; Modelo BIM. FLH; Folhas (Pranchas). PLN; Plantas. CRT; Cortes. FCH; Fachadas. DET; Detalhes. ESP; Especificação. NTT; Nota Técnica. ORÇ; Orçamento. TDS; Tabelas e Dados. FOT; Fotografia. CHK; Checklist. CAT; Catálogo. CRO; Cronograma. DOC; Documentos Gerais. Tabela 2 ​ARQ; ​Arquitetura. ​CLI; Climatização (HVAC). ​ELE; ​Elétrica. ​HID; ​Hidráulica. ​MEC; ​Mecânica​. ​QUI; ​Equipamento da construção. ​STR; ​Estrutura. ​URB; ​​Urbanismo. Tabela 3 Sistema; Sigla; Subsistema. Arquitetura; AAM; Área molhada. ACB; Cobertura. ACV; Comunicação visual. ADV; Divisórias. AEQ; Equipamentos e eletrodomésticos. AES; Escadas, corrimãos e rampas. AFR; Forros. AIT; Interiores. AJN; Janelas. AMC; Mobiliário não catalogado. AMM; Mobiliário modular. APO; Portas. AMP; Mobiliário do Catálogo do Patrimônio. APA; Paredes. API; Pisos. ASQ; Esquadrias. ARQ; Genérico. Climatização (HVAC); CLI; Genérico. Elétrica; EFO; Força/Energia. EIL; Iluminação. ELE; Genérico. ELO; Dados e lógica. EPR; SPDA - Para Raio. ESO; Som, áudio e vídeo. ESP; Segurança patrimonial - CFTV/alarme. ETE; Telefonia. ETV; Televisão e cabo. Equipamentos da Construção; QUI; Genérico. Estrutura; SCO; Concreto. SFN; Fundações. SMT; Metálica. STR; Genérico. Hidráulica; HAG; Água fria e água quente. HAP; Água pluvial. HDR; Drenagem. HEG; Esgoto. HGA; Gases. HID; Genérico. HIN; Incêndio. Mecânica; MEC; Genérico. Urbanismo; UEQ; Equipamentos urbanos. UES; Escadas, corrimãos e rampas. UET; Estacionamento. UPI; Pisos. UPS; Paisagismo. URB; Genérico. UTP; Levantamento planialtimétrico. Tabela 4 ​LV; Levantamento. ​EP; Estudo Preliminar​. ​AP; ​Anteprojeto. ​PL; ​Projeto Legal / para Licenciamentos. ​PE; ​Projeto Executivo. OB; Obra. ​AB; ​​As Built. Vida útil: n/a Referências Normativas: Lei Federal nº 7405/1985 - Institui a obrigatoriedade do Símbolo Internacional de Acesso Lei Federal 10098/2000 - Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (Decreto Federal 5296/2004) Lei Distrital nº 258/1992 - Acessibilidade em edifícios e logradouros de uso público para pessoas portadoras de deficiências físicas Building Information Modelling - BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia (Decreto Federal 10306/2020) Lei Distrital nº 1042/1996 Lei Distrital nº 1207/1996 Lei Distrital nº 1369/1997 Lei Distrital nº 2536/2000 Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE (Decreto Distrital 43056/2022) ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ABNT NBR 9077:2001 - Saída de emergência em edifícios ABNT NBR 11785:2018 - Barra antipânico - Requisitos ABNT NBR 13434:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ABNT NBR 15965:2015 - Sistema de classificação da informação da construção ABNT NBR ISO 8995-1:2013 - Iluminação de Ambientes de Trabalho - Parte 1: Interior ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construção de edificação - Organização de informação da construção Parte 2: Estrutura para classificação ABNT NBR ISO 19650-1:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 1: Conceitos e Princípios ABNT NBR ISO 19650-2:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 2: Fase de Entrega de Ativos ISO 23601:2018 - Safety Identification — Escape and Evacuation Plan Signs NFPA 170:2018 - Standard for Fire Safety and Emergency Symbols NFPA 914:2019 - Code for Fire Protection of Historic Structures NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados NT 01/2016 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal NT 02/2016 – CBMDF Risco de Incêndio e Carga de Incêndio IT 09/2018 – CBMSP - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo- Compartimentação horizontal e compartimentação vertical IT 20/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Sinalização de Emergência IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes Instrução Normativa DIEAP/DESEG 01/2015 - Análise de Projetos de Arquitetura e de Instalação Contra Incêndio e Pânico no Distrito Federal Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados Instrução Normativa IPHAN n° 01/2003 - Acessibilidade em bens tombados Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-04888 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Técnicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Projeto Executivo – Elétrica e Telecomunicações |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Elaboração e fornecimento de Projeto Executivo de Elétrica e Telecomunicações para reforma e adaptação de ambiente(s) determinado(s) do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), conforme definido em ordem de serviço. O Projeto Executivo deverá contemplar todos os aspectos necessários à realização das intervenções e ao pleno funcionamento dos espaços, incluindo: integração entre equipamentos e funcionalidade dos ambientes, acessibilidade, readequações de infraestrutura predial, definição de leiaute e mobiliário, estimativa de custos, detalhamento e instruções de execução de obras bem como quaisquer intervenções indispensáveis ao atendimento do Programa de Necessidades, do(s) Estudo(s) Preliminar(es) precedentes, e das orientações da FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá dispor de todos os insumos e recursos técnicos necessários à execução do serviço, incluindo, mas não se limitando a: certificador de cabos, teodolitos, estações totais, trenas eletrônicas, microcomputadores e softwares compatíveis com plataformas CAD/BIM. Materiais: n/a Serviços: A. Objetivos 1. O Projeto Executivo de ELÉTRICA e TELECOMUNICAÇÕES tem por objetivo o aprofundamento e detalhamento das soluções técnicas e infraestruturais para o atendimento de um determinado Programa de Necessidades e de Estudo(s) Preliminar(es) desenvolvidos em momento precedente, indicando as atividades necessárias e suficientes à consecução segura das intervenções aprovadas. 2. A área de intervenção, em local do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, será definida em Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO. 3. O Projeto Executivo deverá abranger todas as peças, componentes e equipamentos presentes nos ambientes, estruturas ou conjuntos de espaços objeto da Ordem de Serviço emitida pelo Senado Federal. B. Obrigações da CONTRATADA 4. Caberá à CONTRATADA: 4.1. Elaboração de Projeto Executivo de Elétrica e Telecomunicações da área de intervenção indicada na Ordem de Serviço para cada edifício, estrutura ou conjunto de espaços; 4.2. Apresentação e aprovação do Projeto Executivo junto à Fiscalização. 4.3. O Projeto Executivo deverá ser elaborado por profissionais legalmente habilitados(as) em Arquitetura e Engenharia, considerando todas as instalações e particularidades dos sistemas Elétricos e de Telecomunicações abrangidos pela Ordem de Serviço, bem como as demandas complementares apresentadas pela FISCALIZAÇÃO. C. Diretrizes Gerais 5. Na elaboração do Projeto Executivo, a CONTRATADA deverá considerar o(s) levantamento(s) realizado(s) nos termos das fichas de especificações SF-04878, SF-04879, SF-04880 e SF-04881, caso existam, e o(s) Estudo(s) Preliminar(es) realizado(s) nos termos das fichas de especificações SF-04882, SF-04883, SF-04884, SF-04885 e SF-04886. 6. A CONTRATADA deverá considerar também as determinações da Fiscalização para aprimoramento de soluções elaboradas no âmbito do(s) Estudo(s) Preliminar(es). 7. A CONTRATADA deverá considerar, na elaboração do Projeto Executivo, diretrizes e catálogos internos, materiais e serviços padronizados, planos de manutenção da edificação e a previsão de peças e componentes disponíveis nos contratos e atas de registros de preços vigentes no Senado Federal. 8. Devem ser especificados apenas sistemas e materiais de comprovada disponibilidade no mercado nacional, com reconhecida durabilidade e facilidade de manutenção 9. O Projeto Executivo deverá prever e detalhar as alterações na estrutura física (fios, cabos, conduletes, conduítes, luminárias, quadros elétricos, caixas de passagem, e outros) necessárias para atendimento do previsto no Programa de Necessidades e no Estudo Preliminar aprovado, nas disposições e recomendações da FISCALIZAÇÃO, nas normas e diretrizes internas do Senado Federal, bem como das leis e normas vigentes, tais como: 9.1. Código de Obras e Edificações do Distrito Federal; 9.2. Legislação e normas vigentes sobre instalações elétricas, iluminação natural e artificial, ergonomia e acessibilidade universal; 9.3. Normas ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão, NTD 6.05 – CEB - Fornecimento de Energia Elétrica em Tensão Primária de Distribuição - 13.8kV e IT 41/2018 – CBMSP (Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo) - Inspeção visual em instalações elétricas de baixa tensão; 9.4. Normas Técnicas e Normas do CBM-DF sobre segurança contra incêndio; 9.5. Legislação e normas vigentes sobre preservação do patrimônio histórico e artístico, no caso dos bens tombados; 9.6. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 10. No caso de intervenções projetadas em áreas e edifícios protegidos por tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o Projeto Executivo deve apresentar soluções de arquitetura e engenharia condizentes à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como apresentar justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. C.1. Detalhamento de escopo 11. A FISCALIZAÇÃO definirá, por meio da Ordem de Serviço, o escopo e a área de intervenção com base no Programa de Necessidades e no Estudo Preliminar. A área de intervenção poderá abranger um único ambiente, um conjunto de ambientes, um edifício, uma estrutura ou áreas externas. 12. A CONTRATADA deverá elaborar o Projeto Executivo de acordo com as determinações da Ordem de Serviço, apresentando detalhadamente cada intervenção de Elétrica e Telecomunicações a ser realizada, sua topologia completa e a relação com os demais sistemas existentes ou a construir. 13. O Projeto Executivo deverá considerar o reaproveitamento de componentes, peças e equipamentos existentes, desde que viável tecnicamente ou indicado pela FISCALIZAÇÃO. 14. O Projeto Executivo deverá ser compatibilizado com todos os elementos, sistemas e estruturas existentes. 14.1. Quando a Ordem de Serviço envolver outras disciplinas (Arquitetura e Obras Civis, Ar Condicionado e Exaustão e/ou Hidrossanitária), os respectivos Projetos Executivos deverão ser compatibilizados entre si. 15. Deverá ser apresentado um Memorial Descritivo, contendo as soluções previstas por ambiente, especificações de materiais e serviços, além de explicitação das interfaces entre os sistemas existentes e projetados. 16. Deverá ser apresentado um Caderno de Encargos e Especificações Técnicas indicando todos os materiais e serviços, discriminados por fichas de especificações, bem como as etapas necessárias a consecução das intervenções constantes do Projeto Executivo. 17. Deverá ser apresentado uma Orçamento Estimativo, contemplando todos os elementos necessários à execução completa da intervenção, com base em valores e serviços disponíveis em Contratos e Atas de Registros de Preços vigentes no Senado Federal. 18. No caso de intervenções em bens tombados pelo IPHAN, deverá ser apresentado conjunto de documentos necessários ao encaminhamento da intervenção para aprovação deste órgão de tutela e proteção do patrimônio cultural e arquitetônico. C.1.1. Abrangência e elementos constitutivos do Projeto Executivo 19. O Projeto Executivo detalha a proposta aprovada em fase de Estudo Preliminar de intervenção em todos os espaços, componentes, peças e equipamentos indicados na Ordem de Serviços, abrangendo inclusive: 19.1. Detalhamento da organização, dimensões, elementos construtivos, materiais de acabamentos e identificação de patologias a sanar nos sistemas Elétrico e de Telecomunicações; 19.2. Detalhamento de tubulações, calhas e peças infraestruturais, separadas por tipo (de PVC, metálicas, de cobre, etc.), sistemas (elétrico, de dados, telefonia, combate a incêndio etc.), e de equipamento/elemento específico (tipo de fio elétrico, padrão de cabo de dados, etc.), inclusive para elementos embutidos; 19.3. Detalhamento de equipamentos e peças constituintes dos sistemas elétrico, de lógica, de telefonia, e correlatos, inclusive: 19.3.1. Painéis e quadros elétricos; 19.3.2. Painéis e quadros de comando e automação; e 19.3.3. Racks de dados e telefonia. 19.4. Detalhamento de pontos de infraestrutura dos sistemas elétrico, de lógica, de telefonia, e correlatos (tomadas elétricas, de dados, de telefonia, quadros elétricos, racks de telecomunicações, luminárias, etc.); 19.5. Dados técnicos específicos e relevantes de cada sistema (tensões, amperagens, pressões, etc.); 19.6. Definição, configuração e detalhamento dos aspectos métrico-dimensionais (altura, largura, profundidade), extensão, espessura, posição espacial e características superficiais (materiais e acabamentos) dos elementos que compõem as áreas definidas na Ordem de Serviço; 19.7. Definição, configuração e identificação, incluindo o detalhamento de quaisquer outros elementos de Arquitetura, Engenharia ou de Interiores solicitados no Programa de Necessidades ou pela FISCALIZAÇÃO; 19.8. Detalhamento da interface da arquitetura do edifício com o exterior, quando o projeto tenha previsão de interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas externas, incluindo, conforme o caso, espaços e estruturas externas aos edifícios, com locação, níveis e dimensões dos elementos (passeios, rampas, escadas, desníveis, elementos referentes a infraestruturas, acabamentos etc.); 19.9. Detalhamentos complementares das inter-relações dos elementos dos sistemas Estrutural, Hidráulico, Sanitário, Elétrico, de Lógica, de Telefonia, de Condicionamento de Ar e de Automação correlatos – com suas características superficiais, caminhamentos, dimensões de peças e equipamentos, etc., em cada ambiente; e 19.10. Detalhamento de outros elementos necessários à viabilidade da intervenção. 20. São elementos constitutivos do Projeto Executivo, inclusive: 20.1. Elementos físicos e construtivos do ambiente: paredes, divisórias, portas, mobiliário, lajes, vigas, pilares, forros, pisos, rodapés, entre outros; 20.2. Elementos complementares de arquitetura, como guarda-corpos, corrimãos, brises, cortinas, persianas, painéis, etc, quando tiverem interferência no sistema elétrico e de dados; 20.3. Louças e metais sanitários: vasos sanitários, lavatórios, chuveiros, torneiras, mictórios etc.; 20.4. Tubulações, calhas e peças de infraestrutura aparentes, por tipo de material (PVC, cobre, ferro fundido etc.) e sistema (hidráulico, elétrico, lógica, climatização etc.); 20.5. Equipamentos de uso institucional ou residencial: microcomputadores, geladeiras, fornos, bebedouros, impressoras, cafeteiras etc.; 20.6. Detalhamentos e interfaces construtivas, de fixação e funcionamento de equipamentos e componentes dos sistemas prediais (estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos): unidades de ar-condicionado (splits, fancoils, fancoletes, centrais etc.), quadros elétricos, painéis, transformadores, entre outros; 20.7. Detalhes, interfaces construtivas e de funcionamento dos pontos de infraestrutura dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos: tomadas, pontos de dados, quadros elétricos, racks de telecomunicações, hidrantes, sprinklers, detectores de fumaça, caixas de passagem, luminárias, ralos, pontos de abastecimento de água e similares. 20.8. Quadros e caixas de distribuição das redes telefônica, elétrica, centrais de som, alarme, comunicação, e outros; 20.9. Painéis elétricos de baixa tensão e média tensão; 20.10. Circuitos elétricos de potência de baixa tensão, média tensão e corrente contínua; 20.11. Infraestruturas de circuitos elétricos de potência; 20.12. Circuitos de comunicação; 20.13. Infraestruturas de circuitos comunicação; 20.14. Instalações elétricas de iluminação e tomadas; 20.15. Infraestruturas de iluminação e tomadas; 20.16. Infraestrutura e cabeamento de rede para closets; e 20.17. Infraestrutura, cabeamento e demais acessórios para o sistema de monitoramento e alarme de incêndio. D. Produtos Esperados 21. A CONTRATADA deverá produzir documentação suficiente e tecnicamente adequada para atender o presente Caderno de Especificações. 22. Os produtos mínimos a serem entregues incluem: 22.1. Documento de formalização entrega do Projeto Executivo, contendo: 22.1.1. Tabela relacionando os conteúdos entregues (pranchas gráficas, memoriais, orçamentos, etc.); 22.1.2. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 22.1.3. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 22.1.4. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 22.1.5. Número do contrato; 22.1.6. Número da OS. 22.2. Pranchas gráficas; 22.3. Memorial Descritivo; 22.4. Caderno de Encargos e Especificações; 22.5. Orçamento Estimativo; e 22.6. Documentação para pedido de Aprovação dos Projetos Executivos junto ao IPHAN, conforme o caso. 23. Os produtos entregues devem obedecer ao disposto neste Caderno de Especificações, no edital e em seus anexos. 24. Os documentos contratados (relatórios, pranchas gráficas, memoriais etc.) deverão ser entregues em formato digital, acompanhados de uma cópia impressa em cores. Os arquivos eletrônicos deverão ser entregues nos seguintes formatos: 24.1. PDF, para todos os arquivos, e os formatos abaixo para os arquivos específicos, conforme segue: 24.1.1. DOCX, para informações de texto; 24.1.2. XLSX, para informações de tabelas e bancos de dados; 24.1.3. RVT, contendo todas as famílias 3D utilizadas no projeto, bem como o modelo da intervenção em si, além de pranchas com informações gráficas (desenhos técnicos), produzidas no Autodesk Revit 2024, estando todos conforme as especificações do anexo Caderno BIM (Building Information Modeling); e 24.1.4. AXM, para as maquetes eletrônicas. 25. Os documentos contratados deverão ser impressos em cores em formato A4 e encadernados. As peças gráficas deverão ser entregues em pranchas nos formatos compreendidos entre A4 e A0, conforme o objeto representado e a escala utilizada. E. Pranchas Gráficas 26. Os modelos BIM e as pranchas gráficas deverão ser elaborados por profissionais habilitados(as) (arquitetos(as), engenheiros(as) ou técnicos(as)). 27. Toda a documentação deverá seguir os padrões gráficos, de nomenclatura e estrutura de arquivos eletrônicos definidos pelo Senado Federal. 28. As representações gráficas deverão abranger todos os espaços, componentes, peças e equipamentos dos ambientes indicados na Ordem de Serviço e nos itens deste Caderno de Especificações, permitindo o entendimento claro e inequívoco da proposta Arquitetônica e de Engenharia. 29. A representação gráfica do Projeto Executivo deverá apresentar as estruturas físicas nas suas etapas características (existente a permanecer, existente a demolir, existente a reformar e novas a construir), com suas dimensões (altura, largura, profundidade), extensão, espessuras, posições espaciais, suas características superficiais e seus detalhamentos executivos, entre outros aspectos. 30. As pranchas gráficas deverão abranger tantos desenhos quantos necessários para claramente representar a proposta, incluindo, mas não limitando-se, aos seguintes: 30.1. Planta de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, indicando o edifício onde será realizada a intervenção, bem como os edifícios próximos. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 30.2. Planta de Localização da área de projeto no edifício existente, indicando a totalidade do pavimento e a área de intervenção. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 30.3. Plantas gerais dos espaços externos ao edifício, quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências em áreas externas contíguas; 30.4. Planta(s) baixa(s) da situação existente e da situação proposta: tantas quantas necessárias para a compreensão da distribuição e organização do ambiente; 30.5. Planta(s) baixa(s) humanizadas da situação existente e da situação proposta, tantas quantas necessárias para a compreensão da distribuição e organização do ambiente , com representação dos acabamentos das superfícies, mobiliário, elementos construtivos e elementos decorativos; 30.6. Planta de cobertura, nos casos de intervenções na cobertura ou projetos externos; 30.7. Pranchas gráficas do sistema elétrico geral de cabeamento e infraestrutura de cabeamento (incluindo os circuitos de corrente contínua), incluindo: 30.7.1. Detalhamento de infraestrutura, inclusive cortes e vistas de elementos como curvas e passagens; 30.7.2. Detalhamento da Fixação de estruturas; 30.7.3. Detalhamento de infraestrutura enterrada, indicando profundidade, proteções mecânicas etc.; 30.7.4. Detalhamento de caixas de passagem; 30.7.5. Detalhamento do atendimento aos raios de curvatura mínimos dos condutores; 30.7.6. Detalhamento de equipotencialização de calhas e leitos; 30.7.7. Encaminhamento de condutores; 30.7.8. Detalhamento de amarração e identificação de condutores. 30.8. Pranchas gráficas de iluminação e tomadas, incluindo: 30.8.1. Detalhamento do sistema de iluminação (ambientes fechados, áreas externas vias de tráfego e estacionamentos), indicando tipos de lâmpadas e luminárias, quantidades, formas de acionamento etc. 30.8.2. Descrição da forma de instalação dos elementos de iluminação (inclusive das áreas externas, vias de tráfego e estacionamentos) e tomadas; 30.8.3. Descrição das dimensões e dos materiais dos elementos de iluminação e tomadas e sua instalação e conexão; 30.8.4. Conexão dos cabos aos elementos de iluminação e tomadas; 30.8.5. Distribuição dos elementos de iluminação e tomadas pelos ambientes. 30.8.5.1. A distribuição dos elementos de iluminação (paginação luminotécnica) deve ser compatível com as informações do relatório que contém o estudo luminotécnico do projeto. 30.8.6. Descrição das marcas e modelos dos elementos de iluminação e tomadas; 30.8.7. Rendimento e vida útil dos equipamentos, quando aplicável; 30.8.8. Normas às quais os elementos de iluminação e tomadas devem atender. 30.9. Pranchas gráficas de Projeto Executivo do sistema de aterramento, incluindo: 30.9.1. Planta geral de aterramento com a indicação da distribuição das hastes e cordoalhas de aterramento, com dimensões; 30.9.2. Conexões entre sistemas e dispositivos de aterramento; 30.9.3. Caixas de inspeção com os elementos instalados; 30.9.4. Equipotencialização de todas as estruturas metálicas (escadas, equipamentos etc.). 30.10. Perspectiva(s) Cônica(s) Renderizada(s), com aplicação de iluminação e materiais: em quantidade necessária para a compreensão do projeto, sendo, no mínimo, 1 (uma) por ambiente. 30.11. Perspectiva(s) Isométrica(s): em quantidade necessária para a compreensão do projeto, sendo, no mínimo, 1 (uma) da situação atual e 1 (uma) da situação proposta. 30.12. Cortes gerais da área de intervenção: em tantas posições quantas necessárias, sendo no mínimo 2 (dois) transversais e 2 (dois) longitudinais, para mostrar as áreas de intervenção apontadas na Ordem de Serviços, indicando todas soluções de intervenção inclusive com elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas, incluindo: 30.12.1. Indicação do pé direito; 30.12.2. Indicação de altura de paredes e platibandas; 30.12.3. Lajes de teto e de piso, com indicação de espessura; 30.12.4. Alvenarias, divisórias, com indicação de espessura; 30.12.5. Elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas; 30.12.6. Forros, com cota de pé direito livre; 30.12.7. Indicação de cotas de nível de escadas, de patamares e de piso acabado; 30.12.8. Indicação de materiais e acabamentos de todos os elementos; 30.12.9. Distribuição, indicação de material e dimensionamento das prumadas de eletrodutos e fiação de distribuição de energia elétrica; 30.12.10. Luminárias e equipamentos elétricos (eletrodutos, eletrocalhas, etc.); 30.12.11. Distribuição vertical das instalações de lógica e telefonia; 30.12.12. Equipamentos de condicionamento de ar (máquinas, bocas de insuflamento e retorno, dutos, etc.); 30.12.13. Equipamentos de combate a incêndio; e 30.12.14. Altura e funcionamento de comandos e controles. 30.13. Vistas Internas: nos casos de cozinhas, copas, banheiros, ou espaços similares, na quantidade necessária para a compreensão do projeto, representando todas as bancadas, mobiliário e equipamentos; 30.14. Fachadas ou Vistas Externas: para projetos externos ou para quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências na envoltória do edifício. 30.15. Diagramas unifilares e multifilares das instalações elétricas existentes e propostas, indicando rotas em plantas, localizando e listando todos os componentes e equipamentos elétricos utilizados; e 30.16. Desenhos dimensionais, leiaute, diagrama elétrico, régua de bornes, diagrama elétrico interno e listagem dos materiais existentes e propostos nos painéis elétricos e de automação. 31. As pranchas deverão conter, inclusive: 31.1. Título de cada desenho com nome (perspectiva, planta baixa, corte, etc.), número do desenho na prancha e escala (1:50, 1:100, etc.); 31.2. Legendas e simbologia; 31.3. Carimbo, conforme modelo fornecido pelo Senado Federal, contendo: 31.3.1. Nome do Órgão Demandante; 31.3.2. Local do projeto (pavimento, sala e endereçamento); 31.3.3. Título do projeto; 31.3.4. Fase do projeto (Levantamento, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Executivo, etc.); 31.3.5. Título da prancha; 31.3.6. Escala de projeto; 31.3.7. Especialidade do projeto; 31.3.8. Indicação sequencial do projeto, com o número da prancha e quantidade total de pranchas (ex. 03/8); 31.3.9. Controle de emissão de desenhos indicando a Fase, a Data e o Revisor; 31.3.10. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 31.3.11. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 31.3.12. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 31.3.13. Número do contrato e nome da empresa CONTRATADA; 31.3.14. Número da OS; 31.3.15. Área de intervenção (m²) 32. As pranchas gráficas deverão ser compatíveis com as normas da ABNT que regulam o tema e terão dimensões compatíveis com o escopo da intervenção e as escalas de representação, podendo ser (em mm): 32.1. A0 (841 x 1189); 32.2. A1 (594 x 841); 32.3. A2 (420 x 594); 32.4. A3 (297 x 42); e 32.5. A4 (210 x 297). 33. As pranchas impressas deverão ser dobradas em tamanho A4, levando em conta a fixação, por meio da aba, em pastas e de modo a deixar visível o carimbo destinado à legenda, conforme a norma ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos - Requisitos. E.1. Representações gráficas 34. Os desenhos serão representados nas seguintes escalas: 35. Escala 1:1000 ou 1:2000 – Planta de Localização do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 36. Escala 1:500 ou 1:1000 – Planta de localização da área de intervenção no edifício existente; 36.1. Escala 1:500 – plantas gerais dos espaços externos aos edifícios, e sua conexão com os demais elementos dos sistemas, quando for necessário; 36.2. Escala 1:100 – para as plantas e cortes gerais, quando for necessário; 36.3. Escala 1:50 ou 1:20 – para as plantas, cortes, fachadas, vistas internas e elevações de todos os ambientes, dependendo do escopo do projeto; 36.4. Escala 1:20 – para plantas, cortes, vistas internas e elevações de projetos de áreas de pequenas dimensões; 36.5. Escala 1:10, 1:5 e 1:1 – para plantas, cortes, elevações e perspectivas isométricas de detalhamentos de reformas de áreas molhadas, como cozinhas, copas, banheiros, lavabos, etc., além de elementos de destaque (áreas técnicas, closets de equipamentos de dados, quadros elétricos, quadros telefônicos, etc.). 37. Os desenhos conterão de forma clara e legível, inclusive, as seguintes informações: 37.1. Indicação de cortes, fachadas, vistas e elevações; 37.2. Indicação dos nomes dos ambientes, com área e pé-direito; 37.3. Indicação de detalhes; 37.4. Indicação de eixos e coordenadas; 37.5. Indicação do norte nas plantas gerais, nas plantas de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas Plantas de Localização; 37.6. Cotas gerais e indicações de níveis de todos os ambientes; 37.7. Indicação, posicionamento, descrição, dimensionamento e detalhamento de elementos construtivos e estruturas físicas existentes, a construir e a demolir ou remover (calhas, eletrodutos, cabos, racks de telecomunicações, caixas de passagem, luminárias, etc.) de todos os ambientes; 37.8. Luminárias e equipamentos elétricos (eletrodutos, eletrocalhas, etc.); 37.9. Equipamentos de condicionamento de ar (máquinas, bocas de insuflamento e retorno, dutos, etc.); 37.10. Altura e funcionamento de comandos e controles; 37.11. Indicação, posicionamento, descrição, dimensionamento e detalhamento de trechos de tubulações, peças, mobiliários e equipamentos e sistemas prediais (hidrossanitário, elétrico, ar-condicionado etc.), bem como suas interfaces com as superfícies por eles interceptadas (paredes, revestimentos, forros, divisórias, coberturas, etc.); 37.12. Espessuras de paredes e divisórias; 37.13. Forros, com indicação de materiais, formas de fixação e cota de pé direito livre; 37.14. Indicação e detalhamento dos materiais constituintes de todos os elementos presentes no Projeto Executivo (aço, alumínio, cobre, PVC, ferro fundido, cerâmica, concreto , etc.) em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 37.15. Detalhamento dos materiais de acabamentos dos elementos presentes no Projeto Executivo, incluindo dutos, calhas, quadros e outros em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 37.16. Identificação, indicação e detalhamento dos componentes dos sistemas prediais aparentes; 37.17. Detalhamento da arquitetura do edifício e sua interface externa, quando houver interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas; 37.18. Nas plantas de coberturas, indicação de caimentos, calhas, cumeeiras, pontos de descida de águas pluviais, bem como detalhamento de suas interfaces construtivas; 37.19. Referência e numeração de quadros elétricos e de telefonia, caixas de passagens, racks de dados e outros elementos de destaque. 37.20. Informações adicionais necessárias à plena compreensão do projeto e de seus sistemas. E.2. Memorial Descritivo 38. O Memorial Descritivo de Elétrica e Telecomunicações é documento técnico que integra o Projeto Executivo e tem por finalidade descrever, de forma clara, precisa, ordenada e detalhada, os elementos conceituais, funcionais, técnicos e construtivos da proposta, complementando as peças gráficas do projeto. 39. Ele apresenta as informações relativas à concepção arquitetônica, aos materiais especificados, aos sistemas construtivos adotados, às condições de execução, bem como aos critérios técnicos, normativos e legais utilizados na elaboração do projeto, contribuindo para a compreensão global da solução proposta e para a sua análise, aprovação e futura execução. 40. O Memorial Descritivo apresentará, inclusive: 40.1. As intervenções previstas e as soluções adotadas; 40.2. As solicitações constantes do Programa de Necessidades, dos Estudos Preliminares e de pedidos da Fiscalização que não foram atendidas no projeto, apresentando justificativas para cada uma delas; 40.3. Todos os serviços necessários para a execução da intervenção; 40.4. Os impactos de vizinhança previstos; 40.5. As interferências nas redes primárias prediais; 40.6. A necessidade ou não de desmobilização do ambiente de trabalho durante a intervenção; 40.7. Análise do Projeto Executivo proposto com relação ao atendimento às Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 17 – Ergonomia e NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais do Trabalho) e as Normas Técnicas da ABNT vigentes (ABNT NBR 5410, ABNT NBR 5461, ABNT NBR 15215, ABNT NBR ISO 8995-1, ABNT NBR 13570), incluindo, quando couber, Memorial de Cálculo para: 40.7.1. Dimensionamento das características luminotécnicas necessárias em cada ambiente e da distribuição e características de cada ponto de luz conforme normas ABNT NBR 9077:2001 - Saída de emergência em edifícios e ABNT NBR ISO 8995-1:2013 - Iluminação de Ambientes de Trabalho - Parte 1: Interior, determinando inclusive: 40.7.1.1. Altura de instalação de cada ponto de luz em relação ao nível do piso; 40.7.1.2. Distância máxima entre dois pontos de luz e entre um ponto de luz e paredes; 40.7.1.3. Potência das lâmpadas e luminárias; 40.7.1.4. Fluxo luminoso nominal das lâmpadas e luminárias; e 40.7.1.5. Nível de iluminamento no piso em locais planos e com desnível; 40.7.2. Dimensionamento dos circuitos de alimentação (tensão de alimentação das luminárias, bitola mínima dos condutores, queda máxima de tensão na última luminária, e outros); 40.7.3. Quantidade de tomadas, levando em consideração as dimensões dos ambientes e prováveis equipamentos a serem instalados; 40.7.4. Equipamentos do sistema elétrico, incluindo: 40.7.4.1. Cálculo dos elementos de proteção e seccionamento de cada equipamento, quando aplicável; 40.7.4.2. Cálculo dos elementos de comando e automação de cada equipamento, quando aplicável; e 40.7.4.3. Cálculo das seções de condução de condutores e cabos de cada equipamento, quando aplicável. 40.7.5. Corrente de curto-circuito da entrada de energia (fornecido pela concessionária local de energia elétrica); 40.7.6. Correntes de curto-circuito do barramento de cada quadro (calculada); 40.7.7. Indicação dos métodos utilizados para o dimensionamento dos cabos e da proteção (disjuntores, DR’s, DPS, etc.); 40.7.8. Quadros de cargas (lista contendo o tipo/denominação da carga, potência ativa, fator de potência, rendimento, quantidade e esquema de ligação – monofásica, bifásica ou trifásica); e 40.7.9. Demais elementos relevantes, conforme o caso. 40.8. No caso de intervenções projetadas no edifício Principal e no edifício Anexo 1 e áreas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, apresentar as soluções de arquitetura e engenharia frente à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. 41. Caso verificada a impossibilidade de atendimento às medidas estabelecidas pelas normativas vigentes (ABNT, CBMDF e IPHAN), indicar quais alternativas podem ser alcançadas para atendimento, ao menos, da IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes; e 42. No caso de intervenções no Edificio Principal, no edifício Anexo 1, e no edifício Anexo 2 (edificações tombadas e/ou de grande valor histórico e arquitetônico), assim como de acervo de valor, deverá ser observada, subsidiariamente, a IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos. 43. O Memorial Descritivo deverá apresentar também tabelas com todos os componentes, peças e equipamentos que compõem a intervenção proposta nos ambientes, e sistemas correlatos, correspondentes ao edifício, estrutura ou conjunto de espaços designados na Ordem de Serviço, separados de acordo com: 43.1. Sistema; 43.2. Ambiente; 43.3. Pavimento; e 43.4. Edificação, estrutura ou conjunto de espaços. 44. As Tabelas de Componentes, Peças e Equipamentos deverão conter, conforme o ambiente, todos os elementos de Elétrica e Telecomunicações que integram a intervenção nos edifícios, estruturas ou conjuntos de espaços definidos na Ordem de Serviços, contendo todas as informações pertinentes para a compreensão de intervenção no(s) ambiente(s) foco do Projeto Executivo, incluindo as seguintes informações: 44.1. Catalogação, identificação e quantificação de todos os espaços (área em m²), componentes (un), peças (un) e equipamentos (un). 44.2. Código do equipamento ou conjunto; 44.3. Localização do conjunto ou equipamento (Edificação, Pavimento, Unidade administrativa, Sala, etc.); 44.4. Quantitativo e descrição das peças e equipamentos componentes do conjunto ou equipamento específico, inclusive com: 44.4.1. Fabricante; 44.4.2. Modelo; 44.4.3. Material; e 44.4.4. Dimensionamento. 44.5. Especificação técnica das peças e equipamentos; e 44.6. Planta reduzida indicando a localização exata do conjunto ou equipamento específico. 45. Considerando tratar-se de modelagem BIM, as tabelas referidas acima devem ser geradas a partir do aplicativo BIM, sendo automatizadas e verificáveis através do modelo eletrônico. 46. A localização dos ambientes, pavimentos, edificações, estruturas ou conjunto de espaços, deverá ser feita em acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017. E.3. Caderno de Encargos e Especificações 47. O Caderno de Encargos e Especificações Técnicas deverá apresentar detalhamento de todos os materiais e serviços necessários à execução das intervenções indicadas no Projeto Executivo, incluindo todos os materiais, inclusive com indicação de marca e modelo, e especificando as certificações de qualidade necessárias quando do fornecimento dos materiais. 47.1. As especificações técnicas devem ser entregues em formato de ficha de especificação padronizada da WIKI da SINFRA, conforme modelos e listagens disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO. 47.2. A CONTRATADA deverá indicar, prioritariamente, materiais e serviços disponíveis em contratos, atas de registro de preços e demais avenças vigentes e com saldo de uso no momento da elaboração do Projeto Executivo. O uso de materiais e serviços inexistentes ou indisponíveis nas avenças vigentes deverá ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 48. O Caderno de Encargos e Especificações Técnicas deverá apresentar as diretrizes dos serviços e obras, orientando fabricação, escolha, aquisição, utilização e/ou aplicação de materiais, equipamentos e instalações; deverá conter também os registros necessários para a realização de procedimentos especializados, como soldagens entre outros. 49. O Caderno de Encargos e Especificações Técnicas deverá estar completamente compatibilizado com os Projetos Executivos e com o Orçamento Estimativo. Cada componente ou serviço identificado no Caderno de Encargos e Especificações Técnicas tendo uma numeração única (do tipo SF-#####), que o permita relacionar com o mesmo item da Orçamento Estimativo e das Pranchas Gráficas. E.4. Orçamento Estimativo 50. O Orçamento Estimativo deverá incluir os quantitativos completos e os custos unitários referentes aos materiais e serviços indicados no Projeto Executivo, permitindo a contabilização exata de todos os materiais, equipamentos, peças, componentes e serviços necessários à completa execução da intervenção, em conformidade com as normas técnicas e legislações vigentes aplicáveis. 51. O Orçamento Estimativo seguirá o padrão adotado no Senado Federal, a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO. Ele deverá ser baseado nos materiais e serviços com preços disponíveis nos Contratos, Atas de Registro de Preços e demais avenças vigentes no Senado Federal. 52. A Contratada deverá destacar quais as avenças das quais serão utilizados cada um dos itens especificados na intervenção proposta no Projeto Executivo. 53. No caso de o serviço ou material especificado não estar disponível nas avenças indicadas: 53.1. A Contratada deverá elaborar Planilha de Composição de Custos especificando as quantidades e valores envolvidos na execução do serviço, instalação do equipamento ou peça, etc. com base em valores disponíveis em pesquisas atualizadas do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) ou SICRO (Sistema de Custos Rodoviários), ou buscados na praça de Brasília, devendo haver a comprovação de, no mínimo, três cotações feitas no mercado através da apresentação de cópias de e-mail enviado pelos fornecedores consultados; 53.2. O Orçamento Estimativo deverá apresentar inclusive os demonstrativos das taxas de Leis Sociais e de Bonificação de Despesas Indiretas (BDIs) usadas nas composições de preços, correspondentes com o grau de avaliação dos custos dos serviços e obras e o nome completo dos Responsáveis Técnicos, seus números e registros no CREA ou CAU e assinaturas; 53.3. A Contratada não poderá usar as unidades verba (vb) ou global (gl). 53.4. Os custos dos itens do Orçamento Estimativo devem ser informados sem a incidência do BDI, e o valor do BDI considerado para compor o preço total deverá ser explicitado. E.5. Documentação para pedido de Aprovação dos Projetos Executivos junto ao IPHAN 54. No caso de intervenções projetadas no edifício Principal e no edifício Anexo 1 e áreas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, a CONTRATADA deverá apresentar conjunto de documentos necessárias a solicitação de aprovação junto ao IPHAN pelo Senado Federal. 55. Deverá ser apresentada toda a Documentação necessária para protocolar pedido de Aprovação para os Projetos Executivos junto ao IPHAN, incluindo o Formulário de Requerimento de Autorização de Intervenção preenchido, as peças gráficas e demais documentos necessários ao pedido de Parecer Técnico (conforme Anexo 02 da Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados) para a autorização para executar a obra. 56. A documentação para o pedido de aprovação deverá ser apresentada após a aprovação final do Projeto Executivo pela FISCALIZAÇÃO. F. Especificações e Procedimentos para a modelagem BIM 57. As especificações e procedimentos BIM devem estar alinhadas com as diretrizes apresentadas no Caderno BIM anexo ao edital, observando sobretudo: 57.1. Desenvolver o projeto em template atualizado fornecido pela CONTRATANTE para o levantamento e desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo, hidráulica, elétrica e climatização (HVAC); 57.2. O Projeto não deve ser executado dentro do arquivo template; 57.3. Os arquivos de projeto devem estar na extensão RVT, produzidos no Autodesk Revit versão 2024; 57.4. A CONTRATADA deverá adotar as unidades de medida de acordo com o padrão existente no template da CONTRATANTE; 57.5. Os modelos devem ser desenvolvidos a partir das coordenadas globais ou de projeto 0, 0, 0 (eixos x, y e z), com seu ponto de origem localizado na extremidade sudoeste da modelagem. 57.6. O modelo deve apresentar a adequada coordenada georreferenciada a partir dos dados coletados em levantamento topográfico; 57.7. Norte verdadeiro deve ser configurado em projeto; 57.8. Arquivos CAD vinculados ao modelo devem ser removidos antes da entrega do arquivo; 57.9. As tabelas, legendas e detalhes devem ser utilizados conforme os templates existentes, sem alterações em sua estrutura. Caso seja necessária alguma modificação, a CONTRATADA deverá criar uma cópia da tabela original, renomeá-la e adicionar “(FLH)” antes do nome da vista (título) da tabela; 57.10. Utilizar nomenclatura de arquivos de projeto presente no Caderno BIM: 57.10.1. Os arquivos entregues pela CONTRATADA para o Senado Federal devem ser nomeados conforme a estrutura a seguir: 57.10.1.1. Identificador do Projeto-Identificação da empresa-Edificação-Endereçamento 2º nível-Tipo do Documento-Disciplina-Código de sequência; 57.10.1.1.1. O identificador de projeto gerará um nome e código único do projeto e será fornecido pela CONTRATANTE após a emissão da Ordem de Serviço; 57.10.1.1.2. A identificação da empresa demonstra a responsável pelo arquivo. Deverá ser uma abreviação com letras maiúsculas; 57.10.1.1.3. A indicação da edificação deve estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017; 57.10.1.1.4. O endereçamento 2º nível também deverá estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 57.10.1.1.5. Os códigos do Tipo do Documento determinam os diferentes tipos de documentos que podem ser utilizados em projetos. Seguem um padrão de três letras maiúsculas, conforme Tabela 1. 57.10.1.1.6. A disciplina é composta por três letras maiúsculas, conforme Tabela 2 57.10.1.1.7. O código de sequência será um número único de três dígitos para distinguir entre vários arquivos do mesmo tipo e disciplina; 57.10.2. Por padrão, a revisão e a etapa são itens de metadado e portanto, não fazem parte da nomenclatura, mas são valores obrigatórios de preenchimento ao inserir o documento no ambiente comum de dados. 58. O desenvolvimento do levantamento deve ser iniciado na vista “01-LV” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 58.1. Modelar componentes com base em níveis, hospedeiros ou restrições de base e topo; 58.2. Modelar componentes nas fases corretas; 58.3. Ajustar os níveis para os valores de projeto; 58.4. Todos os elementos devem estar com os acabamentos corretos e paginações ajustadas; 58.5. Todos os componentes em uso nos modelos devem fazer parte da Biblioteca BIM do Senado Federal, ou quando modelados ou adaptados pela CONTRATADA, serem identificados: 58.5.1. Os elementos estão agrupados em sistemas e subsistemas de forma a organizá-los conforme seus principais usos e disciplinas, de acordo com a Tabela 3. 58.5.2. Componentes originários da Biblioteca BIM do Senado Federal possuem a seguinte estrutura: Órgão executor-Subsistema-Especificação. Ex.: SF-EIL-Luminária Sobrepor; 58.5.3. Famílias não carregáveis (de sistema) não possuem o código do órgão executor , iniciando com: Subsistema-Especificação. Ex.: APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15; 58.5.4. Componentes originários da Biblioteca Nacional BIM devem ser nomeados da seguinte forma: BNBIM-Subsistema-Nome. Ex.: BNBIM-AAM-Bacia Convencional 58.5.5. Componentes criados ou modificados pela CONTRATADA devem ser nomeados da seguinte forma: Sigla “CT”-Subsistema-Nome. Ex.: CT-AAM-Bacia Convencional; 58.6. Preencher as informações mínimas exigidas para cada componente, conforme Caderno BIM; 58.7. Não modelar componentes no local; 58.8. Se necessário nova modelagem, fazê-la de forma paramétrica; 58.9. Componentes a serem modelados conforme requisitos mínimos específicos de cada categoria e etapa; 58.10. Criar e identificar todos os ambientes com nome e pé direito; 58.11. As alterações em vistas ou outros elementos/configurações que se façam necessárias para o projeto devem ser registradas e encaminhadas ao Senado Federal junto às demais entregas programadas; 58.12. Em projetos de mais de um pavimento, novas vistas devem ser criadas no grupo da etapa em desenvolvimento; 59. O desenvolvimento do projeto deve ser realizado na vista “02-PRO” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 59.1. Na primeira etapa do projeto, o mobiliário existente deve ser posicionado de modo que o levantamento original não seja alterado: 59.1.1. Selecionar todo o mobiliário, componentes de gabinete e equipamentos especiais da planta de levantamento “01-TÉRREO-Leiaute”. Em propriedades>Fases, alterar a Fase demolida para “Demolir mobiliário”; 59.1.2. Copiar mobiliário e colar na planta de projeto “00-TÉRREO-COLOCAR MOBILIÁRIO EXISTENTE”; 59.2. Desenvolver todas as etapas em suas fases corretas; 60. As folhas padrão do Senado Federal estão configuradas no arquivo de template 60.1. Caso haja necessidade de criação de novas folhas, fazer cópia das existentes no padrão da CONTRATANTE e renomeá-las; 60.2. Deve-se inserir as plantas de localização e situação na folha “02-LEIAUTE ATUAL E PROPOSTO”; 60.3. Identificar todas as vistas; 60.4. Ajustar o carimbo e as revisões sem alterar o padrão de representação do Senado Federal; 60.5. Inserir todas as legendas e tabelas pertinentes ao projeto; 60.6. Criar Vistas de montagens para armários sob medida e bancadas; 60.7. Ao finalizar a modelagem, excluir os elementos não utilizados do template. Nenhum elemento existente ou a construir deve estar fora do perímetro de projeto; 61. As entregas de arquivos serão feitas pelo Ambiente comum de dados da CONTRATANTE: 61.1. Arquivos de projeto devem ser entregues em formato RVT na versão 2024 e IFC4; 61.2. Arquivos de famílias devem ser entregues em formato RFA, produzidos no Autodesk Revit 2024; 61.3. Se for necessário que a CONTRATADA encaminhe os arquivos relativos à entrega em meio diverso ao Ambiente comum de dados, deverá fazê-lo em um único diretório principal, conforme estrutura a seguir: 61.3.1. Data da entrega-Identificador do Projeto-Edificação-Etapa 61.3.1.1. A etapa é composta por duas letras maiúsculas, conforme Tabela 4. G. Procedimentos Gerais 62. Responsabilidade técnica 62.1. Deve ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme o caso, específicos para essa atividade, devendo ser registrados junto ao Conselho Profissional Regional competente (CREA/DF e CAU/DF), referenciando os documentos técnicos contratados. 63. Documentação técnica 63.1. Ao finalizar o Projeto Executivo, a CONTRATADA deverá produzir a relação de documentos indicadas neste Caderno de Especificações. 63.2. Esta relação deverá ser identificada com o Número de Identificação do Projeto no sistema Redmine, o nome da obra e a data da emissão. Seu conteúdo será: 63.2.1. identificação dos elementos elaborados; 63.2.2. descrição do objeto da intervenção; 63.2.3. número da revisão (no caso de emissão inicial, utilizar “00”); 63.2.4. data das revisões; e 63.2.5. nome do(s) responsável(is) pela(s) revisão(ões). 63.3. A CONTRATADA deverá produzir um pacote de documentação digital identificada conforme o item anterior. Este pacote poderá ser disponibilizado por compartilhamento em serviços de nuvem ou como anexos de e-mails, devendo conter todos os documentos digitais elaborados para apresentação dos produtos da elaboração de projetos. Juntamente com o pacote digital, a CONTRATADA deverá encaminhar um conjunto impresso de todo o material armazenado no meio eletrônico. 63.4. Quando houver revisões nos documentos emitidos pela CONTRATADA, deverá ser emitida nova relação de documentos com os dados atualizados. 64. Análise da FISCALIZAÇÃO 64.1. A FISCALIZAÇÃO, juntamente com a equipe técnica da SINFRA, irá analisar os documentos entregues e apresentar os comentários, sugestões e correções necessárias a serem realizadas. 64.2. A CONTRATADA deverá proceder a realização de tantas correções quantas forem solicitadas pela FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de recebimento da Análise da FISCALIZAÇÃO. 64.3. Após aprovação do Projeto Executivo pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá emitir a versão final dos documentos relativos à elaboração do Projeto Executivo em meio digital e impresso. 64.4. As impressões dos produtos são de responsabilidade da CONTRATADA. 65. Apresentação ao(s) Órgão(s) Demandante(s) 65.1. Após encaminhamento do Projeto Executivo à FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá agendar reunião de apresentação do produto encaminhado. 65.2. Caso a Fiscalização solicite alterações na primeira versão do Projeto Executivo, será realizada a sua revisão pela CONTRATADA, em acordo com as solicitações e orientações da FISCALIZAÇÃO. 65.3. A CONTRATADA deverá proceder às revisões do Projeto Executivo e encaminhar a versão revisada para nova análise da FISCALIZAÇÃO, nos mesmos termos indicados no item 64, acima. Uma vez encaminhada a revisão do Projeto Executivo para a FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá agendar nova apresentação. 66. Com a aprovação do Projeto Executivo pela Fiscalização, o Projeto será considerado concluído. 67. Caso a revisão do Projeto não seja aprovada pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá proceder tantas alterações quantas necessárias à adequação completa do projeto às orientações da FISCALIZAÇÃO. 68. Nos casos de ordens de serviços que envolvam mais de um sistema (Arquitetura, Elétrica, Telecomunicações, Hidráulica, Sanitária, Condicionamento de Ar, etc.), a CONTRATADA poderá apresentar os produtos de maneira compilada, de modo que as Pranchas Gráficas componham um único conjunto, separada apenas por sistema, assim como os Relatórios, Memoriais, Orçamentos etc. 69. Partes de produtos (prancha gráfica em determinada escala, tabela ou imagem em determinado relatório, etc.) que, eventualmente, sejam consideradas como desnecessárias pela FISCALIZAÇÃO em razão do objeto da Ordem de Serviços, não implicam na revisão dessa ficha de especificação, devendo ser sempre consideradas obrigatórias nas demais Ordens de Serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: O encerramento do Projeto Executivo e sua consequente remuneração se dará quando a Fiscalização aprovar o Projeto Executivo. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Tabela 1 REL; Relatório. MEM; Memorial. BIM; Modelo BIM. FLH; Folhas (Pranchas). PLN; Plantas. CRT; Cortes. FCH; Fachadas. DET; Detalhes. ESP; Especificação. NTT; Nota Técnica. ORÇ; Orçamento. TDS; Tabelas e Dados. FOT; Fotografia. CHK; Checklist. CAT; Catálogo. CRO; Cronograma. DOC; Documentos Gerais. Tabela 2 ​ARQ; ​Arquitetura. ​CLI; Climatização (HVAC). ​ELE; ​Elétrica. ​HID; ​Hidráulica. ​MEC; ​Mecânica​. ​QUI; ​Equipamento da construção. ​STR; ​Estrutura. ​URB; ​​Urbanismo. Tabela 3 Sistema; Sigla; Subsistema. Arquitetura; AAM; Área molhada. ACB; Cobertura. ACV; Comunicação visual. ADV; Divisórias. AEQ; Equipamentos e eletrodomésticos. AES; Escadas, corrimãos e rampas. AFR; Forros. AIT; Interiores. AJN; Janelas. AMC; Mobiliário não catalogado. AMM; Mobiliário modular. APO; Portas. AMP; Mobiliário do Catálogo do Patrimônio. APA; Paredes. API; Pisos. ASQ; Esquadrias. ARQ; Genérico. Climatização (HVAC); CLI; Genérico. Elétrica; EFO; Força/Energia. EIL; Iluminação. ELE; Genérico. ELO; Dados e lógica. EPR; SPDA - Para Raio. ESO; Som, áudio e vídeo. ESP; Segurança patrimonial - CFTV/alarme. ETE; Telefonia. ETV; Televisão e cabo. Equipamentos da Construção; QUI; Genérico. Estrutura; SCO; Concreto. SFN; Fundações. SMT; Metálica. STR; Genérico. Hidráulica; HAG; Água fria e água quente. HAP; Água pluvial. HDR; Drenagem. HEG; Esgoto. HGA; Gases. HID; Genérico. HIN; Incêndio. Mecânica; MEC; Genérico. Urbanismo; UEQ; Equipamentos urbanos. UES; Escadas, corrimãos e rampas. UET; Estacionamento. UPI; Pisos. UPS; Paisagismo. URB; Genérico. UTP; Levantamento planialtimétrico. Tabela 4 ​LV; Levantamento. ​EP; Estudo Preliminar​. ​AP; ​Anteprojeto. ​PL; ​Projeto Legal / para Licenciamentos. ​PE; ​Projeto Executivo. OB; Obra. ​AB; ​​As Built. Vida útil: n/a Referências Normativas: Lei Federal nº 7405/1985 - Institui a obrigatoriedade do Símbolo Internacional de Acesso Lei Federal 10098/2000 - Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (Decreto Federal 5296/2004) Lei Distrital nº 258/1992 - Acessibilidade em edifícios e logradouros de uso público para pessoas portadoras de deficiências físicas Building Information Modelling - BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia (Decreto Federal 10306/2020) Lei Distrital nº 1042/1996 Lei Distrital nº 1207/1996 Lei Distrital nº 1369/1997 Lei Distrital nº 2536/2000 Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE (Decreto Distrital 43056/2022) ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 5419:2015 - Proteção contra descargas atmosféricas ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ABNT NBR 9077:2001 - Saída de emergência em edifícios ABNT NBR 11785:2018 - Barra antipânico - Requisitos ABNT NBR 13434:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ABNT NBR 13570:1996 - Instalações Elétricas em Locais de Afluência de Público - Requisitos Específicos ABNT NBR 14565:2019 - Cabeamento estruturado para edifícios comerciais ABNT NBR 15965:2015 - Sistema de classificação da informação da construção ABNT NBR ISO 8995-1:2013 - Iluminação de Ambientes de Trabalho - Parte 1: Interior ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construção de edificação - Organização de informação da construção Parte 2: Estrutura para classificação ABNT NBR ISO 19650-1:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 1: Conceitos e Princípios ABNT NBR ISO 19650-2:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 2: Fase de Entrega de Ativos ABNT NBR IEC 60439-1:2003 - Conjuntos de manobra e controle de baixa tensão Parte 1- Conjuntos com ensaio de tipo totalmente testados (TTA) e conjuntos com ensaio de tipo parcialmente testados (PTTA) ABNT NBR IEC 60947:2013 - Dispositivo de manobra e comando de baixa tensão ABNT NBR IEC 61439-1:2016 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 1: Regras gerais ABNT NBR IEC 61439-2:2016 - Conjuntos de manobra e comando de baixa tensão - Parte 2: Conjuntos de manobra e comando de potência ABNT NBR IEC 61643-1:2007 - Dispositivos de proteção contra surtos em baixa tensão - Parte 1: Dispositivos de proteção conectados a sistemas de distribuição de energia de baixa tensão - Requisitos de desempenho e métodos de ensaio ABNT NBR NM 280:2011 - Condutores de Cabos Isolados (IEC 60228, MOD) ISO 23601:2018 - Safety Identification — Escape and Evacuation Plan Signs NFPA 170:2018 - Standard for Fire Safety and Emergency Symbols NFPA 914:2019 - Code for Fire Protection of Historic Structures NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados NT 01/2016 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal NT 02/2016 – CBMDF Risco de Incêndio e Carga de Incêndio IT 09/2018 – CBMSP - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo- Compartimentação horizontal e compartimentação vertical IT 20/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Sinalização de Emergência IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes Instrução Normativa DIEAP/DESEG 01/2015 - Análise de Projetos de Arquitetura e de Instalação Contra Incêndio e Pânico no Distrito Federal Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados Instrução Normativa IPHAN n° 01/2003 - Acessibilidade em bens tombados Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-04889 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Técnicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Projeto Executivo – Ar Condicionado e Exaustão |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Elaboração e fornecimento de Projeto Executivo de Ar Condicionado e Exaustão para reforma e adaptação de ambiente(s) determinado(s) do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), conforme definido em ordem de serviço. O Projeto Executivo deverá contemplar todos os aspectos necessários à realização das intervenções e ao pleno funcionamento dos espaços, incluindo: integração entre equipamentos e funcionalidade dos ambientes, acessibilidade, readequações de infraestrutura predial, definição de leiaute e mobiliário, estimativa de custos, detalhamento e instruções de execução de obras bem como quaisquer intervenções indispensáveis ao atendimento do Programa de Necessidades, do(s) Estudo(s) Preliminar(es) precedentes, e das orientações da FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá dispor de todos os insumos e recursos técnicos necessários à execução do serviço, incluindo, mas não se limitando a: teodolitos, estações totais, trenas eletrônicas, microcomputadores e softwares compatíveis com plataformas CAD/BIM. Materiais: n/a Serviços: A. Objetivos 1. O Projeto Executivo de AR CONDICIONADO e EXAUSTÃO tem por objetivo o aprofundamento e detalhamento das soluções técnicas e infraestruturais para o atendimento de um determinado Programa de Necessidades e de Estudo(s) Preliminar(es) desenvolvidos em momento precedente, indicando as atividades necessárias e suficientes à consecução segura das intervenções aprovadas. 2. A área de intervenção, em local do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, será definida em Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO. 3. O Projeto Executivo deverá abranger todas as peças, componentes e equipamentos presentes nos ambientes, estruturas ou conjuntos de espaços objeto da Ordem de Serviço emitida pelo Senado Federal. B. Obrigações da CONTRATADA 4. Caberá à CONTRATADA: 4.1. Elaboração de Projeto Executivo de AR CONDICIONADO e EXAUSTÃO da área de intervenção indicada na Ordem de Serviço para cada edifício, estrutura ou conjunto de espaços; 4.2. Apresentação e aprovação do Projeto Executivo junto à Fiscalização. 4.3. O Projeto Executivo deverá ser elaborado por profissionais legalmente habilitados(as) em Engenharia, considerando todas as instalações e particularidades dos sistemas de Ar Condicionado e de Exaustão abrangidos pela Ordem de Serviço, bem como as demandas complementares apresentadas pela FISCALIZAÇÃO e pelo(s) Órgão(s) Demandante(s). C. Diretrizes Gerais 5. Na elaboração do Projeto Executivo, a CONTRATADA deverá considerar o(s) levantamento(s) realizado(s) nos termos das fichas de especificações SF-04878, SF-04879, SF-04880 e SF-04881, caso existam, e o(s) Estudo(s) Preliminare(s) realizado(s) nos termos das fichas de especificações SF-04882, SF-04883, SF-04884, SF-04885 e SF-04886. 6. A CONTRATADA deverá considerar também as determinações da Fiscalização para aprimoramento de soluções elaboradas no âmbito do(s) Estudo(s) Preliminare(s). 7. A CONTRATADA deverá considerar, na elaboração do Projeto Executivo, diretrizes e catálogos internos, materiais e serviços padronizados, planos de manutenção da edificação e a previsão de peças e componentes disponíveis nos contratos e atas de registros de preços vigentes no Senado Federal. 8. Devem ser especificados apenas sistemas e materiais de comprovada disponibilidade no mercado nacional, com reconhecida durabilidade e facilidade de manutenção 9. O Projeto Executivo deverá prever e detalhar as alterações na estrutura física (dutos, aparelhos split, fancoils, fancoletes, evaporadoras, condensadoras, exaustores, e outros) necessárias para atendimento do previsto no Programa de Necessidades e no Estudo Preliminar aprovado, nas disposições e recomendações da FISCALIZAÇÃO, nas normas e diretrizes internas do Senado Federal, bem como das leis e normas vigentes, tais como: 9.1. Código de Obras e Edificações do Distrito Federal; 9.2. Legislação e normas vigentes sobre instalações de condicionamento de ar, exaustão, conforto ambiental, ergonomia e acessibilidade universal; 9.3. Portaria GM/MS nº 3523/1998 – Ministério da Saúde, Resolução RE-09/2003 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária e normas ABNT NBR 13971:2014 - Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento - Manutenção programada, ABNT NBR 14679:2012 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de serviços de higienização, ABNT NBR 15220:2005 – Desempenho térmico de edificações, ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários e ABNT NBR 16655:2018 - Instalação de sistemas residenciais de ar-condicionado - Split e compacto; 9.4. Normas Técnicas e Normas do CBM-DF sobre segurança contra incêndio; 9.5. Legislação e normas vigentes sobre preservação do patrimônio histórico e artístico, no caso dos bens tombados; 9.6. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 10. No caso de intervenções projetadas em áreas e edifícios protegidos por tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o Projeto Executivo deve apresentar soluções de arquitetura e engenharia condizentes à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como apresentar justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. C.1. Detalhamento de escopo 11. A FISCALIZAÇÃO definirá, por meio da Ordem de Serviço, o escopo e a área de intervenção com base no Programa de Necessidades e no Estudo Preliminar. A área de intervenção poderá abranger um único ambiente, um conjunto de ambientes, um edifício, uma estrutura ou áreas externas. 12. A CONTRATADA deverá elaborar o Projeto Executivo de acordo com as determinações da Ordem de Serviço, apresentando detalhadamente cada intervenção de Ar Condicionado e Exaustão a ser realizada, sua topologia completa e a relação com os demais sistemas existentes ou a construir. 13. O Projeto Executivo deverá considerar o reaproveitamento de componentes, peças e equipamentos existentes, desde que viável tecnicamente ou indicado pela FISCALIZAÇÃO. 14. O Projeto Executivo deverá ser compatibilizado com todos os elementos, sistemas e estruturas existentes. 14.1. Quando a Ordem de Serviço envolver outras disciplinas (Arquitetura e Obras Civis, Elétrica, Telecomunicações e/ou Hidrossanitária), os respectivos Projetos Executivos deverão ser compatibilizados entre si. 15. Deverá ser apresentado um Memorial Descritivo, contendo as soluções previstas por ambiente, especificações de materiais e serviços, além de explicitação das interfaces entre os sistemas existentes e projetados, conforme modelo fornecido pela Fiscalização. 16. Deverá ser apresentado um Caderno de Encargos e Especificações Técnicas indicando todos os materiais e serviços, discriminados por fichas de especificações, bem como as etapas necessárias a consecução das intervenções constantes do Projeto Executivo. Os Cadernos de Encargos e Especificações Técnicas deverão se reportar às Fichas de Especificações disponibilizadas pela Fiscalização para cada serviço. Caso, para a intervenção, sejam necessários serviços não previstos nas fichas, caberá à CONTRATADA fornecer, para cada item, no mínimo as seguintes especificações: serviços a serem executados, materiais envolvidos, referências normativas, referências comerciais dos materiais, conforme modelo das Fichas de Especificações. 17. Deverá ser apresentado uma Orçamento Estimativo, contemplando todos os elementos necessários à execução completa da intervenção, com base em valores e serviços disponíveis em Contratos e Atas de Registros de Preços vigentes no Senado Federal, utilizando-se de planilha em formato excel padronizada a ser fornecida pela Fiscalização. 18. No caso de intervenções em bens tombados pelo IPHAN, deverá ser apresentado conjunto de documentos necessários ao encaminhamento da intervenção para aprovação deste órgão de tutela e proteção do patrimônio cultural e arquitetônico. C.1.1. Abrangência e elementos constitutivos do Projeto Executivo 19. O Projeto Executivo detalha a proposta aprovada em fase de Estudo Preliminar de intervenção em todos os espaços, componentes, peças e equipamentos indicados na Ordem de Serviços, abrangendo inclusive: 19.1. Detalhamento da organização, dimensões, elementos construtivos, materiais de acabamentos e identificação de patologias a sanar nos sistemas de Ar Condicionado e Exaustão; 19.2. Detalhamento de tubulações, calhas e peças infraestruturais, separadas por tipo (de PVC, metálicas, de cobre, etc.), sistemas (condicionamento de ar, exaustão, ventilação mecânica etc.), e de equipamento/elemento específico (tipo de equipamento unitário, padrão dos tubos de água gelada, gases refrigerantes, dutos, etc.), inclusive para elementos embutidos; 19.3. Detalhamento de equipamentos e peças constituintes dos sistemas de condicionamento de ar, exaustão, ventilação mecânica, e correlatos; 19.4. Detalhamento de pontos de infraestrutura dos sistemas de condicionamento de ar, exaustão, ventilação mecânica, e correlatos (equipamentos unitários, termostatos, exaustores, etc.); 19.5. Dados técnicos específicos e relevantes de cada sistema (temperatura, pressão, insuflamento, fluxo de ar , etc.); 19.6. Detalhamento das interfaces entre as instalações hidráulicas, sanitárias e os sistemas que abarcam elétrica, revestimentos, ventilação mecânica, telecomunicação, elevadores, paisagismo, etc. 19.7. Definição, configuração e detalhamento dos aspectos métrico-dimensionais (altura, largura, profundidade), extensão, espessura, posição espacial e características superficiais (materiais e acabamentos) dos elementos que compõem as áreas definidas na Ordem de Serviço; 19.8. Definição, configuração e identificação, incluindo o detalhamento de quaisquer outros elementos de Arquitetura, Engenharia ou de Interiores solicitados no Programa de Necessidades ou pela FISCALIZAÇÃO; 19.9. Detalhamento da interface da arquitetura do edifício com o exterior, quando o projeto tenha previsão de interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas externas, incluindo, conforme o caso, espaços e estruturas externas aos edifícios, com locação, níveis e dimensões dos elementos (passeios, rampas, escadas, desníveis, elementos referentes a infraestruturas, acabamentos etc.); 19.10. Detalhamentos complementares das inter-relações dos elementos dos sistemas Estrutural, Hidráulico, Sanitário, Elétrico, de Lógica, de Telefonia, de Condicionamento de Ar e de Automação correlatos – com suas características superficiais, caminhamentos, dimensões de peças e equipamentos, etc., em cada ambiente; e 19.11. Detalhamento de outros elementos necessários à viabilidade da intervenção. 20. São elementos constitutivos do Projeto Executivo, inclusive: 20.1. Elementos físicos e construtivos do ambiente: paredes, divisórias, portas, mobiliário, lajes, vigas, pilares, forros, pisos, rodapés, entre outros; 20.2. Elementos complementares de arquitetura, como guarda-corpos, corrimãos, brises, cortinas, persianas, painéis, etc; 20.3. Caixas de inspeção e de gordura; 20.4. Louças e metais sanitários: vasos sanitários, lavatórios, chuveiros, torneiras, mictórios etc.; 20.5. Tubulações, calhas e peças de infraestrutura aparentes, por tipo de material (PVC, cobre, ferro fundido etc.) e sistema (hidráulico, elétrico, lógica, climatização etc.); 20.6. Equipamentos de uso institucional ou residencial: equipamentos unitários de condicionamento de ar, exaustores, microcomputadores, geladeiras, fornos, bebedouros, impressoras, cafeteiras etc.; 20.7. Detalhamentos e interfaces construtivas, de fixação e funcionamento de equipamentos e componentes dos sistemas prediais (estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos): unidades de ar-condicionado (splits, fancoils, fancoletes, centrais etc.), quadros elétricos, painéis, transformadores, entre outros; 20.8. Detalhes, interfaces construtivas e de funcionamento dos pontos de infraestrutura dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos: registros, válvulas, termostatos, exaustores, grelhas de retorno e insuflamento, tomadas, pontos de dados, quadros elétricos, racks de telecomunicações, hidrantes, sprinklers, detectores de fumaça, caixas de passagem, luminárias, ralos, pontos de abastecimento de água e similares; 20.9. Detalhamento dos equipamentos de climatização, exaustão, e seus componentes; 20.10. Detalhamento das rede de dutos, acessórios, suportes, pintura, isolamento térmico; 20.11. Detalhamento das grelhas, difusores, tomadas de ar externo, filtros, dampers, atuadores; 20.12. Detalhamento da rede de água gelada, acessórios, suportes, pintura e isolamento térmico; 20.13. Detalhamento da rede de dreno, acessórios, suportes e pintura; e 20.14. Detalhamento do sistema de automação, sensores, atuadores. D. Produtos Esperados 21. A CONTRATADA deverá produzir documentação suficiente e tecnicamente adequada para atender o presente Caderno de Especificações. 22. Os produtos mínimos a serem entregues incluem: 22.1. Documento de formalização entrega do Projeto Executivo, contendo: 22.1.1. Tabela relacionando os conteúdos entregues (pranchas gráficas, memoriais, orçamentos, etc.); 22.1.2. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 22.1.3. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 22.1.4. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 22.1.5. Número do contrato; 22.1.6. Número da OS. 22.2. Pranchas gráficas; 22.3. Memorial Descritivo; 22.4. Caderno de Encargos e Especificações; 22.5. Orçamento Estimativo; e 22.6. Documentação para pedido de Aprovação dos Projetos Executivos junto ao IPHAN, conforme o caso. 23. Os produtos entregues devem obedecer ao disposto neste Caderno de Especificações, no edital e em seus anexos. 24. Os documentos contratados (relatórios, pranchas gráficas, memoriais etc.) deverão ser entregues em formato digital, acompanhados de uma cópia impressa em cores. Os arquivos eletrônicos deverão ser entregues nos seguintes formatos: 24.1. PDF, para todos os arquivos, e os formatos abaixo para os arquivos específicos, conforme segue: 24.1.1. DOCX, para informações de texto; 24.1.2. XLSX, para informações de tabelas e bancos de dados; 24.1.3. RVT, contendo todas as famílias 3D utilizadas no projeto, bem como o modelo da intervenção em si, além de pranchas com informações gráficas (desenhos técnicos), produzidas no Autodesk Revit 2024, estando todos conforme as especificações do anexo Caderno BIM (Building Information Modeling); e 24.1.4. AXM, para as maquetes eletrônicas. 25. Os documentos contratados deverão ser impressos em cores em formato A4 e encadernados. As peças gráficas deverão ser entregues em pranchas nos formatos compreendidos entre A4 e A0, conforme o objeto representado e a escala utilizada. E. Pranchas Gráficas 26. Os modelos BIM e as pranchas gráficas deverão ser elaborados por profissionais habilitados(as) (arquitetos(as), engenheiros(as) ou técnicos(as)). 27. Toda a documentação deverá seguir os padrões gráficos, de nomenclatura e estrutura de arquivos eletrônicos definidos pelo Senado Federal. 28. As representações gráficas deverão abranger todos os espaços, componentes, peças e equipamentos dos ambientes indicados na Ordem de Serviço e nos itens deste Caderno de Especificações, permitindo o entendimento claro e inequívoco da proposta Arquitetônica e de Engenharia. 29. A representação gráfica do Projeto Executivo deverá apresentar as estruturas físicas nas suas etapas características (existente a permanecer, existente a demolir, existente a reformar e novas a construir), com suas dimensões (altura, largura, profundidade), extensão, espessuras, posições espaciais, suas características superficiais e seus detalhamentos executivos, entre outros aspectos. 30. As pranchas gráficas deverão abranger tantos desenhos quantos necessários para claramente representar a proposta, incluindo, mas não limitando-se, aos seguintes: 30.1. Planta de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, indicando o edifício onde será realizada a intervenção, bem como os edifícios próximos. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 30.2. Planta de Localização da área de projeto no edifício existente, indicando a totalidade do pavimento e a área de intervenção. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 30.3. Plantas gerais dos espaços externos ao edifício, quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências em áreas externas contíguas; 30.4. Planta(s) baixa(s) da situação existente e da situação proposta: tantas quantas necessárias para a compreensão da distribuição e organização do ambiente; 30.5. Planta(s) baixa(s) humanizadas da situação existente e da situação proposta, tantas quantas necessárias para a compreensão da distribuição e organização do ambiente , com representação dos acabamentos das superfícies, mobiliário, elementos construtivos e elementos decorativos; 30.6. Planta de cobertura, nos casos de intervenções na cobertura ou projetos externos; 30.7. Pranchas gráficas dos sistemas de climatização e exaustão, detalhando inclusive: 30.7.1. Os equipamentos e acessórios; 30.7.2. Afastamentos de operação e manutenção do sistema; 30.7.3. Redes de dutos, frigoríficas, hidráulicas, de dreno e de insuflamento de ar, informando todas as dimensões; 30.7.4. Áreas técnicas e bases de assentamento para os equipamentos; 30.7.5. Espaços reservados para passagem das instalações, inclusive as formas de compatibilização de interferências com os elementos estruturais da edificação e demais instalações prediais; 30.8. Pranchas gráficas do sistema de controle detalhando inclusive: 30.8.1. Planta, cortes e isométrico com posicionamento dos sensores, atuadores, quadros de controle e rede de interligação dos componentes; 30.8.2. Diagrama do sistema de controle identificando os quadros, entradas/saídas binárias e analógicas e componentes. 30.8.3. Quadros de controle com os diagramas de interligação internos. 30.9. Perspectiva(s) Cônica(s) Renderizada(s), com aplicação de iluminação e materiais: em quantidade necessária para a compreensão do projeto, sendo, no mínimo, 1 (uma) por ambiente. 30.10. Perspectiva(s) Isométrica(s): em quantidade necessária para a compreensão do projeto, sendo, no mínimo, 1 (uma) da situação atual e 1 (uma) da situação proposta. 30.11. Cortes gerais da área de intervenção: em tantas posições quantas necessárias, sendo no mínimo 2 (dois) transversais e 2 (dois) longitudinais, para mostrar as áreas de intervenção apontadas na Ordem de Serviços, indicando todas soluções de intervenção inclusive com elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas, incluindo: 30.11.1. Indicação do pé direito; 30.11.2. Indicação de altura de paredes e platibandas; 30.11.3. Lajes de teto e de piso, com indicação de espessura; 30.11.4. Alvenarias, divisórias, com indicação de espessura; 30.11.5. Elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas; 30.11.6. Forros, com cota de pé direito livre; 30.11.7. Indicação de cotas de nível de escadas, de patamares e de piso acabado; 30.11.8. Indicação de materiais e acabamentos de todos os elementos; 30.11.9. Detalhamento da distribuição, indicação de material e dimensionamento das prumadas de tubos e conexões de água gelada, gases refrigerantes, drenos, etc.; 30.11.10. Detalhamento da distribuição vertical das instalações de condicionamento de ar e exaustão; 30.11.11. Detalhamento dos equipamentos de condicionamento de ar (máquinas, difusores de insuflamento e grelhas de retorno, dutos, drenos, etc.); 30.12. Vistas Internas: nos casos de cozinhas, copas, banheiros, ou espaços similares, na quantidade necessária para a compreensão do projeto, representando todas as infraestruturas, bancadas, mobiliário e equipamentos; 30.13. Fachadas ou Vistas Externas: para projetos externos ou para quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências na envoltória do edifício. 31. As pranchas deverão conter, inclusive: 31.1. Título de cada desenho com nome (perspectiva, planta baixa, corte, etc.), número do desenho na prancha e escala (1:50, 1:100, etc.); 31.2. Legendas e simbologia; 31.3. Carimbo, conforme modelo fornecido pelo Senado Federal, contendo: 31.3.1. Nome do Órgão Demandante; 31.3.2. Local do projeto (pavimento, sala e endereçamento); 31.3.3. Título do projeto; 31.3.4. Fase do projeto (Levantamento, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Executivo, etc.); 31.3.5. Título da prancha; 31.3.6. Escala de projeto; 31.3.7. Especialidade do projeto; 31.3.8. Indicação sequencial do projeto, com o número da prancha e quantidade total de pranchas (ex. 03/8); 31.3.9. Controle de emissão de desenhos indicando a Fase, a Data e o Revisor; 31.3.10. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 31.3.11. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 31.3.12. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 31.3.13. Número do contrato e nome da empresa CONTRATADA; 31.3.14. Número da OS; 31.3.15. Área de intervenção (m²) 32. As pranchas gráficas deverão ser compatíveis com as normas da ABNT que regulam o tema e terão dimensões compatíveis com o escopo da intervenção e as escalas de representação, podendo ser (em mm): 32.1. A0 (841 x 1189); 32.2. A1 (594 x 841); 32.3. A2 (420 x 594); 32.4. A3 (297 x 42); e 32.5. A4 (210 x 297). 33. As pranchas impressas deverão ser dobradas em tamanho A4, levando em conta a fixação, por meio da aba, em pastas e de modo a deixar visível o carimbo destinado à legenda, conforme a norma ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos - Requisitos. E.1. Representações gráficas 34. Os desenhos serão representados nas seguintes escalas: 35. Escala 1:1000 ou 1:2000 – Planta de Localização do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 36. Escala 1:500 ou 1:1000 – Planta de localização da área de intervenção no edifício existente; 36.1. Escala 1:500 – plantas gerais dos espaços externos aos edifícios, e sua conexão com os demais elementos dos sistemas, quando for necessário; 36.2. Escala 1:100 – para as plantas e cortes gerais, quando for necessário; 36.3. Escala 1:50 ou 1:20 – para as plantas, cortes, fachadas, vistas internas e elevações de todos os ambientes, dependendo do escopo do projeto; 36.4. Escala 1:20 – para plantas, cortes, vistas internas e elevações de projetos de áreas de pequenas dimensões; 36.5. Escala 1:10, 1:5 e 1:1 – para plantas, cortes, elevações e perspectivas isométricas de detalhamentos de reformas de áreas molhadas, como cozinhas, copas, banheiros, lavabos, etc., além de elementos de destaque (áreas técnicas, closets de equipamentos de dados, quadros elétricos, quadros telefônicos, etc.). 37. Os desenhos conterão de forma clara e legível, inclusive, as seguintes informações: 37.1. Indicação de cortes, fachadas, vistas e elevações; 37.2. Indicação dos nomes dos ambientes, com área e pé-direito; 37.3. Indicação de detalhes; 37.4. Indicação de eixos e coordenadas; 37.5. Indicação do norte nas plantas gerais, nas plantas de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas Plantas de Localização; 37.6. Cotas gerais e indicações de níveis de todos os ambientes; 37.7. Indicação, posicionamento, descrição, dimensionamento e detalhamento de elementos construtivos e estruturas físicas existentes, a construir e a demolir ou remover (dutos, aparelhos split, fancoils, fancoletes, evaporadoras, condensadoras, exaustores, etc.) de todos os ambientes; 37.8. Indicação, posicionamento, descrição, dimensionamento e detalhamento de trechos de tubulações, peças, mobiliários e equipamentos e sistemas prediais (hidrossanitário, elétrico, ar-condicionado etc.), bem como suas interfaces com as superfícies por eles interceptadas (paredes, revestimentos, forros, divisórias, coberturas, etc.); 37.9. Espessuras de paredes e divisórias; 37.10. Forros, com indicação de materiais, formas de fixação e cota de pé direito livre; 37.11. Indicação e detalhamento dos materiais constituintes de todos os elementos presentes no Projeto Executivo (aço, alumínio, cobre, PVC, ferro fundido, cerâmica, concreto , etc.) em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 37.12. Detalhamento dos materiais de acabamentos dos elementos presentes no Projeto Executivo, incluindo tubos, conexões, dutos e quadros e outros em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 37.13. Identificação, indicação e detalhamento dos componentes dos sistemas prediais aparentes; 37.14. Detalhamento da arquitetura do edifício e sua interface externa, quando houver interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas; 37.15. Nas plantas de coberturas, indicação de caimentos, calhas, cumeeiras, pontos de descida de águas pluviais, bem como detalhamento de suas interfaces construtivas; 37.16. Referência, numeração e detalhamento de aparelhos unitários, termostatos, grelhas, dutos, quadros de comando e outros elementos de destaque. 37.17. Informações adicionais necessárias à plena compreensão do projeto e de seus sistemas. E.2. Memorial Descritivo 38. O Memorial Descritivo de Ar Condicionado e Exaustão é documento técnico que integra o Projeto Executivo e tem por finalidade descrever, de forma clara, precisa, ordenada e detalhada, os elementos conceituais, funcionais, técnicos e construtivos da proposta, complementando as peças gráficas do projeto. 39. Ele apresenta as informações relativas à concepção arquitetônica, aos materiais especificados, aos sistemas construtivos adotados, às condições de execução, bem como aos critérios técnicos, normativos e legais utilizados na elaboração do projeto, contribuindo para a compreensão global da solução proposta e para a sua análise, aprovação e futura execução. 40. O Memorial Descritivo apresentará, inclusive: 40.1. As intervenções previstas e as soluções adotadas, descrevendo detalhadamente inclusive: 40.1.1. As instalações projetadas, informando o sistema utilizado e sua capacidade, justificativas da solução adotada, serviços e responsabilidades a cargo da empresa e do contratante, redundâncias, lógicas operacionais, referências normativas para o fornecimento e montagem das instalações. Descrever as lógicas e intertravamentos elétricos de operação, proteção, manobra, medição e sinalização. Posicionamento de condicionadores de ar, trajetória de redes de dutos, grelhas, difusores, tomadas de ar externo e de retorno, redes frigoríficas, hidráulicas e elétricas. 40.1.2. A lógica do sistema de controle, abordando o sistema de controle desde os elementos sensores até os controladores descrevendo a funcionalidade de cada um no contexto. As lógicas e o projeto do sistema de controle e operação devem ser concebidos de acordo com as funcionalidades estabelecidas, características operacionais dos equipamentos e nível de automação definido. 40.1.3. Intervenções que serão necessárias para permitir a instalação do sistema de ar condicionado e exaustão tais como ampliações/modificações nas instalações elétricas, modificações na alimentação de água, esgoto, criação de reforços estruturais, construção de septos, etc, bem como quaisquer instalações complementares necessárias para o perfeito funcionamento do sistema projetado 40.2. As solicitações constantes do Programa de Necessidades, dos Estudos Preliminares e de pedidos da Fiscalização que não foram atendidas no projeto, apresentando justificativas para cada uma delas; 40.3. Todos os serviços necessários para a execução da intervenção; 40.4. Os impactos de vizinhança previstos; 40.5. As interferências nas redes primárias prediais; 40.6. A necessidade ou não de desmobilização do ambiente de trabalho durante a intervenção; 40.7. Análise do Projeto Executivo proposto com relação ao atendimento às Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 17 – Ergonomia e NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais do Trabalho) e as Normas Técnicas da ABNT vigentes (ABNT NBR 13971, ABNT NBR 14679, ABNT NBR 15220, ABNT NBR 16401, ABNT NBR 16655, ABNT NBR 15575), incluindo, quando couber, Memorial de Cálculo para: 40.7.1. Porcentagem do total das horas do ano em que as temperaturas estimadas para o(s) ambiente(s) serão provavelmente ultrapassadas (Norma ABNT NBR 16401:2024 - Instalações de Condicionamento de Ar - Sistemas Centrais e Unitários); 40.7.2. Condições Internas: Temperatura de Bulbo Seco e Umidade Relativa; 40.7.3. Taxas de Renovação de Ar, conforme ABNT NBR 16401:2024 - Instalações de Condicionamento de Ar - Sistemas Centrais e Unitários – Parte 3 ou Resolução Nº 09/2003 ANVISA – utilizar a que for maior; 40.7.4. Nível de filtragem para ar externo – mínimo F7 ou mais fino (equivalente ao MERV13 americano); 40.7.5. Infiltrações, conforme ABNT NBR 16401: 2024 - Instalações de Condicionamento de Ar - Sistemas Centrais e Unitários; 40.7.6. As premissas de cálculo, tais como: condições externas e internas, taxa de ocupação, taxa de iluminação, dissipação térmica por equipamentos, taxa de renovação de ar, descrição dos materiais da envoltória informando os respectivos coeficientes de transferência de calor; 40.7.7. Pranchas gráficas representando as zonas de cálculo; 40.7.8. O resultado apresentado em tabelas resumidas informando para cada zona de cálculo: 40.7.8.1. Carga térmica total; 40.7.8.2. Carga sensível total; 40.7.8.3. Carga latente total; 40.7.8.4. Vazão total de ar de insuflamento; 40.7.8.5. Vazão de ar exterior; 40.7.8.6. TBS/TBU de entrada da serpentina; 40.7.8.7. Carga térmica total de cada ambiente que compõe a zona de cálculo; 40.7.8.8. Vazão de ar de insuflamento de cada ambiente que compõe a zona de cálculo. 40.7.8.9. Carga térmica máxima simultânea. 40.7.9. Critérios, conceitos, parâmetros, gráficos, fórmulas, ábacos e softwares utilizados na análise dos sistemas e componentes, incluindo as condições adotadas; 40.7.10. O cálculo de carga térmica deve ser realizado através do software REVIT. 40.7.11. Informações relativas ao atendimento às normas e legislações vigentes, cálculos de áreas, normas urbanísticas, código de obras e as solicitações verificadas in loco (esforços, pressões, vazões, potência, temperatura) referente a cada local; e 40.7.12. Demais elementos relevantes, conforme o caso. 40.8. No caso de intervenções projetadas no edifício Principal e no edifício Anexo 1 e áreas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, apresentar as soluções de arquitetura e engenharia frente à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. 41. Caso verificada a impossibilidade de atendimento às medidas estabelecidas pelas normativas vigentes (ABNT, CBMDF e IPHAN), indicar quais alternativas podem ser alcançadas para atendimento, ao menos, da IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes; e 42. No caso de intervenções no Edifício Principal, no edifício Anexo 1, e no edifício Anexo 2 (edificações tombadas e/ou de grande valor histórico e arquitetônico), assim como de acervo de valor, deverá ser observada, subsidiariamente, a IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos. 43. O Memorial Descritivo deverá apresentar também tabelas com todos os componentes, peças e equipamentos que compõem a intervenção proposta nos ambientes, e sistemas correlatos, correspondentes ao edifício, estrutura ou conjunto de espaços designados na Ordem de Serviço, separados de acordo com: 43.1. Sistema; 43.2. Ambiente; 43.3. Pavimento; e 43.4. Edificação, estrutura ou conjunto de espaços. 44. As Tabelas de Componentes, Peças e Equipamentos deverão conter, conforme o ambiente, todos os elementos de Ar Condicionado e Exaustão que integram a intervenção nos edifícios, estruturas ou conjuntos de espaços definidos na Ordem de Serviços, contendo todas as informações pertinentes para a compreensão de intervenção no(s) ambiente(s) foco do Projeto Executivo, incluindo as seguintes informações: 44.1. Catalogação, identificação e quantificação de todos os espaços (área em m²), componentes (un), peças (un) e equipamentos (un). 44.2. Código do equipamento ou conjunto; 44.3. Localização do conjunto ou equipamento (Edificação, Pavimento, Unidade administrativa, Sala, etc.); 44.4. Quantitativo e descrição das peças e equipamentos componentes do conjunto ou equipamento específico, inclusive com: 44.4.1. Fabricante; 44.4.2. Modelo; 44.4.3. Material; e 44.4.4. Dimensionamento. 44.5. Especificação técnica das peças e equipamentos; e 44.6. Planta reduzida indicando a localização exata do conjunto ou equipamento específico. 45. Considerando tratar-se de modelagem BIM, as tabelas referidas acima devem ser geradas a partir do aplicativo BIM, sendo automatizadas e verificáveis através do modelo eletrônico. 46. A localização dos ambientes, pavimentos, edificações, estruturas ou conjunto de espaços, deverá ser feita em acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017. E.3. Caderno de Encargos e Especificações 47. O Caderno de Encargos e Especificações Técnicas deverá apresentar detalhamento de todos os materiais e serviços necessários à execução das intervenções indicadas no Projeto Executivo, incluindo todos os materiais, inclusive com indicação de marca e modelo, e especificando as certificações de qualidade necessárias quando do fornecimento dos materiais. 47.1. As especificações técnicas devem ser entregues em formato de ficha de especificação padronizada da WIKI da SINFRA, conforme modelos e listagens disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO. 47.2. A CONTRATADA deverá indicar, prioritariamente, materiais e serviços disponíveis em contratos, atas de registro de preços e demais avenças vigentes e com saldo de uso no momento da elaboração do Projeto Executivo. O uso de materiais e serviços inexistentes ou indisponíveis nas avenças vigentes deverá ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 48. O Caderno de Encargos e Especificações Técnicas deverá apresentar as diretrizes dos serviços e obras, orientando fabricação, escolha, aquisição, utilização e/ou aplicação de materiais, equipamentos e instalações; deverá conter também os registros necessários para a realização de procedimentos especializados, como soldagens entre outros. 49. O Caderno de Encargos e Especificações Técnicas deverá estar completamente compatibilizado com os Projetos Executivos e com o Orçamento Estimativo. Cada componente ou serviço identificado no Caderno de Encargos e Especificações Técnicas tendo uma numeração única (do tipo SF-#####), que o permita relacionar com o mesmo item da Orçamento Estimativo e das Pranchas Gráficas. E.4. Orçamento Estimativo 50. O Orçamento Estimativo deverá incluir os quantitativos completos e os custos unitários referentes aos materiais e serviços indicados no Projeto Executivo, permitindo a contabilização exata de todos os materiais, equipamentos, peças, componentes e serviços necessários à completa execução da intervenção, em conformidade com as normas técnicas e legislações vigentes aplicáveis. 51. O Orçamento Estimativo seguirá o padrão adotado no Senado Federal, a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO. Ele deverá ser baseado nos materiais e serviços com preços disponíveis nos Contratos, Atas de Registro de Preços e demais avenças vigentes no Senado Federal. 52. A Contratada deverá destacar quais as avenças das quais serão utilizados cada um dos itens especificados na intervenção proposta no Projeto Executivo. 53. No caso de o serviço ou material especificado não estar disponível nas avenças indicadas: 53.1. A Contratada deverá elaborar Planilha de Composição de Custos especificando as quantidades e valores envolvidos na execução do serviço, instalação do equipamento ou peça, etc. com base em valores disponíveis em pesquisas atualizadas do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) ou SICRO (Sistema de Custos Rodoviários), ou buscados na praça de Brasília, devendo haver a comprovação de, no mínimo, três cotações feitas no mercado através da apresentação de cópias de e-mail enviado pelos fornecedores consultados; 53.2. O Orçamento Estimativo deverá apresentar inclusive os demonstrativos das taxas de Leis Sociais e de Bonificação de Despesas Indiretas (BDIs) usadas nas composições de preços, correspondentes com o grau de avaliação dos custos dos serviços e obras e o nome completo dos Responsáveis Técnicos, seus números e registros no CREA ou CAU e assinaturas; 53.3. A Contratada não poderá usar as unidades verba (vb) ou global (gl). 53.4. Os custos dos itens do Orçamento Estimativo devem ser informados sem a incidência do BDI, e o valor do BDI considerado para compor o preço total deverá ser explicitado. E.5. Documentação para pedido de Aprovação dos Projetos Executivos junto ao IPHAN 54. No caso de intervenções projetadas no edifício Principal e no edifício Anexo 1 e áreas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, a CONTRATADA deverá apresentar conjunto de documentos necessárias a solicitação de aprovação junto ao IPHAN pelo Senado Federal. 55. Deverá ser apresentada toda a Documentação necessária para protocolar pedido de Aprovação para os Projetos Executivos junto ao IPHAN, incluindo o Formulário de Requerimento de Autorização de Intervenção preenchido, as peças gráficas e demais documentos necessários ao pedido de Parecer Técnico (conforme Anexo 02 da Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados) para a autorização para executar a obra. 56. A documentação para o pedido de aprovação deverá ser apresentada após a aprovação final do Projeto Executivo pela FISCALIZAÇÃO. F. Especificações e Procedimentos para a modelagem BIM 57. As especificações e procedimentos BIM devem estar alinhadas com as diretrizes apresentadas no Caderno BIM anexo ao edital, observando sobretudo: 57.1. Desenvolver o projeto em template atualizado fornecido pela CONTRATANTE para o levantamento e desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo, hidráulica, elétrica e climatização (HVAC); 57.2. O Projeto não deve ser executado dentro do arquivo template; 57.3. Os arquivos de projeto devem estar na extensão RVT, produzidos no Autodesk Revit versão 2024; 57.4. A CONTRATADA deverá adotar as unidades de medida de acordo com o padrão existente no template da CONTRATANTE; 57.5. Os modelos devem ser desenvolvidos a partir das coordenadas globais ou de projeto 0, 0, 0 (eixos x, y e z), com seu ponto de origem localizado na extremidade sudoeste da modelagem. 57.6. O modelo deve apresentar a adequada coordenada georreferenciada a partir dos dados coletados em levantamento topográfico; 57.7. Norte verdadeiro deve ser configurado em projeto; 57.8. Arquivos CAD vinculados ao modelo devem ser removidos antes da entrega do arquivo; 57.9. As tabelas, legendas e detalhes devem ser utilizados conforme os templates existentes, sem alterações em sua estrutura. Caso seja necessária alguma modificação, a CONTRATADA deverá criar uma cópia da tabela original, renomeá-la e adicionar “(FLH)” antes do nome da vista (título) da tabela; 57.10. Utilizar nomenclatura de arquivos de projeto presente no Caderno BIM: 57.10.1. Os arquivos entregues pela CONTRATADA para o Senado Federal devem ser nomeados conforme a estrutura a seguir: 57.10.1.1. Identificador do Projeto-Identificação da empresa-Edificação-Endereçamento 2º nível-Tipo do Documento-Disciplina-Código de sequência; 57.10.1.1.1. O identificador de projeto gerará um nome e código único do projeto e será fornecido pela CONTRATANTE após a emissão da Ordem de Serviço; 57.10.1.1.2. A identificação da empresa demonstra a responsável pelo arquivo. Deverá ser uma abreviação com letras maiúsculas; 57.10.1.1.3. A indicação da edificação deve estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017; 57.10.1.1.4. O endereçamento 2º nível também deverá estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 57.10.1.1.5. Os códigos do Tipo do Documento determinam os diferentes tipos de documentos que podem ser utilizados em projetos. Seguem um padrão de três letras maiúsculas, conforme Tabela 1. 57.10.1.1.6. A disciplina é composta por três letras maiúsculas, conforme Tabela 2 57.10.1.1.7. O código de sequência será um número único de três dígitos para distinguir entre vários arquivos do mesmo tipo e disciplina; 57.10.2. Por padrão, a revisão e a etapa são itens de metadado e portanto, não fazem parte da nomenclatura, mas são valores obrigatórios de preenchimento ao inserir o documento no ambiente comum de dados. 58. O desenvolvimento do levantamento deve ser iniciado na vista “01-LV” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 58.1. Modelar componentes com base em níveis, hospedeiros ou restrições de base e topo; 58.2. Modelar componentes nas fases corretas; 58.3. Ajustar os níveis para os valores de projeto; 58.4. Todos os elementos devem estar com os acabamentos corretos e paginações ajustadas; 58.5. Todos os componentes em uso nos modelos devem fazer parte da Biblioteca BIM do Senado Federal, ou quando modelados ou adaptados pela CONTRATADA, serem identificados: 58.5.1. Os elementos estão agrupados em sistemas e subsistemas de forma a organizá-los conforme seus principais usos e disciplinas, de acordo com a Tabela 3. 58.5.2. Componentes originários da Biblioteca BIM do Senado Federal possuem a seguinte estrutura: Órgão executor-Subsistema-Especificação. Ex.: SF-EIL-Luminária Sobrepor; 58.5.3. Famílias não carregáveis (de sistema) não possuem o código do órgão executor , iniciando com: Subsistema-Especificação. Ex.: APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15; 58.5.4. Componentes originários da Biblioteca Nacional BIM devem ser nomeados da seguinte forma: BNBIM-Subsistema-Nome. Ex.: BNBIM-AAM-Bacia Convencional 58.5.5. Componentes criados ou modificados pela CONTRATADA devem ser nomeados da seguinte forma: Sigla “CT”-Subsistema-Nome. Ex.: CT-AAM-Bacia Convencional; 58.6. Preencher as informações mínimas exigidas para cada componente, conforme Caderno BIM; 58.7. Não modelar componentes no local; 58.8. Se necessário nova modelagem, fazê-la de forma paramétrica; 58.9. Componentes a serem modelados conforme requisitos mínimos específicos de cada categoria e etapa; 58.10. Criar e identificar todos os ambientes com nome e pé direito; 58.11. As alterações em vistas ou outros elementos/configurações que se façam necessárias para o projeto devem ser registradas e encaminhadas ao Senado Federal junto às demais entregas programadas; 58.12. Em projetos de mais de um pavimento, novas vistas devem ser criadas no grupo da etapa em desenvolvimento; 59. O desenvolvimento do projeto deve ser realizado na vista “02-PRO” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 59.1. Na primeira etapa do projeto, o mobiliário existente deve ser posicionado de modo que o levantamento original não seja alterado: 59.1.1. Selecionar todo o mobiliário, componentes de gabinete e equipamentos especiais da planta de levantamento “01-TÉRREO-Leiaute”. Em propriedades>Fases, alterar a Fase demolida para “Demolir mobiliário”; 59.1.2. Copiar mobiliário e colar na planta de projeto “00-TÉRREO-COLOCAR MOBILIÁRIO EXISTENTE”; 59.2. Desenvolver todas as etapas em suas fases corretas; 60. As folhas padrão do Senado Federal estão configuradas no arquivo de template 60.1. Caso haja necessidade de criação de novas folhas, fazer cópia das existentes no padrão da CONTRATANTE e renomeá-las; 60.2. Deve-se inserir as plantas de localização e situação na folha “02-LEIAUTE ATUAL E PROPOSTO”; 60.3. Identificar todas as vistas; 60.4. Ajustar o carimbo e as revisões sem alterar o padrão de representação do Senado Federal; 60.5. Inserir todas as legendas e tabelas pertinentes ao projeto; 60.6. Criar Vistas de montagens para armários sob medida e bancadas; 60.7. Ao finalizar a modelagem, excluir os elementos não utilizados do template. Nenhum elemento existente ou a construir deve estar fora do perímetro de projeto; 61. As entregas de arquivos serão feitas pelo Ambiente comum de dados da CONTRATANTE: 61.1. Arquivos de projeto devem ser entregues em formato RVT na versão 2024 e IFC4; 61.2. Arquivos de famílias devem ser entregues em formato RFA, produzidos no Autodesk Revit 2024; 61.3. Se for necessário que a CONTRATADA encaminhe os arquivos relativos à entrega em meio diverso ao Ambiente comum de dados, deverá fazê-lo em um único diretório principal, conforme estrutura a seguir: 61.3.1. Data da entrega-Identificador do Projeto-Edificação-Etapa 61.3.1.1. A etapa é composta por duas letras maiúsculas, conforme Tabela 4. G. Procedimentos Gerais 62. Responsabilidade técnica 62.1. Deve ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme o caso, específicos para essa atividade, devendo ser registrados junto ao Conselho Profissional Regional competente (CREA/DF e CAU/DF), referenciando os documentos técnicos contratados. 63. Documentação técnica 63.1. Ao finalizar o Projeto Executivo, a CONTRATADA deverá produzir a relação de documentos indicadas neste Caderno de Especificações. 63.2. Esta relação deverá ser identificada com o Número de Identificação do Projeto no sistema Redmine, o nome da obra e a data da emissão. Seu conteúdo será: 63.2.1. identificação dos elementos elaborados; 63.2.2. descrição do objeto da intervenção; 63.2.3. número da revisão (no caso de emissão inicial, utilizar “00”); 63.2.4. data das revisões; e 63.2.5. nome do(s) responsável(is) pela(s) revisão(ões). 63.3. A CONTRATADA deverá produzir um pacote de documentação digital identificada conforme o item anterior. Este pacote poderá ser disponibilizado por compartilhamento em serviços de nuvem ou como anexos de e-mails, devendo conter todos os documentos digitais elaborados para apresentação dos produtos da elaboração de projetos. Juntamente com o pacote digital, a CONTRATADA deverá encaminhar um conjunto impresso de todo o material armazenado no meio eletrônico. 63.4. Quando houver revisões nos documentos emitidos pela CONTRATADA, deverá ser emitida nova relação de documentos com os dados atualizados. 64. Análise da FISCALIZAÇÃO 64.1. A FISCALIZAÇÃO, juntamente com a equipe técnica da SINFRA, irá analisar os documentos entregues e apresentar os comentários, sugestões e correções necessárias a serem realizadas. 64.2. A CONTRATADA deverá proceder a realização de tantas correções quantas forem solicitadas pela FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de recebimento da Análise da FISCALIZAÇÃO. 64.3. Após aprovação do Projeto Executivo pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá emitir a versão final dos documentos relativos à elaboração do Projeto Executivo em meio digital e impresso. 64.4. As impressões dos produtos são de responsabilidade da CONTRATADA. 65. Apresentação 65.1. Após encaminhamento do Projeto Executivo à FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá agendar reunião de apresentação do produto encaminhado. 65.2. Caso a Fiscalização solicite alterações na primeira versão do Projeto Executivo, será realizada a sua revisão pela CONTRATADA, em acordo com as solicitações e as orientações da FISCALIZAÇÃO. 65.3. A CONTRATADA deverá proceder às revisões do Projeto Executivo e encaminhar a versão revisada para nova análise da FISCALIZAÇÃO, nos mesmos termos indicados no item 64, acima. Uma vez encaminhada a revisão do Projeto Executivo para FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá agendar nova apresentação. 66. Com a aprovação do Projeto Executivo pela Fiscalização, o Projeto será considerado concluído. 67. Caso a revisão do Projeto não seja aprovada pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá proceder tantas alterações quantas necessárias à adequação completa do projeto às orientações da FISCALIZAÇÃO. 68. Nos casos de ordens de serviços que envolvam mais de um sistema (Arquitetura, Elétrica, Telecomunicações, Hidráulica, Sanitária, Condicionamento de Ar, etc.), a CONTRATADA poderá apresentar os produtos de maneira compilada, de modo que as Pranchas Gráficas componham um único conjunto, separada apenas por sistema, assim como os Relatórios, Memoriais, Orçamentos etc. 69. Partes de produtos (prancha gráfica em determinada escala, tabela ou imagem em determinado relatório, etc.) que, eventualmente, sejam consideradas como desnecessárias pela FISCALIZAÇÃO em razão do objeto da Ordem de Serviços, não implicam na revisão dessa ficha de especificação, devendo ser sempre consideradas obrigatórias nas demais Ordens de Serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: O encerramento do Projeto Executivo e sua consequente remuneração se dará quando a Fiscalização aprovar o Projeto Executivo. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Tabela 1 REL; Relatório. MEM; Memorial. BIM; Modelo BIM. FLH; Folhas (Pranchas). PLN; Plantas. CRT; Cortes. FCH; Fachadas. DET; Detalhes. ESP; Especificação. NTT; Nota Técnica. ORÇ; Orçamento. TDS; Tabelas e Dados. FOT; Fotografia. CHK; Checklist. CAT; Catálogo. CRO; Cronograma. DOC; Documentos Gerais. Tabela 2 ​ARQ; ​Arquitetura. ​CLI; Climatização (HVAC). ​ELE; ​Elétrica. ​HID; ​Hidráulica. ​MEC; ​Mecânica​. ​QUI; ​Equipamento da construção. ​STR; ​Estrutura. ​URB; ​​Urbanismo. Tabela 3 Sistema; Sigla; Subsistema. Arquitetura; AAM; Área molhada. ACB; Cobertura. ACV; Comunicação visual. ADV; Divisórias. AEQ; Equipamentos e eletrodomésticos. AES; Escadas, corrimãos e rampas. AFR; Forros. AIT; Interiores. AJN; Janelas. AMC; Mobiliário não catalogado. AMM; Mobiliário modular. APO; Portas. AMP; Mobiliário do Catálogo do Patrimônio. APA; Paredes. API; Pisos. ASQ; Esquadrias. ARQ; Genérico. Climatização (HVAC); CLI; Genérico. Elétrica; EFO; Força/Energia. EIL; Iluminação. ELE; Genérico. ELO; Dados e lógica. EPR; SPDA - Para Raio. ESO; Som, áudio e vídeo. ESP; Segurança patrimonial - CFTV/alarme. ETE; Telefonia. ETV; Televisão e cabo. Equipamentos da Construção; QUI; Genérico. Estrutura; SCO; Concreto. SFN; Fundações. SMT; Metálica. STR; Genérico. Hidráulica; HAG; Água fria e água quente. HAP; Água pluvial. HDR; Drenagem. HEG; Esgoto. HGA; Gases. HID; Genérico. HIN; Incêndio. Mecânica; MEC; Genérico. Urbanismo; UEQ; Equipamentos urbanos. UES; Escadas, corrimãos e rampas. UET; Estacionamento. UPI; Pisos. UPS; Paisagismo. URB; Genérico. UTP; Levantamento planialtimétrico. Tabela 4 ​LV; Levantamento. ​EP; Estudo Preliminar​. ​AP; ​Anteprojeto. ​PL; ​Projeto Legal / para Licenciamentos. ​PE; ​Projeto Executivo. OB; Obra. ​AB; ​​As Built. Vida útil: n/a Referências Normativas: Lei Federal nº 7405/1985 - Institui a obrigatoriedade do Símbolo Internacional de Acesso Lei Federal 10098/2000 - Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (Decreto Federal 5296/2004) Lei Distrital nº 258/1992 - Acessibilidade em edifícios e logradouros de uso público para pessoas portadoras de deficiências físicas Building Information Modelling - BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia (Decreto Federal 10306/2020) Lei Distrital nº 1042/1996 Lei Distrital nº 1207/1996 Lei Distrital nº 1369/1997 Lei Distrital nº 2536/2000 Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE (Decreto Distrital 43056/2022) Portaria GM/MS nº 3523/1998 – Ministério da Saúde. Resolução RE-09/2003 – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Resolução CONAMA nº 001 de 08/03/1990 – Controle de ruídos no meio ambiente NR 15 – Atividades e Operações Insalubres NR 17 - Ergonomia ABNT NBR 5410:2008 - Instalações Elétricas de Baixa Tensão ABNT NBR 5413:2013 - Iluminância de Interiores ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ABNT NBR 13971:2014 - Sistemas de refrigeração, condicionamento de ar, ventilação e aquecimento - Manutenção programada ABNT NBR 14679:2012 - Sistemas de condicionamento de ar e ventilação - Execução de serviços de higienização ABNT NBR 15220-2:2005 – Desempenho térmico de edificações – Parte 2 ABNT NBR 15575:2013 - Edificações Habitacionais — Desempenho ABNT NBR 15965:2015 - Sistema de classificação da informação da construção ABNT NBR 16401:2008 - Instalações de Ar-Condicionado - Sistemas Centrais e Unitários ABNT NBR 16655:2018 - Instalação de sistemas residenciais de ar-condicionado - Split e compacto ABNT NBR ISO 8995-1:2013 - Iluminação de Ambientes de Trabalho - Parte 1: Interior ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construção de edificação - Organização de informação da construção Parte 2: Estrutura para classificação ABNT NBR ISO 19650-1:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 1: Conceitos e Princípios ABNT NBR ISO 19650-2:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 2: Fase de Entrega de Ativos ISO 23601:2018 - Safety Identification — Escape and Evacuation Plan Signs NFPA 170:2018 - Standard for Fire Safety and Emergency Symbols NFPA 914:2019 - Code for Fire Protection of Historic Structures NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados NT 01/2016 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal NT 02/2016 – CBMDF Risco de Incêndio e Carga de Incêndio IT 09/2018 – CBMSP - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo- Compartimentação horizontal e compartimentação vertical IT 20/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Sinalização de Emergência IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes Instrução Normativa DIEAP/DESEG 01/2015 - Análise de Projetos de Arquitetura e de Instalação Contra Incêndio e Pânico no Distrito Federal Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados Instrução Normativa IPHAN n° 01/2003 - Acessibilidade em bens tombados ANSI/ASHRAE Standard 111/1988 – Practice for measurement, testing, adjusting and balancing of building hearing, ventilating, air conditioning and refrigeration systems. ANSI AHRI 550/590:2023 - Performance Rating of Water-chilling and Heat Pump Water-heating Packages Using the Vapor Compression Cycle DIN 4102-6:1977 – Fire behavior of materials and building componens – Ventilation ducts, definitions, requirements and test. SMACNA 2005 – HVAC Duct construction standards – Metal and flexible. SMACNA 2002 – HVAC Systems – Testing, adjusting and balancing. Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-04890 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Técnicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Projeto Executivo – Hidrossanitário |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Elaboração e fornecimento de Projeto Executivo Hidrossanitário para reforma e adaptação de ambiente(s) determinado(s) do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), conforme definido em ordem de serviço. O Projeto Executivo deverá contemplar todos os aspectos necessários à realização das intervenções e ao pleno funcionamento dos espaços, incluindo: integração entre equipamentos e funcionalidade dos ambientes, acessibilidade, readequações de infraestrutura predial, definição de leiaute e mobiliário, estimativa de custos, detalhamento e instruções de execução de obras bem como quaisquer intervenções indispensáveis ao atendimento do Programa de Necessidades, do(s) Estudo(s) Preliminar(es) precedentes, e das orientações da FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá dispor de todos os insumos e recursos técnicos necessários à execução do serviço, incluindo, mas não se limitando a: teodolitos, estações totais, trenas eletrônicas, microcomputadores e softwares compatíveis com plataformas CAD/BIM. Materiais: n/a Serviços: A. Objetivos 1. O Projeto Executivo HIDROSSANITÁRIO tem por objetivo o aprofundamento e detalhamento das soluções técnicas e infraestruturais para o atendimento de um determinado Programa de Necessidades e de Estudo(s) Preliminar(es) desenvolvidos em momento precedente, indicando as atividades necessárias e suficientes à consecução segura das intervenções aprovadas. 2. A área de intervenção, em local do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, será definida em Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO. 3. O Projeto Executivo deverá abranger todas as peças, componentes e equipamentos presentes nos ambientes, estruturas ou conjuntos de espaços objeto da Ordem de Serviço emitida pelo Senado Federal. B. Obrigações da CONTRATADA 4. Caberá à CONTRATADA: 4.1. Elaboração de Projeto Executivo Hidrossanitário da área de intervenção indicada na Ordem de Serviço para cada edifício, estrutura ou conjunto de espaços; 4.2. Apresentação e aprovação do Projeto Executivo junto à Fiscalização. 4.3. O Projeto Executivo deverá ser elaborado por profissionais legalmente habilitados(as) em Engenharia ou Arquitetura, considerando todas as instalações e particularidades dos sistemas Hidrossanitários abrangidos pela Ordem de Serviço, bem como as demandas complementares apresentadas pela FISCALIZAÇÃO. C. Diretrizes Gerais 5. Na elaboração do Projeto Executivo, a CONTRATADA deverá considerar o(s) levantamento(s) realizado(s) nos termos das fichas de especificações SF-04878, SF-04879, SF-04880 e SF-04881, caso existam, e o(s) Estudo(s) Preliminar(es) realizado(s) nos termos das fichas de especificações SF-04882, SF-04883, SF-04884, SF-04885 e SF-04886. 6. A CONTRATADA deverá considerar também as determinações da Fiscalização para aprimoramento de soluções elaboradas no âmbito do(s) Estudo(s) Preliminar(es). 7. A CONTRATADA deverá considerar, na elaboração do Projeto Executivo, diretrizes e catálogos internos, materiais e serviços padronizados, planos de manutenção da edificação e a previsão de peças e componentes disponíveis nos contratos e atas de registros de preços vigentes no Senado Federal. 8. Devem ser especificados apenas sistemas e materiais de comprovada disponibilidade no mercado nacional, com reconhecida durabilidade e facilidade de manutenção 9. O Projeto Executivo deverá prever e detalhar as alterações na estrutura física (tubos, conexões, torneiras, vasos sanitários, pias, lavatórios, e outros) necessárias para atendimento do previsto no Programa de Necessidades e no Estudo Preliminar aprovado, nas disposições e recomendações da FISCALIZAÇÃO, nas normas e diretrizes internas do Senado Federal, bem como das leis e normas vigentes, tais como: 9.1. Código de Obras e Edificações do Distrito Federal; 9.2. Legislação e normas vigentes sobre instalações hidráulicas, sanitárias, ergonomia e acessibilidade universal; 9.3. Normas ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria, ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução, ABNT NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio, ABNT NBR 10897:2014 - Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos – Requisitos e NT 01/2016 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal; 9.4. Normas Técnicas e Normas do CBM-DF sobre segurança contra incêndio; 9.5. Legislação e normas vigentes sobre preservação do patrimônio histórico e artístico, no caso dos bens tombados; 9.6. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 10. No caso de intervenções projetadas em áreas e edifícios protegidos por tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o Projeto Executivo deve apresentar soluções de arquitetura e engenharia condizentes à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como apresentar justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. C.1. Detalhamento de escopo 11. A FISCALIZAÇÃO definirá, por meio da Ordem de Serviço, o escopo e a área de intervenção com base no Programa de Necessidades e no Estudo Preliminar. A área de intervenção poderá abranger um único ambiente, um conjunto de ambientes, um edifício, uma estrutura ou áreas externas. 12. A CONTRATADA deverá elaborar o Projeto Executivo de acordo com as determinações da Ordem de Serviço, apresentando detalhadamente cada intervenção de Hidrossanitária a ser realizada, sua topologia completa e a relação com os demais sistemas existentes ou a construir. 13. O Projeto Executivo deverá considerar o reaproveitamento de componentes, peças e equipamentos existentes, desde que viável tecnicamente ou indicado pela FISCALIZAÇÃO. 14. O Projeto Executivo deverá ser compatibilizado com todos os elementos, sistemas e estruturas existentes. 14.1. Quando a Ordem de Serviço envolver outras disciplinas (Arquitetura e Obras Civis, Ar Condicionado e Exaustão, Elétrica, e/ou Telecomunicações), os respectivos Projetos Executivos deverão ser compatibilizados entre si. 15. Deverá ser apresentado um Memorial Descritivo, contendo as soluções previstas por ambiente, especificações de materiais e serviços, além de explicitação das interfaces entre os sistemas existentes e projetados, conforme modelo fornecido pela Fiscalização. 16. Deverá ser apresentado um Caderno de Encargos e Especificações Técnicas indicando todos os materiais e serviços, discriminados por fichas de especificações, bem como as etapas necessárias a consecução das intervenções constantes do Projeto Executivo. Os Cadernos de Encargos e Especificações Técnicas deverão se reportar às Fichas de Especificações disponibilizadas pela Fiscalização para cada serviço. Caso, para a intervenção, sejam necessários serviços não previstos nas fichas, caberá à CONTRATADA fornecer, para cada item, no mínimo as seguintes especificações: serviços a serem executados, materiais envolvidos, referências normativas, referências comerciais dos materiais, conforme modelo das Fichas de Especificações. 17. Deverá ser apresentado uma Orçamento Estimativo, contemplando todos os elementos necessários à execução completa da intervenção, com base em valores e serviços disponíveis em Contratos e Atas de Registros de Preços vigentes no Senado Federal, utilizando-se de planilha em formato excel padronizada a ser fornecida pela Fiscalização. 18. No caso de intervenções em bens tombados pelo IPHAN, deverá ser apresentado conjunto de documentos necessários ao encaminhamento da intervenção para aprovação deste órgão de tutela e proteção do patrimônio cultural e arquitetônico. C.1.1. Abrangência e elementos constitutivos do Projeto Executivo 19. O Projeto Executivo detalha a proposta aprovada em fase de Estudo Preliminar de intervenção em todos os espaços, componentes, peças e equipamentos indicados na Ordem de Serviços, abrangendo inclusive: 19.1. Detalhamento da organização, dimensões, elementos construtivos, materiais de acabamentos e identificação de patologias a sanar nos sistemas Hidráulicos e Sanitários; 19.2. Detalhamento de tubulações, calhas e peças infraestruturais, separadas por tipo (de PVC, metálicas, de cobre, etc.), sistemas (hidráulico, sanitário, combate a incêndio etc.), e de equipamento/elemento específico (tipo e dimensão de tubo, conexão, etc.), inclusive para elementos embutidos; 19.3. Detalhamento de equipamentos e peças constituintes dos sistemas hidráulicos, sanitários, e correlatos, inclusive: 19.4. Detalhamento de pontos de infraestrutura dos sistemas hidráulicos, sanitários, de combate a incêndio, e correlatos (torneiras, registros, chuveiros automáticos, hidrantes, tubos de queda, drenagem pluvial, grelhas, ralos, etc.); 19.5. Dados técnicos específicos e relevantes de cada sistema (pressão, vazão, alturas, etc.); 19.6. Detalhamento das interfaces entre as instalações hidráulicas, sanitárias e os sistemas que abarcam elétrica, revestimentos, ventilação mecânica, telecomunicação, elevadores, paisagismo, etc. 19.7. Definição, configuração e detalhamento dos aspectos métrico-dimensionais (altura, largura, profundidade), extensão, espessura, posição espacial e características superficiais (materiais e acabamentos) dos elementos que compõem as áreas definidas na Ordem de Serviço; 19.8. Definição, configuração e identificação, incluindo o detalhamento de quaisquer outros elementos de Arquitetura, Engenharia ou de Interiores solicitados no Programa de Necessidades ou pela FISCALIZAÇÃO; 19.9. Detalhamento da interface da arquitetura do edifício com o exterior, quando o projeto tenha previsão de interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas externas, incluindo, conforme o caso, espaços e estruturas externas aos edifícios, com locação, níveis e dimensões dos elementos (passeios, rampas, escadas, desníveis, elementos referentes a infraestruturas, acabamentos etc.); 19.10. Detalhamentos complementares das inter-relações dos elementos dos sistemas Estrutural, Hidráulico, Sanitário, Elétrico, de Lógica, de Telefonia, de Condicionamento de Ar e de Automação correlatos – com suas características superficiais, caminhamentos, dimensões de peças e equipamentos, etc., em cada ambiente; e 19.11. Detalhamento de outros elementos necessários à viabilidade da intervenção. 20. São elementos constitutivos do Projeto Executivo, inclusive: 20.1. Elementos físicos e construtivos do ambiente: paredes, divisórias, portas, mobiliário, lajes, vigas, pilares, forros, pisos, rodapés, entre outros; 20.2. Elementos complementares de arquitetura, como guarda-corpos, corrimãos, brises, cortinas, persianas, painéis, etc; 20.3. Caixas de inspeção e de gordura; 20.4. Louças e metais sanitários: vasos sanitários, lavatórios, chuveiros, torneiras, mictórios etc.; 20.5. Tubulações, calhas e peças de infraestrutura aparentes, por tipo de material (PVC, cobre, ferro fundido etc.) e sistema (hidráulico, elétrico, lógica, climatização etc.); 20.6. Equipamentos de uso institucional ou residencial: filtros de água, boilers, microcomputadores, geladeiras, fornos, bebedouros, impressoras, cafeteiras etc.; 20.7. Detalhamentos e interfaces construtivas, de fixação e funcionamento de equipamentos e componentes dos sistemas prediais (estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos): unidades de ar-condicionado (splits, fancoils, fancoletes, centrais etc.), quadros elétricos, painéis, transformadores, entre outros; 20.8. Detalhes, interfaces construtivas e de funcionamento dos pontos de infraestrutura dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos: tomadas, pontos de dados, quadros elétricos, racks de telecomunicações, hidrantes, sprinklers, detectores de fumaça, caixas de passagem, luminárias, ralos, pontos de abastecimento de água e similares. 20.9. Detalhamento de tubos, conexões, caixas de passagens, ralos secos, ralos sifonados, sifões, torneiras, e demais componentes das instalações hidráulicas e sanitárias; 20.10. Detalhamento das áreas molhadas (sanitários, copas, cozinhas, lavabos, vestiários, etc.), inclusive os tipos de equipamentos sanitários, acabamentos superficiais, forros, pisos, divisórias, e outros. 20.11. Detalhamento das prumadas de tubos e conexões de abastecimento de água e de coleta de esgoto; 20.12. Detalhamento da distribuição vertical e horizontal das instalações hidráulicas e sanitárias; e 20.13. Detalhamento dos equipamentos de combate a incêndio. D. Produtos Esperados 21. A CONTRATADA deverá produzir documentação suficiente e tecnicamente adequada para atender o presente Caderno de Especificações. 22. Os produtos mínimos a serem entregues incluem: 22.1. Documento de formalização entrega do Projeto Executivo, contendo: 22.1.1. Tabela relacionando os conteúdos entregues (pranchas gráficas, memoriais, orçamentos, etc.); 22.1.2. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 22.1.3. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 22.1.4. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 22.1.5. Número do contrato; 22.1.6. Número da OS. 22.2. Pranchas gráficas; 22.3. Memorial Descritivo; 22.4. Caderno de Encargos e Especificações; 22.5. Orçamento Estimativo; e 22.6. Documentação para pedido de Aprovação dos Projetos Executivos junto ao IPHAN, conforme o caso. 23. Os produtos entregues devem obedecer ao disposto neste Caderno de Especificações, no edital e em seus anexos. 24. Os documentos contratados (relatórios, pranchas gráficas, memoriais etc.) deverão ser entregues em formato digital, acompanhados de uma cópia impressa em cores. Os arquivos eletrônicos deverão ser entregues nos seguintes formatos: 24.1. PDF, para todos os arquivos, e os formatos abaixo para os arquivos específicos, conforme segue: 24.1.1. DOCX, para informações de texto; 24.1.2. XLSX, para informações de tabelas e bancos de dados; 24.1.3. RVT, contendo todas as famílias 3D utilizadas no projeto, bem como o modelo da intervenção em si, além de pranchas com informações gráficas (desenhos técnicos), produzidas no Autodesk Revit 2024, estando todos conforme as especificações do anexo Caderno BIM (Building Information Modeling); e 24.1.4. AXM, para as maquetes eletrônicas. 25. Os documentos contratados deverão ser impressos em cores em formato A4 e encadernados. As peças gráficas deverão ser entregues em pranchas nos formatos compreendidos entre A4 e A0, conforme o objeto representado e a escala utilizada. E. Pranchas Gráficas 26. Os modelos BIM e as pranchas gráficas deverão ser elaborados por profissionais habilitados(as) (arquitetos(as), engenheiros(as) ou técnicos(as)). 27. Toda a documentação deverá seguir os padrões gráficos, de nomenclatura e estrutura de arquivos eletrônicos definidos pelo Senado Federal. 28. As representações gráficas deverão abranger todos os espaços, componentes, peças e equipamentos dos ambientes indicados na Ordem de Serviço e nos itens deste Caderno de Especificações, permitindo o entendimento claro e inequívoco da proposta Arquitetônica e de Engenharia. 29. A representação gráfica do Projeto Executivo deverá apresentar as estruturas físicas nas suas etapas características (existente a permanecer, existente a demolir, existente a reformar e novas a construir), com suas dimensões (altura, largura, profundidade), extensão, espessuras, posições espaciais, suas características superficiais e seus detalhamentos executivos, entre outros aspectos. 30. As pranchas gráficas deverão abranger tantos desenhos quantos necessários para claramente representar a proposta, incluindo, mas não limitando-se, aos seguintes: 30.1. Planta de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, indicando o edifício onde será realizada a intervenção, bem como os edifícios próximos. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 30.2. Planta de Localização da área de projeto no edifício existente, indicando a totalidade do pavimento e a área de intervenção. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 30.3. Plantas gerais dos espaços externos ao edifício, quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências em áreas externas contíguas; 30.4. Planta(s) baixa(s) da situação existente e da situação proposta: tantas quantas necessárias para a compreensão da distribuição e organização do ambiente; 30.5. Planta(s) baixa(s) humanizadas da situação existente e da situação proposta, tantas quantas necessárias para a compreensão da distribuição e organização do ambiente , com representação dos acabamentos das superfícies, mobiliário, elementos construtivos e elementos decorativos; 30.6. Planta de cobertura, nos casos de intervenções na cobertura ou projetos externos; 30.7. Pranchas gráficas dos sistemas hidráulicos e sanitários detalhando: 30.7.1. Pontos de infraestrutura dos sistemas hidráulico e sanitário, e correlatos (sprinklers, hidrantes, pontos de abastecimento de água, ralos, caixas de passagens, etc.); 30.7.2. Distribuição, indicação de material e dimensionamento de tubos, conexões, caixas de passagens, ralos secos, ralos sifonados, sifões, torneiras, e demais componentes das instalações hidráulicas e sanitárias; e 30.7.3. Áreas molhadas (sanitários, copas, cozinhas, lavabos, vestiários, etc.), inclusive com tipos de equipamentos sanitários, acabamentos superficiais, forros, pisos, divisórias, e outros. 30.7.4. Soluções das interfaces entre a execução para as instalações hidráulicas, sanitárias e os sistemas que abarcam elétrica, revestimentos, ventilação mecânica, telecomunicação, elevadores, paisagismo, etc. 30.8. Pranchas gráficas de áreas molhadas, incluindo: 30.8.1. Plantas, cortes e vistas indicando equipamentos, tubulações, acionadores, etc; 30.8.2. Detalhamentos de conexões, tubos, equipamentos sanitários, caixas de passagem, ralos e outros elementos construtivos, etc; e 30.8.3. Detalhamento dos pontos terminais de instalações elétricas, hidrossanitárias, de climatização e exaustão, suas interfaces e formas de interação, dentre outros aplicáveis. 30.9. Perspectiva(s) Cônica(s) Renderizada(s), com aplicação de iluminação e materiais: em quantidade necessária para a compreensão do projeto, sendo, no mínimo, 1 (uma) por ambiente. 30.10. Perspectiva(s) Isométrica(s): em quantidade necessária para a compreensão do projeto, sendo, no mínimo, 1 (uma) da situação atual e 1 (uma) da situação proposta. 30.11. Cortes gerais da área de intervenção: em tantas posições quantas necessárias, sendo no mínimo 2 (dois) transversais e 2 (dois) longitudinais, para mostrar as áreas de intervenção apontadas na Ordem de Serviços, indicando todas soluções de intervenção inclusive com elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas, incluindo: 30.11.1. Indicação do pé direito; 30.11.2. Indicação de altura de paredes e platibandas; 30.11.3. Lajes de teto e de piso, com indicação de espessura; 30.11.4. Alvenarias, divisórias, com indicação de espessura; 30.11.5. Elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas; 30.11.6. Forros, com cota de pé direito livre; 30.11.7. Indicação de cotas de nível de escadas, de patamares e de piso acabado; 30.11.8. Indicação de materiais e acabamentos de todos os elementos; 30.12. Vistas Internas: nos casos de cozinhas, copas, banheiros, ou espaços similares, na quantidade necessária para a compreensão do projeto, representando todas as infraestruturas, bancadas, mobiliário e equipamentos; 30.13. Fachadas ou Vistas Externas: para projetos externos ou para quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências na envoltória do edifício. 31. As pranchas deverão conter, inclusive: 31.1. Título de cada desenho com nome (perspectiva, planta baixa, corte, etc.), número do desenho na prancha e escala (1:50, 1:100, etc.); 31.2. Legendas e simbologia; 31.3. Carimbo, conforme modelo fornecido pelo Senado Federal, contendo: 31.3.1. Nome do Órgão Demandante; 31.3.2. Local do projeto (pavimento, sala e endereçamento); 31.3.3. Título do projeto; 31.3.4. Fase do projeto (Levantamento, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Executivo, etc.); 31.3.5. Título da prancha; 31.3.6. Escala de projeto; 31.3.7. Especialidade do projeto; 31.3.8. Indicação sequencial do projeto, com o número da prancha e quantidade total de pranchas (ex. 03/8); 31.3.9. Controle de emissão de desenhos indicando a Fase, a Data e o Revisor; 31.3.10. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 31.3.11. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 31.3.12. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 31.3.13. Número do contrato e nome da empresa CONTRATADA; 31.3.14. Número da OS; 31.3.15. Área de intervenção (m²) 32. As pranchas gráficas deverão ser compatíveis com as normas da ABNT que regulam o tema e terão dimensões compatíveis com o escopo da intervenção e as escalas de representação, podendo ser (em mm): 32.1. A0 (841 x 1189); 32.2. A1 (594 x 841); 32.3. A2 (420 x 594); 32.4. A3 (297 x 42); e 32.5. A4 (210 x 297). 33. As pranchas impressas deverão ser dobradas em tamanho A4, levando em conta a fixação, por meio da aba, em pastas e de modo a deixar visível o carimbo destinado à legenda, conforme a norma ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos - Requisitos. E.1. Representações gráficas 34. Os desenhos serão representados nas seguintes escalas: 35. Escala 1:1000 ou 1:2000 – Planta de Localização do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 36. Escala 1:500 ou 1:1000 – Planta de localização da área de intervenção no edifício existente; 36.1. Escala 1:500 – plantas gerais dos espaços externos aos edifícios, e sua conexão com os demais elementos dos sistemas, quando for necessário; 36.2. Escala 1:100 – para as plantas e cortes gerais, quando for necessário; 36.3. Escala 1:50 ou 1:20 – para as plantas, cortes, fachadas, vistas internas e elevações de todos os ambientes, dependendo do escopo do projeto; 36.4. Escala 1:20 – para plantas, cortes, vistas internas e elevações de projetos de áreas de pequenas dimensões; 36.5. Escala 1:10, 1:5 e 1:1 – para plantas, cortes, elevações e perspectivas isométricas de detalhamentos de reformas de áreas molhadas, como cozinhas, copas, banheiros, lavabos, etc., além de elementos de destaque (áreas técnicas, closets de equipamentos de dados, quadros elétricos, quadros telefônicos, etc.). 37. Os desenhos conterão de forma clara e legível, inclusive, as seguintes informações: 37.1. Indicação de cortes, fachadas, vistas e elevações; 37.2. Indicação dos nomes dos ambientes, com área e pé-direito; 37.3. Indicação de detalhes; 37.4. Indicação de eixos e coordenadas; 37.5. Indicação do norte nas plantas gerais, nas plantas de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas Plantas de Localização; 37.6. Cotas gerais e indicações de níveis de todos os ambientes; 37.7. Indicação, posicionamento, descrição, dimensionamento e detalhamento de elementos construtivos e estruturas físicas existentes, a construir e a demolir ou remover (tubos, conexões, torneiras, vasos sanitários, pias, lavatórios, etc.) de todos os ambientes; 37.8. Indicação, posicionamento, descrição, dimensionamento e detalhamento de trechos de tubulações, peças, mobiliários e equipamentos e sistemas prediais (hidrossanitário, elétrico, ar-condicionado etc.), bem como suas interfaces com as superfícies por eles interceptadas (paredes, revestimentos, forros, divisórias, coberturas, etc.); 37.9. Espessuras de paredes e divisórias; 37.10. Forros, com indicação de materiais, formas de fixação e cota de pé direito livre; 37.11. Indicação e detalhamento dos materiais constituintes de todos os elementos presentes no Projeto Executivo (aço, alumínio, cobre, PVC, ferro fundido, cerâmica, concreto , etc.) em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 37.12. Detalhamento dos materiais de acabamentos dos elementos presentes no Projeto Executivo, incluindo tubos, conexões, louças e metais sanitários e outros em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 37.13. Identificação, indicação e detalhamento dos componentes dos sistemas prediais aparentes; 37.14. Detalhamento da arquitetura do edifício e sua interface externa, quando houver interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas; 37.15. Referência, numeração e detalhamento de sanitários, copas, vestiários e outros elementos que serão objeto de intervenção; 37.16. Número e tipo de sanitários, copas, cozinhas e demais áreas molhadas; 37.17. Nas plantas de coberturas, indicação de caimentos, calhas, cumeeiras, pontos de descida de águas pluviais, bem como detalhamento de suas interfaces construtivas; 37.18. Referência, numeração e detalhamento de louças, metais sanitários, ralos, grelhas, caixas de passagens e outros elementos de destaque. 37.19. Informações adicionais necessárias à plena compreensão do projeto e de seus sistemas. E.2. Memorial Descritivo 38. O Memorial Descritivo Hidrossanitário é documento técnico que integra o Projeto Executivo e tem por finalidade descrever, de forma clara, precisa, ordenada e detalhada, os elementos conceituais, funcionais, técnicos e construtivos da proposta, complementando as peças gráficas do projeto. 39. Ele apresenta as informações relativas à concepção arquitetônica, aos materiais especificados, aos sistemas construtivos adotados, às condições de execução, bem como aos critérios técnicos, normativos e legais utilizados na elaboração do projeto, contribuindo para a compreensão global da solução proposta e para a sua análise, aprovação e futura execução. 40. O Memorial Descritivo apresentará, inclusive: 40.1. As intervenções previstas e as soluções adotadas; 40.2. As solicitações constantes do Programa de Necessidades, dos Estudos Preliminares e de pedidos da Fiscalização que não foram atendidas no projeto, apresentando justificativas para cada uma delas; 40.3. Todos os serviços necessários para a execução da intervenção; 40.4. Os impactos de vizinhança previstos; 40.5. As interferências nas redes primárias prediais; 40.6. A necessidade ou não de desmobilização do ambiente de trabalho durante a intervenção; 40.7. Características do consumo na área de intervenção (volumes, vazões máximas e médias, perfil de consumo estimado, entre outras); 40.8. Características da oferta de água na área de intervenção (disponibilidade de vazão, faixa de variação das pressões, constância do abastecimento, características da água, entre outras); e 40.9. Valores estimados do indicador de consumo na área de intervenção em função da tipologia do edifício. 40.10. Análise do Projeto Executivo proposto com relação ao atendimento às Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 17 – Ergonomia e NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais do Trabalho) e as Normas Técnicas da ABNT vigentes (ABNT NBR 5626, ABNT NBR 7198, ABNT NBR 8160, ABNT NBR ISO 13714, ABNT NBR 10897), incluindo, quando couber, Memorial de Cálculo para: 40.10.1. Dimensionamento dos elementos dos sistemas hidráulicos e sanitários (inclusive de águas pluviais); e 40.10.2. Demais elementos relevantes, conforme o caso. 40.11. No caso de intervenções projetadas no edifício Principal e no edifício Anexo 1 e áreas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, apresentar as soluções de arquitetura e engenharia frente à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. 41. Caso verificada a impossibilidade de atendimento às medidas estabelecidas pelas normativas vigentes (ABNT, CBMDF e IPHAN), indicar quais alternativas podem ser alcançadas para atendimento, ao menos, da IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes; e 42. No caso de intervenções no Edifício Principal, no edifício Anexo 1, e no edifício Anexo 2 (edificações tombadas e/ou de grande valor histórico e arquitetônico), assim como de acervo de valor, deverá ser observada, subsidiariamente, a IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos. 43. O Memorial Descritivo deverá apresentar também tabelas com todos os componentes, peças e equipamentos que compõem a intervenção proposta nos ambientes, e sistemas correlatos, correspondentes ao edifício, estrutura ou conjunto de espaços designados na Ordem de Serviço, separados de acordo com: 43.1. Sistema; 43.2. Ambiente; 43.3. Pavimento; e 43.4. Edificação, estrutura ou conjunto de espaços. 44. As Tabelas de Componentes, Peças e Equipamentos deverão conter, conforme o ambiente, todos os elementos Hidrossanitários que integram a intervenção nos edifícios, estruturas ou conjuntos de espaços definidos na Ordem de Serviços, contendo todas as informações pertinentes para a compreensão de intervenção no(s) ambiente(s) foco do Projeto Executivo, incluindo as seguintes informações: 44.1. Catalogação, identificação e quantificação de todos os espaços (área em m²), componentes (un), peças (un) e equipamentos (un). 44.2. Código do equipamento ou conjunto; 44.3. Localização do conjunto ou equipamento (Edificação, Pavimento, Unidade administrativa, Sala, etc.); 44.4. Quantitativo e descrição das peças e equipamentos componentes do conjunto ou equipamento específico, inclusive com: 44.4.1. Fabricante; 44.4.2. Modelo; 44.4.3. Material; e 44.4.4. Dimensionamento. 44.5. Especificação técnica das peças e equipamentos; e 44.6. Planta reduzida indicando a localização exata do conjunto ou equipamento específico. 45. Considerando tratar-se de modelagem BIM, as tabelas referidas acima devem ser geradas a partir do aplicativo BIM, sendo automatizadas e verificáveis através do modelo eletrônico. 46. A localização dos ambientes, pavimentos, edificações, estruturas ou conjunto de espaços, deverá ser feita em acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017. E.3. Caderno de Encargos e Especificações 47. O Caderno de Encargos e Especificações Técnicas deverá apresentar detalhamento de todos os materiais e serviços necessários à execução das intervenções indicadas no Projeto Executivo, incluindo todos os materiais, inclusive com indicação de marca e modelo, e especificando as certificações de qualidade necessárias quando do fornecimento dos materiais. 47.1. As especificações técnicas devem ser entregues em formato de ficha de especificação padronizada da WIKI da SINFRA, conforme modelos e listagens disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO. 47.2. A CONTRATADA deverá indicar, prioritariamente, materiais e serviços disponíveis em contratos, atas de registro de preços e demais avenças vigentes e com saldo de uso no momento da elaboração do Projeto Executivo. O uso de materiais e serviços inexistentes ou indisponíveis nas avenças vigentes deverá ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 48. O Caderno de Encargos e Especificações Técnicas deverá apresentar as diretrizes dos serviços e obras, orientando fabricação, escolha, aquisição, utilização e/ou aplicação de materiais, equipamentos e instalações; deverá conter também os registros necessários para a realização de procedimentos especializados, como soldagens entre outros. 49. O Caderno de Encargos e Especificações Técnicas deverá estar completamente compatibilizado com os Projetos Executivos e com o Orçamento Estimativo. Cada componente ou serviço identificado no Caderno de Encargos e Especificações Técnicas tendo uma numeração única (do tipo SF-#####), que o permita relacionar com o mesmo item da Orçamento Estimativo e das Pranchas Gráficas. E.4. Orçamento Estimativo 50. O Orçamento Estimativo deverá incluir os quantitativos completos e os custos unitários referentes aos materiais e serviços indicados no Projeto Executivo, permitindo a contabilização exata de todos os materiais, equipamentos, peças, componentes e serviços necessários à completa execução da intervenção, em conformidade com as normas técnicas e legislações vigentes aplicáveis. 51. O Orçamento Estimativo seguirá o padrão adotado no Senado Federal, a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO. Ele deverá ser baseado nos materiais e serviços com preços disponíveis nos Contratos, Atas de Registro de Preços e demais avenças vigentes no Senado Federal. 52. A Contratada deverá destacar quais as avenças das quais serão utilizados cada um dos itens especificados na intervenção proposta no Projeto Executivo. 53. No caso de o serviço ou material especificado não estar disponível nas avenças indicadas: 53.1. A Contratada deverá elaborar Planilha de Composição de Custos especificando as quantidades e valores envolvidos na execução do serviço, instalação do equipamento ou peça, etc. com base em valores disponíveis em pesquisas atualizadas do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) ou SICRO (Sistema de Custos Rodoviários), ou buscados na praça de Brasília, devendo haver a comprovação de, no mínimo, três cotações feitas no mercado através da apresentação de cópias de e-mail enviado pelos fornecedores consultados; 53.2. O Orçamento Estimativo deverá apresentar inclusive os demonstrativos das taxas de Leis Sociais e de Bonificação de Despesas Indiretas (BDIs) usadas nas composições de preços, correspondentes com o grau de avaliação dos custos dos serviços e obras e o nome completo dos Responsáveis Técnicos, seus números e registros no CREA ou CAU e assinaturas; 53.3. A Contratada não poderá usar as unidades verba (vb) ou global (gl). 53.4. Os custos dos itens do Orçamento Estimativo devem ser informados sem a incidência do BDI, e o valor do BDI considerado para compor o preço total deverá ser explicitado. E.5. Documentação para pedido de Aprovação dos Projetos Executivos junto ao IPHAN 54. No caso de intervenções projetadas no edifício Principal e no edifício Anexo 1 e áreas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, a CONTRATADA deverá apresentar conjunto de documentos necessárias a solicitação de aprovação junto ao IPHAN pelo Senado Federal. 55. Deverá ser apresentada toda a Documentação necessária para protocolar pedido de Aprovação para os Projetos Executivos junto ao IPHAN, incluindo o Formulário de Requerimento de Autorização de Intervenção preenchido, as peças gráficas e demais documentos necessários ao pedido de Parecer Técnico (conforme Anexo 02 da Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados) para a autorização para executar a obra. 56. A documentação para o pedido de aprovação deverá ser apresentada após a aprovação final do Projeto Executivo pela FISCALIZAÇÃO. F. Especificações e Procedimentos para a modelagem BIM 57. As especificações e procedimentos BIM devem estar alinhadas com as diretrizes apresentadas no Caderno BIM anexo ao edital, observando sobretudo: 57.1. Desenvolver o projeto em template atualizado fornecido pela CONTRATANTE para o levantamento e desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo, hidráulica, elétrica e climatização (HVAC); 57.2. O Projeto não deve ser executado dentro do arquivo template; 57.3. Os arquivos de projeto devem estar na extensão RVT, produzidos no Autodesk Revit versão 2024; 57.4. A CONTRATADA deverá adotar as unidades de medida de acordo com o padrão existente no template da CONTRATANTE; 57.5. Os modelos devem ser desenvolvidos a partir das coordenadas globais ou de projeto 0, 0, 0 (eixos x, y e z), com seu ponto de origem localizado na extremidade sudoeste da modelagem. 57.6. O modelo deve apresentar a adequada coordenada georreferenciada a partir dos dados coletados em levantamento topográfico; 57.7. Norte verdadeiro deve ser configurado em projeto; 57.8. Arquivos CAD vinculados ao modelo devem ser removidos antes da entrega do arquivo; 57.9. As tabelas, legendas e detalhes devem ser utilizados conforme os templates existentes, sem alterações em sua estrutura. Caso seja necessária alguma modificação, a CONTRATADA deverá criar uma cópia da tabela original, renomeá-la e adicionar “(FLH)” antes do nome da vista (título) da tabela; 57.10. Utilizar nomenclatura de arquivos de projeto presente no Caderno BIM: 57.10.1. Os arquivos entregues pela CONTRATADA para o Senado Federal devem ser nomeados conforme a estrutura a seguir: 57.10.1.1. Identificador do Projeto-Identificação da empresa-Edificação-Endereçamento 2º nível-Tipo do Documento-Disciplina-Código de sequência; 57.10.1.1.1. O identificador de projeto gerará um nome e código único do projeto e será fornecido pela CONTRATANTE após a emissão da Ordem de Serviço; 57.10.1.1.2. A identificação da empresa demonstra a responsável pelo arquivo. Deverá ser uma abreviação com letras maiúsculas; 57.10.1.1.3. A indicação da edificação deve estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017; 57.10.1.1.4. O endereçamento 2º nível também deverá estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 57.10.1.1.5. Os códigos do Tipo do Documento determinam os diferentes tipos de documentos que podem ser utilizados em projetos. Seguem um padrão de três letras maiúsculas, conforme Tabela 1. 57.10.1.1.6. A disciplina é composta por três letras maiúsculas, conforme Tabela 2 57.10.1.1.7. O código de sequência será um número único de três digitos para distinguir entre vários arquivos do mesmo tipo e disciplina; 57.10.2. Por padrão, a revisão e a etapa são itens de metatado e portanto, não fazem parte da nomenclatura, mas são valores obrigatórios de preenchimento ao inserir o documento no ambiente comum de dados. 58. O desenvolvimento do levantamento deve ser iniciado na vista “01-LV” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 58.1. Modelar componentes com base em níveis, hospedeiros ou restrições de base e topo; 58.2. Modelar componentes nas fases corretas; 58.3. Ajustar os níveis para os valores de projeto; 58.4. Todos os elementos devem estar com os acabamentos corretos e paginações ajustadas; 58.5. Todos os componentes em uso nos modelos devem fazer parte da Biblioteca BIM do Senado Federal, ou quando modelados ou adaptados pela CONTRATADA, serem identificados: 58.5.1. Os elementos estão agrupados em sistemas e subsistemas de forma a organizá-los conforme seus principais usos e disciplinas, de acordo com a Tabela 3. 58.5.2. Componentes originários da Biblioteca BIM do Senado Federal possuem a seguinte estrutura: Órgão executor-Subsistema-Especificação. Ex.: SF-EIL-Luminária Sobrepor; 58.5.3. Famílias não carregáveis (de sistema) não possuem o código do órgão executor , iniciando com: Subsistema-Especificação. Ex.: APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15; 58.5.4. Componenetes originários da Biblioteca Nacional BIM devem ser nomeados da seguinte forma: BNBIM-Subsistema-Nome. Ex.: BNBIM-AAM-Bacia Convencional 58.5.5. Componenetes criados ou modificados pela CONTRATADA devem ser nomeados da seguinte forma: Sigla “CT”-Subsistema-Nome. Ex.: CT-AAM-Bacia Convencional; 58.6. Preencher as informações mínimas exigidas para cada componente, conforme Caderno BIM; 58.7. Não modelar componentes no local; 58.8. Se necessário nova modelagem, fazê-la de forma paramétrica; 58.9. Componentes a serem modelados conforme requisitos mínimos específicos de cada categoria e etapa; 58.10. Criar e identificar todos os ambientes com nome e pé direito; 58.11. As alterações em vistas ou outros elementos/configurações que se façam necessárias para o projeto devem ser registradas e encaminhadas ao Senado Federal junto às demais entregas programadas; 58.12. Em projetos de mais de um pavimento, novas vistas devem ser criadas no grupo da etapa em desenvolvimento; 59. O desenvolvimento do projeto deve ser realizado na vista “02-PRO” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 59.1. Na primeira etapa do projeto, o mobiliário existente deve ser posicionado de modo que o levantamento original não seja alterado: 59.1.1. Selecionar todo o mobiliário, componentes de gabinete e equipamentos especiais da planta de levantamento “01-TÉRREO-Leiaute”. Em propriedades>Fases, alterar a Fase demolida para “Demolir mobiliário”; 59.1.2. Copiar mobiliário e colar na planta de projeto “00-TÉRREO-COLOCAR MOBILIÁRIO EXISTENTE”; 59.2. Desenvolver todas as etapas em suas fases corretas; 60. As folhas padrão do Senado Federal estão configuradas no arquivo de template 60.1. Caso haja necessidade de criação de novas folhas, fazer cópia das existentes no padrão da CONTRATANTE e renomeá-las; 60.2. Deve-se inserir as plantas de localização e situação na folha “02-LEIAUTE ATUAL E PROPOSTO”; 60.3. Identificar todas as vistas; 60.4. Ajustar o carimbo e as revisões sem alterar o padrão de representação do Senado Federal; 60.5. Inserir todas as legendas e tabelas pertinentes ao projeto; 60.6. Criar Vistas de montagens para armários sob medida e bancadas; 60.7. Ao finalizar a modelagem, excluir os elementos não utilizados do template. Nenhum elemento existente ou a construir deve estar fora do perímetro de projeto; 61. As entregas de arquivos serão feitas pelo Ambiente comum de dados da CONTRATANTE: 61.1. Arquivos de projeto devem ser entregues em formato RVT na versão 2024 e IFC4; 61.2. Arquivos de famílias devem ser entregues em formato RFA, produzidos no Autodesk Revit 2024; 61.3. Se for necessário que a CONTRATADA encaminhe os arquivos relativos à entrega em meio diverso ao Ambiente comum de dados, deverá fazê-lo em um único diretório principal, conforme estrtura a seguir: 61.3.1. Data da entrega-Identificador do Projeto-Edificação-Etapa 61.3.1.1. A etapa é composta por duas letras maiúsculas, conforme Tabela 4. G. Procedimentos Gerais 62. Responsabilidade técnica 62.1. Deve ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme o caso, específicos para essa atividade, devendo ser registrados junto ao Conselho Profissional Regional competente (CREA/DF e CAU/DF), referenciando os documentos técnicos contratados. 63. Documentação técnica 63.1. Ao finalizar o Projeto Executivo, a CONTRATADA deverá produzir a relação de documentos indicadas neste Caderno de Especificações. 63.2. Esta relação deverá ser identificada com o Número de Identificação do Projeto no sistema Redmine, o nome da obra e a data da emissão. Seu conteúdo será: 63.2.1. identificação dos elementos elaborados; 63.2.2. descrição do objeto da intervenção; 63.2.3. número da revisão (no caso de emissão inicial, utilizar “00”); 63.2.4. data das revisões; e 63.2.5. nome do(s) responsável(is) pela(s) revisão(ões). 63.3. A CONTRATADA deverá produzir um pacote de documentação digital identificada conforme o item anterior. Este pacote poderá ser disponibilizado por compartilhamento em serviços de nuvem ou como anexos de emails, devendo conter todos os documentos digitais elaborados para apresentação dos produtos da elaboração de projetos. Juntamente com o pacote digital, a CONTRATADA deverá encaminhar um conjunto impresso de todo o material armazenado no meio eletrônico. 63.4. Quando houver revisões nos documentos emitidos pela CONTRATADA, deverá ser emitida nova relação de documentos com os dados atualizados. 64. Análise da FISCALIZAÇÃO 64.1. A FISCALIZAÇÃO, juntamente com a equipe técnica da SINFRA, irá analisar os documentos entregues e apresentar os comentários, sugestões e correções necessárias a serem realizadas. 64.2. A CONTRATADA deverá proceder a realização de tantas correções quantas forem solicitadas pela FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de recebimento da Análise da FISCALIZAÇÃO. 64.3. Após aprovação do Projeto Executivo pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá emitir a versão final dos documentos relativos à elaboração do Projeto Executivo em meio digital e impresso. 64.4. As impressões dos produtos são de responsabilidade da CONTRATADA. 65. Apresentação 65.1. Após encaminhamento do Projeto Executivo à FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá agendar reunião de apresentação do produto encaminhado. 65.2. Caso a Fiscalização solicite alterações na primeira versão do Projeto Executivo, será realizada a sua revisão pela CONTRATADA, em acordo com as solicitações e orientações da FISCALIZAÇÃO. 65.3. A CONTRATADA deverá proceder às revisões do Projeto Executivo e encaminhar a versão revisada para nova análise da FISCALIZAÇÃO, nos mesmos termos indicados no item 64, acima. Uma vez encaminhada a revisão do Projeto Executivo para a FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá agendar nova apresentação. 66. Com a aprovação do Projeto Executivo pela Fiscalização, o Projeto considerado concluído. 67. Caso a revisão do Projeto não seja aprovada pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá proceder tantas alterações quantas necessárias à adequação completa do projeto às orientações da FISCALIZAÇÃO. 68. Nos casos de ordens de serviços que envolvam mais de um sistema (Arquitetura, Elétrica, Telecomunicações, Hidráulica, Sanitária, Condicionamento de Ar, etc.), a CONTRATADA poderá apresentar os produtos de maneira compilada, de modo que as Pranchas Gráficas componham um único conjunto, separada apenas por sistema, assim como os Relatórios, Memoriais, Orçamentos etc. 69. Partes de produtos (prancha gráfica em determinada escala, tabela ou imagem em determinado relatório, etc.) que, eventualmente, sejam consideradas como desnecessárias pela FISCALIZAÇÃO em razão do objeto da Ordem de Serviços, não implicam na revisão dessa ficha de especificação, devendo ser sempre consideradas obrigatórias nas demais Ordens de Serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: O encerramento do Projeto Executivo e sua consequente remuneração se dará quando a Fiscalização aprovar o Projeto Executivo. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Tabela 1 REL; Relatório. MEM; Memorial. BIM; Modelo BIM. FLH; Folhas (Pranchas). PLN; Plantas. CRT; Cortes. FCH; Fachadas. DET; Detalhes. ESP; Especificação. NTT; Nota Técnica. ORÇ; Orçamento. TDS; Tabelas e Dados. FOT; Fotografia. CHK; Checklist. CAT; Catálogo. CRO; Cronograma. DOC; Documentos Gerais. Tabela 2 ​ARQ; ​Arquitetura. ​CLI; Climatização (HVAC). ​ELE; ​Elétrica. ​HID; ​Hidráulica. ​MEC; ​Mecânica​. ​QUI; ​Equipamento da construção. ​STR; ​Estrutura. ​URB; ​​Urbanismo. Tabela 3 Sistema; Sigla; Subsistema. Arquitetura; AAM; Área molhada. ACB; Cobertura. ACV; Comunicação visual. ADV; Divisórias. AEQ; Equipamentos e eletrodomésticos. AES; Escadas, corrimãos e rampas. AFR; Forros. AIT; Interiores. AJN; Janelas. AMC; Mobiliário não catalogado. AMM; Mobiliário modular. APO; Portas. AMP; Mobiliário do Catálogo do Patrimônio. APA; Paredes. API; Pisos. ASQ; Esquadrias. ARQ; Genérico. Climatização (HVAC); CLI; Genérico. Elétrica; EFO; Força/Energia. EIL; Iluminação. ELE; Genérico. ELO; Dados e lógica. EPR; SPDA - Para Raio. ESO; Som, áudio e vídeo. ESP; Segurança patrimonial - CFTV/alarme. ETE; Telefonia. ETV; Televisão e cabo. Equipamentos da Construção; QUI; Genérico. Estrutura; SCO; Concreto. SFN; Fundações. SMT; Metálica. STR; Genérico. Hidráulica; HAG; Água fria e água quente. HAP; Água pluvial. HDR; Drenagem. HEG; Esgoto. HGA; Gases. HID; Genérico. HIN; Incêndio. Mecânica; MEC; Genérico. Urbanismo; UEQ; Equipamentos urbanos. UES; Escadas, corrimãos e rampas. UET; Estacionamento. UPI; Pisos. UPS; Paisagismo. URB; Genérico. UTP; Levantamento planialtimétrico. Tabela 4 ​LV; Levantamento. ​EP; Estudo Preliminar​. ​AP; ​Anteprojeto. ​PL; ​Projeto Legal / para Licenciamentos. ​PE; ​Projeto Executivo. OB; Obra. ​AB; ​​As Built. Vida útil: n/a Referências Normativas: Lei Federal nº 7405/1985 - Institui a obrigatoriedade do Símbolo Internacional de Acesso Lei Federal 10098/2000 - Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (Decreto Federal 5296/2004) Lei Distrital nº 258/1992 - Acessibilidade em edifícios e logradouros de uso público para pessoas portadoras de deficiências físicas Building Information Modelling - BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia (Decreto Federal 10306/2020) Lei Distrital nº 1042/1996 Lei Distrital nº 1207/1996 Lei Distrital nº 1369/1997 Lei Distrital nº 2536/2000 Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE (Decreto Distrital 43056/2022) ABNT NBR 5626:1998 - Instalação predial de água fria ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos - Requisitos ABNT NBR 7198:1998 - Projeto e execução de instalações prediais de água quente ABNT NBR 8160:1999 - Sistemas prediais de esgoto sanitário - Projeto e execução ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ABNT NBR 9077:2001 - Saída de emergência em edifícios ABNT NBR 10897:2014 - Sistemas de proteção contra incêndio por chuveiros automáticos – Requisitos ABNT NBR 11785:2018 - Barra antipânico - Requisitos ABNT NBR 13434:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ABNT NBR 13714:2000 - Sistemas de hidrantes e de mangotinhos para combate a incêndio ABNT NBR 15965:2015 - Sistema de classificação da informação da construção ABNT NBR ISO 8995-1:2013 - Iluminação de Ambientes de Trabalho - Parte 1: Interior ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construção de edificação - Organização de informação da construção Parte 2: Estrutura para classificação ABNT NBR ISO 19650-1:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 1: Conceitos e Princípios ABNT NBR ISO 19650-2:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 2: Fase de Entrega de Ativos ISO 23601:2018 - Safety Identification — Escape and Evacuation Plan Signs NFPA 170:2018 - Standard for Fire Safety and Emergency Symbols NFPA 914:2019 - Code for Fire Protection of Historic Structures NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados NT 01/2016 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal NT 02/2016 – CBMDF Risco de Incêndio e Carga de Incêndio IT 09/2018 – CBMSP - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo- Compartimentação horizontal e compartimentação vertical IT 20/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Sinalização de Emergência IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes Instrução Normativa DIEAP/DESEG 01/2015 - Análise de Projetos de Arquitetura e de Instalação Contra Incêndio e Pânico no Distrito Federal Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados Instrução Normativa IPHAN n° 01/2003 - Acessibilidade em bens tombados Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |

| Código SINFRA SF-04891 | Grande Área Serviços de Apoio | Categoria Serviços Técnicos | Unidade: m² | Composição: Serviço (Mat + MO) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Descrição Projeto Executivo – Estruturas |  |  | Versão: v01 |  |
| Descrição Detalhada: Elaboração e fornecimento de Projeto Executivo de Estruturas para reforma e adaptação de ambiente(s) determinado(s) do Complexo Arquitetônico do Senado Federal (CASF), conforme definido em ordem de serviço. O Projeto Executivo deverá contemplar todos os aspectos necessários à realização das intervenções e ao pleno funcionamento dos espaços, incluindo: integração entre equipamentos e funcionalidade dos ambientes, acessibilidade, readequações de infraestrutura predial, definição de leiaute e mobiliário, estimativa de custos, detalhamento e instruções de execução de obras bem como quaisquer intervenções indispensáveis ao atendimento do Programa de Necessidades, do(s) Estudo(s) Preliminar(es) precedentes, e das orientações da FISCALIZAÇÃO. A CONTRATADA deverá dispor de todos os insumos e recursos técnicos necessários à execução do serviço, incluindo, mas não se limitando a: teodolitos, estações totais, trenas eletrônicas, microcomputadores e softwares compatíveis com plataformas CAD/BIM. Materiais: n/a Serviços: A. Objetivos 1. O Projeto Executivo de ESTRUTURAS tem por objetivo o aprofundamento e detalhamento das soluções técnicas e infraestruturais para o atendimento de um determinado Programa de Necessidades e de Estudo(s) Preliminar(es) desenvolvidos em momento precedente, indicando as atividades necessárias e suficientes à consecução segura das intervenções aprovadas. 2. A área de intervenção, em local do Complexo Arquitetônico do Senado Federal, será definida em Ordem de Serviço emitida pela FISCALIZAÇÃO. 3. O Projeto Executivo deverá abranger todas as peças, componentes e equipamentos presentes nos ambientes, estruturas ou conjuntos de espaços objeto da Ordem de Serviço emitida pelo Senado Federal. B. Obrigações da CONTRATADA 4. Caberá à CONTRATADA: 4.1. Elaboração de Projeto Executivo de ESTRUTURAS da área de intervenção indicada na Ordem de Serviço para cada edifício, estrutura ou conjunto de espaços; 4.2. Apresentação e aprovação do Projeto Executivo junto à Fiscalização. 4.3. O Projeto Executivo deverá ser elaborado por profissionais legalmente habilitados(as) em Arquitetura e Engenharia, considerando todas as instalações e particularidades dos sistemas Estruturais abrangidos pela Ordem de Serviço, bem como as demandas complementares apresentadas pela FISCALIZAÇÃO. C. Diretrizes Gerais 5. Na elaboração do Projeto Executivo, a CONTRATADA deverá considerar o(s) levantamento(s) realizado(s) nos termos das fichas de especificações SF-04878, SF-04879, SF-04880 e SF-04881, caso existam, e o(s) Estudo(s) Preliminar(es) realizado(s) nos termos das fichas de especificações SF-04882, SF-04883, SF-04884, SF-04885 e SF-04886. 6. A CONTRATADA deverá considerar também as determinações da Fiscalização para aprimoramento de soluções elaboradas no âmbito do(s) Estudo(s) Preliminar(es). 7. A CONTRATADA deverá considerar, na elaboração do Projeto Executivo, diretrizes e catálogos internos, materiais e serviços padronizados, planos de manutenção da edificação e a previsão de peças e componentes disponíveis nos contratos e atas de registros de preços vigentes no Senado Federal. 8. Devem ser especificados apenas sistemas e materiais de comprovada disponibilidade no mercado nacional, com reconhecida durabilidade e facilidade de manutenção 9. O Projeto Executivo deverá prever e detalhar as execuções ou alterações na estrutura física (vigas, pilares, lajes, blocos de fundação, e outros) necessárias para atendimento do previsto no Programa de Necessidades e no Estudo Preliminar aprovado, nas disposições e recomendações da FISCALIZAÇÃO, nas normas e diretrizes internas do Senado Federal, bem como das leis e normas vigentes, tais como: 9.1. Código de Obras e Edificações do Distrito Federal; 9.2. Legislação e normas vigentes sobre estruturas metálicas, de concreto, de madeira, ergonomia e acessibilidade universal; 9.3. Normas ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos, ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações, ABNT NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações, ABNT NBR 6409:1997 - Tolerâncias geométricas - Tolerâncias de forma, orientação, posição e batimento - Generalidades, símbolos, definições e indicações em desenho, ABNT NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento, ABNT NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios, ABNT NBR 14323:2013 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio, ABNT NBR 14762:2010 - Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios constituídas por perfis formados a frio - procedimento e ACI 440.2R - Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures; 9.4. Normas Técnicas e Normas do CBM-DF sobre segurança contra incêndio; 9.5. Legislação e normas vigentes sobre preservação do patrimônio histórico e artístico, no caso dos bens tombados; 9.6. Normas Regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego; 10. No caso de intervenções projetadas em áreas e edifícios protegidos por tombamento pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, o Projeto Executivo deve apresentar soluções de arquitetura e engenharia condizentes à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como apresentar justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. C.1. Detalhamento de escopo 11. A FISCALIZAÇÃO definirá, por meio da Ordem de Serviço, o escopo e a área de intervenção com base no Programa de Necessidades e no Estudo Preliminar. A área de intervenção poderá abranger um único ambiente, um conjunto de ambientes, um edifício, uma estrutura ou áreas externas. 12. A CONTRATADA deverá elaborar o Projeto Executivo de acordo com as determinações da Ordem de Serviço, apresentando detalhadamente cada intervenção de Estruturas a ser realizada, sua topologia completa e a relação com os demais sistemas existentes ou a construir. 13. O Projeto Executivo deverá considerar o reaproveitamento de componentes, peças e equipamentos existentes, desde que viável tecnicamente ou indicado pela FISCALIZAÇÃO. 14. O Projeto Executivo deverá ser compatibilizado com todos os elementos, sistemas e estruturas existentes. 14.1. Quando a Ordem de Serviço envolver outras disciplinas (Arquitetura e Obras Civis, Ar Elétrica e Telecomunicações, Condicionado e Exaustão e/ou Hidrossanitária), os respectivos Projetos Executivos deverão ser compatibilizados entre si. 15. Deverá ser apresentado um Memorial Descritivo, contendo as soluções previstas por ambiente, especificações de materiais e serviços, além de explicitação das interfaces entre os sistemas existentes e projetados. 16. Deverá ser apresentado um Caderno de Encargos e Especificações Técnicas indicando todos os materiais e serviços, discriminados por fichas de especificações, bem como as etapas necessárias a consecução das intervenções constantes do Projeto Executivo. 17. Deverá ser apresentado uma Orçamento Estimativo, contemplando todos os elementos necessários à execução completa da intervenção, com base em valores e serviços disponíveis em Contratos e Atas de Registros de Preços vigentes no Senado Federal. 18. No caso de intervenções em bens tombados pelo IPHAN, deverá ser apresentado conjunto de documentos necessários ao encaminhamento da intervenção para aprovação deste órgão de tutela e proteção do patrimônio cultural e arquitetônico. C.1.1. Abrangência e elementos constitutivos do Projeto Executivo 19. O Projeto Executivo detalha a proposta aprovada em fase de Estudo Preliminar de intervenção em todos os espaços, componentes, peças e equipamentos indicados na Ordem de Serviços, abrangendo inclusive: 19.1. Dimensionamento de todos os elementos estruturais (pilares, vigas, lajes, fundações, escadas, etc.); 19.2. Verificação de estabilidade global e local; 19.3. Elaboração do projeto de fundações, com base no laudo de sondagem geotécnica fornecido pela Fiscalização; 19.4. Desenvolvimento do projeto de escoramento, quando aplicável; 19.5. Definição, configuração e detalhamento dos aspectos métrico-dimensionais (altura, largura, profundidade), extensão, espessura, posição espacial e características superficiais (materiais e acabamentos) dos elementos que compõem as áreas definidas na Ordem de Serviço; 19.6. Definição, configuração e identificação, incluindo o detalhamento de quaisquer outros elementos de Arquitetura, Engenharia ou de Interiores solicitados no Programa de Necessidades ou pela FISCALIZAÇÃO; 19.7. Detalhamento da interface da arquitetura do edifício com o exterior, quando o projeto tenha previsão de interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas externas, incluindo, conforme o caso, espaços e estruturas externas aos edifícios, com locação, níveis e dimensões dos elementos (passeios, rampas, escadas, desníveis, elementos referentes a infraestruturas, acabamentos etc.); 19.8. Detalhamentos complementares das inter-relações dos elementos dos sistemas Estrutural, Hidráulico, Sanitário, Elétrico, de Lógica, de Telefonia, de Condicionamento de Ar e de Automação correlatos – com suas características superficiais, caminhamentos, dimensões de peças e equipamentos, etc., em cada ambiente; e 19.9. Detalhamento de outros elementos necessários à viabilidade da intervenção. 20. São elementos constitutivos do Projeto Executivo, inclusive: 20.1. Elementos físicos e construtivos do ambiente: paredes, divisórias, portas, mobiliário, lajes, vigas, pilares, forros, pisos, rodapés, entre outros; 20.2. Elementos complementares de arquitetura, como guarda-corpos, corrimãos, brises, cortinas, persianas, painéis, etc; 20.3. Tubulações, calhas e peças de infraestrutura, por tipo de material (PVC, cobre, ferro fundido etc.) e sistema (hidráulico, elétrico, lógica, climatização etc.); 20.4. Equipamentos de uso institucional ou residencial: microcomputadores, geladeiras, fornos, bebedouros, impressoras, cafeteiras etc.; 20.5. Detalhamentos e interfaces construtivas, de fixação e funcionamento de equipamentos e componentes dos sistemas prediais (estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos): unidades de ar-condicionado (splits, fancoils, fancoletes, centrais etc.), quadros elétricos, painéis, transformadores, entre outros; 20.6. Detalhes, interfaces construtivas e de funcionamento dos pontos de infraestrutura dos sistemas estrutural, hidráulico, sanitário, elétrico, de lógica, de telefonia, de condicionamento de ar e de automação correlatos: tomadas, pontos de dados, quadros elétricos, racks de telecomunicações, hidrantes, sprinklers, detectores de fumaça, caixas de passagem, luminárias, ralos, pontos de abastecimento de água e similares; 20.7. Modelagem e análise estrutural conforme hipóteses normativas; e 20.8. Compatibilização com Projetos Executivos das demais disciplinas. D. Produtos Esperados 21. A CONTRATADA deverá produzir documentação suficiente e tecnicamente adequada para atender o presente Caderno de Especificações. 22. Os produtos mínimos a serem entregues incluem: 22.1. Documento de formalização entrega do Projeto Executivo, contendo: 22.1.1. Tabela relacionando os conteúdos entregues (pranchas gráficas, memoriais, orçamentos, etc.); 22.1.2. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 22.1.3. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 22.1.4. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 22.1.5. Número do contrato; 22.1.6. Número da OS. 22.2. Pranchas gráficas; 22.3. Memorial Descritivo; 22.4. Caderno de Encargos e Especificações; 22.5. Orçamento Estimativo; e 22.6. Documentação para pedido de Aprovação dos Projetos Executivos junto ao IPHAN, conforme o caso. 23. Os produtos entregues devem obedecer ao disposto neste Caderno de Especificações, no edital e em seus anexos. 24. Os documentos contratados (relatórios, pranchas gráficas, memoriais etc.) deverão ser entregues em formato digital, acompanhados de uma cópia impressa em cores. Os arquivos eletrônicos deverão ser entregues nos seguintes formatos: 24.1. PDF, para todos os arquivos, e os formatos abaixo para os arquivos específicos, conforme segue: 24.1.1. DOCX, para informações de texto; 24.1.2. XLSX, para informações de tabelas e bancos de dados; 24.1.3. RVT, contendo todas as famílias 3D utilizadas no projeto, bem como o modelo da intervenção em si, além de pranchas com informações gráficas (desenhos técnicos), produzidas no Autodesk Revit 2024, estando todos conforme as especificações do anexo Caderno BIM (Building Information Modeling); e 24.1.4. AXM, para as maquetes eletrônicas. 25. Os documentos contratados deverão ser impressos em cores em formato A4 e encadernados. As peças gráficas deverão ser entregues em pranchas nos formatos compreendidos entre A4 e A0, conforme o objeto representado e a escala utilizada. E. Pranchas Gráficas 26. Os modelos BIM e as pranchas gráficas deverão ser elaborados por profissionais habilitados(as) (arquitetos(as), engenheiros(as) ou técnicos(as)). 27. Toda a documentação deverá seguir os padrões gráficos, de nomenclatura e estrutura de arquivos eletrônicos definidos pelo Senado Federal. 28. As representações gráficas deverão abranger todos os espaços, componentes, peças e equipamentos dos ambientes indicados na Ordem de Serviço e nos itens deste Caderno de Especificações, permitindo o entendimento claro e inequívoco da proposta Arquitetônica e de Engenharia. 29. A representação gráfica do Projeto Executivo deverá apresentar as estruturas físicas nas suas etapas características (existente a permanecer, existente a demolir, existente a reformar e novas a construir), com suas dimensões (altura, largura, profundidade), extensão, espessuras, posições espaciais, suas características superficiais e seus detalhamentos executivos, entre outros aspectos. 30. As pranchas gráficas deverão abranger tantos desenhos quantos necessários para claramente representar a proposta, incluindo, mas não limitando-se, aos seguintes: 30.1. Planta de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal, indicando o edifício onde será realizada a intervenção, bem como os edifícios próximos. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 30.2. Planta de Localização da área de projeto no edifício existente, indicando a totalidade do pavimento e a área de intervenção. A planta-base será fornecida pela FISCALIZAÇÃO; 30.3. Plantas gerais dos espaços externos ao edifício, quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências em áreas externas contíguas; 30.4. Planta(s) baixa(s) da situação existente e da situação proposta: tantas quantas necessárias para a compreensão da distribuição e organização do ambiente; 30.5. Planta(s) baixa(s) humanizadas da situação existente e da situação proposta, tantas quantas necessárias para a compreensão da distribuição e organização da intervenção, com representação das superfícies, elementos construtivos e outros; 30.6. Planta de cobertura, nos casos de intervenções na cobertura ou projetos externos; 30.7. Plantas de forma e armação (concreto), montagem e ligações (aço/madeira); 30.8. Cortes e detalhes construtivos; 30.9. Planta de fundações com cargas e locações; 30.10. Projeto de Escoramento (quando aplicável), incluindo: 30.10.1. Layouts, espaçamentos, materiais, cargas admissíveis; 30.10.2. Sequência de montagem/desmontagem; e 30.10.3. Prazos mínimos de retirada conforme cura do concreto. 30.11. Perspectiva(s) Cônica(s) Renderizada(s), com aplicação de iluminação e materiais: em quantidade necessária para a compreensão do projeto, sendo, no mínimo, 1 (uma) por ambiente. 30.12. Perspectiva(s) Isométrica(s): em quantidade necessária para a compreensão do projeto, sendo, no mínimo, 1 (uma) da situação atual e 1 (uma) da situação proposta. 30.13. Cortes gerais da área de intervenção: em tantas posições quantas necessárias, sendo no mínimo 2 (dois) transversais e 2 (dois) longitudinais, para mostrar as áreas de intervenção apontadas na Ordem de Serviços, indicando todas soluções de intervenção inclusive com elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas, incluindo: 30.13.1. Indicação do pé direito; 30.13.2. Indicação de altura de paredes e platibandas; 30.13.3. Lajes de teto e de piso, com indicação de espessura; 30.13.4. Alvenarias, divisórias, com indicação de espessura; 30.13.5. Elementos de compartimentação vertical e horizontal, inclusive shafts, dutos e fachadas; 30.13.6. Forros, com cota de pé direito livre; 30.13.7. Indicação de cotas de nível de escadas, de patamares e de piso acabado; 30.13.8. Indicação de materiais e acabamentos de todos os elementos; 30.14. Vistas Internas: nos casos de cozinhas, copas, banheiros, ou espaços similares, na quantidade necessária para a compreensão do projeto, representando todas as bancadas, mobiliário e equipamentos; 30.15. Fachadas ou Vistas Externas: para projetos externos ou para quando a intervenção, objeto da Ordem de Serviço, apresentar interferências na envoltória do edifício; e 30.16. Quadro de cargas e pontos de apoio. 31. As pranchas deverão conter, inclusive: 31.1. Título de cada desenho com nome (perspectiva, planta baixa, corte, etc.), número do desenho na prancha e escala (1:50, 1:100, etc.); 31.2. Legendas e simbologia; 31.3. Carimbo, conforme modelo fornecido pelo Senado Federal, contendo: 31.3.1. Nome do Órgão Demandante; 31.3.2. Local do projeto (pavimento, sala e endereçamento); 31.3.3. Título do projeto; 31.3.4. Fase do projeto (Levantamento, Estudo Preliminar, Anteprojeto, Projeto Executivo, etc.); 31.3.5. Título da prancha; 31.3.6. Escala de projeto; 31.3.7. Especialidade do projeto; 31.3.8. Indicação sequencial do projeto, com o número da prancha e quantidade total de pranchas (ex. 03/8); 31.3.9. Controle de emissão de desenhos indicando a Fase, a Data e o Revisor; 31.3.10. Nome/CREA ou CAU dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 31.3.11. Campo para a assinatura dos(as) Responsáveis Técnicos(as); 31.3.12. Número de solicitação (SAEF, Redmine, etc.); 31.3.13. Número do contrato e nome da empresa CONTRATADA; 31.3.14. Número da OS; 31.3.15. Área de intervenção (m²) 32. As pranchas gráficas deverão ser compatíveis com as normas da ABNT que regulam o tema e terão dimensões compatíveis com o escopo da intervenção e as escalas de representação, podendo ser (em mm): 32.1. A0 (841 x 1189); 32.2. A1 (594 x 841); 32.3. A2 (420 x 594); 32.4. A3 (297 x 42); e 32.5. A4 (210 x 297). 33. As pranchas impressas deverão ser dobradas em tamanho A4, levando em conta a fixação, por meio da aba, em pastas e de modo a deixar visível o carimbo destinado à legenda, conforme a norma ABNT NBR 6492:2021 - Documentação Técnica para Projetos Arquitetônicos e Urbanísticos - Requisitos. E.1. Representações gráficas 34. Os desenhos serão representados nas seguintes escalas: 35. Escala 1:1000 ou 1:2000 – Planta de Localização do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 36. Escala 1:500 ou 1:1000 – Planta de localização da área de intervenção no edifício existente; 36.1. Escala 1:500 – plantas gerais dos espaços externos aos edifícios, e sua conexão com os demais elementos dos sistemas, quando for necessário; 36.2. Escala 1:100 – para as plantas e cortes gerais, quando for necessário; 36.3. Escala 1:50 ou 1:20 – para as plantas, cortes, fachadas, vistas internas e elevações de todos os ambientes, dependendo do escopo do projeto; 36.4. Escala 1:20 – para plantas, cortes, vistas internas e elevações de projetos de áreas de pequenas dimensões; 36.5. Escala 1:10, 1:5 e 1:1 – para plantas, cortes, elevações e perspectivas isométricas de detalhamentos de reformas de áreas molhadas, como cozinhas, copas, banheiros, lavabos, etc., além de elementos de destaque (áreas técnicas, closets de equipamentos de dados, quadros elétricos, quadros telefônicos, etc.). 37. Os desenhos conterão de forma clara e legível, inclusive, as seguintes informações: 37.1. Indicação de cortes, fachadas, vistas e elevações; 37.2. Indicação dos nomes dos ambientes, com área e pé-direito; 37.3. Indicação de detalhes; 37.4. Indicação de eixos e coordenadas; 37.5. Indicação do norte nas plantas gerais, nas plantas de indicação do edifício no Complexo Arquitetônico do Senado Federal e nas Plantas de Localização; 37.6. Cotas gerais e indicações de níveis de todos os ambientes; 37.7. Indicação, posicionamento, descrição, dimensionamento e detalhamento de elementos construtivos e estruturas físicas existentes, a construir e a demolir ou remover (blocos de fundação, vigas, pilares, etc.) de todos os ambientes; 37.8. Espessuras de paredes e divisórias; 37.9. Forros, com indicação de materiais, formas de fixação e cota de pé direito livre; 37.10. Indicação e detalhamento dos materiais constituintes de todos os elementos presentes no Projeto Executivo (aço, alumínio, cobre, PVC, ferro fundido, cerâmica, concreto , etc.) em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 37.11. Detalhamento dos materiais dos elementos presentes no Projeto Executivo, incluindo blocos de fundação, vigas, pilares e outros em todos os ambientes, com a respectiva legenda na mesma prancha; 37.12. Identificação, indicação e detalhamento dos componentes dos sistemas prediais aparentes; 37.13. Detalhamento da arquitetura do edifício e sua interface externa, quando houver interferência com as envoltórias (vedações, esquadrias, coberturas, etc) ou integração com as áreas; 37.14. Nas plantas de coberturas, indicação de caimentos, calhas, cumeeiras, pontos de descida de águas pluviais, bem como detalhamento de suas interfaces construtivas; 37.15. Referência e numeração dos elementos estruturais (vigas, pilares, lajes, blocos de fundação, etc.) e outros elementos de destaque. 37.16. Informações adicionais necessárias à plena compreensão do projeto e de seus sistemas. E.2. Memorial Descritivo 38. O Memorial Descritivo de Estruturas é documento técnico que integra o Projeto Executivo e tem por finalidade descrever, de forma clara, precisa, ordenada e detalhada, os elementos conceituais, funcionais, técnicos e construtivos da proposta, complementando as peças gráficas do projeto. 39. Ele apresenta as informações relativas à concepção arquitetônica, aos materiais especificados, aos sistemas construtivos adotados, às condições de execução, bem como aos critérios técnicos, normativos e legais utilizados na elaboração do projeto, contribuindo para a compreensão global da solução proposta e para a sua análise, aprovação e futura execução. 40. O Memorial Descritivo apresentará, inclusive: 40.1. As intervenções previstas e as soluções adotadas; 40.2. As solicitações constantes do Programa de Necessidades, dos Estudos Preliminares e de pedidos da Fiscalização que não foram atendidas no projeto, apresentando justificativas para cada uma delas; 40.3. Todos os serviços necessários para a execução da intervenção; 40.4. Os impactos de vizinhança previstos; 40.5. As interferências nas redes primárias prediais; 40.6. A necessidade ou não de desmobilização do ambiente de trabalho durante a intervenção; 40.7. Sistema estrutural adotado e justificativa; 40.8. Materiais especificados, normas adotadas e critérios gerais; 40.9. Alturas, níveis de pavimentos, classes de concreto/aço/madeira; 40.10. Tipo e classe de fundações projetadas; 40.11. Instruções gerais de execução e montagem; 40.12. Cadernos de armadura e listas de corte, quando aplicável; 40.13. Análise do Projeto Executivo proposto com relação ao atendimento às Normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho e Emprego (NR 17 – Ergonomia e NR 24 - Condições Sanitárias e de Conforto nos Locais do Trabalho) e as Normas Técnicas da ABNT vigentes (ABNT NBR 6118:2014, ABNT NBR 6122:2010, ABNT NBR 6409:1997, ABNT NBR 8681:2003, ABNT NBR 8800:2008, ABNT NBR 14323:2013 e ABNT NBR 14762:2010), incluindo, quando couber, Memorial de Cálculo para: 40.13.1. Todas as cargas permanentes, acidentais e combinações normativas; 40.13.2. Modelos de análise estrutural utilizados; 40.13.3. Esforços solicitantes (momentos fletores, forças cortantes, axiais); 40.13.4. Dimensionamento e verificação dos elementos; 40.13.5. Verificação de deformações e estabilidade; e 40.13.6. Demais elementos relevantes, conforme o caso. 40.14. No caso de intervenções projetadas no edifício Principal e no edifício Anexo 1 e áreas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, apresentar as soluções de arquitetura e engenharia frente à preservação dos valores patrimoniais já identificados para os edifícios, bem como justificativas para todas as intervenções previstas, considerando princípios de preservação do patrimônio construído. 41. Caso verificada a impossibilidade de atendimento às medidas estabelecidas pelas normativas vigentes (ABNT, CBMDF e IPHAN), indicar quais alternativas podem ser alcançadas para atendimento, ao menos, da IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes; e 42. No caso de intervenções no Edifício Principal, no edifício Anexo 1, e no edifício Anexo 2 (edificações tombadas e/ou de grande valor histórico e arquitetônico), assim como de acervo de valor, deverá ser observada, subsidiariamente, a IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos. 43. O Memorial Descritivo deverá apresentar também tabelas com todos os componentes, peças e equipamentos que compõem a intervenção proposta nos ambientes, e sistemas correlatos, correspondentes ao edifício, estrutura ou conjunto de espaços designados na Ordem de Serviço, separados de acordo com: 43.1. Sistema; 43.2. Ambiente; 43.3. Pavimento; e 43.4. Edificação, estrutura ou conjunto de espaços. 44. As Tabelas de Componentes, Peças e Equipamentos deverão conter, conforme o ambiente, todos os elementos dos sistemas Estruturais que integram a intervenção nos edifícios, estruturas ou conjuntos de espaços definidos na Ordem de Serviços, contendo todas as informações pertinentes para a compreensão de intervenção no(s) ambiente(s) foco do Projeto Executivo, incluindo as seguintes informações: 44.1. Catalogação, identificação e quantificação de todos os espaços (área em m²), componentes (un), peças (un) e equipamentos (un). 44.2. Código do equipamento ou conjunto; 44.3. Localização do conjunto ou equipamento (Edificação, Pavimento, Unidade administrativa, Sala, etc.); 44.4. Quantitativo e descrição das peças e equipamentos componentes do conjunto ou equipamento específico, inclusive com: 44.4.1. Fabricante; 44.4.2. Modelo; 44.4.3. Material; e 44.4.4. Dimensionamento. 44.5. Especificação técnica das peças e equipamentos; e 44.6. Planta reduzida indicando a localização exata do conjunto ou equipamento específico. 45. Considerando tratar-se de modelagem BIM, as tabelas referidas acima devem ser geradas a partir do aplicativo BIM, sendo automatizadas e verificáveis através do modelo eletrônico. 46. A localização dos ambientes, pavimentos, edificações, estruturas ou conjunto de espaços, deverá ser feita em acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017. E.3. Caderno de Encargos e Especificações 47. O Caderno de Encargos e Especificações Técnicas deverá apresentar detalhamento de todos os materiais e serviços necessários à execução das intervenções indicadas no Projeto Executivo, incluindo todos os materiais, inclusive com indicação de marca e modelo, e especificando as certificações de qualidade necessárias quando do fornecimento dos materiais. 47.1. As especificações técnicas devem ser entregues em formato de ficha de especificação padronizada da WIKI da SINFRA, conforme modelos e listagens disponibilizados pela FISCALIZAÇÃO. 47.2. A CONTRATADA deverá indicar, prioritariamente, materiais e serviços disponíveis em contratos, atas de registro de preços e demais avenças vigentes e com saldo de uso no momento da elaboração do Projeto Executivo. O uso de materiais e serviços inexistentes ou indisponíveis nas avenças vigentes deverá ser previamente aprovados pela FISCALIZAÇÃO. 48. O Caderno de Encargos e Especificações Técnicas deverá apresentar as diretrizes dos serviços e obras, orientando fabricação, escolha, aquisição, utilização e/ou aplicação de materiais, equipamentos e instalações; deverá conter também os registros necessários para a realização de procedimentos especializados, como soldagens entre outros. 49. O Caderno de Encargos e Especificações Técnicas deverá estar completamente compatibilizado com os Projetos Executivos e com o Orçamento Estimativo. Cada componente ou serviço identificado no Caderno de Encargos e Especificações Técnicas tendo uma numeração única (do tipo SF-#####), que o permita relacionar com o mesmo item da Orçamento Estimativo e das Pranchas Gráficas. E.4. Orçamento Estimativo 50. O Orçamento Estimativo deverá incluir os quantitativos completos e os custos unitários referentes aos materiais e serviços indicados no Projeto Executivo, permitindo a contabilização exata de todos os materiais, equipamentos, peças, componentes e serviços necessários à completa execução da intervenção, em conformidade com as normas técnicas e legislações vigentes aplicáveis. 51. O Orçamento Estimativo seguirá o padrão adotado no Senado Federal, a ser fornecido pela FISCALIZAÇÃO. Ele deverá ser baseado nos materiais e serviços com preços disponíveis nos Contratos, Atas de Registro de Preços e demais avenças vigentes no Senado Federal. 52. A Contratada deverá destacar quais as avenças das quais serão utilizados cada um dos itens especificados na intervenção proposta no Projeto Executivo. 53. No caso de o serviço ou material especificado não estar disponível nas avenças indicadas: 53.1. A Contratada deverá elaborar Planilha de Composição de Custos especificando as quantidades e valores envolvidos na execução do serviço, instalação do equipamento ou peça, etc. com base em valores disponíveis em pesquisas atualizadas do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil) ou SICRO (Sistema de Custos Rodoviários), ou buscados na praça de Brasília, devendo haver a comprovação de, no mínimo, três cotações feitas no mercado através da apresentação de cópias de e-mail enviado pelos fornecedores consultados; 53.2. O Orçamento Estimativo deverá apresentar inclusive os demonstrativos das taxas de Leis Sociais e de Bonificação de Despesas Indiretas (BDIs) usadas nas composições de preços, correspondentes com o grau de avaliação dos custos dos serviços e obras e o nome completo dos Responsáveis Técnicos, seus números e registros no CREA ou CAU e assinaturas; 53.3. A Contratada não poderá usar as unidades verba (vb) ou global (gl). 53.4. Os custos dos itens do Orçamento Estimativo devem ser informados sem a incidência do BDI, e o valor do BDI considerado para compor o preço total deverá ser explicitado. E.5. Documentação para pedido de Aprovação dos Projetos Executivos junto ao IPHAN 54. No caso de intervenções projetadas no edifício Principal e no edifício Anexo 1 e áreas tombadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN, a CONTRATADA deverá apresentar conjunto de documentos necessárias a solicitação de aprovação junto ao IPHAN pelo Senado Federal. 55. Deverá ser apresentada toda a Documentação necessária para protocolar pedido de Aprovação para os Projetos Executivos junto ao IPHAN, incluindo o Formulário de Requerimento de Autorização de Intervenção preenchido, as peças gráficas e demais documentos necessários ao pedido de Parecer Técnico (conforme Anexo 02 da Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados) para a autorização para executar a obra. 56. A documentação para o pedido de aprovação deverá ser apresentada após a aprovação final do Projeto Executivo pela FISCALIZAÇÃO. F. Especificações e Procedimentos para a modelagem BIM 57. As especificações e procedimentos BIM devem estar alinhadas com as diretrizes apresentadas no Caderno BIM anexo ao edital, observando sobretudo: 57.1. Desenvolver o projeto em template atualizado fornecido pela CONTRATANTE para o levantamento e desenvolvimento de projetos de arquitetura e urbanismo, hidráulica, elétrica e climatização (HVAC); 57.2. O Projeto não deve ser executado dentro do arquivo template; 57.3. Os arquivos de projeto devem estar na extensão RVT, produzidos no Autodesk Revit versão 2024; 57.4. A CONTRATADA deverá adotar as unidades de medida de acordo com o padrão existente no template da CONTRATANTE; 57.5. Os modelos devem ser desenvolvidos a partir das coordenadas globais ou de projeto 0, 0, 0 (eixos x, y e z), com seu ponto de origem localizado na extremidade sudoeste da modelagem. 57.6. O modelo deve apresentar a adequada coordenada georreferenciada a partir dos dados coletados em levantamento topográfico; 57.7. Norte verdadeiro deve ser configurado em projeto; 57.8. Arquivos CAD vinculados ao modelo devem ser removidos antes da entrega do arquivo; 57.9. As tabelas, legendas e detalhes devem ser utilizados conforme os templates existentes, sem alterações em sua estrutura. Caso seja necessária alguma modificação, a CONTRATADA deverá criar uma cópia da tabela original, renomeá-la e adicionar “(FLH)” antes do nome da vista (título) da tabela; 57.10. Utilizar nomenclatura de arquivos de projeto presente no Caderno BIM: 57.10.1. Os arquivos entregues pela CONTRATADA para o Senado Federal devem ser nomeados conforme a estrutura a seguir: 57.10.1.1. Identificador do Projeto-Identificação da empresa-Edificação-Endereçamento 2º nível-Tipo do Documento-Disciplina-Código de sequência; 57.10.1.1.1. O identificador de projeto gerará um nome e código único do projeto e será fornecido pela CONTRATANTE após a emissão da Ordem de Serviço; 57.10.1.1.2. A identificação da empresa demonstra a responsável pelo arquivo. Deverá ser uma abreviação com letras maiúsculas; 57.10.1.1.3. A indicação da edificação deve estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Senado Federal, estabelecido pelo Ato da Diretoria Geral nº 19/2017; 57.10.1.1.4. O endereçamento 2º nível também deverá estar de acordo com o Manual de Endereçamento do Complexo Arquitetônico do Senado Federal; 57.10.1.1.5. Os códigos do Tipo do Documento determinam os diferentes tipos de documentos que podem ser utilizados em projetos. Seguem um padrão de três letras maiúsculas, conforme Tabela 1. 57.10.1.1.6. A disciplina é composta por três letras maiúsculas, conforme Tabela 2 57.10.1.1.7. O código de sequência será um número único de três digitos para distinguir entre vários arquivos do mesmo tipo e disciplina; 57.10.2. Por padrão, a revisão e a etapa são itens de metatado e portanto, não fazem parte da nomenclatura, mas são valores obrigatórios de preenchimento ao inserir o documento no ambiente comum de dados. 58. O desenvolvimento do levantamento deve ser iniciado na vista “01-LV” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 58.1. Modelar componentes com base em níveis, hospedeiros ou restrições de base e topo; 58.2. Modelar componentes nas fases corretas; 58.3. Ajustar os níveis para os valores de projeto; 58.4. Todos os elementos devem estar com os acabamentos corretos e paginações ajustadas; 58.5. Todos os componentes em uso nos modelos devem fazer parte da Biblioteca BIM do Senado Federal, ou quando modelados ou adaptados pela CONTRATADA, serem identificados: 58.5.1. Os elementos estão agrupados em sistemas e subsistemas de forma a organizá-los conforme seus principais usos e disciplinas, de acordo com a Tabela 3. 58.5.2. Componentes originários da Biblioteca BIM do Senado Federal possuem a seguinte estrutura: Órgão executor-Subsistema-Especificação. Ex.: SF-EIL-Luminária Sobrepor; 58.5.3. Famílias não carregáveis (de sistema) não possuem o código do órgão executor , iniciando com: Subsistema-Especificação. Ex.: APA-Alvenaria (Pintura AS/Cerâmica ou Porcelanato) 0,15; 58.5.4. Componenetes originários da Biblioteca Nacional BIM devem ser nomeados da seguinte forma: BNBIM-Subsistema-Nome. Ex.: BNBIM-AAM-Bacia Convencional 58.5.5. Componenetes criados ou modificados pela CONTRATADA devem ser nomeados da seguinte forma: Sigla “CT”-Subsistema-Nome. Ex.: CT-AAM-Bacia Convencional; 58.6. Preencher as informações mínimas exigidas para cada componente, conforme Caderno BIM; 58.7. Não modelar componentes no local; 58.8. Se necessário nova modelagem, fazê-la de forma paramétrica; 58.9. Componentes a serem modelados conforme requisitos mínimos específicos de cada categoria e etapa; 58.10. Criar e identificar todos os ambientes com nome e pé direito; 58.11. As alterações em vistas ou outros elementos/configurações que se façam necessárias para o projeto devem ser registradas e encaminhadas ao Senado Federal junto às demais entregas programadas; 58.12. Em projetos de mais de um pavimento, novas vistas devem ser criadas no grupo da etapa em desenvolvimento; 59. O desenvolvimento do projeto deve ser realizado na vista “02-PRO” sendo cada etapa desenvolvida em sua Planta de piso ou Planta de forro corretos: 59.1. Na primeira etapa do projeto, o mobiliário existente deve ser posicionado de modo que o levantamento original não seja alterado: 59.1.1. Selecionar todo o mobiliário, componentes de gabinete e equipamentos especiais da planta de levantamento “01-TÉRREO-Leiaute”. Em propriedades>Fases, alterar a Fase demolida para “Demolir mobiliário”; 59.1.2. Copiar mobiliário e colar na planta de projeto “00-TÉRREO-COLOCAR MOBILIÁRIO EXISTENTE”; 59.2. Desenvolver todas as etapas em suas fases corretas; 60. As folhas padrão do Senado Federal estão configuradas no arquivo de template 60.1. Caso haja necessidade de criação de novas folhas, fazer cópia das existentes no padrão da CONTRATANTE e renomeá-las; 60.2. Deve-se inserir as plantas de localização e situação na folha “02-LEIAUTE ATUAL E PROPOSTO”; 60.3. Identificar todas as vistas; 60.4. Ajustar o carimbo e as revisões sem alterar o padrão de representação do Senado Federal; 60.5. Inserir todas as legendas e tabelas pertinentes ao projeto; 60.6. Criar Vistas de montagens para armários sob medida e bancadas; 60.7. Ao finalizar a modelagem, excluir os elementos não utilizados do template. Nenhum elemento existente ou a construir deve estar fora do perímetro de projeto; 61. As entregas de arquivos serão feitas pelo Ambiente comum de dados da CONTRATANTE: 61.1. Arquivos de projeto devem ser entregues em formato RVT na versão 2024 e IFC4; 61.2. Arquivos de famílias devem ser entregues em formato RFA, produzidos no Autodesk Revit 2024; 61.3. Se for necessário que a CONTRATADA encaminhe os arquivos relativos à entrega em meio diverso ao Ambiente comum de dados, deverá fazê-lo em um único diretório principal, conforme estrtura a seguir: 61.3.1. Data da entrega-Identificador do Projeto-Edificação-Etapa 61.3.1.1. A etapa é composta por duas letras maiúsculas, conforme Tabela 4. G. Procedimentos Gerais 62. Responsabilidade técnica 62.1. Deve ser emitida Anotação de Responsabilidade Técnica – ART ou Registro de Responsabilidade Técnica – RRT, conforme o caso, específicos para essa atividade, devendo ser registrados junto ao Conselho Profissional Regional competente (CREA/DF e CAU/DF), referenciando os documentos técnicos contratados. 63. Documentação técnica 63.1. Ao finalizar o Projeto Executivo, a CONTRATADA deverá produzir a relação de documentos indicadas neste Caderno de Especificações. 63.2. Esta relação deverá ser identificada com o Número de Identificação do Projeto no sistema Redmine, o nome da obra e a data da emissão. Seu conteúdo será: 63.2.1. identificação dos elementos elaborados; 63.2.2. descrição do objeto da intervenção; 63.2.3. número da revisão (no caso de emissão inicial, utilizar “00”); 63.2.4. data das revisões; e 63.2.5. nome do(s) responsável(is) pela(s) revisão(ões). 63.3. A CONTRATADA deverá produzir um pacote de documentação digital identificada conforme o item anterior. Este pacote poderá ser disponibilizado por compartilhamento em serviços de nuvem ou como anexos de emails, devendo conter todos os documentos digitais elaborados para apresentação dos produtos da elaboração de projetos. Juntamente com o pacote digital, a CONTRATADA deverá encaminhar um conjunto impresso de todo o material armazenado no meio eletrônico. 63.4. Quando houver revisões nos documentos emitidos pela CONTRATADA, deverá ser emitida nova relação de documentos com os dados atualizados. 64. Análise da FISCALIZAÇÃO 64.1. A FISCALIZAÇÃO, juntamente com a equipe técnica da SINFRA, irá analisar os documentos entregues e apresentar os comentários, sugestões e correções necessárias a serem realizadas. 64.2. A CONTRATADA deverá proceder a realização de tantas correções quantas forem solicitadas pela FISCALIZAÇÃO num prazo máximo de 2 (dois) dias úteis a partir da data de recebimento da Análise da FISCALIZAÇÃO. 64.3. Após aprovação do Projeto Executivo pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá emitir a versão final dos documentos relativos à elaboração do Projeto Executivo em meio digital e impresso. 64.4. As impressões dos produtos são de responsabilidade da CONTRATADA. 65. Apresentação 65.1. Após encaminhamento do Projeto Executivo à FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá agendar reunião de apresentação do produto encaminhado. 65.2. Caso a Fiscalização solicite alterações na primeira versão do Projeto Executivo, será realizada a sua revisão pela CONTRATADA, em acordo com as solicitações e orientações da FISCALIZAÇÃO. 65.3. A CONTRATADA deverá proceder às revisões do Projeto Executivo e encaminhar a versão revisada para nova análise da FISCALIZAÇÃO, nos mesmos termos indicados no item 64, acima. Uma vez encaminhada a revisão do Projeto Executivo para a FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá agendar nova apresentação. 66. Com a aprovação do Projeto Executivo pela FISCALIZAÇÃO, o projeto será considerado concluído. 67. Caso a revisão do Projeto Executivo não seja aprovada pela FISCALIZAÇÃO, a CONTRATADA deverá proceder tantas alterações quantas necessárias à adequação completa do projeto às orientações da FISCALIZAÇÃO. 68. Nos casos de ordens de serviços que envolvam mais de um sistema (Arquitetura, Elétrica, Telecomunicações, Hidráulica, Sanitária, Condicionamento de Ar, etc.), a CONTRATADA poderá apresentar os produtos de maneira compilada, de modo que as Pranchas Gráficas componham um único conjunto, separada apenas por sistema, assim como os Relatórios, Memoriais, Orçamentos etc. 69. Partes de produtos (prancha gráfica em determinada escala, tabela ou imagem em determinado relatório, etc.) que, eventualmente, sejam consideradas como desnecessárias pela FISCALIZAÇÃO em razão do objeto da Ordem de Serviços, não implicam na revisão dessa ficha de especificação, devendo ser sempre consideradas obrigatórias nas demais Ordens de Serviços. Atividades e Responsabilidades: n/a Qualificação: n/a Observações: n/a Critérios e Condições: O encerramento do Projeto Executivo e sua consequente remuneração se dará quando a FISCALIZAÇÃO aprovar o Projeto Executivo. Detalhe Gráfico: n/a Tabela: Tabela 1 REL; Relatório. MEM; Memorial. BIM; Modelo BIM. FLH; Folhas (Pranchas). PLN; Plantas. CRT; Cortes. FCH; Fachadas. DET; Detalhes. ESP; Especificação. NTT; Nota Técnica. ORÇ; Orçamento. TDS; Tabelas e Dados. FOT; Fotografia. CHK; Checklist. CAT; Catálogo. CRO; Cronograma. DOC; Documentos Gerais. Tabela 2 ​ARQ; ​Arquitetura. ​CLI; Climatização (HVAC). ​ELE; ​Elétrica. ​HID; ​Hidráulica. ​MEC; ​Mecânica​. ​QUI; ​Equipamento da construção. ​STR; ​Estrutura. ​URB; ​​Urbanismo. Tabela 3 Sistema; Sigla; Subsistema. Arquitetura; AAM; Área molhada. ACB; Cobertura. ACV; Comunicação visual. ADV; Divisórias. AEQ; Equipamentos e eletrodomésticos. AES; Escadas, corrimãos e rampas. AFR; Forros. AIT; Interiores. AJN; Janelas. AMC; Mobiliário não catalogado. AMM; Mobiliário modular. APO; Portas. AMP; Mobiliário do Catálogo do Patrimônio. APA; Paredes. API; Pisos. ASQ; Esquadrias. ARQ; Genérico. Climatização (HVAC); CLI; Genérico. Elétrica; EFO; Força/Energia. EIL; Iluminação. ELE; Genérico. ELO; Dados e lógica. EPR; SPDA - Para Raio. ESO; Som, áudio e vídeo. ESP; Segurança patrimonial - CFTV/alarme. ETE; Telefonia. ETV; Televisão e cabo. Equipamentos da Construção; QUI; Genérico. Estrutura; SCO; Concreto. SFN; Fundações. SMT; Metálica. STR; Genérico. Hidráulica; HAG; Água fria e água quente. HAP; Água pluvial. HDR; Drenagem. HEG; Esgoto. HGA; Gases. HID; Genérico. HIN; Incêndio. Mecânica; MEC; Genérico. Urbanismo; UEQ; Equipamentos urbanos. UES; Escadas, corrimãos e rampas. UET; Estacionamento. UPI; Pisos. UPS; Paisagismo. URB; Genérico. UTP; Levantamento planialtimétrico. Tabela 4 ​LV; Levantamento. ​EP; Estudo Preliminar​. ​AP; ​Anteprojeto. ​PL; ​Projeto Legal / para Licenciamentos. ​PE; ​Projeto Executivo. OB; Obra. ​AB; ​​As Built. Vida útil: n/a Referências Normativas: Lei Federal nº 7405/1985 - Institui a obrigatoriedade do Símbolo Internacional de Acesso Lei Federal 10098/2000 - Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida Acessibilidade das pessoas com deficiência ou com mobilidade reduzida (Decreto Federal 5296/2004) Lei Distrital nº 258/1992 - Acessibilidade em edifícios e logradouros de uso público para pessoas portadoras de deficiências físicas Building Information Modelling - BIM na execução direta ou indireta de obras e serviços de engenharia (Decreto Federal 10306/2020) Lei Distrital nº 1042/1996 Lei Distrital nº 1207/1996 Lei Distrital nº 1369/1997 Lei Distrital nº 2536/2000 Código de Obras e Edificações do Distrito Federal - COE (Decreto Distrital 43056/2022) ABNT NBR 9050:2020 - Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos ABNT NBR 9077:2001 - Saída de emergência em edifícios ABNT NBR 13434:2004 - Sinalização de segurança contra incêndio e pânico ABNT NBR 15965:2015 - Sistema de classificação da informação da construção ABNT NBR ISO 12006-2:2018 - Construção de edificação - Organização de informação da construção Parte 2: Estrutura para classificação ABNT NBR ISO 19650-1:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 1: Conceitos e Princípios ABNT NBR ISO 19650-2:2022 - Organização da Informação Acerca de Trabalhos da Construção - Gestão da Informação Usando a Modelagem da Informação da Construção - Parte 2: Fase de Entrega de Ativos ABNT NBR 6118:2014 - Projeto de estruturas de concreto - Procedimentos ABNT NBR 6120:1980 - Cargas para cálculo de estruturas de edificações ABNT NBR 6122:2010 - Projeto e execução de fundações ABNT NBR 6409:1997 - Tolerâncias geométricas - Tolerâncias de forma, orientação, posição e batimento - Generalidades, símbolos, definições e indicações em desenho ABNT NBR 8196:2016 - Desenho técnico – Emprego de escalas ABNT NBR 8403:1984 - Aplicação de linhas em desenhos – Tipos de linhas – Larguras das linhas ABNT NBR 8404:1984 - Indicação do estado de superfícies em desenhos técnicos - Procedimento ABNT NBR 8681:2003 - Ações e segurança nas estruturas – Procedimento ABNT NBR 8800:2008 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios ABNT NBR 10067:1995 - Princípios gerais de representação em desenho técnico ABNT NBR 10068:1987 - Folha de desenho – Leiaute e dimensões ABNT NBR 10126:1987 - Cotagem em desenho técnico ABNT NBR 10582:1988 - Apresentação da folha para desenho técnico ABNT NBR 12288:1992 - Representação simplificada de furos de centro em desenho técnico- Procedimento ABNT NBR 12298:1995 - Representação de área de corte por meio de hachuras em desenho técnico - Procedimento ABNT NBR 13142:2017 - Desenho técnico – Dobramento de cópia ABNT NBR 14323:2013 - Projeto de estruturas de aço e de estruturas mistas de aço e concreto de edifícios em situação de incêndio ABNT NBR 14611:2000 - Desenho técnico – Representação simplificada em estruturas metálicas ABNT NBR 14646:2001 - Tolerâncias geométricas - Requisitos de máximo e requisitos de mínimo material ABNT NBR 14762:2010 - Dimensionamento de estruturas de aço de edifícios constituídas por perfis formados a frio - procedimento ISO 23601:2018 - Safety Identification — Escape and Evacuation Plan Signs NFPA 170:2018 - Standard for Fire Safety and Emergency Symbols NFPA 914:2019 - Code for Fire Protection of Historic Structures NR 33 - Segurança e Saúde nos Trabalhos em Espaços Confinados NT 01/2016 - Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) - Medidas de Segurança Contra Incêndio no Distrito Federal NT 02/2016 – CBMDF Risco de Incêndio e Carga de Incêndio IT 09/2018 – CBMSP - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo- Compartimentação horizontal e compartimentação vertical IT 20/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Sinalização de Emergência IT 40/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP)- Edificações históricas, museus e instituições culturais com acervos museológicos IT 43/2018 - Corpo de Bombeiros Militar de São Paulo (CBMSP) - Adaptação às normas de segurança contra incêndio - edificações existentes Instrução Normativa DIEAP/DESEG 01/2015 - Análise de Projetos de Arquitetura e de Instalação Contra Incêndio e Pânico no Distrito Federal Portaria IPHAN nº 420 de 22/12/2010 - Autorização de intervenções em bens edificados tombados Instrução Normativa IPHAN n° 01/2003 - Acessibilidade em bens tombados ACI 440.2R - Guide for the Design and Construction of Externally Bonded FRP Systems for Strengthening Concrete Structures Referência Comercial: n/a Referência Externa: n/a |